大路新区市政区与热源点供热连接管线遗留段工程材料(管材)采购竞争性谈判文件

项目编号：ZACG2012A-072
采 购 人：准格尔旗大路新区管理委员会
代理公司：内蒙古中安招标有限责任公司

编制时间：二○一二年六月

大路新区市政区与热源点供热连接管线遗留段工程材料(管材)采购
招标公告
招标编号：ZACG2012A-072
随着准格尔旗大路新区管理委员会规模的扩大和业务范围的不断拓宽，准格尔旗大路新区管理委员会委托内蒙古中安招标有限责任公司对大路新区市政区与热源点供热连接管线遗留段工程材料(管材)采购。根据公开、公平、公正、诚信的原则，实行竟争性谈判招标，欢迎符合资格要求的有供货能力的厂商投标。
一、招标内容：大路新区市政区与热源点供热连接管线遗留段工程材料(管材)采购

二、质量要求：合格
三、资金来源：政府资金

四、供货地点：准格尔旗大路新区

五、设备交货期：合同签订后7个工作日内开始交货，20个工作日内交货完毕

六、包划分：本项目不划分包段：螺旋焊管及弯头

七、投标人资格：

1、（1）凡在中华人民共和国境内注册、注册资金5000万元以上；（2）具有独立承担民事责任的能力：（3）具有良好的商业信誉和财务会计制度：（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：（7）法律、法规规定的其他条件：（8）具备生产制造且取得该类产品生产许可证、合格证的企业可作为投标人参加投标。
2、投标必须为整包投标，所投产品必须为正品。

八、谈判文件的出售时间及地点；

1、有意向的投标人请与2012年7月2日之前与内蒙古中安招标有限责任公司的联系人联系，将招标文件费与投标保证金交纳，不交纳的将不接受投标文件（文件费售价500元人民币/份，售后不退）。
2、出示委托书原件和受委托人身份证明。

3、拟参加谈判的供应商交款购买谈判文件后须填写《购买谈判文件登记表》，通过网络下载谈判文件的拟谈判供应商必须在开标前到内蒙古中安招标有限责任公司购买谈判文件并进行登记。
九、评标办法：本次采购采用综合评分法，具体内容见招标文件。
十、出售谈判文件地点：内蒙古中安招标有限责任公司1805室

十一、谈判地点：内蒙古准格尔旗大路新区管理委员会二楼会议室
十二、谈判时间：2012年7月4日下午3：00时。

十三、谈判文件递交截止时间及递交要求：

1、拟参加谈判的供应商应该使用简体中文编制谈判文件，壹套正本，肆套副本，并提供该谈判文件office Word电子文档（光盘），并提供相应的彩色图册供现场专家、采购人参阅。谈判文件必须在 2011年7月4日下午3时00分前送达；

2、谈判文件递交要求：拟参加谈判的供应商必须在谈判截止时间前递交谈判文件正、副本及谈判文件的office Word电子文档并将另行单独密封的“谈判报价表”一并提交，并签到确认；到规定的谈判截止时间，拒收谈判文件及“谈判报价表”。

十四、投标保证金：

收款单位：内蒙古中安招标有限责任公司  

开户行：华夏银行鄂尔多斯市分行

账号：14050000000009396 行号：304205010534

联系人：刘帆  电话：0477-8319331   

投标保证金：人民币贰万元

以不合理条件限制和阻挠投标人参加竞争的，向采购人和代理人机构提出合理修改意见，若拒绝修改的，可向相关部门反映。

十五、联系方式： 

采购人名称：准格尔旗大路新区管理委员会
单位地址：准格尔旗大路新区

联系人：胡二军    电话： 15947475292

招标代理公司：内蒙古中安招标有限责任公司
单位地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄路金辉大厦A座18楼1805室

联   系   人：毛鹃  电话0477-8319336

电子邮箱：460543041@qq.com

                              日        期：二O一二年六月二十七日
大路新区市政区与热源点供热连接管线遗留段工程材料(管材)
采购文件

一、招标代理机构：内蒙古中安招标有限责任公司
二、采购人：准格尔旗大路新区管理委员会
三、采购项目内容：螺旋焊管及弯头采购。具体品目名称、技术规格要求及数量等见竞争性谈判文件附件一“采购需求一览表”。

 四、采购原则：公开、公平、公正、诚信及维护公共利益的原则。

五、采购方式：竞争性谈判。

六、谈判时间、地点

1、谈判时间：2012年7月4日下午3时00分；

2、谈判地点：内蒙古准格尔旗大路新区管理委员会二楼会议室
七、包划分：本项目不划分包段，参数详见后附表。

八、设备交货期：合同签订后7个工作日内开始交货，20个工作日内交货完毕。
九、付款方式：货到验收检验合格后，付货款的60%；25%待管线打压合格后支付；10%完工后支付；5%作为质保金，一年后付清。
十、竞争性谈判文件编制、密封、递交等有关事项：

1、拟参加谈判的供应商应该使用简体中文编制谈判文件，一套正本，肆套副本，并提供该谈判文件office Word电子文档（光盘），并提供相应的彩色图册供现场专家、采购人参阅，并使用密封袋将谈判文件正本和副本及电子文档分别密封，并在密封袋上标明谈判供应商（企业）名称、项目名称、编号以及“正本”或“副本”字样，粘贴密封条，加盖公章，密封条注明“于2012年7月4日下午3时00分之前不准启封”的字样。无论中标与否，谈判文件不予退还；

2、拟参加谈判的供应商提交的谈判文件应统一使用A4规格打印，要求编写目录和页码，页码应连续，不可插页抽页，并牢固装订成册，并在封面注明“正本”或“副本”字样。装订应采用线、金属丝等材料牢固紧密扎紧，书脊涂有胶粘剂以保证投标文件不至于散开或用简单方法不能将任何一页在没有任何损坏的情况下取出或插入。各种用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订都认为是不符合要求的装订，其提交的谈判文件将被视为无效；

   3、谈判文件递交要求：拟参加谈判的供应商必须在谈判截止时间前递交谈判文件正、副本及谈判文件的office Word电子文档并将另行单独密封的“谈判报价表”一并提交，并签到确认；到规定的谈判截止时间，拒收谈判文件及“谈判报价表”。
4、拟参加谈判的供应商递交谈判文件截止时间：

2012年7月4日下午3时00分整。

十一、谈判双方：

甲方：由采购人代表和政府采购专家库中随机抽取的专家组成的谈判小组；

乙方：拟参加谈判并在规定的时间进行登记的各供应商；

十二、合格的谈判供应商：

1、符合竞争性谈判公告中所公布的条件；

2、其提交的谈判文件通过资格和符合性审查。

十三、谈判代表（乙方）：

乙方参加谈判代表应为企业法人或被授权人，被授权人必须有《法人代表授权委托书》原件（法人签字，加盖单位公章），并附法人资格证明、被授权人身份证原件及复印件（加盖单位公章）等。

十四、谈判费用：

拟参加谈判供应商自行承担参加谈判的全部费用。中标服务费由中标人支付,其费用按国家计委计价格[2002]1980号、发改办价格[2003]857号及发改办价格[2011]534号文件规定收费,投标人在报价时可以考虑将其报入总价中。

十五、投标保证金：

1、投标保证金为谈判文件的组成部分；

2、拟参加谈判的供应商需向内蒙古中安招标有限责任公司交纳投标保证金人民币贰万元；

3、投标保证金应由拟参加谈判供应商在谈判前三天以现金或（电汇）的形式提交；

4、未按规定交纳投标保证金的供应商不允许参加谈判；

5、落标方的投标保证金在中标公告期结束后凭收款收据5日内无息退还，中标方的投标保证金在签订政府采购合同后转为中标服务费。

6、下列任何情况发生时，将不予退还投标保证金：

（1）中标供应商未能按谈判文件的规定签订政府采购合同；

（2）中标供应商签订政府采购合同后，未能按合同内容履行合同；

 （3）参加谈判的供应商提交的谈判文件中未提供真实有效的证明文件；

（4）参加谈判的供应商以其它方式弄虚作假、骗取中标的。

十六、采购须知：

1、本次政府采购活动中，将优先购买自主创新产品；

2、本次采购将按照《政府采购法》第九条的规定，在同等条件下，优先扶持不发达地区和少数民族地区的企业和中小企业；

3、优先采购政策将在评标办法中体现。

十七、谈判内容：

1、参加谈判的供应商简单介绍本企业情况；

2、参加谈判的供应商详细介绍所报产品的技术指标（材质、环保认证等等）；

3、参加谈判的供应商介绍其售后服务和质量保证承诺；

     4、参加谈判的供应商在规定时间内进行最终报价。

  十八、报价要求：

    1、参加谈判的供应商应根据谈判文件附件一“采购需求一览表”列出的采购项目名称按顺序逐一进行报价，不允许有缺、漏项，有缺、漏项的视为无效投标；（表中未列品牌、型号、规格的由供应商自行填报）

2、谈判报价包括对招标采购产品验收完成投入使用前后的所有费用（包括运输费、保险费、安装调试费及各项税金等）；

3、谈判文件递交要求：拟参加谈判的供应商必须在谈判截止时间前递交谈判文件正、副本及谈判文件的office Word电子文档并将另行单独密封的“谈判报价表”一并提交，并签到确认；到规定的谈判截止时间，拒收谈判文件及“谈判报价表”。
    4、本次谈判拟实行二轮报价。第一轮为参加谈判供应商递交的谈判文件中的报价，第二轮为抽签现场书面报价。谈判小组通过谈判选取符合招标要求的供应商进行第二轮报价，待参加谈判的供应商将其投标报价全部提交后，统一进行唱标。（必要时要进行多轮报价）

十九、谈判程序：

1、介绍谈判小组的组成人员及其他工作人员；

2、由采购人介绍本次谈判项目的基本要求等；

3、审查各参加谈判的供应商提供的资质以及投标保证金缴纳情况；

4、参加谈判的供应商抽签确定谈判的先后顺序；

5、谈判小组成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的谈判情况，包括报价和其它信息等。

二十、确定成交供应商的标准：

根据《政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理通知》的有关规定和招标要求制定；本次谈判采用综合评分法进行评标。

谈判小组将遵循公开、公平、公正、择优的原则，综合分析合格的谈判供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣确定预中标供应商；

2、资质和谈判文件符合性审查：

   谈判小组首先对参加谈判的供应商的资质证明材料和提交的谈判文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，符合资质要求且提交的谈判文件对招标作出实质性响应的投标进入谈判阶段；

    3、谈判阶段：谈判小组集中与单一供应商分别进行谈判，谈判的主要内容包括投标报价，投标产品的技术指标（材质、环保认证、质量等），投标人的财务状况、信誉、经营业绩，售后服务和质量保证承诺等四个部分；

 4、谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，并根据谈判情况按照评分标准和具体分值的划分对投标人进行评分，在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以得分最高的投标人作为中标人。评分满分为100分；其中投标报价占30分，投标产品的技术指标、性能等占40分，财务状况、信誉、经营业绩（业绩证明材料为中标通知书或合同等有效证明材料，签章必须清晰，否则不予评分）占15分，质量保证和售后服务部分（售后服务网点所在地须提供有效证明材料）占15分。

注:对价格的评分采用下列办法：统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评分基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

5、本次采购将按照《政府采购法》第九条的规定，在同等条件下，优先扶持不发达地区和少数民族地区的企业和中小企业。

二十一、确定成交供应商：

谈判小组根据谈判情况依照事先确定的中标条件确定最终中标供应商；在财政部门指定的媒体和鄂尔多斯市政府采购网站发布中标公告，并将结果通知所有参加谈判的未成交供应商。

二十二、签订合同、履行合同：

中标结果公告3天无异议后，伊旗政府采购办向谈判小组确定的中标供应商签发《中标通知书》。中标供应商持《中标通知书》在规定时间内与采购人及相关部门依据竞争性谈判的结果和国家有关法律、法规签订政府采购合同，中标供应商按合同要求履行合同。中标供应商因不可抗力或自身原因不能履行政府采购合同的，须提供由中标供应商签字的“弃标确认书”，由招标代理机构再次在指定的媒体和鄂尔多斯市政府采购网公告3天后，且无异议，采购人方可与评标排序第二的预中标候选人签订政府采购合同，依次类推。

  二十三、验收：

招标货物交付使用后，应通知采购人及相关部门对招标货物联合进行现场验收。

二十四、结算：

采购人依据合同规定及时支付中标供应商的货款；采购人及相关部门在合同期内按合同要求对中标供应商的履约情况进行监督、检查。

二十五、履约保证金：

签订合同签，按招标人要求打入招标人的指定帐号。

附件一
技术规范与要求

一、规范和标准

工质管--双面螺旋缝埋弧焊钢管技术要求及标准

本项目采购的货物技术标准及验收将严格按照国家标准有关规定及以下技术标准执行，技术标准包括：管材的设计、制造、试验和检查严格按照下列标准的有关规定执行。
《城镇供热用螺旋缝埋弧焊钢管》CJ/T3022、《低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊》SY/T5037，其它国际上公认的与上述标准相当或更好的标准也可以接受。

2、工作条件和性能要求
2.1工作条件
流经管材的介质为高温热水。设计压力：1.6 Mpa；设计温度：130/70℃；PH值<7.5;硬度≤0.6mmol/L;悬浮物 <5mg/L。 
 2.2性能要求
管材外径、壁厚及理论重量应符合1款有关标准的规定。
管材外径允许偏差不超过±0.5%D,但不得大于3.5mm，管材壁厚允许偏差不超过±5%S。

弯曲度
管材的弯曲度不得大于全长的0.15%。
力学性能
抗拉强度（σb）不小于375 Mpa，伸长率（δ5）不小于26%。
管材应按标准长度（12m）交货。
管材化学成分的允许偏差应符合GB222规定。

3、管材的材质及表面质量
3.1一般描述
螺旋焊缝钢管采用Q235B 热轧卷板，要求使用800mm以上中宽带钢生产，管材标准执行国标。

钢管的定尺长度为12米,其允许偏差为0～20mm。
管端形状
钢管的两端面应与钢管轴线垂直，其切斜度当管道外径小于508mm时不得大于1.5mm，当管道外径大于508mm时不得大于2.0mm，内外毛刺高度均不应大于0.5mm。

钢管管端100mm范围内椭圆度不得超过1%D。
3.2焊接要求及表面质量
根据管材相应的制造方法，钢管内外表面应光滑，不允许有折叠、裂缝、分层、搭焊等缺陷存在。钢管表面允许有不超过壁厚负偏差的划痕、刮伤、焊缝错位、烧结的结疤等缺陷存在。允许内焊缝余高存在。

3.3焊接质量
其他技术要求满足《城镇供热用螺旋缝埋弧焊钢管》CJ/T3022相关要求。
弯头- -管件技术要求及标准
1．管件的设计、制造、试验和验收严格按照下列标准的有关规定执行。
GB12459   GB13401   CJ/T3022   SDGJ6
2．材质
采用有缝弯头，材质为Q235B
3．技术要求
弯头采用90o热压弯头，R=2.5D, 工作压力1.6Mpa。管件内外表面光滑，没有折叠、裂纹、分层、搭接等缺陷存在。
对壁厚、椭圆度、角度方向进行检测。按有关规定对有缝管件进行X光探伤检测。
4、保证条件
供货商有生产许可证，出厂检测报告。
5. 螺旋焊管所需卷板，采用包头钢铁厂、武汉钢铁厂、太原钢铁厂、首都钢铁厂、邯郸钢铁总厂。

二、样品提供

按照所需标准，螺旋焊管提供Φ1220×14    0.5M。

三、质量要求

所提供的产品必须为正品，符合国家各项检测标准

四、技术与配置要求 

	序号
	管材名称
	规格型号
	数量（M）
	备注

	1
	螺旋焊管
	Φ1220×14
	5600
	

	2
	90度弯头
	Φ1200×16
	2
	单位：个

	3
	135度弯头
	Φ1200×16
	8
	单位：个

	4
	150度弯头
	Φ1200×16
	2
	单位：个


附件二：

供应商需提供的资格证明、相关资料及注意事项

1、 资格证明文件

1、营业执照；（原件及复印件加盖公章）

2、税务登记证；（原件及复印件加盖公章） 

3、法人资格证明或法人代表授权书；（原件及复印件加盖公章）

4、其它相关资质证明材料；（原件及复印件加盖公章）

5、投标人为代理商时，必须取得产品制造商的授权书。

注：供应商资格要求中所要求的内容投标人需全部提供，缺少或有不符合谈判文件要求资格证明材料的将作为废标处理。

二、其它相关资料

1、参加谈判的供应商企业简介；

2、参加谈判的供应商投标产品的技术指标说明（材质、质量、环保认证等）；

3、参加谈判供应商的售后服务（售后服务网点所在地须提供有效证明材料）和质量保证承诺；

4、开标一览表；

★5、谈判报价表及分项报价明细表（注：投标人必须附分项报价明细表）；

6、参加谈判供应商的经营业绩证明材料（中标通知书或合同等有效证明材料原件，签章须清晰）；

7、与投标产品有关的产品质量检测报告、产品的合格证书（复印件加盖公章）；

8、参加谈判供应商认为其它需要提供的资料（原件及复印件加盖公章）；

三、注意事项

1、参加谈判的供应商必须按上述顺序将所有资料统一按A4规格打印并牢固装订成册，编制成谈判文件密封后在规定的时间内提交到开标现场并参与谈判；

★2、供应商参加谈判时，须携带单位公章或合同章，以便在最终报价单上盖章。

附件三：

投    标    书
： 

1.按照已收到的编号为ZACG2012A-072的采购项目谈判文件要求，经我单位认真研究谈判文件有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范进行投标。我方完全接受本次谈判规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部分均由我方无条件负责补齐。

2.一旦我方中标, 我方保证在       年   月   日交货完毕，在    年   月   日安装完毕。

    3.我方郑重声明：所提供的投标文件内容真实。

    4.除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本投标文件将构成约束双方合同的组成部分。

    投标人：（盖章）                    单位地址：

    法定代表人：（签字或盖章）          邮政编码：

    电话：                             传真：

    开户银行名称：                     银行帐号：

开户行地址：                       电话：

年   月   日

附件四

法定代表人授权委托书

：

兹委派我单位________（姓名）参加贵单位组织的鄂尔多斯市   （单位）            采购          项目的第      包招标活动（招标编号：ZACG2012A-072），全权代表我单位处理本次投标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人的签名负全部责任。本授权书于签字盖章后生效，在贵中心收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。授权代表人无转委权。特此委托。

法定代表人身份证（附扫描件或复印件）

被授权人（委托代理人）身份证（附扫描件或复印件）

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字）

年   月    日

附件五

开标一览表

项目名称：

招标编号：

	标的内容
	投标总报价
（大写）
	投标总报价（小写）
	售后服务网点所在地
	交货（工）期
	质保期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：（1）开标一览表严格按本格式填写，签字盖章后生效。

   （2）此表装订在标书中一份，另一份密封在信封内，于开标前单独提交。 

（3）售后服务网点所在地须提供有效证明材料。如有其它优惠承诺请备注说明。

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

                            年    月    日

附件六：

谈判报价分项明细表

项目编号：                                       

项目名称：                                       

	序号
	名称
	品牌、规格、型号、
	产地
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	金额合计
	大写：
	￥：


注：1、参加谈判的供应商必须按照“采购需求一览表”（附件一）列出的品目名称按顺序逐一进行报价，并填制“谈判报价分项明细表”；不允许有缺、漏项，否则视为无效投标。

2、投标产品属于节能、环保、自主创新的产品，需在备注栏内注明。

3、上述报价中货物单价构成包括货物出厂价及由货源地至交货地点的全部费用，即包括出厂价、税金、包装费、装卸费、安装费、运输费、保险费及附带服务费等。

★4、在一、二次（或多次）报价时均必须体现此表。

谈判方全称（盖章）：

法人代表或委托代表（签字）：

年   月   日

附件七： 

合同特殊条款

一、交货（工）时间：合同签订后7个工作日内开始交货，20个工作日内交货完毕。
二、交货（工）地点：采购人指定地点。

三、付款方式：货到验收检验合格后，付货款的60%；25%待管线打压合格后支付；10%完工后支付；5%作为质保金，一年后付清。
四、质量保证及售后服务：

1、投标人须提供符合本采购文件规定标准的全新现货，且符合国家质量检测标准。

2、按生产厂家的保修规定进行保修，设备最终验收合格后，双方签署最终验收报告之日起为质量保证期，投标人在投标文件中应详细说明质保期限、保修条件等，质保期内正常使用中出现损坏，由投标人提供免费维修或更换。

3、在保修期内，要求投标人在接到用户故障信息后 2小时内响应，12小时内上门服务，并在一天内修复，否则提供备用机；如不能及时赶到，用户委托其它单位维修，其费用由原供货单位支付。

4、在保修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标方必须予以更换同品牌、同型号的产品。

5、供货方负责免费安装、调试。

五、其它条款以签订合同为准。

第 16 页 共 16 页

