## Sheet2
位号 | TAG № | PSL-0308 | 执行机构
用途 | Service | 乙炔切断阀 | 型号 | MODEL | F79B-27OM-S060 STC
P&ID号 |  | S0306-G-04-03-01 | 执行机构型式 | TYPE
管道编号 | P & ID № | AC0402-350 | 作用型式 | ACTION | 单动作
管道材质 | Line Material | 碳钢 | 弹簧范围 | SPRING RANGE
管道规格 | Line Size | DN350 | 相对行程 | TRAVEL
操作条件 |  |  | 手轮 | HAND WHEEL
工艺介质 PRDCESS FLUID |  | 乙炔 | 供气压力 | AIR SUPPLY PRESS, | 400KPa
操作压力 Mpa | OPER,PRESSURE Mpa（G） | 0.065 | 气源接头 | AIR CONN, SIZE | RcI/4"
操作温度 ℃ | OPER,TEPER,℃ | 10 | 电磁阀
操作密度 Kg/m3 | DENSITY AT OPER Kg/m3 | 1.7 | 型号 | MODEL | ZR-12216BD2Z
动力粘度 | DYNAMIC VISCDSITY cp |  | 电磁阀形式 | SOL, VALVE TYPE | 二位三通
比重（空气=1） | SPEC,GRAV,(AIR=1) |  | 输入信号 | INPUT | 24VDC
压缩系数 | COMPRESS FACTOR |  | 输出信号 | OUTPUT
阀前压力Mpa | UPSTREAM PRESSURE | 0.1 | 气源压力 | AIR SUPPLY | 400KPa
阀后压力Mpa | DOWNSTEAM PRESSURE Mpa |  | 电气接口尺寸 | ELEC, CONN, SIZE | RCI/2"
阀关闭差压 | SHUT-OFF DIFF,PRESSURE Mpa | 0.1 | 气信号接口尺寸 | ELEC, CONN | RCI/4"
最大流量m³/h | MAX, FLOW | 5000 | 气源接口尺寸 | AIR SUFP, CONN | RCI/4"
泄漏等级 | LEAKAGE CLASS | CLASS VI | 防爆等级 | EXPLOS, PROOF CLASS | EXiallCT4
空气故障阀开/关 | AIR FAIL OPEN/CLOSE | 关 | 限位开关
阀体/发芯规格 |  |  | 型号 | MODEL
阀型号 | VALVE MODEL | F990 T398 ANSI 150# | 限位开关形式 | LIMIT SWIT, TYPE | 2SPDT
阀型式 | VALVE TYPE | 二位式蝶阀 | 电气接口尺寸 | ELEC, CONN SIZE | RC1/2"
阀体和阀盖材质 | BODY & BONNET MATERIAL | Cast Iron | 防爆等级 | EXPLOS, PROOF CLASS | EXiallCT4
阀芯材质 | PLUG MATERIAL | EPDM 包裹 | 附件
阀座材质 | SEAT MATERIAL | EPDM | 过滤器减压阀 | REGULATOR | 配套
阀杆材质 | STEM MATERIAL | 316SS | 快速排气阀 | QUICK EXHAUST V,
计算Cv | CALC,Cv
选择Cv | RATED Cv |  | PVC转化乙炔切断阀数据表
阀口径 | PORT SIZE | DN350
连接形式 | CONNECTION TYPE | 法兰(对夹式)
法兰标准及等级 | FLANGE STD,& RATING | ANSI B16.5 150#
法兰尺寸及密封面 | FLANGE SIZE & FACTNG | DN 350 RF
法兰材质 | FLANGE MATERIAL