采购编号：邻政采竞［2012］203号

邻水县九龙镇政府采购污水处理一体化设备项目
竞

争

性

谈

判

文

件
邻水县九龙镇人民政府
印制
  邻水县政府采购中心 

二O一二年十一月
第一部分　采购邀请函

邻水县政府采购中心受邻水县九龙镇政府的委托，对邻水县九龙镇政府采购污水处理一体化设备项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的单位参加。

一、采购编号：邻政采【2012】203号
二、采购项目： 邻水县九龙镇政府采购污水处理一体化设备项目
三、最高限价：300万元（大写：叁佰万元）。
四、完成时间及地点：合同签订后在2012年12月25日前在采购单位指定地点进行安装、调试、试运行且完成该项目并交付采购单位使用。
五、验收及付款方式：在安装、调试、试运行正常付全部货款的20%，所供设备出水水质经检测达到国家标准付70%，余款在设备正常运行五年后无质量问题付清。
六、投标人资格条件：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；
2、中国境内具有独立法人资格的污水处理设备制造商或经销商；
3、遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关法律、法规和条例，近三年内经营活动中没有重大违法违纪记录。
七、招标文件的发售时间、地点：

招标文件自即日起至2012年11月22日8:30-18:00（正常工作时间，上午8：30—12：00，下午14：30—18：00）在邻水县政府采购中心（地址原食品公司二楼）现场购买。现场报名时提供介绍信（盖鲜章）、营业执照复印件（盖鲜章）、报名人身份证复印件（盖鲜章）及联系方式。
招标文件售价：人民币480元/份（招标文件售后不退, 投标资格不能转让）。

供应商购买招标文件时应出示单位介绍信或从四川政府采购网（www.sczfcg.com）上下载的“介绍函”。

联系方式：邻水县政府采购中心：范老师 0826-7345658
邻水县九龙镇政府：  杨老师 13982692264
八、现场踏勘时间：已报名的供应商需踏勘现场的请于2012年11月23日自行踏勘。
九、本次采购不接受联合体投标；中标后不得转包和分包。

十、投标文件的递交、开标时间及地点：本次招标不提前接收投标文件，统一在投标当日现场接收（逾期恕不接受）。即2012年11月27日15时在邻水县政府采购中心开标室投标且开标。
邻水县政府采购中心
2012年11月19日
第二部分  项目内容及要求
一、项目概述：九龙镇建立污水处理站一座，该处理站需采购日处理污水500吨的一体化设备两台及安装等项目内容，以确保设备正常运行，达到预期目标。
二、项目名称、技术规格和配置要求、数量。单位：套（件）

	序号
	设备名称
	配置及相关标准
	数量

	1、
	成套设备整体系统
	1、本项目采购内容包含 2套 500m3/d污水处理成套设备及其 配套设施深化设计、施工、安装、调试与售后服务。

2、成套设备设计进水设计水质如下：CODcr≤ 400mg/l、BOD5≤ 250 mg/l、PH：6～9 、色度≤50，氨氮≤ 30 mg/l

3、成套设备出水水质标准，具体水质表如下：pH：6~9；浊度（NTU）：<5；BOD5（mg/L）：<10；氨氮(mg/L)：<15；色(度)：<30； 

4、成套设备主体工艺需采用兼氧型膜-生物反应器(MBR)技术,是一种将膜分离技术与生物技术有机结合的新型高效污水处理工艺，它利用膜分离组件将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物截留住，代替传统活性污泥法中的二沉池，大大提高了系统固液分离的能力。因此，活性污泥浓度可以大大提高，水力停留时间（HRT）和污泥停留时间（SRT）可以分别控制，而难降解的物质在反应器中不断反应和降解。因此，膜-生物反应器工艺通过膜的分离技术大大强化了生物反应器的功能。

5、成套设备应对污染物去除率高、抵抗污泥膨胀能力强、出水水质稳定、无剩余污泥产生、无异味。

6、成套设备应最大限度的优化各工艺设施的性能，以达到最小占地、最优布局与最省运行费用要求，操作管理简单、自动化程度高、污泥产量少、出水水质优、建设周期短、投资低。

7、成套设备运行应安静、平稳、可靠，正常运行时，噪音值应在国家和教育行业制定的相关规范、规程、规定的要求范围内。
	一套

	2、
	工艺流程
	原水→格栅调节池→提升泵→MBR膜生物反应器→回用或排放
	

	3、
	格栅
	应设置1道细格栅，防止大型杂物影响设施正常运行，并应便于清理和维护。

格栅必须采用SUS304材质。
	

	4、
	膜生物反应器
	1、膜生物反应器采用进口浸没式中空纤维膜（德国或加拿大），膜材料为聚偏氟乙烯（PVDF）膜，且具有抗污染、防堵塞、清洗方便等特点，膜平均孔径Φ≤0.2μm；

2、适用温度范围应在45℃以内，适用酸碱范围应在pH 6～9以内。

3、膜内外压力差需求应能承受0～40kPa的压力，出水浊度<5NTU。

4、膜生物反应器运行功率不高于0.5kw/吨水。

5、膜生物反应器最大小时处理能力应能上浮10%。

6、膜生物反应器处理系统要求包含曝气系统、中空纤维帘式膜、产水系统、自动控制系统组成，且具有集成度高、管理方便等优点。

7、膜支架技术要求:

a、采用304不锈钢材质，支撑和保护帘式膜的支架。

b、必须安装、维护简便，取出式清洗方便。

8、膜生物反应器具有操作简便、自动化程度高的在线清洗系统。

9、膜生物反应器运行过程中基本不排剩余污泥，不需配置污泥处理系统。
	

	5、
	水泵
	1、水泵的设计、制造、安装、检验和验收等应符合相应技术标准。
2、水泵性能应满足设计和使用要求，并保证运行安全可靠，采用机械密封，自动系统可靠，空载盘车灵活自如，叶轮无卡涩、无异声，噪声符合设计要求。

3、泵壳铸件应无任何铸造缺陷,泵壳内表面流道经精加工后光滑平整。泵轴应有足够的强度和刚度，以便传递原动机额定功率；机械密封处的轴和轴套表面的粗糙度应不大于0.8(m。

4、所有耐腐蚀泵的材质在正常工作条件下应保证使用不出现腐蚀现象。（泵主体及泵轴均采用不锈钢制）。
5、膜出水泵应采用自吸泵，运行可靠性高。

6、水泵应具有高性能的控制系统，配电开关应采用原装优质断路器，应有过热和过流保护装置。
7、水泵的启动或停止由液位和负压控制，并采取减振和隔声措施。

8、水泵周围应留有检修空间，并做好接地保护。
	

	6、
	曝气系统
	1、曝气系统采用鼓风曝气，为生物池及膜系统提供曝气源，需满足工艺设计需要。

2、鼓风机或射流泵应选用国际知名品牌，鼓风机或射流泵的设计、制造、安装、检验和验收等应符合相应技术标准。

3、鼓风机和射流泵配备必要的降噪装置，如（不仅限于）：消声器。

4、鼓风机与用户接口处带成对法兰（包括螺栓、螺母、垫片）。

5、鼓风机的启动或停止由控制系统控制。

6、鼓风机便于检修，并做好接地保护。

7、采用鼓风曝气系统需配套微孔曝气盘或微孔曝气管，且具有防堵塞、质量可靠等优点。
	

	7、
	供电系统和控制系统
	1、电气控制元件应选用ABB。

2、控制系统必须采用PLC自动控制，达到自动和手动控制。

3、机箱设备外壳等级严格按照IEC529标准执行，室内设备防护等级不低于IP54。

4、设备配套控制柜（箱）应带有全套电气及控制保护元件，具备就地及程控或远控功能。在程控或远控的条件下，自动化控制系统应能依据工艺过程自动控制运行，并在柜（箱）面板上显示运行及故障状况。

5、PLC产品应采用最新的技术制造，电器寿命不低于100000次。
	

	8、
	管路
	1、成套设备管道可采用华亚（或不低于同档次的）UPVC给水管。鼓风曝气风管宜采用镀锌钢管、UPVC压力管，承压能力0.8～1.0MPa。

2、管路安装应符合国家和行业的相关标准、规范。

3、管理系统的设计必须美观大方、简洁实用。
	

	9、
	阀门
	1、制造商要求：国内产的名优产品，同一种阀门应为同一个品牌，承压能力0.8～1.0MPa；（铜制、不锈钢制、ABS或UPVC）。

2、符合国家或行业的生产技术标准；

3、外观良好，无锈斑，启闭灵活；

4、阀门材质应尽可能与连接管道材质相匹配。

5、关闭严密性好，阀杆与阀体结合部位不渗漏，采用优质橡胶密封材料；

6、阀体表面标识完整、明显。
	


三、技术指标要求

1、进水水质要求：

化学需氧量（CODCr）≤ 400 mg/L；生化需氧量（BOD5）≤200 mg/L；悬浮物（SS）≤200mg/L；pH值6～9。

2、出水水质指标：

化学需氧量（CODCr）≤50mg/L；生化需氧量（BOD5）≤10mg/L；悬浮物（SS）≤10mg/L；pH值6～9。

3、采用技术：

1）兼养MBR技术；

2）一种有机污泥近零排放技术；

3）一体化设备；

4）可实现PLC全自动控制，实现无人职守；

5）吨水占地不超过0.3平方米。

4、日处理500吨生活污水设备规格：

设备装机功率：≤6.6Kw

设备处理能力：500t/d

设备材料：钢制防腐

设备自动控制：PLC控制

设备出水水质：可稳定达到GB18918-2002一级A标

5、建设周期：于2012年12月25日前全面完成该项目。
6、设备质保期五年。

7、设备故障响应，专业维修人员赶到现场时间不超过24小时。

8、供货时中标商需提供一体化设备的产品合格证和质量检测报告及环保认证原件进行查验。

四、售后服务：

（一）供应商提供的设备必须是原装正品，符合国家对同类产品规定的质量、环保标准，技术参数和配置要求，与询价文件相符，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书，且为全新现货，货物表面无划痕、破损现象，设备工作正常、无异响。供货时须提供产品合格证和质监及环保等部门认证书。

（二）售后服务按产品出厂标准执行。供应商在四川或重庆设有维修点，并提供免费的维修电话，2小时内响应，24小时内到达现场并处理好相关问题，设备免费保修维护按设备出厂相关证书规定执行。

（三）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单（加盖公章）。

（四）质保期内免费维修，质保期外只收取成本费。
五、质量要求：

（1）达到国家现行技术标准及招标文件要求。
（2）符合邻水县环保局下达的关于本项目的污水处理技术指标。
六、其他要求：

（1）投标报价是履行合同的最终价格，是指该项目按招标文件要求完成邻水县九龙镇采购污水处理一体化设备项目的价格，其总价即为履行合同的固定价格，包括本次设备所涉及的全部内容、安装调试、保险、利润、税金、政策性文件规定以及合同明示或暗示的所有风险责任和义务等各项应有的费用，施工单位中标后费用不作调整。如出现在投标报价估算错误等引起的风险由投标人自行承担。
（2）投标报价不得超过招标文件规定的最高限价300万元人民币，否则该投标人的投标按无效投标处理。
（3）工作时间要求合同签订后于2012年12月25日内完成。

第三部分  采购须知
一、投标文件组成
1、报价书； 
2、投标函、投标人的基本情况表等；
3、投标人资格证明材料；
4、项目实施方案及承诺书；

5、项目负责人和专业技术人员配置的资质证明材料；
6、投标人认为需要提供的其他文件和资料。

二、投标人资格证明材料
1、经年检的与项目相关的营业执照副本复印件（加盖单位鲜章）；

2、税务登记证复印件（加盖单位鲜章）；

3、组织机构代码证复印件（加盖单位鲜章）；

4、非法人需提供法人授权委托书原件（委托代理提供，加盖单位鲜章）；

5、投标代表身份证明复印件（加盖单位鲜章）；

以上所列资料及报价书须全部装入投标文件中，经评审，缺的、无效的及未按招标文件要求提供的一律作无效投标处理。
三、投标文件的签署及规定 
1、投标文件应准备正本1份，副本2份。在每一份投标文件上要注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

2、投标文件正本和副本须打印装订成册并在封面由投标人的法人代表或被授权代表签字和加盖公章。

3、投标文件正本和副本应分别封装于两个密封袋内，在密封袋上注明“正本”或“副本”字样，同时根据招标文件的要求制作、签署、盖章。
四、投标保证金及履约保证金
投标人须在投标现场缴纳投标保证金30000元（叁万元整人民币）。未中标的供应商于招标会议结束现场全额无息退还。履约保证金为合同总额的10%，中标供应商的投标保证金自动转为履约保证金，不足部分由中标供应商转入采购单位指定账户。待项目完成后凭验收报告和票据到采购中心无息退还投标保证金、到采购单位无息退还履约保证金。
有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

1、投标商在有效期内撤回响应文件的；

2、投标商在采购活动中有违法、违纪行为的；

3、成交投标商无正当理由不与采购人签订政府采购合同的；

4、成交投标商未按招标文件要求交纳履约保证金的；

5、招标文件规定的其他情形。
五、定标原则和方法

1、公开、公平、公正；

2、本次采购项目按最低评标价法进行评审。即在完全实质性满足招标文件所有条件下，依据统一的价格要素评定最低报价,以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评定方法。若报价相同，实施第二次报价，直到确定中标商为止。
六、开标报价若出现下列情况，评标时按以下原则处理：

1、报价书中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

2、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3、单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价。
七、投标文件属于下列情况的，在资格性、符合性审查时按照无效投标处理：
1、未按照招标文件规定交纳投标保证金的；

2、未按照招标文件规定和要求密封、签署、盖章的;

3、不具备招标文件中规定的资格条件和要求的;

4、未按照招标文件规定的格式要求编制的；
5、不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

6、报价超出最高限价的；

7、采取零报价或变相零报价、低于成本价、诋毁其他供应商及其他不正当手段竞争的；

8、招标文件规定的其他无效投标情形。

八、废标的情形：
招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

九、合同签订：中标人在收到招标人发出的《中标通知书》后，应在招标文件规定的时间内与采购人签订合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。
第四部分   投标文件格式
一、正、副本封面

采购文件编号：

采购项目名称： 

投标人名称：（盖章）

法人代表或被授权代表：（签字）

年   月   日

二 、 报价书  
邻水县政府采购中心：

我方完全愿意参加邻水县XX项目的投标报价，承诺完全实质性响应招标所有要求。报价及承诺如下：

1、 报价一览表
	序号
	项目名称
	技术规格和配置要求
	数量
	单价

（元）
	金额

（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计（大写）：                                                小写：


注：以上报价应是最终用户验收合格后的总价。它包含人工费、运输（含上下费）费、设备费、材料费（含主材、辅材）、施工设计、安装（含土建）调试、保险、资金利息、利润、税金、政策性文件规定以及合同明示或暗示的所有风险责任和义务和招标文件规定的其它一切费用。
二、项目完成时间承诺:

三、投标报价单位：（盖章）
法人代表或被授权代表人（签字）：   
联系电话：
年    月    日

三、投标函

邻水县政府采购中心：

    1、我公司认真阅读并充分理解了贵中心邻政采﹝2012﹞　号招标文件，决定参加投标报价。

2、我公司报价总额为人民币大写：          元（￥：     元）。

3、一旦我公司中标，我公司将严格履行合同规定的责任和义务，保证按招标文件的各项规定、投标文件承诺完成本项服务，并交付验收。

4、我公司同意按照招标文件的要求，向贵中心缴纳人民币　　元（大写：　　　　　　）的投标保证金，并承诺：如有违约，不要求邻水县政府采购中心退还投标保证金。

5、我公司完全理解并接受招标文件所提出的付款方式。

    6、我公司为本项目提供的投标文件一式三份，其中正本1份，副本2份。

7、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

8、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。
投标人名称：        （盖章）

法定代表人或被授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

四、法人授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系            (参加投标供应商名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的        (姓名)为我公司代理人，参加           采购项目的投标。代理人在参与投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位及法定代表人均予以承认。代理人无转委托权。

特此委托。

代理人：             性别：                 年龄：

单位：               部门：                 职务：

	代理人身份证复印件

粘贴此处
	法定代表人身份证复印件
粘贴此处


投标人名称：(盖章)

法定代表人：(签字)
被授权代表：(签字)
日    期：     年  月  日

五、供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


投标人名称：（盖章）

法定代表人或被授权代表（签字）：
日   期:
PAGE  
7

