                                                                                   招标文件

从化市教育局16所中小学空气能热泵热水系统设备采购及配套安装服务项目

招 标 文 件

项目编号：GDHWJLZFCG002

项目名称：从化市教育局16所中小学空气能热泵热水系统设备采购及配套安装服务项目

项目类别：货物类

二O一二年十二月

第一章 投标人须知 

一、说  明

1  适用范围及资金来源

1.1 采购人用于支付本次采购后所签订的合同项下的款项的资金已到位。

1.2 本招标文件有关条款由广东海外建设监理有限公司负责解释。

2  采购人
2.1  本招标项目的采购人指从化市教育局。
4  合格的投标人
4.1  合格的投标人的具体条件见“投标资料表”。

4.2  只有法律上和财务上独立、合法运作，并独立于采购人和广东海外建设监理有限公司的投标人才能参加投标。

5  合格的货物和服务
5.1  合格的货物是指由投标人为满足招标文件要求而提供的产品、工具、备件、图纸和其它材料。投标人应保证其所提供的所有货物必须是全新的、未曾使用过的货物，所涉及的技术、设计、技术培训和技术服务应来自于中华人民共和国或与中华人民共和国的正常贸易往来的国家或地区。
5.2  合格的服务是指投标人提供的实施方案设计、产品设计、联络、培训、验收、保障服务、技术支持及与产品有关的运输和保险以及其他伴随服务。

5.3  国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产的相关标准或行业标准。

5.4  投标人应保证采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉和权利主张。如发生此类纠纷,则由投标人承担一切责任,如因此给甲方造成损失的，投标人须负责全额赔偿。

6  投标费用
6.1 不论投标的结果如何，投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。

    本公司按照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）向中标供应商收取招标代理服务费，具体标准如下：

	采购额
	货物类
	服务类
	工程类
	备注

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%
	按差额定率

累进法计算

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%
	

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%
	

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%
	

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%
	

	10000-100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%
	

	1000000以上
	0.01%
	0.01%
	0.01%
	


6.2凡参加本次招标的投标人被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难、风险等情况。

6.2投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，广东海外建设监理有限公司和买方均无义务和责任承担这些费用。

二  招标文件

7  招标文件构成

7.1  要求提供的货物和服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

招标文件共六章，分装一册。各册的内容如下：

第一册

第1章 投标人须知

第2章 合同格式

第3章 附件

第4章 投标邀请

第5章 投标资料表

第6章 用户需求书

7.2  投标人应认真阅读招标文件中所有的须知、格式、条款和技术规范等资料。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

7.3  本招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

8  招标文件的澄清

8.1  任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知广东海外建设监理有限公司和采购人。广东海外建设监理有限公司对其在“投标资料表”中所述, 在规定的时间前，收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个领取招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。

9  招标文件的修改

9.1  招标文件的修改将以书面形式通知所有领取招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向广东海外建设监理有限公司回函确认。
9.2  为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，广东海外建设监理有限公司可自行决定是否延长投标截止期。并将此变更通知所有招标文件收受人。

三  投标文件的编制

10  投标的语言及计量

10.1  投标人提交的投标文件以及投标人与广东海外建设监理有限公司和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文书写。

10.2  投标文件中的所有计量单位均执行中华人民共和国的计量单位。

11  投标文件构成

11.1  投标人编写的投标文件应包括招标文件“第三章”的所有内容。
11.2  投标人应将“投标文件”装订成册，并填写“投标文件资料清单(即投标资料的内容)”。

11.3  投标人须仔细阅读招标文件的全部条款，并在投标文件中做出明确响应。

12  投标文件格式
12.1  投标人应按招标文件附件中提供的“投标文件格式”进行填写。
12.2  投标人可对本招标文件“用户需求书”所列的所有货物和服务进行投标，也可只对其中一包或多包进行投标（如果招标文件中货物和服务有分包号的情况下），但不得将一包中的内容拆开投标，否则将导致其投标被拒绝。

13  投标报价和货币
13.1  投标报价货币：人民币。

13.2  国产的货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税。

13.3  在中华人民共和国境内提供的货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的关税、增值税和其他税。

14  投标人资格的证明文件
14.1  投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

14.2  投标人提交的合格性的证明文件应当是真实可信的。

15  证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件
15.1  投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2  证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

1）货物主要技术指标和性能的详细说明；

2）货物从采购人开始使用至“投标资料表”中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

15.3  投标人在阐述上述第15.2.3）时应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。

16  投标保证金
16.1  投标人应提交“投标资料表”规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

16.2  投标保证金是为了保护广东海外建设监理有限公司和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。广东海外建设监理有限公司和采购人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第16.7条的规定没收投标人的投标保证金。

16.3  投标保证金应用投标货币即人民币，并采用下列任何一种形式：支票、转帐、电汇或现金缴款（转帐、电汇款项必须在投标截止时间之前到达采购人指定的账号，若以现金缴款形式向银行缴交投标保证金的须把“现金缴款单”原件交给广东海外建设监理有限公司）。

16.4  凡没有根据本须知第16.1和16.3条的规定随附有效的投标保证金的投标，应按本须知第27条的规定视为非响应投标而予以拒绝。

16.5  未中标的投标人的投标保证金，将于按照本须知第17条规定的投标有效期满后或在发出《中标结果通知书》之日起5个工作日内原额退还投标人（保证金不计利息）。

16.6  中标人的投标保证金，在中标人按本须知第35条规定签订合同后予以退还。

16.7  下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

1) 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

2) 中标人在规定期限内未能根据本项须知第35条规定签订合同；

3) 投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的。

17  投标有效期
17.1  根据本须知第27条规定，投标应在规定的开标日后的“投标资料表”中所述时期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2  特殊情况下，在原投标有效期截止之前，广东海外建设监理有限公司可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝广东海外建设监理有限公司的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第16条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

18  投标文件的式样和签署
18.1  投标人应准备一份投标文件正本和“投标资料表”中规定数目的副本，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

18.2  投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中，否则将被视为非响应性投标而予以拒绝。投标文件的副本可采用正本的复印件。

18.3  投标文件的正本及所有副本的封面均须由投标人加盖投标人公章。

18.4  传真和电传的投标文件将被拒绝。

18.5  任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓名签字才有效。

18.6  投标文件应使用A4纸张，并须在每一页上签注顺序页码。

四  投标文件的递交
19  投标文件的密封和标记

19.1  投标人应将投标一览表和投标保证金分别用两个信封密封提交，并在信封上标明“投标一览表”和“投标保证金”字样。

19.2  投标人应将投标文件正本和所有的副本分开用两个封套装好密封，且在封套上标明“正本”、“副本”字样。在封口处加封条。

19.3  封套均应按以下要求标记：

“递交：广东海外建设监理有限公司
项目名称：（项目名称）         
在（投标截止时间）前不得启封”的字样。
19.4  如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，广东海外建设监理有限公司对误投或过早启封，概不负责。
20  投标截止期
20.1  广东海外建设监理有限公司在本招标文件规定的地址，接收投标文件的时间不迟于“投标资料表”中规定的截止日期和时间。

20.2  广东海外建设监理有限公司可以按本须知第9条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，广东海外建设监理有限公司、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

21  迟交的投标文件
21.1  广东海外建设监理有限公司将拒绝并原封退回在本须知第20条规定的截止期后收到的任何投标文件。

22  投标文件的修改与撤回
22.1  投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但广东海外建设监理有限公司必须在规定的投标截止期之前，收到修改或撤回的书面通知。

22.2  投标人的修改或撤回通知应按本须知第19条规定编制、密封、标记和发送。

22.3  在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

22.4  从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知第16条的规定被没收。

五  开标与评标
23  开标

23.1  广东海外建设监理有限公司在“投标资料表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时需有投标人法定代表人或其授权代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

23.2  开标前，由监督人员检查所有投标文件的密封情况，经确认无误后，由广东海外建设监理有限公司工作人员拆封并进行开标。

23.3  开标时，广东海外建设监理有限公司当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知(如果有的话)、投标价格、折扣声明、是否提交了投标保证金，以及广东海外建设监理有限公司认为合适的其他内容。除了按照本须知第21条的规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标。

23.4  在开标时没有启封和读出的投标文件（包括按照本须知第 22.2条递交的修改书），在评标时将不予考虑。没有启封和读出的投标文件将原封退回给投标人。

23.5  广东海外建设监理有限公司将记录开标过程的有关内容，并由投标人签字确认，存档备查。

23.6
 开标后，投标文件概不退还。

24  评标委员会
24.1  评标委员会由采购人和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人或以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。
24.2  评标委员会依法根据招标文件的规定进行投标文件的评审、提交评标报告推荐中标候选人。
25  投标文件的澄清
25.1  在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

26  评标原则和步骤及评标方法
26.1  评标原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府有关政府采购的有关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

26.2  评标步骤及定标规定：第一阶段：先对投标文件进行初步评审。第二阶段：进行详细评审，只有通过第一阶段初步评审的投标才能进入详细的评审。

26.3  评标方式：详细评审采用百分制综合评分法。

26.4  评标委员会将依据预算金额作为授予合同价格的上限，在招标预算金额未得到追加之前，只对在预算金额内的投标进行评定。

26.5  评标委员会将参照本项须知第27条规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评定。

27  投标文件的初步评审
27.1  评标委员会根据招标文件对投标文件进行初步审查，检查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、是否能证明有能力承担本项目的任务、是否按招标文件的要求作出了相应的承诺，投标人是否提交了投标保证金等。

27.2  对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

27.3  评标委员会将要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.4  实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如投标文件出现但不限于下列情况，其投标将被拒绝：

1) 投标人未提交投标保证金或金额不足的；

2) 投标人不符合合格投标人条件；

3) 投标文件中要求法人代表签字和加盖公章的文件无法人代表签字或公章的，或签字人无法人代表有效委托的；

4) 投标有效期不足的；

5) 不满足招标文件中标有星号“*”的被视为重要指标要求的；
6) 投标人对同一项目的投标价有两个或多个或不固定，且未声明哪一种投标价有效的；

7) 投标文件中出现算术错误，又不接受评标委员会修正的；

8) 投标报价不在招标限价范围内的；

9) 评标委员会认为其它构成投标未实质性响应招标文件要求的。

28  投标文件的详细评审
28.1  评标委员会只对通过了初审的投标文件进行详细评审。

28.2  按照招标文件规定的评标程序和评分标准及各项权重，各位评委根据每个投标人的投标文件的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况按百分制评分法打出其技术评分、商务评分。然后，计算价格评分，将价格得分与技术和商务得分相加计算得出每一投标人的综合得分，并按综合得分从高到低依次排名（第一名、第二名 … ，出现并列得分时，价格低者优先）。最后，评标委员会将根据综合得分排名由高至低的先后次序推荐中标候选人。
28.3  详细评审量化的因素及权重详见“投标资料表”。

28.4  评标委员会在对各投标人投标报价进行评审时，如发现投标文件在计算上或累加上有算术错误，则按以下方法更正（次序排先者优先）：

28.4.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

28.4.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

28.4.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

28.4.4 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

如果投标人不接受以上对其错误的更正，其投标将被拒绝。

六  授予合同

29  资格后审

29.1  评标委员会保留在复核评审过程中审查预中标单位是否有能力令人满意地履行合同的权利，包括对预中标单位投标文件的真实性进行复核，对预中标单位的规模、人员、场地、货物等方面的核实或现场考察。如果审查通过，评标委员会将把合同授予该投标人；如果审查没有通过，评标委员会将拒绝其投标，并对下一个候选的投标人能否令人满意地履行合同作类似的审查(如审查通过,则自动成为预中标单位)或重新招标。

30  授标时更改采购货物数量的权力
30.1  广东海外建设监理有限公司和采购人在授予合同时有权在一定的幅度内对“用户需求书”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。
31  接受和拒绝任何或所有投标的权力

31.1  广东海外建设监理有限公司和采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

32  质疑和投诉
32.1  投标人在招标结果公示期间内，对招标过程或评标结果有质疑或投诉的，可根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》(财政部20号令)及有关法规的规定，向相关部门书面提出，并提供相关证明材料。无论是质疑还是投诉，投标人均须对质疑或投诉内容及相关证明材料的真实性承担法律责任。

32.2  投标人对评标结果持有异议的，应在公示期内向采购人或广东海外建设监理有限公司书面提出质疑，采购人或广东海外建设监理有限公司在收到质疑后7个工作日内将以书面传真的形式作出回复（回复的原件，提出质疑的投标人可到广东海外建设监理有限公司领取）。

32.3  被质疑的投标人须配合广东海外建设监理有限公司进行调查，被质疑人不提交相关证据、依据和其它有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

32.4  投标人提出质疑时应当提交《质疑书》原件，并署名（加盖公章）。《质疑书》应当包括下列主要内容：1）质疑人的名称、地址、电话等；2）所质疑的政府采购项目，具体的质疑事项及事实依据（包括证据资料）；3）提起质疑的日期。

32.5  投标人对采购人或广东海外建设监理有限公司的质疑回复不满意的或他们未在规定时间内给予回复的，投标人可向政府采购主管部门书面进行投诉。

32.6  投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：1）一年内三次以上投诉均查无实据的；2）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

附注：投标人出具的书面信函须加盖单位公章且署名，匿名信不予受理。
33  中标通知书
33.1  中标人由采购人依法确定后，由广东海外建设监理有限公司向中标人发出中标通知书。中标人应当在中标结果公布后3个工作日内前往广东海外建设监理有限公司领取中标通知书，否则如因中标人逾期领取通知书导致合同未能签署、项目工期延误等，中标人须承担中标资格被取消、投标保证金被没收、赔偿损失等一切后果。

33.2  中标通知书是合同的重要组成部分。

34  签订合同
34.1   中标人应当在收到采购人通知或领取中标通知书后，5个工作日内与采购人签订合同。中标人不得以任何理由拖延、拒绝签订合同。如中标人没有在规定的时间内与采购人签订合同或书面来函退出，则采购人视为该中标人放弃中标资格。采购人有权将本项目重新组织采购或根据评审情况推荐下一名候选人为中标人。
34.3  “招标文件”、中标人的“投标文件”及其澄清文件等，均为合同附件。
第二章 合同格式 

采购合同（参考）

合 同 号：

签约时间：    年  月  日

签约地址：

甲方：                               

乙方：                               

   根据广东海外建设监理有限公司组织的                                 招标项目的中标结果，                             （以下简称甲方）与                 （以下简称乙方）就乙方为                                  项目提供设备及服务，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、项目名称及实施地点

项目名称： 

实施地点： 
二、项目具体要求

    商务、技术要求：

三、合同金额

1、合同总价：（人民币大写）                                  （￥                          ）。

2、合同总价包括设备供应、安装、调试、培训及免费维护等全部费用。
3、本合同价格为固定不变价。
四、双方权利和义务

  （一）甲方权利义务:

1、有权利得到合同承诺的满足要求的设备和服务。

2、负责设备安装、测试、运行、培训和维护场地的准备工作，使乙方在工程实施过程中不受外来因素的阻挠和影响；

3、负责协调相关部门对乙方的需求调查、安装、测试、运行、培训、维护进行人员配合和协助工作；

4、按本合同约定的时间及办法对设备进行验收；
5、按本合同约定的付款时间及金额付款给乙方。

（二）乙方权利义务：

1、有权利按照合同承诺的方式收取合同规定金额；

2、按本合同约定的数量、质量、时间完成设备供应和项目实施等，包括但不限于招标文件项目需求中所描述的要求；

3、按本合同约定承担技术支持和人员培训义务；

4、对于甲方今后在该项目上的设备扩充及升级，乙方承诺将按与本合同同等的优惠条件提供服务。

5、提供安装操作手册和详细技术文档等相关资料。

五、完工期

中标人在签定合同30天内完成安装调试、验收及交付采购人使用。

六、付款方式

1、合同签订且主要设备到位后付30%。
2、本工程竣工并通过相关验收后付合同总价的65％；

3、余下的5％作为工程的质量保证金，质量保修期结束后（即验收合格后一年）一次性付完（无息）。

七、安装与调试

1、中标人派出的安装服务人员应具备相关的专业知识及技术水平，熟悉本项目所述设备的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装本项目的设备。

2、中标人派出的安装队伍须具有相应安装资质，保证安装达到本项目的安装、调试、保养服务条款的要求。

3、中标人已对本项目施工现场进行详细考察，完全了解工地的状况及环境要求。并承诺不因上述原因对业主方增加经费和索赔。

八、验收：

1、投标人应给出项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施办法等。

2、验收报告作为验收必备文档之一。

3、强制认证产品必须有国家3C的认证。

4、国外生产的部件必须有合法的进货渠道证明。

5、验收由采购人与中标人及相关人员依国家有关标准、合同、设计图纸及有关附件要求进行。

九、质保期及售后服务要求

1、质保期：所有设备由中标人提供2年或以上的全免费保修服务。

2、质保期为项目验收合格，由买卖双方签署验收合格证书并办理项目移交之日起算。中标人对项目货物及服务在质保期内实行包修、包换、包退等服务。

3、在质保期内如有设备或部件不能使用需更换，则该部分设备或部件质保期相应延长。

4、保修期内，用户报修后，中标人须在4小时内派维修员上门维修，并在12小时内解决问题。非人为故障在一个月内未能修复，或同一设备一个月内出现三次同一故障，中标人无条件更换同一档次设备给采购代用。

5、质保期内所有服务方式均为中标人上门保修，即由中标人派人到用户现场进行维修。由此产生的一切费用均由中标人承担。

6、中标人必须提供售后技术支持公司的详细资料。

7、中标人必须提供售后技术支持公司的详细资料；提出两年保修期满后的收费维修、维护内容，费用(该费用不包括在投标总报价内)和服务方式、范围。

十、违约责任与赔偿损失
1、乙方交付的货物不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价10%的违约金；乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价2‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

2、甲方不按招标文件、投标文件或本合同规定接收货物，且拒绝付款的，甲方须向乙方支付本合同总价10%的违约金，由此造成的乙方的一切经济损失由甲方承担。

3、甲方若单方面终止合同，甲方应支付合同总额的20%作为违约金给乙方，并支付乙方已履行完成的部分款项，赔偿相应的损失。乙方若单方面终止合同，乙方应支付合同总额的20%作为违约金给甲方，并退还已收取甲方而尚未履行完成的部分款项，赔偿甲方因此造成的全部损失。

十一、提出异议的时间和方法 
1、甲方在验收中如发现设备不合规定、质量达不到要求，应在妥善保管货物的同时，自收到货物起3日内向乙方提出书面异议。

2、甲方因违章操作、保管、保养不善等造成货物质量下降的，不得提出异议。

3、乙方在接到甲方书面异议后，应在2个工作日内负责处理并函复甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
十二、不可抗力 

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、税和关税

中国政府根据现行税法向乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

十四、争议的解决
1、因设备的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论。

2、合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。经协商不能达成协议时，任何一方有权向从化市人民法院提起诉讼。
十五、监督和管理

1、合同订立后，应将合同交财政部门备案；双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的。

2、甲乙双方均应自觉配合财政部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

十六、无效合同

甲乙双方如因违反国家法律、法规和有关政府采购规定，被宣告合同无效时，责任由过错方承担。

十七、 附则

1、（项目编号：GDHWJLZFCG002）招标文件、澄清和答疑文件、投标文件及有关承诺和合同附件是本合同不可分割的一部分。

2、本合同经甲乙双方签字盖章后生效，本合同一式三份，甲乙双方、广东海外建设监理有限公司各执一份。

附注：

1、本合同所有附件均在签订合同时编制，编制依据为招标文件和中标人的投标文件及确认文件；

2、合同附件的具体内容由甲乙双方在签订合同时确定。

甲方(盖章)：                                 乙方(盖章)：

甲方法定代表人(签字)：                       乙方法定代表人(签字)：

甲方委托代理人(签字)：                       乙方委托代理人(签字)：

签字日期：                                  签字日期：

地    址：                                  地    址：

邮政编码：                                  邮政编码：

电    话：                                  电    话：

传    真：                                  传    真：

开户银行：                                  开户银行：

开户帐号：                                  开户账号：

 签约时间：    年  月  日

 签约地址：    从化市

第三章 附  件 

1.投标书

致：广东海外建设监理有限公司
根据贵方“从化市教育局16所中小学空气能热泵热水系统设备采购及配套安装服务项目”的投标公告，签字代表          （姓名、职务）经正式授权并代表投标人          （投标人名称）提交投标文件。
据此函，投标人宣布同意如下：

1、 本项目投标总价为人民币                    （大写），                （小写）。

2、 投标人以              （此处可选择填写招标文件许可的方式）的形式向贵方提交金额为人民币                   的投标保证金。

3、 投标人承诺：除投标文件商务条款偏离表和技术规格偏离表中列明的偏离外，投标人将全部满足招标文件中的各项实质性要求，如果发现投标文件中另有与招标文件中不一致的响应或没有响应的，投标人同意招标人有权要求投标人按照招标文件的要求提供货物及服务。投标人同意按招标文件的规定履行合同责任和义务。
4、 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）以及其他有关文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、 本投标有效期为开标日起六十个日历日。

6、 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

7、 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
8、 本附件须加盖单位公章。

9、 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地    址                                  传    真                         
电    话                                  电子邮件                         
投标人代表签字                         
投标人名称（公章）                      
日    期                               
2.投标一览表
投标人名称                                              

	序号
	投标总价
	交货期
	备注

	1
	（大写），                  

（小写）：                  
	
	


投标人代表签字                                    单位盖章                   

注：1、此表应按“投标人须知”的规定密封标记并与投标保证金分别密封单独提交。
  2、本附件须加盖单位公章。

3.分项报价表

投标人名称：                                     

	序号
	子项名称
	制造商名称
	品牌
	数量
	单价
	总价
	备注(货物档次)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	安装调试费
	
	
	
	
	
	

	7
	税费
	
	
	
	
	
	

	…….
	其它
	
	
	
	
	
	

	总报价


投标人代表签字                                    单位公章                   
注：1、如果分项报价与总报价不一致，以分项报价的汇总价为准。

    2、如果以上内容无法满足投标人对投标报价描述，可自行添加包含在价格因素内的一切内容，但不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、分项报价的汇总价应等于“投标一览表”中的投标总价。

    4、本附件须加盖单位公章。

4.法定代表人证明书、法人授权委托证明书
法定代表人证明书和法人授权委托证明书按下列格式填写。如由法定代表人投标并签署需提供法定代表人证明书，否则需提供法定代表人证明书和法人授权委托证明书。
法定代表人证明书
     　　        同志，现任我单位   　　      职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：至         年      月      日    签发日期：         年      月      日　

单位（公章）：     　  　　      
附：代表人性别：         年龄：            身份证号码：   　　　　　　　　　　　

营业执照号码：                         经济性质：               　　        
主营（产）：                                             
兼营（产）：                                             
物品经营许可证号码：                                
主营（产）：                                             
兼营（产）：                                             

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

         2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

         3、将此证明书提交对方作为合同附件或凭证。

         4、本附件须加盖单位公章。

	附身份证复印件


法人授权委托证明书
本授权书声明：我________（姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权                 （单位名称）的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司的名义参加                    （项目名称）的投标活动。代理人在开标、评标和谈判、签署合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

法定代表人（签名或盖章）：     　　         

授权单位（公章）：     　　                                 

有效期限：至         年      月      日   

签发日期：         年      月      日

附：代理人性别：         

 年龄：        

 职务：                               

    身份证号码：                       
说明：1、委托书内容必须填写真实、清楚，涂改无效。

         2、委托书不得转让、买卖。

         3、本附件须加盖单位公章。

	附身份证复印件


5.技术规格偏离表

投标人名称                                                     

	序号
	招标规格
	投标规格
	偏离情况及说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	…
	……
	
	


投标人代表签字                                    单位公章                   

注：1、投标人须针对招标文件中“用户需求书”中的技术条款作出响应。否则评标委员会保留对其作废标处理的权利。

2、本附件须加盖单位公章。

6.商务条款偏离表

投标人名称                                                   
	序号
	招标文件商务条款
	投标文件商务条款
	说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	…….
	
	
	


投标人代表签字                                    单位公章                   

注：1、投标人须针对招标文件中“投标资料表、合同资料表”中的商务条款作出响应。

2、本附件须加盖单位公章。

7.关于资格的声明函

致：广东海外建设监理有限公司

    关于贵方（投标邀请函的时间） 关于广东海外建设监理有限公司化市教育局16所中小学空气能热泵热水系统设备采购及配套安装服务项目的投标公告，本签字人愿意参加投标，提供用户需求书中规定的（采购内容），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．营业执照副本复印件。
2．税务登记证复印件。

3．证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的证明文件。

4．其它能使采购人和广东海外建设监理有限公司满意的资格证明文件。
5．本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

6、本附件须加盖单位公章。

单位的名称和地址：                              受权签署本资格文件人：
名称：                                          签字：                             
地址：                                          签字人姓名、职务

传真：                                                                             

邮编：                                          电话：                             
注：以上资格证明文件后附。

8.投标人基础资料表

投标人名称                                                 
	投 标 人 情 况

	投标人全称
	
	经营场所面积
	

	地    址
	
	法人代表
	

	成立时间
	
	注册资金
	

	经营范围
	

	近三年的奖励情况
	

	近三年在政府招标采购及行业集中采购活动中是否有违法、违约记录
	

	近三年是否有受到行业协会处罚或存在争议事项说明
	

	近三年所承担的项目是否出现过重大事故
	


投标人代表签字：                                    单位公章                   

注：1、投标人所述奖励情况须提供相应证明文件（加盖单位公章）的复印件。

2、本附件须加盖单位公章。
9.投标人所获得的各级各类资质和认证

投标人名称                                                 

	序号
	资质或认证项目名称
	等级
	获得日期
	有效期
	颁发机构

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


投标人代表签字                                    单位公章                   

注：1、须后附相关资格和认证证明文件（加盖单位公章）的复印件。

2、本附件须加盖单位公章。
10.投标人2007年以来已完成项目情况表

投标人名称                                                    
	序号
	起讫时间
	项目概况
	项目负责人
	业主单位

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


投标人代表签字                                    单位公章                   

注：1、投标人须后附项目合同、验收报告等证明文件复印件。

2、本附件须加盖单位公章。
11.项目实施安排计划书
投标人名称                                                   招标编号                 

投标人代表签字                                    单位公章                   
注：1、计划书的主要内容应包括项目实施的流程、时间安排、人员分排情况等。
2、本附件须加盖单位公章。
12.售后服务计划

投标人名称                                                   招标编号                 

主要内容应包括但不限于：

1、 维修技术人员情况；

2、 应急维修时间安排；

3、 维修服务收费标准(保修期内、保修期外)；

4、 质量保证期；

5、 其他优惠服务说明。

投标人代表签字                                    单位公章                   
注：本附件须加盖单位公章。

13.投标人认为有必要提供的其它内容

投标人名称                                                   招标编号                 

投标人代表签字                                    单位公章                   
注：本附件须加盖单位公章。
14.投标保证金汇入情况说明

广东海外建设监理有限公司：

本单位已按                                       项目的招标文件要求，于   年   月

   日前以（付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称：      ，帐号       ，开户银行：      ）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件—投标保证金进帐单）

汇出时间：   年   月   日；

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥       元）

汇款帐户名称：   （必须是投标时使用的帐户名）   

帐    号：   （必须是投标时使用的帐号）   

开户银行：        省         市            

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

                        （单位公章）

                                         二O一二年  月  日

投标人名称：

投标人地址：

联系人：

单位电话：                    联系人手机：

注：本说明与投标保证金进账单（加盖公章一份）在递交投标文件时递交。
 招　标　文　件

（第二册）
项目名称：从化市教育局16所中小学空气能热泵热水系统设备采购及配套安装服务项目

二O一二年   月
第四章  投标邀请
广东海外建设监理有限公司（以下简称“本公司”）受从化市教育局(以下简称“采购人”)的委托，就以下政府采购项目进行公开招标，邀请合格的国内投标人参加投标。现将本项目采购文件（GDHWJLZFCG002，可点击下载）进行公示，公示期：2012年12月20日至2013年1月10日。有关事项如下：

一、招标项目简介

（一）项目名称：从化市教育局16所中小学空气能热泵热水系统设备采购及配套安装服务项目

（二）项目编号：GDHWJLZFCG002

（三）项目类别：货物类

（四）数量：1项

（五）采购内容及用途：

1.本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

2.采购内容及用途

	包号
	采购人
	采购内容
	交付使用期
	最高限价

	1
	从化市教育局
	空气源热泵供热水系统增容、改造工程采购项目
	合同签订后30个日历日内
	人民币285.6825万元


（1） 投标保证金：人民币壹万元整。

1、 合格的投标人：

参加本项目投标的投标人除应具备《政府采购法》第二十二条投标人资格条件外，还必须符合下列要求：
1. 投标品牌企业必须是具备投标条件的中华人民共和国境内注册登记的企业法人，其营业执照的经营范围必须包含生产制造太阳能或空气能热水系统（器、设备或机组）项目，设备太阳能或空气能热水器的生产制造商注册资金不少于人民币1000万元。

2. 必须是所投主要设备空气能热水系统（器、设备或机组）的生产制造商或合法代理经销商，报价人为代理经销商的须提供由生产制造商出具的授权书原件；

3. 投标品牌企业必须具有ISO9001：2000或ISO14001：2004标准质量管理体系认证；

4. 投标品牌2007年以来至少完成过一个同类政府采购100万工程业绩（须提供合同复印件）；

5. 投标人须在当地设有售后服务机构（提供相关证明文件）；

6. 投标人在2007年以来参加政府采购中没有违法、违规或其他不良纪录；

7. 报价人应对所有项目内容进行报价，不允许只对部分项目进行报价。
8. 本项目不允许联合体投标。
2、 获取招标文件的方式：本招标文件免费下载。

三、本项目不接受联合体投标 

四、招标文件的公示

根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，供应商认为政府采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或者本公司提出质疑。质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。
五、本公司只接受报名购买本招标文件供应商的投标

六、报名及购买招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

（一）报名及购买招标文件时间：2012年12月20日至2013年1月9日（对外办公时间内，含公示时间在内）

（二）报名及购买招标文件地点：广东海外建设监理有限公司（天河软件园建中路66号佳都商务东楼701)。

（三）招标文件工本费：人民币 150元/套

（四）报名及购买招标文件需提交的资料：本公司供应商卡（无供应商卡的供应商，须提交营业执照副本原件）及《投标报名登记表》（潜在投标人须保证所填写内容真实、完整、有效、一致，如因潜在投标人填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由潜在投标人或填表者承担。）

七、踏勘现场时间及地点

踏勘现场时间：2012年12月23日上午9:30

集中地点：从化市教育局

联系人：唐先生     020-87941211
八、递交投标文件时间、投标截止及开标时间和开标地点

（一）递交投标文件时间：2013年1月10日上午9:00～9:30

（二）投标截止及开标时间：2013年1月10日上午9:30

（三）开标地点：广东海外建设监理有限公司会议室（天河软件园建中路66号佳都商务东楼701)

九、采购信息发布及结果公告网站

广州财政网（www.gzg2b.gov.cn）和广东海外建设监理有限公司网（www.gdhwjl.com）
十、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

（一）采购人联系方式

     采购人名称：从化市教育局

采购人地址：从化市街口街西宁东路25号

联  系  人：唐先生

联系电话：020-87941211

（二）采购代理机构联系方式

名称：广东海外建设监理有限公司

（三）地址：天河软件园建中路66号佳都商务东楼701

邮编：510665

供应商报名联系电话：(020)28817621      传真：(020) 28817553

采购项目联系人：(020)28817621陈先生   传真：(020) 28817553

对外办公时间：周一至周五8:30～12:00，14:00～17:00    

广东海外建设监理有限公司

二〇一二年  月   日

第五章  投标资料表
本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。
	条款号
	内           容

	说       明

	1
	采购人名称：从化市教育局
采购单位联系人：唐先生  

采购单位联系电话：020-87941211

	2
	广东海外建设监理有限公司

联系人： 陈先生

电  话：13925131919 

传  真：020-28817553 

	*3
	合格的投标人：

参加本项目投标的投标人除应具备《政府采购法》第二十二条投标人资格条件外，还必须符合下列要求：
1. 投标品牌企业必须是具备投标条件的中华人民共和国境内注册登记的企业法人，其营业执照的经营范围必须包含生产制造太阳能或空气能热水系统（器、设备或机组）项目，设备太阳能或空气能热水器的生产制造商注册资金不少于人民币1000万元。

2. 必须是所投主要设备空气能热水系统（器、设备或机组）的生产制造商或合法代理经销商，报价人为代理经销商的须提供由生产制造商出具的授权书原件；

3. 投标品牌企业必须具有ISO9001：2000或ISO14001：2004标准质量管理体系认证；

4. 投标品牌2007年以来至少完成过一个同类政府采购100万工程业绩（须提供合同复印件）；

5. 投标人须在当地设有售后服务机构（提供相关证明文件）；

6. 投标人在2007年以来参加政府采购中没有违法、违规或其他不良纪录；

7. 报价人应对所有项目内容进行报价，不允许只对部分项目进行报价。
8. 本项目不允许联合体投标。

	*投  标  报  价

	4
	1、投标报价为：工地包干价。

投标报价应包括：标的设备、备件备品费、相关附件、专用工具费、材料费、图纸、运输费、保险费、仓储费、安装调试费、人员培训及维护费、税费(包括关税、增值税等)、质量保证期内的包修包换的费用等全包价。

2、招标控制价：最高不得高于285.6825万元，最低不低于285.6825万元×90%。
3、投标报价货币：人民币。

4、货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税。

	投 标 文 件 的 编 制 和 递 交

	5
	需提供资料及标准：
（1）投标文件必须经法人代表或法人授权代表签署。
（2）投标人编制的投标文件中须包含以下资格证明文件：
a)
法定代表人证明书或法人代表授权书原件；
b)
营业执照副本复印件；

c) 税务登记证复印件；

d)
证明其有资格参加投标；
e)
中标后有能力履行合同的文件；

f)售后服务机构证明文件（工商登记证明）。

	6
	*投标保证金金额：人民币壹万元整。

投标保证金形式：支票、转账、电汇或现金缴款（转账、电汇款项必须在投标截止时间之前到达招标文件指定的账号，若以现金缴款形式向银行缴交投标保证金的须把“现金缴款单”原件交给广东海外建设监理有限公司）

投标保证金应在投标有效期截止日后(60)天内有效。
开户银行：中国银行广州工业园支行

账户名称：广东海外建设监理有限公司

银行账号：6535 5774 2667

投标人办理保证金时，须注明 ：GDHWJLZFCG002保证金。

	7
	*投标有效期：为开标日起60个日历日。

	8
	正本的份数：一份
副本的份数：二份

	9
	投标邀请的标题：从化市教育局16所中小学空气能热泵热水系统设备采购及配套安装

	10
	投标截止时间：2013年1月10日上午9：30（北京时间）

	11
	开标时间：2013年1月10日上午9：30（北京时间）

地  点：天河软件园建中路66号佳都商务东楼701

	28  评       标

	12
	评价指标
	权重
	备注(评分细则)

	
	技术评分
	40%
	详见附表2：技术评分表；

	
	商务评分
	30%
	详见附表3：商务评分表；

	
	价格评分
	30%
	以通过初审的所有投标人的投标报价最低的为评标基准价，等于基准价的满分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。

	*重要说明

	
	本招标文件中凡标有星号“*”的地方均被视为重要的响应要求、技术指标要求和性能要求。投标人要特别加以注意且必须对此作出回答并完全满足这些要求。任何偏离将导致废标。

	
	如投标人认为本招标文件中存在“不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇”，或有其它问题的，应当在开标时间至少三个工作日前，以书面形式（须签字盖章并提供相关证明材料）向广东海外建设监理有限公司或政府采购主管部门反映，逾期或匿名反映的将不予受理。在开标时间三个工作日前未提出的则视同投标人已充分理解并愿意按照本招标文件的所有条款执行。
广东海外建设监理有限公司

联系人：陈先生 

联系电话：020-28817621 


附表1

初步审查表

项目名称：从化市教育局16所中小学空气能热泵热水系统设备采购及配套安装       
	序号
	投标人名称
	投标人未提交投标保证金或金额不足的；
	投标人不具备《政府采购法》第二十二条投标人资格的；
	投标人不符合合格投标人条件；
	投标文件中要求法人代表签字和加盖公章的文件无法人代表签字或公章的，或签字人无法人代表有效委托的；
	投标有效期不足的；
	不满足招标文件中标有星号“*”的被视为重要指标要求的；
	投标人对同一项目的投标价有两个或多个或不固定，且未声明哪一种投标价有效的；


	投标文件中出现算术错误，又不接受评标委员会修正的；
	投标报价不在招标限价范围内的；
	评标委员会认为其它构成投标未实质性响应招标文件要求的。
	结论

	1
	投标人A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	投标人B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	投标人C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	投标人D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、每一项目符合的打“×”，不符合的打“○”；出现一个打“×”的结论为不通过。

    2、结论一栏填写“通过或不通过”。

3、初审不通过的投标人不得进入下一评标阶段的评审。

评委成员签名：                                                                                      

2012年  月  日

附表2

技术评分表

项目名称：从化市教育局16所中小学空气能热泵热水系统设备采购及配套安装                                          
	投标人名称
	投标人A
	投标人B
	投标人C
	投标人D

	评分细则
	评分
	评分
	评分
	评分

	1
	投标设计方案（25分）
	1）总体方案是否完整并能准确反映本建设目标的要求（优良10-6分，合格5-1分，差0分）
	
	
	
	

	2
	
	2）是否能准确描述系统建成后总体功能和技术指标；是否能准确分析用户需求，总体方案是否符合科学性、合理性（优良10-6分，合格5-1分，差0分）
	
	
	
	

	3
	
	3）设计方案先进合理，具备专利技术（优良5-4分，合格3-1分，差0分）
	
	
	
	

	4
	所投设备的性能（50分）
	1）根据所投设备性能的标准、技术参数、先进技术的采用和环保节能等方面进行比较、评议（优：20-16，良：15-11，中：10-6，差：5-0）
	
	
	
	

	5
	
	2）根据空气能节能系统的水（气）密性、技术成熟性、安全可靠性、主要材料的质量及外观等进行比较、评议（优：20-16，良：15-11，中：10-6，差：5-0）
	
	
	
	

	6
	
	3）有创造性的控制设计思路，且完全满足用户基本需求的基础上，更科学、更灵活、更方便控制（优良10-6分，合格5-1分，差0分）
	
	
	
	

	7
	施工组织方案的可行性、合理性等方面（25分）
	1）项目管理实施方案的合理性、可操作性，是否能结合本项目特点进行分析（优良10-6分，合格5-1分，差0分）
	
	
	
	

	8
	
	2）项目人员配备是否完全符合用户要求，是否配备最优、经验丰富且具有相关资质证书（优良5-4分，合格3-1分，差0分）
	
	
	
	

	9
	
	3）施工工期是否符合客户要求，施工进度是否表述清晰（优良5-4分，合格3-1分，差0分）
	
	
	
	

	10
	
	4）工程质量保证措施是否有详细的描述，工程质量目标是否明确，措施是否完善（优良5-4分，合格3-1分，差0分）
	
	
	
	

	本页得分小计（100分）
	
	
	
	


注：评委对各招标文件进行比较并对照表中细则要求后打分，最好的为优。
评委签名：                                                                                                                2010年   月   日
附表3

商务评分表

项目名称：从化市教育局16所中小学空气能热泵热水系统设备采购及配套安装                                        
	投标人名称
	投标人A
	投标人B
	投标人C
	投标人D

	评分细则
	评分
	评分
	评分
	评分

	1、根据各投标人对招标文件商务条款的响应情况给分。

（满分为10分）优：10-9；良：8-6；中：5-6；差：2-0。
	
	
	
	

	2、根据各投标人的报价进行分析（包括报价单是否详细、成本分析是否符合市场价，利润是否合理）。

（满分为5分）优：5；良：4-3；中：2；差：1-0。
	
	
	
	

	3、投标人综合实力（满分为30分）
	1）根据各投标人的企业规模大小（注册资金）、净资产、利润、营业额、营业利润、纳税额、固定资产等给分。（满分为20分）优：20-16；良：15-11；中：10-6；差：5-0。
	
	
	
	

	
	2）根据各投标人整体实力、所获的各类相关资质认证及有关奖项情况给分。（满分为10分）优：10-9；良：8-6；中：5-6；差：2-0。
	
	
	
	

	4、根据各投标人相类似的项目业绩经验（以合同书为准），（满分为40分）
	1）投标人具有学校空气能节能热水系统工程的同类业绩,每项得5分,最多不超过20分。
	
	
	
	

	
	2）投标人具有国家机关、事业行政单位的空气能节能热水系统工程同类项目业绩，每项得4分，最多不超过12分。
	
	
	
	

	
	3）投标人具有企业、个人其它空气能节能热水系统工程同类项目业绩，每项得1分，最多不超过8分。
	
	
	
	

	5、根据各投标人保修期限、保修技术力量的强弱、保修响应时间的长短等方面给分。

（满分为15分）优：15-13；良：12-9；中：8-4；差：3-0。
	
	
	
	

	本页得分小计（100分）
	
	
	
	


注：评委对各投标文件进行比较后打分，最好的为优，其余的根据优劣相应打分。

评委签名：                                                                                                            2012年   月   日

第六章  用户需求书

一、工程说明：
地点：从化市教育局属下各镇中、小学学生宿舍空气能节能热水系统工程。

（二）、工程概况：

从化市教育局属下各镇16所中、小学学生宿舍需安装的空气能节能热水系统供水工程，投标人应按下列设施和技术指标，结合各中、小学学生宿舍空的实际情况进行全面设计，如各中、小学学生宿舍热水系统设备确实需要，而招标文件未涉及的设施和设备，由投标人根据热水供应系统安装使用的实际情况自行确定，以保证能完全满足和适合各中、小学学生宿舍使用为准。如不调整，属投标人的失误，由此而造成需要增加设备、设施等费用由中标人负责。
（三）、各学校相关参数；
1、从化市棋杆中学：

   现有学生宿舍楼。学生宿舍楼需安装空气能节能热水系统供学生使用，方案设计要求如下：　

	              名称

参数

项目
	学生宿舍楼

	用水层
	2～4层

	用热水总人数
	女生500人

	人均配热水量
	26Kg/人·天

	每天需热水总量
	13000Kg（13.0吨）

	每天供热水温度
	55℃

	学生用水方式
	每层设水龙头提水

	供热水方式
	18:00～21:00供热水,具备定时自动供热水功能

	节能热水系统类型及规模
	2台5匹（每台输入功率≥4.24kW），1台3匹（每台输入功率≥2.64kW）的空气能节能热水系统。

	保温水箱配置及参数
	保温水箱配置:6.5m3×2个。

	主设备设置位置与配置要求
	主设备系统安放于地面向上供热水，并需设置安全不锈钢围栏。


说明：本工程范围包括空气能、储水箱、自动控制系统配套的所有附件、系统配套的所有供电线材、管道与楼下直供管出水口。

2、从化市鳌头镇中心小学：

   现有学生宿舍楼。学生宿舍楼需安装空气能节能热水系统供学生使用，方案设计要求如下：　

	              名称

参数

项目
	学生宿舍楼

	用水层
	2～3层

	用热水总人数
	男生100、女生80人，共：180人

	人均配热水量
	27.8Kg/人·天

	每天需热水总量
	5000Kg（5.0吨）

	每天供热水温度
	55℃

	学生用水方式
	每层设水龙头提水

	供热水方式
	18:00～21:00供热水,具备定时自动供热水功能

	节能热水系统类型及规模
	1台5匹（每台输入功率≥4.2kW）的空气能节能热水系统

	保温水箱配置及参数
	保温水箱配置:5.0m3×1个。

	主设备设置位置与配置要求
	主设备系统安放于1幢地面向上供热水，并需设置安全不锈钢围栏。


说明：本工程范围包括空气能、储水箱、自动控制系统配套的所有附件、系统配套的所有供电线材、管道与楼下直供管出水口。

3、从化市鳌头中学：

   现有学生宿舍楼。学生宿舍楼需安装空气能节能热水系统供学生使用，方案设计要求如下：　

	              名称

参数

项目
	学生宿舍楼

	用水层
	6层

	用热水总人数
	女生530人

	人均配热水量
	28.3Kg/人·天

	每天需热水总量
	15000Kg（15.0吨）

	每天供热水温度
	55℃

	学生用水方式
	每层设水龙头提水

	供热水方式
	18:00～21:00供热水,具备定时自动供热水功能

	节能热水系统类型及规模
	3台5匹（每台输入功率≥4.2kW）的空气能节能热水系统

	保温水箱配置及参数
	保温水箱配置:5.0m3×3个。

	主设备设置位置与配置要求
	主设备系统安放于楼面向下供热水。


说明：本工程范围包括空气能、储水箱、自动控制系统配套的所有附件、系统配套的所有供电线材、管道与楼下直供管出水口。

4、从化市城郊中学：

现有学生宿舍楼。学生宿舍楼需安装空气能节能热水系统供学生使用，方案设计要求如下：　

	              名称

参数

项目
	男学生宿舍楼
	女学生宿舍楼

	用水层
	6层
	3～5层

	用热水总人数
	1000人
	747人

	人均配热水量
	22.9Kg/人·天
	22.9 Kg/人·天

	每天需热水总量
	22900Kg（22.9吨）
	17106Kg（17.1吨）

在原有8吨供热水基础上加：9100 Kg。

	每天供热水温度
	55℃

	学生用水方式
	每层设水龙头提水

	供热水方式
	18:00～21:00供热水（采用两套独立的供热水）,具备定时自动供热水功能

	节能热水系统类型及规模
	3台10匹（每台输入功率≥9.0kW），2台5匹（输入功率≥4.2kW）的空气能节能热水系统。

	保温水箱配置及参数
	保温水箱配置:10m3×3个。
	保温水箱配置:5.0m3×2个。

	主设备设置位置与配置要求
	主设备系统安放于地面向上供热水，并需设置安全不锈钢围栏。
	主设备系统安放于楼面向下供热水。


说明：本工程范围包括空气能、储水箱、自动控制系统配套的所有附件、系统配套的所有供电线材、管道与楼下直供管出水口。

5、从化市神岗第二中学：

   现有学生宿舍楼。学生宿舍楼需安装空气能节能热水系统供学生使用，方案设计要求如下：　

	              名称

参数

项目
	一号楼，男学生宿舍楼
	二号楼，女学生宿舍楼

	用水层
	6层
	6层

	用热水总人数
	350人
	400人

	人均配热水量
	24Kg/人·天
	24 Kg/人·天

	每天需热水总量
	8400Kg（8.4吨）
	9600Kg（9.6吨）

	每天供热水温度
	55℃

	学生用水方式
	每层设水龙头提水

	供热水方式
	18:00～21:00供热水（采用两套独立的供热水）,具备定时自动供热水功能

	节能热水系统类型及规模
	3台5匹（每台输入功率≥4.2kW）、1台3匹（每台输入功率≥2.64kW）的空气能节能热水系统

	保温水箱配置及参数
	保温水箱配置:10m3×1个。
	保温水箱配置:10.0m3×1个。

	主设备设置位置与配置要求
	主设备系统安放于地面向上供热水，并需设置安全不锈钢围栏。
	主设备系统安放于地面向上供热水，并需设置安全不锈钢围栏。


说明：本工程范围包括空气能、储水箱、自动控制系统配套的所有附件、系统配套的所有供电线材、管道与楼下直供管出水口。

6、 从化市神岗中学：

现有学生宿舍楼。学生宿舍楼需安装空气能节能热水系统供学生使用，方案设计要求如下：　

	              名称

参数

项目
	一号，男学生宿舍楼
	新女生宿舍楼

	用水层
	5层
	3层

	用热水总人数
	400人
	308人

	人均配热水量
	25.4Kg/人·天
	25.4Kg/人·天

	每天需热水总量
	11160Kg（10.2吨）
	7823Kg（7.8吨）

	每天供热水温度
	55℃

	学生用水方式
	每层设水龙头提水

	供热水方式
	18:00～21:00供热水（采用两套独立的供热水）,具备定时自动供热水功能

	节能热水系统类型及规模
	2台5匹（每台输入功率≥4.2kW）的空气能节能热水系统
	1台5匹（每台输入功率≥4.24kW），1台3匹（每台输入功率≥2.64kW）的空气能节能热水系统。

	保温水箱配置及参数
	保温水箱配置:10.0m3×1个。
	保温水箱配置:8.0m3×1个。

	主设备设置位置与配置要求
	主设备系统安放于地面向上供热水，并需设置安全不锈钢围栏。
	主设备系统安放于地面向上供热水，并需设置安全不锈钢围栏。


说明：本工程范围包括空气能、储水箱、自动控制系统配套的所有附件、系统配套的所有供电线材、管道与楼下直供管出水口。

7、从化市民乐中学：

   现有学生宿舍楼。学生宿舍楼需安装空气能节能热水系统供学生使用，方案设计要求如下：　

	              名称

参数

项目
	学生宿舍楼

	用水层
	4层×2栋

	用热水总人数
	男生200人、女生150人，共：350人

	人均配热水量
	28.6Kg/人·天

	每天需热水总量
	10000Kg（10.0吨）

	每天供热水温度
	55℃

	学生用水方式
	每层设水龙头提水

	供热水方式
	18:00～21:00供热水（采用一套设备供热水）,具备定时自动供热水功能

	节能热水系统类型及规模
	1台10匹（每台输入功率≥9.0kW）的空气能节能热水系统

	保温水箱配置及参数
	保温水箱配置:10.0m3×1个。

	主设备设置位置与配置要求
	主设备系统安放于地面向上供热水，并需设置安全不锈钢围栏。


说明：本工程范围包括空气能、储水箱、自动控制系统配套的所有附件、系统配套的所有供电线材、管道与楼下直供管出水口。

8、从化市太平镇信城木棉小学：

现有学生宿舍楼。学生宿舍楼需安装空气能节能热水系统供学生使用，方案设计要求如下：　

	              名称

参数

项目
	学生宿舍楼

	用水层
	4层

	用热水总人数
	男生100、女生100人，共：200人

	人均配热水量
	25Kg/人·天

	每天需热水总量
	5000Kg（5.0吨）

	每天供热水温度
	55℃

	学生用水方式
	每层设水龙头提水

	供热水方式
	18:00～21:00供热水,具备定时自动供热水功能

	节能热水系统类型及规模
	1台5匹（每台输入功率≥4.2kW）的空气能节能热水系统

	保温水箱配置及参数
	原有水箱设备改造供水

	主设备设置位置与配置要求
	主设备系统安放于楼面向下供热水。


说明：本工程范围包括空气能、储水箱、自动控制系统配套的所有附件、系统配套的所有供电线材、管道与楼下直供管出水口。

9、从化市太平第二中学：

   现有学生宿舍楼。学生宿舍楼需安装空气能节能热水系统供学生使用，方案设计要求如下：　

	              名称

参数

项目
	男学生宿舍楼
	女生宿舍楼

	用水层
	6层
	3～7层

	用热水总人数
	390人
	432人

	人均配热水量
	24.3Kg/人·天

	每天需热水总量
	20000Kg（20.0吨）

	每天供热水温度
	55℃

	学生用水方式
	每层设水龙头提水

	供热水方式
	18:00～21:00供热水（采用两套独立系统向2栋楼供热水）,具备定时自动供热水功能

	节能热水系统类型及规模
	2台10匹（每台输入功率≥9.0kW）的空气能节能热水系统

	保温水箱配置及参数
	保温水箱配置:10.0m3×2个。

	主设备设置位置与配置要求
	主设备系统安放于地面向上供热水，并需设置安全不锈钢围栏。


说明：本工程范围包括空气能、储水箱、自动控制系统配套的所有附件、系统配套的所有供电线材、管道与楼下直供管出水口。

10、从化市太平中学：

现有学生宿舍楼。学生宿舍楼需安装空气能节能热水系统供学生使用，方案设计要求如下：　

	              名称

参数

项目
	学生宿舍楼

	用水层
	4层

	用热水总人数
	男生218人、女生249人，共：467人

	人均配热水量
	21.4Kg/人·天

	每天需热水总量
	10000Kg（10.0吨）

	每天供热水温度
	55℃

	学生用水方式
	每层设水龙头提水

	供热水方式
	18:00～21:00供热水,具备定时自动供热水功能

	节能热水系统类型及规模
	2台5匹（每台输入功率≥4.2kW）的空气能节能热水系统

	保温水箱配置及参数
	保温水箱配置:10.0m3×1个。

	主设备设置位置与配置要求
	主设备系统安放于地面向上供热水，并需设置安全不锈钢围栏。


说明：本工程范围包括空气能、储水箱、自动控制系统配套的所有附件、系统配套的所有供电线材、管道与楼下直供管出水口。

 11、从化市河东中学：

   现有学生宿舍楼。学生宿舍楼需安装空气能节能热水系统供学生使用，方案设计要求如下：　

	              名称

参数

项目
	男生宿舍楼
	女生宿舍楼

	用水层
	5层
	4层

	用热水总人数
	590人
	460人

	人均配热水量
	23.8Kg/人·天
	23.8Kg/人·天

	每天需热水总量
	14042Kg（14.0吨）
	10948Kg（11.0吨）

	每天供热水温度
	55℃

	学生用水方式
	每层设水龙头IC卡涮卡提水

	供热水方式
	18:00～21:00供热水（采用两套独立的供热水）,具备定时自动供热水功能

	节能热水系统类型及规模
	3台5匹（每台输入功率≥4.2kW）的空气能节能热水系统
	2台5匹（每台输入功率≥4.2kW）的空气能节能热水系统

	保温水箱配置及参数
	保温水箱配置:10.0m3×1个，5.0m3×1个。
	保温水箱配置:10.0m3×1个。

	主设备设置位置与配置要求
	主设备系统安放于地面向上供热水，并需设置安全不锈钢围栏。
	主设备系统安放于地面向上供热水，并需设置安全不锈钢围栏。


说明：本工程范围包括空气能、储水箱、自动控制系统配套的所有附件、系统配套的所有供电线材、管道与楼下直供管出水口。

12、从化市灌村中学：

现有学生宿舍楼。学生宿舍楼需安装空气能节能热水系统供学生使用，方案设计要求如下：　

	              名称

参数

项目
	旧楼，男学生宿舍楼
	新楼，女生宿舍楼

	用水层
	4层
	4层

	用热水总人数
	350人
	320人

	人均配热水量
	29.9Kg/人·天
	29.9Kg/人·天

	每天需热水总量
	10465Kg（10.5吨）
	9568Kg（9.5吨）

	每天供热水温度
	55℃

	学生用水方式
	每层设水龙头IC卡涮卡提水

	供热水方式
	18:00～21:00供热水（采用两套独立的供热水）,具备定时自动供热水功能

	节能热水系统类型及规模
	2台为5匹（每台输入功率≥4.24kW）的空气能节能热水系统
	2台为5匹（每台输入功率≥4.24kW）的空气能节能热水系统

	保温水箱配置及参数
	保温水箱配置:10.0m3×1个。
	保温水箱配置:5.0m3×2个。

	主设备设置位置与配置要求
	主设备系统安放于地面向上供热水，并需设置安全不锈钢围栏。
	主设备系统安放于楼面向下供热水。


说明：本工程范围包括空气能、储水箱、自动控制系统配套的所有附件、系统配套的所有供电线材、管道与楼下直供管出水口。

13、从化市桃园中学：

   现有学生宿舍楼。学生宿舍楼需安装空气能节能热水系统供学生使用，方案设计要求如下：　

	              名称

参数

项目
	一号楼，男学生宿舍楼
	二号楼，女生宿舍楼（整改）

	用水层
	4层
	5层

	用热水总人数
	360人
	350人

	人均配热水量
	28.2Kg/人·天
	28.2Kg/人·天

	每天需热水总量
	10152Kg（10.2吨）
	9870Kg（9.8吨）

	每天供热水温度
	55℃

	学生用水方式
	每层设水龙头IC卡涮卡提水

	供热水方式
	18:00～21:00供热水（采用两套独立的供热水）,具备定时自动供热水功能

	节能热水系统类型及规模
	2台为5匹（每台输入功率≥4.24kW）的空气能节能热水系统
	2台为5匹（每台输入功率≥4.24kW）的空气能节能热水系统

	保温水箱配置及参数
	保温水箱配置:10.0m3×1个。
	原有保温水箱:10.0m3，1个。

	主设备设置位置与配置要求
	主设备系统安放于地面向上供热水，并需设置安全不锈钢围栏。
	主设备系统安放于地面向上供热水，并需设置安全不锈钢围栏。


说明：本工程范围包括空气能、储水箱、自动控制系统配套的所有附件、系统配套的所有供电线材、管道与楼下直供管出水口。

14、从化市良口镇第二小学：

现有学生宿舍楼。学生宿舍楼需安装空气能节能热水系统供学生使用，方案设计要求如下：　

	              名称

参数

项目
	学生宿舍楼

	用水层
	2层

	用热水总人数
	男生100人、女生100人，共：200人

	人均配热水量
	25Kg/人·天

	每天需热水总量
	5000Kg（5.0吨）

	每天供热水温度
	55℃

	学生用水方式
	每层设水龙头提水

	供热水方式
	18:00～21:00供热水,具备定时自动供热水功能

	节能热水系统类型及规模
	1台5匹（每台输入功率≥4.2kW）的空气能节能热水系统

	保温水箱配置及参数
	保温水箱配置:5.0m3×1个。

	主设备设置位置与配置要求
	主设备系统安放于地面向上供热水，并需设置安全不锈钢围栏。


说明：本工程范围包括空气能、储水箱、自动控制系统配套的所有附件、系统配套的所有供电线材、管道与楼下直供管出水口。

15、从化市良口镇善施学校：

   现有学生宿舍楼。学生宿舍楼需安装空气能节能热水系统供学生使用，方案设计要求如下：　

	              名称

参数

项目
	一号楼，男学生宿舍
	二号楼，女学生宿舍

	用水层
	5层
	4层

	用热水总人数
	300人
	240人

	人均配热水量
	24.1Kg/人·天
	24.1Kg/人·天

	每天需热水总量
	7230Kg（7.2吨）
	5784Kg（5.8吨）

	每天供热水温度
	55℃

	学生用水方式
	每层设水龙头提水

	供热水方式
	18:00～21:00供热水（采用两套独立的供热水）,具备定时自动供热水功能

	节能热水系统类型及规模
	1台5匹（每台输入功率≥4.24kW），1台3匹（输入功率≥2.64kW）的空气能节能热水系统。
	1台为5匹（每台输入功率≥4.24kW）的空气能节能热水系统

	保温水箱配置及参数
	保温水箱配置:5.0m3×1个，3.0m3×1个。
	原有保温水箱:5.0m3，1个。

	主设备设置位置与配置要求
	主设备系统安放于楼面向下供热水。
	主设备系统安放于楼面向下供热水。


说明：本工程范围包括空气能、储水箱、自动控制系统配套的所有附件、系统配套的所有供电线材、管道与楼下直供管出水口。

16、从化市良口中学校：

   现有学生宿舍楼。学生宿舍楼需安装空气能节能热水系统供学生使用，方案设计要求如下：　

	              名称

参数

项目
	二区，女学生宿舍楼
	一区，男学生宿舍楼

	用水层
	3层
	4层

	用热水总人数
	220人
	453人

	人均配热水量
	29.7Kg/人·天
	29.7Kg/人·天

	每天需热水总量
	6534Kg（6.5吨）
	13454Kg（13.5吨）

	每天供热水温度
	55℃

	学生用水方式
	每层设水龙头提水

	供热水方式
	18:00～21:00供热水（采用两套独立的供热水）,具备定时自动供热水功能

	节能热水系统类型及规模
	1台为10匹（每台输入功率≥9.0kW）的空气能节能热水系统
	2台5匹（每台输入功率≥4.24kW），的空气能节能热水系统。

	保温水箱配置及参数
	保温水箱配置:10.0m3×1个。
	保温水箱配置:10.0m3×1个。

	主设备设置位置与配置要求
	主设备系统安放于地面向上供热水，并需设置安全不锈钢围栏。
	主设备系统安放于地面向上供热水，并需设置安全不锈钢围栏。


说明：本工程范围包括空气能、储水箱、自动控制系统配套的所有附件、系统配套的所有供电线材、管道与楼下直供管出水口。

3、 主要设备及技术要求；

投标人投标前应根据现场作出充分的估计。以下列出各中、小学空气能节能热水器供水系统使用的主要设备的材料、规格、型号和数量。未列明但实际需要的设备、材料、相关辅助材料及数量由投标人按完全满足本用户需求书要求自行设计后确定，费用包含在投标总价内，采购人将不再追加任何费用。
(一) 从化市棋杆中学空气能节能热水器热水供水系统

	序号
	项目
	数量
	规格要求

	1
	循环式空气能节能热水器机组
	2台
	额定输入功率≤4.2KW，额定制热量≥18KW，配“谷轮”或知名品牌压缩机，机组噪声≤65dB（A），机组具有自动化霜功能。

	
	
	1台
	额定输入功率≤2.64KW，额定制热量≥11.5KW，机组噪声≤60 dB（A），机组具有自动化霜功能。

	2
	储热水保温水箱
	6.5吨2个
	立式、非承压，内、外层均采用304-2B不锈钢，中间5㎝聚氨脂发泡保温，内胆1.0mm厚，外包.0.8mm。

	3
	热泵循环水泵
	1台
	输入功率90w，输出功率40 w；扬程3.5m，最大流量3.6T/H。

	
	
	2台
	输入功率200w，输出功率100 w；扬程5.0m，最大流量7.2T/H。

	4
	变频供热水增压泵
	1台
	输入功率1800w，输出功率1500 w；扬程25m，最大流量25T/H。

	5
	供冷水增压泵
	1台
	输入功率265w，输出功率125 w；扬程5.5m，最大流量10.8T/H。


(二) 从化市鳌头镇中心小学空气能节能热水器热水供水系统

	序号
	项目
	数量
	规格要求

	1
	循环式空气能节能热水器机组
	1台
	单台热泵额定输入功率≤4.2KW，额定制热量≥18KW，配“谷轮”或国际品牌压缩机，机组噪声≤65，机组具有自动化霜功能。

	2
	储热水保温水箱
	5吨1个
	立式、非承压，内、外层均采用304B不锈钢，中间5㎝聚氨脂发泡保温，内胆1.0mm厚，外包.0.8mm。

	3
	变频供热水增压泵
	1台
	输入功率1800w，输出功率1500 w；扬程25m，最大流量25T/H。

	4
	供热水增压泵
	1台
	输入功率960w，输出功率600 w；扬程25m，最大流量6.9T/H。

	5
	供冷水增压泵
	1台
	输入功率200w，输出功率100 w；扬程5.0m，最大流量7.2T/H。


(三) 从化市鳌头中学空气能节能热水器热水供水系统

	序号
	项目
	数量
	规格要求

	1
	循环式空气能节能热水器机组
	3台
	单台热泵额定输入功率≤4.2KW，额定制热量≥18KW，配“谷轮”或国际品牌压缩机机组噪声≤65 dB（A），机组具有自动化霜功能。

	2
	储热水保温水箱
	5吨3个
	立式、非承压，内、外层均采用304B不锈钢，中间5㎝聚氨脂发泡保温，内胆1.0mm厚，外包.0.8mm。

	3
	热泵循环水泵
	3台
	输入功率200w，输出功率100 w；扬程5.0m，最大流量7.2T/H。

	4
	供热水增压泵
	1台
	输入功率960w，输出功率600 w；扬程25m，最大流量6.9T/H。

	5
	供冷水增压泵
	1台
	输入功率265w，输出功率125 w；扬程5.5m，最大流量10.8T/H。


(四) 从化市城郊中学空气能节能热水器热水供水系统

	序号
	项目
	数量
	规格要求

	1
	循环式空气能节能热水器机组
	3台
	单台热泵额定输入功率≤9.0KW，额定制热量≥36KW，配“谷轮”或国际品牌压缩机，机组噪声≤65 dB（A），机组具有自动化霜功能。

	
	
	2台
	单台热泵额定输入功率≤4.2KW，额定制热量≥18KW，配“谷轮”或国际品牌压缩机，机组噪声≤65 dB（A），机组具有自动化霜功能。

	2
	储热水保温水箱
	5吨2个
	立式、非承压，内、外层均采用304B不锈钢，中间5㎝聚氨脂发泡保温，内胆1.0mm厚，外包.0.8mm。

	
	
	10吨3个
	

	3
	热泵循环水泵
	3台
	输入功率265w，输出功率125 w；扬程5.5m，最大流量10.8T/H。

	
	
	2台
	输入功率200w，输出功率100 w；扬程5.0m，最大流量7.2T/H。

	4
	供热水增压泵
	1台
	电机功率5.5kw，扬程41m，最大流量25T/H。

	5
	供冷水增压泵
	1台
	输入功率265w，输出功率125 w；扬程5.5m，最大流量10.8T/H。


(五) 从化市神岗第二中学空气能节能热水器热水供水系统

	序号
	项目
	数量
	规格要求

	1
	循环式空气能节能热水器机组
	4台
	单台热泵额定输入功率≤4.2KW，额定制热量≥18KW，配“谷轮”或国际品牌压缩机，机组噪声≤65 dB（A），机组具有自动化霜功能。

	2
	储热水保温水箱
	10吨2个
	立式、非承压，内、外层均采用304B不锈钢，中间5㎝聚氨脂发泡保温，内胆1.0mm厚，外包.0.8mm。

	3
	热泵循环水泵
	4台
	输入功率200w，输出功率100 w；扬程5.0m，最大流量7.2T/H。

	4
	供热水增压泵
	2台
	输入功率1000w，输出功率4000 w；扬程19.5m，最大流量19T/H。

	5
	供冷水增压泵
	2台
	输入功率265w，输出功率125 w；扬程5.5m，最大流量10.8T/H。


(六) 从化市神岗中学空气能节能热水器热水供水系统

	序号
	项目
	数量
	规格要求

	1
	循环式空气能节能热水器机组
	3台
	单台热泵额定输入功率≤4.2KW，额定制热量≥18KW，配“谷轮”或国际品牌压缩机，机组噪声≤65 dB（A），机组具有自动化霜功能。

	
	
	1台
	单台热泵额定输入功率≤2.64KW，额定制热量≥11.5KW，机组噪声≤60 dB（A），机组具有自动化霜功能。

	2
	储热水保温水箱
	10吨1个
	立式、非承压，内、外层均采用304B不锈钢，中间5㎝聚氨脂发泡保温，内胆1.0mm厚，外包.0.8mm。

	
	
	8吨1个
	

	3
	热泵循环水泵
	1台
	输入功率90w，输出功率40 w；扬程3.5m，最大流量3.6T/H。

	
	
	3台
	输入功率200w，输出功率100 w；扬程5.0m，最大流量7.2T/H。

	4
	变频供热水增压泵
	2台
	输入功率1800w，输出功率1500 w；扬程25m，最大流量25T/H。

	5
	供冷水增压泵
	2台
	输入功率265w，输出功率125 w；扬程5.5m，最大流量10.8T/H。


(七) 从化市民乐中学空气能节能热水器热水供水系统

	序号
	项目
	数量
	规格要求

	1
	循环式空气能节能热水器机组
	1台
	单台热泵额定输入功率≤9.0KW，额定制热量≥36KW，配“谷轮”或国际品牌压缩机，机组噪声≤65 dB（A），机组具有自动化霜功能。

	2
	储热水保温水箱
	10吨1个
	立式、非承压，内、外层均采用304B不锈钢，中间5㎝聚氨脂发泡保温，内胆1.0mm厚，外包.0.8mm。

	3
	热泵循环水泵
	1台
	输入功率265w，输出功率125 w；扬程5.5m，最大流量10.8T/H。

	4
	供热水增压泵
	1台
	输入功率2900w，输出功率2200 w；扬程25m，最大流量6.9T/H。

	5
	供冷水增压泵
	1台
	输入功率265w，输出功率125 w；扬程5.5m，最大流量10.8T/H


(八) 从化市信城木棉小学空气能节能热水器热水供水系统

	序号
	项目
	数量
	规格要求

	1
	循环式空气能节能热水器机组
	1台
	单台热泵额定输入功率≤4.2KW，额定制热量≥18KW，配“谷轮”或国际品牌压缩机，机组噪声≤65 dB（A），机组具有自动化霜功能。

	2
	储热水保温水箱
	
	原有水箱整改。

	3
	热泵循环水泵
	2台
	输入功率200w，输出功率100 w；扬程5.0m，最大流量7.2T/H。

	4
	供热水增压泵
	1台
	输入功率960w，输出功率600 w；扬程25m，最大流量6.9T/H。

	5
	供冷水增压泵
	1台
	输入功率200w，输出功率100 w；扬程5.0m，最大流量7.2T/H。


 (九) 从化市太平第二中学空气能节能热水器热水供水系统

	序号
	项目
	数量
	规格要求

	1
	循环式空气能节能热水器机组
	2台
	单台热泵额定输入功率≤9.0KW，额定制热量≥36KW，配“谷轮”或国际品牌压缩机，机组噪声≤65 dB（A），机组具有自动化霜功能。

	2
	储热水保温水箱
	10吨2个
	立式、非承压，内、外层均采用304B不锈钢，中间5㎝聚氨脂发泡保温，内胆1.0mm厚，外包.0.8mm。

	3
	热泵循环水泵
	2台
	输入功率265w，输出功率125 w；扬程5.5m，最大流量10.8T/H。

	4
	供热水增压泵
	1台
	电机功率5.5kw，扬程41m，最大流量25T/H。

	5
	供冷水增压泵
	1台
	输入功率410w，输出功率250 w；扬程7.5m，最大流量19.2T/H。


(十) 从化市太平中学空气能节能热水器热水供水系统

	序号
	项目
	数量
	规格要求

	1
	循环式空气能节能热水器机组
	2台
	单台热泵额定输入功率≤4.2KW，额定制热量≥18KW，配“谷轮”或国际品牌压缩机，机组噪声≤65 dB（A），机组具有自动化霜功能。

	2
	储热水保温水箱
	10吨1个
	立式、非承压，内、外层均采用304B不锈钢，中间5㎝聚氨脂发泡保温，内胆1.0mm厚，外包.0.8mm。

	3
	热泵循环水泵
	2台
	输入功率200w，输出功率100 w；扬程5.0m，最大流量7.2T/H。

	4
	供热水增压泵
	1台
	输入功率1000w，输出功率4000 w；扬程19.5m，最大流量19T/H。

	5
	供冷水增压泵
	1台
	输入功率410w，输出功率250 w；扬程7.5m，最大流量19.2T/H。


(十一) 从化市河东中学空气能节能热水器热水供水系统

	序号
	项目
	数量
	规格要求

	1
	循环式空气能节能热水器机组
	5台
	单台热泵额定输入功率≤4.2KW，额定制热量≥18KW，配“谷轮”或国际品牌压缩机，机组噪声≤65 dB（A），机组具有自动化霜功能。

	2
	储热水保温水箱
	5吨1个
	立式、非承压，内、外层均采用304B不锈钢，中间5㎝聚氨脂发泡保温，内胆1.0mm厚，外包.0.8mm。

	
	
	10吨2个
	

	3
	热泵循环水泵
	5台
	输入功率200w，输出功率100 w；扬程5.0m，最大流量7.2T/H。

	4
	供热水增压泵
	1台
	输入功率960w，输出功率600 w；扬程25m，最大流量6.9T/H。

	
	变频供热水增压泵
	2台
	输入功率1800w，输出功率1500 w；扬程25m，最大流量25T/H。

	5
	供冷水增压泵
	2台
	输入功率265w，输出功率125 w；扬程5.5m，最大流量10.8T/H。


(十二) 从化市灌村中学空气能节能热水器热水供水系统

	序号
	项目
	数量
	规格要求

	1
	循环式空气能节能热水器机组
	4台
	单台热泵额定输入功率≤4.2KW，额定制热量≥18KW，配“谷轮”或国际品牌压缩机，机组噪声≤65 dB（A），机组具有自动化霜功能。

	2
	储热水保温水箱
	10吨1个
	立式、非承压，内、外层均采用304B不锈钢，中间5㎝聚氨脂发泡保温，内胆1.0mm厚，外包.0.8mm。

	
	
	5吨2个
	

	3
	热泵循环水泵
	4台
	输入功率200w，输出功率100 w；扬程5.0m，最大流量7.2T/H。

	4
	供热水增压泵
	1台
	输入功率960w，输出功率600 w；扬程25m，最大流量6.9T/H。

	
	变频供热水增压泵
	1台
	输入功率1800w，输出功率1500 w；扬程25m，最大流量25T/H。

	5
	供冷水增压泵
	2台
	输入功率265w，输出功率125 w；扬程5.5m，最大流量10.8T/H。


(十三) 从化市桃园中学空气能节能热水器热水供水系统

	序号
	项目
	数量
	规格要求

	1
	循环式空气能节能热水器机组
	4台
	单台热泵额定输入功率≤4.2KW，额定制热量≥18KW，机组噪声≤65 dB（A），配“谷轮”或国际品牌压缩机，机组具有自动化霜功能。

	2
	储热水保温水箱
	10吨1个
	立式、非承压，内、外层均采用304B不锈钢，中间5㎝聚氨脂发泡保温，内胆1.0mm厚，外包.0.8mm。

	3
	热泵循环水泵
	4台
	输入功率200w，输出功率100 w；扬程5.0m，最大流量7.2T/H

	4
	供热水增压泵
	1台
	输入功率960w，输出功率600 w；扬程25m，最大流量6.9T/H。

	
	变频供热水增压泵
	2台
	输入功率1800w，输出功率1500 w；扬程25m，最大流量25T/H。

	5
	供冷水增压泵
	2台
	输入功率265w，输出功率125 w；扬程5.5m，最大流量10.8T/H。


(十四) 从化市良口第二小学空气能节能热水器热水供水系统

	序号
	项目
	数量
	规格要求

	1
	循环式空气能节能热水器机组
	1台
	额定输入功率≤4.2KW，额定制热量≥18KW，配“谷轮”或国际品牌压缩机，机组噪声≤65 dB（A），机组具有自动化霜功能。

	2
	储热水保温水箱
	5吨1个
	立式、非承压，内、外层均采用304B不锈钢，中间5㎝聚氨脂发泡保温，内胆1.0mm厚，外包.0.8mm。

	3
	热泵循环水泵
	1台
	输入功率200w，输出功率100 w；扬程5.0m，最大流量7.2T/H。

	4
	变频供热水增压泵
	1台
	输入功率1800w，输出功率1500 w；扬程25m，最大流量25T/H。

	5
	供冷水增压泵
	1台
	输入功率200w，输出功率100 w；扬程5.0m，最大流量7.2T/H。


(十五) 从化市良口善施学校空气能节能热水器热水供水系统

	序号
	项目
	数量
	规格要求

	1
	循环式空气能节能热水器机组
	2台
	单台热泵额定输入功率≤4.2KW，额定制热量≥18KW，配“谷轮”或国际品牌压缩机，机组噪声≤65 dB（A），机组具有自动化霜功能。

	
	
	1台
	额定输入功率≤2.64KW，额定制热量≥11.5KW，配“谷轮”或国际品牌压缩机，机组噪声≤65，机组具有自动化霜功能。

	2
	储热水保温水箱
	5吨2个
	立式、非承压，内、外层均采用304B不锈钢，中间5㎝聚氨脂发泡保温，内胆1.0mm厚，外包.0.8mm。

	
	
	3吨1个
	

	3
	热泵循环水泵
	1台
	输入功率90w，输出功率40 w；扬程3.5m，最大流量3.6T/H。

	
	
	2台
	输入功率200w，输出功率100 w；扬程5.0m，最大流量7.2T/H。

	4
	供热水增压泵
	2台
	输入功率960w，输出功率600 w；扬程25m，最大流量6.9T/H。

	5
	供冷水增压泵
	1台
	输入功率265w，输出功率125 w；扬程5.5m，最大流量10.8T/H。

	
	
	1台
	输入功率200w，输出功率100 w；扬程5.0m，最大流量7.2T/H。


 (十六) 从化市良口中学空气能节能热水器热水供水系统

	序号
	项目
	数量
	规格要求

	1
	循环式空气能节能热水器机组
	2台
	单台热泵额定输入功率≤4.2KW，额定制热量≥18KW，配“谷轮”或国际品牌压缩机，机组噪声≤65 dB（A），机组具有自动化霜功能。

	
	
	1台
	额定输入功率≤9.0KW，额定制热量≥36KW，配“谷轮”或国际品牌压缩机，机组噪声≤65，机组具有自动化霜功能。

	2
	储热水保温水箱
	10吨2个
	立式、非承压，内、外层均采用304B不锈钢，中间5㎝聚氨脂发泡保温，内胆1.0mm厚，外包.0.8mm。

	3
	热泵循环水泵
	1台
	输入功率265w，输出功率125 w；扬程5.5m，最大流量10.8T/H。

	
	
	2台
	输入功率200w，输出功率100 w；扬程5.0m，最大流量7.2T/H。

	4
	供热水增压泵
	1台
	输入功率960w，输出功率600 w；扬程25m，最大流量6.9T/H。

	
	变频供热水增压泵
	1台
	输入功率1800w，输出功率1500 w；扬程25m，最大流量25T/H。

	5
	供冷水增压泵
	2台
	输入功率265w，输出功率125 w；扬程5.5m，最大流量10.8T/H。


注： 

1． 所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

主要设备技术性能与要求：

	序号
	设备名称
	技术性能与要求
	备   注

	1
	循环式空气能节能热水器机组
	主要配件，需要选用国际和国内知名品牌厂家生产的配件，确保产品的品质和运行可靠性；

压缩机：配“谷轮”或国际品牌压缩机
蒸发器：采用优质的亲水铝箔波纹片，内螺纹管制作而成；

冷凝器：采用高效螺旋铜管和高强度的无缝不锈钢管制作而成；

化  霜：需要有可靠的化霜功能。
	具体数量与需求详见以下16所学校所列。

	2
	储热水保温水箱
	保温水箱内胆用304不锈钢、外包用304不锈钢，中间是优质的聚胺脂发泡层，保证在0度环境温度情况下温降每24小时不超过5度（10吨/个）。
	具体数量与需求详见以下16所学校所列。

	3
	供热水管
	需要用国内名牌PPR热水管，管道试压验收符合国家《建筑安装工程施工及验收暂行技术规范》，保证管道畅通无滴漏。
	具体数量与需求详见以下16所学校所列。

	4
	主电源及系统电线
	线管均采用国标优质产品(铜芯线)
	具体数量与需求详见以下16所学校所列。

	5
	控制系统：
	要求智能化全自动控制，无人值守运行，同时具备人工控制功能，在自动控制故障时，可以人工控制，保证系统的正常运行。具有自动定时供水、补水、回水装置。可自动显示水温等参数，具有自动漏电保护和辟雷装置，强制循环泵采用优质名牌水泵，户外的水泵须有保护罩。
	具体数量与需求详见以下16所学校所列。

	6
	系统必须满足
	环保、消防、抗台风、抗震、防雷、防漏电等要求。
	具体数量与需求详见以下16所学校所列。


2．设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。

3．对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

4．所有货物须提供制造商出具的进货确认函、出厂合格证等质量证明文件。

5．投标人在实际供货时，若被发现提供的货物未办理进口产品完税证明或未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚。

6．投标人所投设备如与参考品牌型号不同时，要明确列出所投设备与参考品牌型号的详细技术规格偏离表，并保证所投设备性能不低于参考品牌型号。如不详细列出所投设备技术参数要求，评委会保留废标处理的权利。

7．投标人所投热泵热水系统须在干球温度20℃，湿球温度15℃时的能效比为1：3.95以上。

8．本次招标的范围为热水器设备所设置的位置，楼下地面、楼面水管、供热水管、冷水管、水箱基础预与埋件、预埋件定位。热水设备主电线由学校供电房到热水设备主机组的放线、预埋件与定位不准的补救措施及楼下设备地面找平、围栏、楼面防水破坏的修补在本次报价范围内，主机、水泵、水箱基础含在本次报价范围内。

9．投标人自行组织对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担；

10．投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责；

11．投标人为踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任；

12．鉴于现场为教育场地为主的特殊性、招标人不予支持二次踏勘工程现场，踏勘工程现场费用投标人自理。

13．工程量清单由投标人自行编制，招标人对其准确性不负任何责任，招标人如发现投标人提供的工程量清单的工程量与实际不符时，除招标文件或合同约定外，投标人应自行调整。投标人应注意如果最终的工程量与招标人认可修改后的工程量有所差别，工期及合同总价也不会因此而调整；

特别说明：本工程不提供工程量清单，由投标单位根据自身对设备的配置依据自行编制，编制的清单项目必须详细，清晰，报价内容及招标要求总价包干。

14．若工程量清单内所列出的度量方式与说明有差异时，则以工程量清单内所列出的度量方式为准；

15．投标人填在工程量清单内各项工程的综合单价应包括采购材料、设备并运送至工地、卸货、保管、起吊、放下、定位、安装、割切、损耗、退回、包装等材料、设备费及人工费、使用机械及工具费、管理费、利润、风险等；

16．工程量清单所述之工程材料必须使用全新材料、设备；

17．本工程采用投标人的工程量计算，一旦双方约定，即作为本工程双方进行工程招投标计量、计价和结算的共同依据，投标人不能只根据工程量清单所述数量及尺寸而不进行现场实地度量来订购材料或开始施工，投标人因不采取这些步骤而导致错误或损耗 ，招标人绝不负责。

合同资料表

	条   款
	内           容

	货物产地及标准
	1．投标人所投货物必须为全新的产品(含零部件 、配件等)，表面无划伤、无碰撞。

2．投标人所投货物及服务应符合招标文件中所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准。如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3．所有货物须提供制造商出具的进货确认函、出厂合格证等质量证明文件。

4．中标人应将所供物品的用户手册、保修手册、有关资料及配件等交付给业主。

	包装、运输及保险、保管
	1．由中标人负责按国家相关标准进行货物包装，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

2．中标人负责将货物运送至项目现场卸车，并负责货物安装现场的搬运。

3．中标人负责项目安装调试验收合格前货物的保险，并负责其服务人员服务现场的人身意外保险。

4．中标人负责项目现场货物的仓储保管。

	现场管理
	1．为便于管理，中标人和业主在项目进行期间的联络，应通过指定的双方的全权代表进行。

2．为项目的顺利完成和做好施工现场的安全工作，中标人在投标文件中要列明从开始交货到竣工验收结束的整个项目期间，业主应须提供的配合措施。

3．中标人须无条件接受业主对本项目内容的监理。

	验收
	1. 依标书要求对全部货物、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）等进行验收。

2．因物品的质量问题发生争议，由市质检部门进行质量鉴定。业主与中标人认为有需要，可以共同提出或分别提出质量鉴定，市质检部门的鉴定结论不一致的，以省质检部门的鉴定结论为准。物品符合质量标准的，鉴定费由业主方承担；物品不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。

	完工期
	中标人在签定合同30天内完成安装调试、验收及交付采购人使用。

	技术文件
	1．中标人应在供货同时向业主方提供所有有关本项目执行的技术文件。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。

2．上述技术文件应包含保证业主能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作的需要的所有内容。

3．中标人提供的技术文件的全部费用已包含在本项目货物价格中。

	质保期及售后服务
	1、质保期：所有设备由中标人提供2年或以上的全免费保修服务。

2、质保期为项目验收合格，由买卖双方签署验收合格证书并办理项目移交之日起算。中标人对项目货物及服务在质保期内实行包修、包换、包退等服务。

3、在质保期内如有设备或部件不能使用需更换，则该部分设备或部件质保期相应延长。

4、保修期内，用户报修后，中标人须在6小时内派维修员上门维修，并在20小时内解决问题。非人为故障在一个月内未能修复，或同一设备一个月内出现三次同一故障，中标人无条件更换同一档次设备给采购代用。

5、质保期内所有服务方式均为中标人上门保修，即由中标人派人到用户现场进行维修。由此产生的一切费用均由中标人承担。

6、中标人必须提供售后技术支持中心的详细资料。

7、中标人必须提供售后技术支持中心的详细资料；提出两年保修期满后的收费维修、维护内容，费用(该费用不包括在投标总报价内)和服务方式、范围。

	付款方式
	1、合同签订且主要设备到位后付30%。
2、本工程竣工并通过相关验收后付合同总价的65％；

3、余下的5％作为工程的质量保证金，质量保修期结束后（即验收合格后一年）一次性付完（无息）。

	注
	以上条款是对合同格式的补充及修改，如有矛盾以此为准。投标人必须完全满足上述要求。



    - 42 -  ZCH

