
一、商用笔记本电脑；metal（silver）；A6-3420M(1.5GHz-2.4GHz 4MB)；14.0" HD AG防眩LED屏；4G 1333DDR3 1DM内存；640G 7200RPM硬盘；ATI HD7450 1G DDR3独立显卡，支持又显卡叠加；DVDRW带光雕技术的刻录机；3D硬盘主动保护；USB3.0接口；6IN1读卡器；90分钟快速充电；全金属骨骼面板；2年上门取送机服务；本地建有维修站。

二、彩色打印机；A4幅面彩色喷墨打印机打印速度：A4草稿模式, 32PPM(黑白)/31PPM(彩色)；分辨率：黑白600dpi(黑白)；4800*1200dpi(彩色)。内存：32M；打印语言：PCL3；输入：250页纸盒；输出：50页出纸盒；接口：USB2.0，网络接口;   打印工作负荷:7000页/月；一套墨盒5%覆盖率可打印1500页；一年免费上门；本地建有维修站。
三、砀山县中医院信息化服务保障能力建设项目

1. 服务器（2套）：4U机架式；标配2个Intel 6核Xeon E7 4807处理器(1.86GHz, 18MB 缓存, 95W)，可扩至四路处理器，Intel7500 芯片组；集成iLO3远程管理, 标配8x4G（32GB)低电压内存，最大可扩充至2TB全缓冲DIMMs (DDR3-10600/8500)内存，标配含4个内存板，可以配置成镜像，在线备用或者高级ECC模式；内置Smart Array P410i/1GB FBWC阵列控制器,最多支持8个小尺寸SAS/SATA/SSD热插拔硬盘，标配2个PCI-E 2.0 x8，3个PCI-E 2.0 x4，通过可选卡可增加4个PCI-E 2.0 x8、1个PCI-E 2.0 x4、1 PCI-E 1.1 x4可用I/O插槽或增加2个PCI-X，2个PCI-E 2.0 x16；1个PCI-E 2.0 x4插槽；集成NC375i四端口1GbE多功能网卡；可选的双端口10GbE升级，标配含冗余电源，标配带4个1200W热插拔电源；2块Qlogic 4Gb PCI-e单通道HBA卡；标配热插拔冗余风扇( 3+1)；标配带DVD-RW， 4块HP 300GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC 热插拔硬盘；正版microsoft windows server 2003，microsoftSQL server2005;三年现场，30分钟响应，7*24,当天2小时到场免费服务，针对本项目中标人供货时须提供原厂授权书原件，提供所投设备原厂商三年质保服务承诺函原件。
2、商用台式机（20台）：SFF小机箱；New Pentium Dual Core G645(2.9G/3M/2核)；2G(DDR3 1333*)内存；500G(SATA)硬盘；DVD光驱；AMDRadeon6350DH(512M,PCIe,DDR3)；PS2光电键盘鼠标KB；高效节能240W 防雷电源；18.5LED同品牌内置音箱显示器；整机包括显示器3年免费包修-3年免费上门服务-30分钟软件上门；本地建有维修站提供独立维修站门头及授权书照片，针对本项目中标人供货时须提供原厂授权书原件，提供所投设备原厂商三年质保服务承诺函原件。

3、针式打印机（8台）：推票据打印机；打印针数：24针；打印宽度：80列\点阵击打式\4亿次/针；介质宽度：单页纸：70-257mm，连续纸：76.2-254mm；平均无故障时间：10000小时,三年免费保修，含USB打印线缆。

4、激光打印机（5台）：黑白激光打印机；支持有线网络打印；最大打印幅面：A4；自动双面打印；进纸盒容量：标配纸盒：250页；打印速度：大约26ppm；标配纸盒：250页；最高分辨率：2400x600dpi，600x600DPI; 硒鼓寿命：12000页；一年免费保修。

5、服务器机柜（1组）：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准. 结构简单，操作安装方便，工艺精湛、尺寸精密; 国际流行的高密度七折六角网孔前门; 带圆形通风孔的上框; 可同时安装脚轮和支脚; 可方便拆卸的左右侧门和前后门; 齐全的可选配件. 静载800KG.IP20；SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，框架和前门边条1.5mm，其它1.1mm.脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑，内置4组风扇，1个6PDU电源接口。

6、UPS(1组)

一、6KVA UPS 技术参数及质量服务要求

6KVA 工频主机，采用先进的数字化技术，高性能CPU+进口IGBT+进口SCR，标配隔离变压器，完全消除了来自电网的各种干扰,使UPS输出稳频,稳压,低失真,低噪音。 适用于对电源干扰敏感，需要稳定、可靠、净化、不间断正弦波交流供电的场合。UPS内部线路采用CPU控制自动侦测管理,进口 IGBT逆变,中文LCD显示。

技术特性：

工作方式及原理：工频双变换在线式；

单相交流电输入，输入电压220V±25%，输入频率范围50HZ±10%；

标称直流电压192V,浮充电压218V,截止电压168V;

交流输出：单相电，

输出电压220±2%（稳态负载），220V±5%（波动负载），

功率因素0.8，

输出波形为正旋波，

总谐波失真度：线性负载＜3%，非线性负载＜5%；

动态电压瞬变范围：±5%（负载0-100%跃变）；

瞬变恢复时间：20ms

过载能力：＞125%，1min；＞150,200ms

波峰因数：3:1

满载效率：≧90%；

切换时间：0ms

保护功能：过载、电池低压、欠压、过温、系统故障；

显示性能：中文LCD参数显示+LED状态显示

通信接口：RS232，SNMP卡，配备NETAGENT II系统软件

相对湿度：20%-95%不结露

防护等级：IP21

冷却方式：强制风冷（温控式） 

噪声:55db(1m)

尺寸（W*D*H)mm: 240*540*680

重量：67KG

质量及服务要求：要求产品必须与发电机兼容,满足断电后延时2小时。厂家认证工程师上门安装调试服务，报价时提供原厂家三年质保服务承诺原件

二、1KVA 长延时ups技术要求

  技术特性：

工作方式及原理：高频纯在线式, 整机采用32位高速CPU,50HZ高频控制技术，检测、保护功能完备，体积小，重量轻，工作效率高，零转换设计与正旋波输出，适用负载领域广。拥有先进的RS232及可选配SNMP远程监控软件。面板显示为LCD显示或LED显示，

先进的IGBT技术，完全正弦波输出，

市电适应范围宽

高输入功率因数（PF>0.95）,节约能源及减少对电网的干扰

自动跟踪选择输出频率

可配置高频大电流快速充电器

具备电池冷启动功能

可实现远程监控及网络管理

主要技术参数：

额定容量：1KVA/700W

单相交流电输入，输入电压125V-300VAC，输入频率范围46-54HZ；

标称直流电压36V;

充电时间：8小时90%容量

交流输出：单相电，

输出电压220±3%，

功率因素0.8，

输出波形为正旋波，

总谐波失真度：线性负载＜3%，非线性负载＜5%；

动态电压瞬变范围：±5%（负载0-100%跃变）；

瞬变恢复时间：20ms

过载能力：＞105%，10s；＞130,200ms

波峰因数：3:1（max）

整机效率：≧90%；

切换时间：0ms

保护功能：过载、电池低压、欠压、过温、系统故障；

显示性能：中文LCD参数显示+LED状态显示

通信接口：RS232，SNMP卡，配备NETAGENT II系统软件

相对湿度：20%-95%不结露

防护等级：IP21

冷却方式：强制风冷（温控式） 

噪声: ﹤50db(1m)

尺寸（W*D*H)mm: 210*405*140

重量：8.1KG 

质量及服务要求：

要求与6KUPS同品牌配套产品，满足断电2小时延时需求，要求产品必须与发电机兼容。厂家认证工程师上门安装调试服务，报价时提供原厂家三年质保服务承诺原件

三、阀控式铅酸免维护蓄电池

阀控式密封免维护铅酸蓄电池是采用美国最新技术，加上不断科研、创新的结晶。
产品特点 
　
　 免维护无须补液； 
　 安全防爆； 
　 内阻小，大电流放电特性好； 
　 荷电出厂，使用方便； 
　 适应环境温度广（ -35-45 摄氏度）； 
  无游离电解液，侧倒 90 度仍可使用； 
　 自放电小； 
 独特配方，深放电恢复性能好； 
 使用寿命长， NP 系列可达 3-5 年； 

免维护蓄电池技术参数

	规格
	额定电压
（V）
	20HR1.75V/CELL
	长
	宽
	高
	总高
	重量
（KG）
	端字

	38AH
	12
	38
	197
	165
	170
	170
	13.3
	G


  质量与服务要求：要求与UPS主机同品牌配套产品，要求产品必须与发电机兼容。厂家认证工程师上门安装调试、定期维护服务，报价时提供原厂家三年质保服务承诺原件

四、电池箱技术要求

要求为与UPS主机同品牌配套产品，箱体采用1.5MM冷轧钢板，立梁为3mm的角钢制作，

整体钢板磷化防腐蚀处理，箱体表面喷塑，一次成型，电池开关为专业直流开关。

安装方便，走线合理，可拆卸现场组装，箱内配备专业电池连接线缆及套件。

8节电池箱尺寸：长*宽*高（L*W*H） 96*54*68cm ,重量 :35kg

4节电池箱尺寸：长*宽*高（L*W*H） 56*54*68cm ,重量 :25kg

五、配电箱及安装辅材

    技术参数：

18位专业明装配电箱 ，茶色透明护罩，标配3mm*30零线排两组，地线排一组，磷化处理3.5寸导轨一副，可调节位置主机一套，50A单相汇流排一套，40A2P动力型隔离开关一只，16A，30ms超薄型剩余电流漏电保护器4只，B级单相电防雷器一套。下附列表

	项目名称
	参数描述
	单位
	数量

	定制配电箱
	知名品牌，PZ30-18P,3C认证，箱体板1.5mm，门板2mm。茶色有机玻璃罩，标配标签纸，磷化处理3.5寸导轨一副，可调节位置组件一套，50A单相汇流排一套，零线排两套、地线排一套，颜色为电工白，尺寸（W*D*H）435*155*320
	套
	1

	隔离开关
	知名品牌,交流输入，完全电气隔离，符合IEC60898,GB10963.1标准，3C认证，最大通断电流4000容量40A,耐压400-690V
	只
	1

	漏电保护器
	剩余电流30ma，容量为国标16A
	只
	4

	地线汇流排
	3mm*30mm铜排定制
	套
	1

	B级防雷器
	知名品牌B级单相防雷器，L+NPE，SPD类别为限压型，具备很高的电涌流泄放能力，最大放电电流可达160kA(8/20μs)，电源系统为TT-TN-IT, 最大持续运行电压 Uc385V, 标称放电电流 In(8/20μs) 80KA, 最大放电电流 Imax(8/20μs)160KA, 保护水平 Up(8/20μs), <3Kv, 响应时间≤25ns，安装导线截面积16-35mm2，
	套
	1

	UPS输入输出线缆
	国标知名免检品牌产品，ZRBVR 4MM²,每卷100米，红、蓝，黄绿三色线
	卷
	3

	地线接线端子及辅料
	150A铜鼻等
	套
	1

	防雷接地下引线
	国标BVR16mm²，
	米
	20

	阻燃线槽
	50MM*30MM 阻燃PVC线槽，
	米
	30


 质量及服务要求：正品行货产品，由专业电工人员负责上门按电气安装规范安装调试，报价内应含低值配件辅材费用，搬运费等杂费，用户不承担任何其他费用。
注：以上参数要求中如有品牌型号只做参考，没有限制性，投标人可以采取替代品牌，但所投产品的标准必须满足或优于采购人所提供参考产品的标准，否则视为不响应询价文件，报价方案将不被接受。

