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项目:象山县老年公寓太阳能热水系统（含安装）采购

招标编号：2012XSZFCG291GG
招

标

文

件
象山县公共资源交易中心

二O一三年二月

招 标 公 告
根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《宁波市政府采购程序及实施规范》和《象山县政府采购招标投标管理暂行办法》等有关的规定，受采购人的委托，象山县公共资源交易中心现就象山县老年公寓太阳能热水系统（含安装）采购项目进行公开招标，欢迎国内有完全具备招标项目履约能力的供应商前来参加投标。

1、招标编号：2012XSZFC​G291GG 

2、招标方式：公开招标
3、项目内容：象山县老年公寓太阳能热水系统（含安装）采购
4、投标人参加本次政府采购活动应当具备条件: （1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和售后服务；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有健全的财务会计制度，企业依法纳税，前三年内在经营活动中没有重大违法记录；（5）其它条件包括：①太阳能制造商或其授权代理商；②太阳能制造商注册资本人民币5000万元及以上（或等值外币，以开标当日外汇牌价中间价计算），空气源热泵允许外购，但必须取得空气源热泵制造商的授权书，空气源热泵制造商的注册资本人民币1000万元及以上; ③以代理商身份参加投标的须有制造商出具的针对本项目的唯一代理授权书，代理商的企业注册资本人民币100万元及以上；④投标人所投产品（太阳能和空气源热泵）的制造厂家须获中国国家强制性产品认证（CCC）；⑤国家实行生产许可证制度的投标产品的制造厂家必须有相应的生产许可证（如为外文请翻译成中文）；⑥具备机电设备安装工程专业承包叁级及以上资质或具备机电安装工程施工总承包贰级及以上资质；如制造商或代理商无上述安装资质，允许以制造商或代理商为牵头人，联合一家具有上述安装资质的企业，以联合体形式参加投标，并提供联合体协议书；符合以上条件的均可参加投标。

5、投标保证金：人民币肆万元整（开标前以转帐、电汇、网上银行划帐等形式汇入招标人账户，必须实际到帐并提供银行回单到三楼财务室开具收据，以收据为准）。　　

6、招标文件售价：500元人民币（参加投标的在投标当日到公共资源交易中心四楼采购科２交纳）。
7、获取招标文件方式：（1）现场购买；（2）网上下载，下载网址：http://www.xsbm.gov.cn/zbtb 或http://www.nbzfcg.cn/   注：网上下载的标书费于开标之日投标截止时间之前交至采购科二。

8、购买招标文件时间：2013年2月6日至2013年2月25日。每天8:30-11:30，13:30-17:00（节假日除外）。
9、购买招标文件地点：象山县公共资源交易中心（丹峰西路161号）。
10、投标截止时间：2013年2月26日13时50分整（北京时间）。逾期递交投标文件恕不接受。届时请参加投标的代表出席开标仪式。
11、开标时间：2013年2月26日13时50分整在象山县公共资源交易中心开标中厅公开开标。
12、开标地点：象山县公共资源交易中心开标中厅（丹峰西路161号）。
13、温馨提示：投标之前参加投标的供应商必须在宁波市政府采购网http://www.nbzfcg.cn/上注册，否则不进行中标公示并拒绝签发中标通知书。 

14、有关投标的一切相关手续请在投标截止时间之前当天到上述指定地点办理。
联系人：史喜乐                       电话：0574-65733022
邮  编：315700                   传真：0574-65733060             
帐户名称:象山县公共资源交易中心

开户银行：农行象山新丰支行(丹南路269号)   帐号：39-703001040012500

第一部分    投标邀请函

	序号
	内            容

	1
	项目编号：2012XSZFCG291GG 

项目名称：象山县老年公寓太阳能热水系统（含安装）采购
采购数量及要求：招标文件第三部分

	2
	招标人: 象山县公共资源交易中心
地  址： 丹西街道丹峰西路161号

邮  编：315700

帐户名称:象山县公共资源交易中心

开户银行：农行象山新丰支行(丹城丹南路269号)  帐  号：39-703001040012500
URL:Http://www.xsbm.gov.cn/zbtb或http:// www.nbzfcg.cn/

	3
	招标方式：公开招标

评标办法：综合评分法

	4
	付款方式: 合同签订后，业主向供货方支付合同总价的10%，（平板集热器、空气源热泵等）货到验收合格后，付至合同总价的50%，工程安装竣工后，付至合同总价的80%，验收合格后，付至合同总价的95%，余款作为质量保证金，待质保期满后无质量问题付清（无息）。

交货期限: 合同签订后根据需方工程进度完成安装调试
交货地点：象山老年公寓工地业主指定地点

	5
	采购人  ：象山县地产房产开发总公司

	6
	招标文件领取时间：2013年2月6日至2013年2月25日，上午8:30-11:30，

下午13:30-17:00（节假日除外）

领取地点：象山县公共资源交易中心采购科  逾期者视作弃权。

	7
	投标书递交至：象山县公共资源交易中心采购科二

联系人：史喜乐       联系电话：0574-65733022.
投标截止时间：2013年2月26日13时50分整。
逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

	8
	开标时间：2013年2月26日13时50分整。 

开标地点：象山县公共资源交易中心开标中厅

	9
	投标书价格标正本1份 、副本3份,技术商务标正本1份 、副本6份；投标有效期：开标后 90天

	10
	投标保证金：人民币肆万元整（开标前以转帐、电汇、网上银行划帐等形式汇入招标人账户，必须实际到帐并提供银行回单到三楼财务室开具收据，以收据为准）。　　

	11
	标书费人民币500元

	12
	履约保证金：中标方在收到中标通知书后，签订合同前，向采购人提供合同总价的10%作为履约保证金。其形式为银行保函或银行汇票。


第二部分     投标方须知
A 总则
1、本次象山县老年公寓太阳能热水系统（含安装）采购, （1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和售后服务；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有健全的财务会计制度，企业依法纳税，前三年内在经营活动中没有重大违法记录；（5）其它条件包括：①太阳能制造商或其授权代理商；②太阳能制造商注册资本人民币5000万元及以上（或等值外币，以开标当日外汇牌价中间价计算），空气源热泵允许外购，但必须取得空气源热泵制造商的授权书，空气源热泵制造商的注册资本人民币1000万元及以上; ③以代理商身份参加投标的须有制造商出具的针对本项目的唯一代理授权书，代理商的企业注册资本人民币100万元及以上；④投标人所投产品（太阳能和空气源热泵）的制造厂家须获中国国家强制性产品认证（CCC）；⑤国家实行生产许可证制度的投标产品的制造厂家必须有相应的生产许可证（如为外文请翻译成中文）；⑥具备机电设备安装工程专业承包叁级及以上资质或具备机电安装工程施工总承包贰级及以上资质；如制造商或代理商无上述安装资质，允许以制造商或代理商为牵头人，联合一家具有上述安装资质的企业，以联合体形式参加投标，并提供联合体协议书；符合以上条件的均可参加投标。

2、投标方应遵守有关的国家法律、法令和条例。
3、如投标方代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权书》。
4、无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
B   招标文件
5、招标文件
5．1招标文件组成。

(1) 招标公告

(2) 投标邀请函

(3) 投标方须知

(4) 采购货物需求

(5) 合同(样本)

(6) 附件(样本)
5．2投标方应详细阅读招标文件的全部内容。按照招标文件要求提交投标文件，并保证所提交的全部资料的真实性。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，则被视为无效标而导致投标被拒绝。
5．3投标方对招标文件有疑点的技术指标等内容要求澄清的，或认为有必要与用户进行技术交流时,应在采购响应截止时间五日前用书面、或传真形式通知招标方。如有必要，招标方应将修改的内容在财政部门指定的政府采购信息发布媒体和象山县公共资源交易中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知投标方。该澄清或修改的内容为招标文件组成部分。
5．4在投标截止时间前，招标方有权对招标文件用补充文件的方式进行修改。应当在招标公告规定的投标截止时间前十五日，以书面形式或在规定信息发布网站上通知所有招标文件收受的每一投标方。如因招标文件的修改而影响投标截止日期和开标日期的，应酌情推迟投标、开标日期，并将此变更在网上通知每一投标方。
C  投标文件
    6、投标文件计量单位：
 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。
7、投标文件的组成（价格标和技术商务标）
7．1价格标

开标一览表（附件三）

7．2技术商务标（包括）
（1） 投标函（附件一）

（2） 投标人代表须携带有效身份证，并在投标文件中提供复印件；如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，附件二）
（3） 投标货物技术要求响应表（附件四）

（4） 投标货物名称、规格型号和数量清单（附件五）
（5）投标企业及太阳能（空气源）制造商的营业执照、税务登记证、企业代码证等（复印件并加盖红章）
（6）以代理商身份参加投标的须有制造商出具的针对本项目的唯一代理授权书（提供原件）
（7）投标人所投产品（太阳能和空气源热泵）的制造厂家须获中国国家强制性产品认证（CCC）；（复印件并加盖红章）
（8）国家实行生产许可证制度的投标产品的制造厂家必须有相应的生产许可证（如为外文请翻译成中文）；（复印件并加盖红章）
（9）具备机电设备安装工程专业承包叁级及以上资质或具备机电安装工程施工总承包贰级及以上资质（复印件并加盖红章）
（10）如为联合体投标，请提供联合体协议书（请提供扫描件）
（11）企业近三年省内业绩及用户名单

（12）产品鉴定证书或检测报告书及及相关性文件（复印件并加盖红章）

（13）售后服务承诺书

（14）项目施工方案和计划

（15）项目验收和培训方案

8、投标报价
8．1投标方要按投标货物的规格采用单项报价。
  8．2投标报价应是招标文件及施工图纸所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，并一次性包干，不作调整。其中包括设备、材料、安装施工费、保管费、调试检测费、运输保险费、应缴纳税金、技术措施费、工程所需设备费、人员培训费、利润及税金，直至通过有关部门验收合格及保修等所有费用，以人民币报价。中标方应自行解决设备安装现场的临时设施包括住宿等。投标单位没有填写或漏写的项目将不予支付，并认为此项费用已包括在其他项目中或优惠。

8.3总包配合费：中标总价的1.5%。

8.4最低报价不能作为中标的保证。

9、投标保证金
9．1投标方应按第一部分投标方邀请函规定提供投标保证金。
9．2投标保证金可采用下列形式：开标前以转帐、电汇、网上银行划帐等形式汇入招标人账户，以实际到帐为准。
9．3中标方的投标保证金在与买方签订了经济合同后交中心采购科、财政局采购办备案才无息退还。
9．4落标的投标方的投标保证金将在招标人签发中标结果（落标）通知书后7天内无息退还。
9．5发生下列情况之一，保证金将被不予退还。
（1） 投标人在投标有效期间内撤回其投标。
（2） 中标方在规定期限内未能按照招标文件的规定签订合同。

10、投标文件的有效期、签署及规定
10．1自开标日起90天内，投标书应保持有效，有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。
10．2在特殊情况下，招标方可与投标方协商延长投标标书的有效期。这种要求和答复都应用书面、传真的形式进行。投标保证金的有效期也相应延长。投标方可以拒绝接受延期要求，而不会因此被没收保证金。同意延长有效期的投标方，但不得因此而提出修改投标书的要求。
10．3投标方应填写全称，同时加盖印章。投标文件必须由法人代表或授权代表签署。
10．4投标文件中：其中技术商务标的投标书一式7份，正本1份，副本6份；价格标4份，正本1份 、副本3份。如果技术商务标正本与副本不符，以正本为准。
10．5投标文件的正本必须以不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。副本可用复印件。投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标方负责。
D投标文件的递交
11、投标文件的密封及标记
11．1投标文件应按以下方法分别装袋密封：
11．1．1技术商务标的投标书正副本装在同一个密封袋内；价格标装于一个单独信封或文件袋。技术商务标与价格标的每个包装封口处均应有投标代表的签字及投标单位加盖骑缝章。

11．1．2封皮上均应写明：

（1）致：象山县公共资源交易中心

（2）招标项目名称 ：           

（3）招标编号：       

（4）标明“请勿在开标时间之前启封”字样

（5）投标方单位名称、授权代表姓名和联系电话。

11．2如果投标方未按上述要求密封及加写标记，招标方对投标文件提前启封概不负责。

11．3如果投标方未按上述要求分开包装，招标方有权拒绝接收。若在开标后发现技术商务标中含有投标报价，即作废标处理。
11．4投标文件必须在投标截止时间前送达到指定的投标地点，在投标截止时间以后送达的投标文件，招标方拒绝接收。
12．投标文件的修改和撤回
  12．1在投标截止时间前，投标人可以书面形式补充、修改或撤回已递交的投标文件。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终惟一报价”字样，否则将视投标无效处理。
 12．2投标方修改投标文件的书面材料，须密封送达招标方，同时应在封套上标明“修改投标文件（并注明招标编号）”和“开标时启封”字样。
 12．3撤回投标应以书面、传真的形式通知招标方。如采取传真形式撤回投标的，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。撤回投标的时间以投标截止时间为准。
 12．4开标后投标方不得撤回投标，否则投标保证金将不予退还。
E  开标及评标
13．开标
     13．1招标方按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由招标方主持，邀请县财政局采购办、公证处及评标委员会成员、委托方代表和有关工作人员参加，并在签到单上签名。
    13．2投标方派代表（或委托人）参加开标仪式。
    13．3开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，先开技术商务标，后开价格标。
13．4招标方在开标仪式上，先公布投标方的名称、投标货物名称、交货期及其投标的修改、投标的撤回、投标保证金是否提交等，招标方将做唱标记录。等评标委员会对商务技术标评标结束后，再公布各投标方的投标报价。

14．招标领导小组和评标委员会

14．1本次招标成立以采购人代表、招标人代表等组成的招标领导小组，对此次招标工作进行领导。政府采购监督部门代表等将成立监督小组，对此次招标工作进行现场监督。

14．2评标委员会由采购人代表和从专家库随机抽取的技术、经济、法律专家若干名组成。
15．对投标文件的符合性筛选
15．1符合性初筛选内容包括：

（1）投标人资格是否符合招标文件要求。

（2）投标人所投产品是否符合招标文件要求。

（3）投标文件递交情况：正本和副本数量。

（4）投标文件内容是否齐全。

（5）投标文件签署情况。

（6）对货物的技术要求响应情况。

（7）投标报价不超过预算。
15．2与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。所谓重大偏离是指投标人所投标的质量、数量和交货期限明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会2/3以上同意。

15．3评委会决定投标书的响应性只根据投标书本身的内容，而不寻求外部证据。

15．4评委会在初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：
（1） 如果投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正；
（2） 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（3） 如果单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
（4） 投标方不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

15．5发生下列情况之一，作无效采购响应文件的认定。
（1）未按采购文件足额提供保证金的；

（2）未按采购文件要求的递交时间、格式及相关要求进行采购文件递交的；

（3）未按采购文件规定的实质性响应条款作出正确响应的；

（4）明显不符合采购需求的技术规格和标准的；

（5）采购响应文件未依法签字和加盖公章的；

（6）采购响应文件有效期不符合采购文件要求的；

（7）采购响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（8）不符合规定资格条件的；

（9）投标报价均超过采购预算的，采购人不能支付的；

（10）评委会一致认为报价明显不合理的；

（11）法律法规规定的其他应作无效响应的。
16．评标
16．1评标委员会将按照公平、公正、公开的对待所有的投标人。

16．2评标由评标委员会严格按照招标文件的要求和条件对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评估和比较的主要内容是：

（1）质量保证；

（2）交货时间及运输条件；

（3）技术能力：与本项目有关的能体现投标人技术能力的资质情况、技术及维护人员资料和其他有效证明文件等。

（4）售后服务：投标人的售后服务体系或文件（如组织体系、管理制度、售后服务人员的技术水平、服务响应时间、现场服务措施等）以及货物寿命周期的运行维护保养费用、系统升级费用及优惠条件等。

（5）备件供应：部件、零配件的供应渠道、价格、折扣等。

（6）实施方案和计划：投标人的项目施工方案和计划、人员培训计划、项目验收方案等。

（7）业绩、财务状况和经营信誉：投标人近三年省内市场与本项目类似的销售情况、项目使用单位的评价资料等。

（8）评委会认为其他需要考虑的因素。

16．3评标委员会按照下列   个方面技术商务评分标准对投标文件的内容进行综合打分；（总分100分）

	评标项目
	分值
	评标要点及说明

	1、投标价格
	40
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100%。

	2、技术与投标方案
	36
	1.技术方案及技术力量配备先进性和合理性（5分）：优得5分，良得3分，一般得1分；

2. 在所投产品的技术参数完全响应招标文件中产品的技术参数要求的情况下，评委对设备的稳定性、配置的先进性、设备运行的可靠性和资料的完整性进行评审，优得16-14分，良的得13－10分，一般的10分以下；

3. 带★号技术参数正偏离每条加1分，最高加5分。（经评标委员会认为技术参数有重大负偏离的，做废标处理）
4、技术要求（3分）：由评委根据招标文件要求及投标文件响应情况，进行评议打分；

5、设备附属部件（压缩机、循环泵等）或材料的品牌、材质（5分）：优得5分，良得3分，一般得1分；

6、投标书内容的完整性、响应性、装订质量、错别字情况共2分，由评委根据实际情况酌情给分。

	3、售后服务承诺
	8
	1、承诺免费维保24个月的不得分，每增加6个月得0.5分，最高得满2分；

2、在象山县内有售后服务机构并提供证明得2分，在宁波市内有售后服务机构并提供证明得1分，否则不得分；不累计计分。
3、服务机构设置及售后服务方案的描述进行评分（2分）：包括机构性质、人员配置、服务能力、服务方案详尽、处理程序、响应及处理时间、质量保证措施、服务方式（上门或送修）等，优得2分，良得1分，一般0.5分，差的不得分； 

3、维修配件（易耗品）来源、品质等级、价格等1-0分；

4、质保期外服务措施1-0分。

	4、企业资信及经营状况
	11
	1、太阳能制造商企业规模3分（由评委根据各投标资料实际情况由评委酌情给分）。

2、太阳能曾获得“中国驰名商标”（中国工商总局颁布）或“中国名牌产品”（中国质监总局颁布）的，得2分。（须提供复印件并加盖公章，原件备查）

3、投标产品获太阳能金太阳认证和太阳能中国环境标志产品认证的，各得2分。（须提供复印件并加盖公章，原件备查）
4、太阳能制造商具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证的，各得1分。（须提供复印件并加盖公章，原件备查）

	5、项目业绩
	5
	根据各投标人完成的项目业绩情况评分： 提供2009年以来平板太阳能同类项目单项工程合同400万元及以上每一份得1分，以此类计最高得满5分止。（以提供的合同原件为准）


16．4评委的综合打分，采用记名方式；

16．5评标委员会对每个评委的打分汇总后一次算术平均计算。所有分值保留一位小数（采用四舍五入）。

16．6在评标过程中，如发现有异常情况的，由评委集体讨论决定。

16．7各投标人的最终得分按以下方法进行计算：

最终得分=价格分+技术商务分

（1）各投标人的最终得分若出现并列分，则报价低的排列在前。

（2）如最终得分和报价都相同，则技术指标优的排列在前。

（3）评标小组在审标、询标的基础上根据事先制定的评标办法对各投标人的投标文件进行评定，评出符合招标文件要求、有履行合同能力且综合得分最高的投标人为预中标人。
17．投标的澄清
17．1招标方及评标委员会有权就投标文件中含混之处向投标方提出询问或澄清要求。投标方必须按照招标方通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。
17．2必要时招标方可要求投标方就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标全权代表的签章，并将作为投标内容的一部分。
17．3投标方对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。
18．评标过程保密
18．1开标之后，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向投标方或其他无关的人员透露。
18．2 在评标期间，投标方企图影响招标方的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应法律责任。

F 定标及授予合同
    19、定标
19．1评委会将严格按照招标文件的要求和条件进行比较，根据评标办法推荐出中标候选人。

19．2招标人根据评委会推荐的中标候选人，将在宁波市政府采购网站公示五个工作日，如有异议，先向招标人提出质疑，若质疑答复不满意的，再向象山县财政局采购办投诉。投诉电话0574-65750380。

19．3招标方在授标时有变更数量的权力
20、中标通知
20．1定标后，招标人将定标结果通知所有投标人，并向中标人签发中标通知。
20．2当中标通知发出后，招标方将向其他未中标的投标方办退投标保证金。
    20．3中标通知书将是合同的一个组成部分。
21．签订合同
21．1中标方应按中标通知书中规定的时间、地点分别与各买方签订中标合同，否则投标保证金将不予退还，给采购人造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。
21．2招标文件、中标方的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

21．3签订合同后，中标人不得将设备供应及相关服务进行转包。否则招标人有权终止合同，中标人的履约保证金将予没收。在这种情况下，招标人可另选中标人或另行招标。

22．履约保证金
22． 1中标方在收到中标通知书后，在签订合同前，向采购人提供合同总价的10%作为履约保证金。其形式为银行保函或银行汇票。履约保证金待合同正常履行至买方支付除质量保证金外的货款后一次性无息退还。如中标方在合同履行过程中违背合同规定的，买方有权没收相应款项的履约保证金。
第三部分   招标采购货物需求

一、项目概况

本次招标为交钥匙工程：范围包括平板太阳能与空气源热泵热水机组系统的设计、设备的制造（或采购）和供应，以及设备安装、调试、验收合格、系统使用人员的培训及售后服务的所有内容。

实施地址：象山老年公寓业主指定地点。
项目实施时间：要求在合同要求时间之前完成所有相关设备及相应的配件和服务、运输、安装、调试，投入运行并通过验收。

应标人应配有较强的专业技术队伍，提供快速的售后服务响应。

二、技术要求 

1、应标人应按项目技术规范和服务要求完成产品的设计、制造、运输、安装、调试及售后服务等工作。应标文件中须明确地标明整套产品及其主要部件的原产地（生产基地）、品牌及相关技术资料，交货时应附上原产地（生产基地）出厂合格证明、装箱清单。

2、提供的产品须包括以下工作服务：

 (1)在产品就位、安装前须提供产品构造示意图，施工示意图和使用说明书；

     (2)按采购单位认可的设计方案和材料进行具体设计、加工、制造、供货；

 (3)应标人负责安装、调试； 

3、采购代理机构将对应标人提供的产品运行状况和售后服务进行总体评估。

  4、标准和规范

（1）产品通用技术与基础标准；

（2）产品质量标准；

（3）产品试验方法标准；

（4）产品用主要原材料质量标准（包括钢材、板材、涂料、胶合剂）；

（5）产品用部分辅助材料及其试验方法标准。

5、主要技术参数

产品的功能、品牌产地、规格尺寸、材料说明、数量等详见清单，制作及加工要符合相关的国家标准、行业标准及实际需要。

6、设备的防护、包装及运输

所生产产品需根据其使用环境做相应的防护处理。为了保证产品在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。由于包装不善导致设备锈蚀、失缺或损坏，由供应商承担一切责任。

三、采购参考清单及其他相关要求等

以下所有装置均要求原厂生产或授权配套。

1、 招标货物主要清单

	
	货物名称
	型号及规格
	品牌
	主要配置及参数
	数量
	单位

	1
	平板型太阳集热器
	2000×1000
	投标商提供
	钢化玻璃盖板、吸热板基材材料是高选择性吸收涂层板芯、玻璃纤维保温、镀锌板背板
	1398
	㎡

	2
	集热器支架
	6#槽钢
	国标
	6#槽钢制作组合支架，成品整体表面热镀锌防腐处理，现场采用焊接，与基础铁板牢固连接
	1975
	米

	3
	铜连接
	φ22
	投标商提供
	集热器联接
	1578
	个

	4
	循环泵
	　
	威乐、格兰富、ITT等
	流量8m³/h，扬程16m
	12
	台

	5
	循环泵
	　
	威乐、格兰富、ITT等
	流量3m³/h，扬程10m
	20
	台

	6
	循环泵
	　
	威乐、格兰富、ITT等
	流量12m³/h，扬程20m
	1
	台

	7
	循环泵
	　
	威乐、格兰富、ITT等
	流量11.4m³/h，扬程4m
	9
	台

	8
	循环泵
	　
	威乐、格兰富、ITT等
	流量5.1m³/h，扬程3m
	6
	台

	9
	贮水箱   
	6m3
	投标商提供
	内胆采用优质SUS304不锈钢板制作δ≥0.6mm，中层采用聚氨酯整体发泡保温δ≥50mm，外包不锈钢板；设置排气孔、排污孔，检修梯等
	3
	个

	10
	贮水箱   
	9m3
	投标商提供
	
	2
	个

	11
	贮水箱   
	3m3
	投标商提供
	
	2
	个

	12
	贮水箱   
	5 m3
	投标商提供
	
	3
	个

	13
	贮水箱   
	4 m3
	投标商提供
	
	2
	个

	14
	贮水箱   
	7.5 m3
	投标商提供
	
	2
	个

	15
	贮水箱   
	7 m3
	投标商提供
	
	1
	个

	16
	贮水箱   
	2 m3
	投标商提供
	
	2
	个

	17
	水箱基础
	型钢组合基础
	国标
	优质工字型钢现场焊接，表面防腐处理。
	17
	套

	18
	空气源热泵
	　
	投标商提供
	制热量36.1kW
	12
	台

	19
	空气源热泵
	　
	投标商提供
	制热量17.8kW
	6
	台

	20
	补水电磁阀
	DN32
	余姚"圆星"、上海“巨良”、宁波埃美柯
	220v/50Hz
	4
	个

	21
	补水电磁阀
	DN40
	余姚"圆星"、上海巨良、宁波埃美柯
	220v/50Hz
	12
	个

	22
	定时供水电动阀      
	DN65
	力特威、西门子、柯耐佛等
	220v/50Hz
	12
	个

	23
	定时供水电动阀      
	DN50
	力特威、西门子、柯耐佛等
	220v/50Hz
	4
	个

	24
	防冻常开电磁阀
	DF-65F
	余姚"圆星"、上海巨良、宁波埃美柯
	220v/50Hz
	1
	个

	25
	防冻常开电磁阀
	DN40
	余姚"圆星"、上海巨良、宁波埃美柯
	220v/50Hz
	11
	个

	26
	防冻常闭电磁阀      
	DN32
	余姚"圆星"、上海巨良、宁波埃美柯
	220v/50Hz
	20
	个

	27
	循环管、内衬不锈钢管管件、
	DN20～DN100
	众信、舜龙、水联
	国产优质内衬不锈钢管、变径、弯头、三通等
	1
	批

	28
	管道保温
	DN20～DN100
	华美、福乐斯、杜肯
	EPS专用泡沫保温套管及铝皮外包装或外套PVC
	1
	批

	29
	闸阀、止回阀、排气阀、过滤器
	DN15-DN65
	埃美柯、永享、春江
	优质黄铜阀门。
	1
	批

	30
	供水管道
	φ25-φ75
	联塑、金德、伟星等
	国产优质热水PPR管
	1
	批

	31
	管道保温
	DN20～DN65
	华美、福乐斯、杜肯
	EPS专用泡沫保温套管及铝皮外包装或外套PVC
	1
	批

	32
	PPR闸阀、PPR止回阀、供水管道配件
	φ25～φ75
	联塑、金德、伟星等
	国产优质热水PPR闸阀
	1
	批

	33
	IC卡充值机
	　
	广东“兆基”、浙江“春潮”、广州“铭瀚”等
	国产优质IC卡充值机
	12
	个

	34
	IC卡机
	　
	广东“兆基”、浙江“春潮”、广州“铭瀚”等
	国产优质IC卡机
	771
	套

	35
	控制电箱
	　
	投标商提供
	箱体采用镀铝塑钢板制作，内含空气断路器、漏电断路器、热继电器、接触器等名牌电器元件，自动控制。
	16
	套

	36
	电辅助加热器
	12KW
	投标商提供
	国产优质电加热器，功率12KW。
	1
	批

	37
	电线
	BVV1.0mm2-BVV6m2
	民兴、南祥等
	国产优质单塑多股铜芯软线
	1
	批

	38
	线管
	φ20-φ25
	联塑、金德、伟星等
	国产优质PVC-U难燃线管
	1
	批

	39
	避雷装置
	φ10
	国标
	优质圆钢现场配套制作
	1
	批

	40
	其它辅助材料
	/
	/
	焊条、螺丝、油漆、生料带等
	1
	批


注：上述安装材料工程量只作为参考，数量以实际发生为准。

2、招标货物的主要技术规格及相关要求
当地电源标准 ：电源频率：50Hz。电源电压：单相220V，三相380V。
	序号
	货物名称
	招标主要技术规格
	备注

	1√
	太阳能平板集热器
	1、外形尺寸：1000mmX2000mm，厚度≥80mm；

2、吸收涂层（镀黑铬）的太阳吸收率：α≥0.92；

3、玻璃盖板的透射比：r≥0.90；

★4、瞬时效率截距ηo.α：不低于0.72；

★5、总热损系数U：≤5.6W(m2.℃)；
★6、板芯：采用整体激光纯铜焊接；

★7、空晒：集热器应无开裂、破损、变形或其他损坏；

8、刚度：集热器应无损坏及明显变形；

9、平板集热器品牌必须是品牌原厂生产的产品，不得提供OEM产品或外购产品。
	

	2
	空气源热泵
	★1、性能：在环境温度20℃，补水温度15℃，出水温度≥55℃，10P单机机组制热量≥36KW，能效比≥4.2。

2、设备组件：高性能压缩机，高效铜管铝翼U型蒸发器，自动除霜装置，高低压控制器及温度控制器，优质电气控制元气件，不锈钢SUS304或钢板板壳设计。
	

	3
	热水循环泵
	提供扬程及流量满足设计依据。图纸上要求标示水泵的基本参数。品牌为威乐（德国）、格兰富（丹麦）、ITT或其它同档次品牌。
	

	4
	系统控制模块
	1、 系统过热保护、系统防冻保护、防电避雷保护、防静电保护、热能检测自动启闭传输功能。
2、电气部分组件必须获得国家强制3C认证。
	

	5
	不锈钢拼接式保温水箱
	1、 不锈钢保温水箱内侧板为SUS304-2B厚度2.0MM，低板为厚度1.5 MM不锈钢、内顶板1.0 MM，外侧板为SUS304，厚度0.8MM不锈钢，夹层5CM聚胺脂发泡：环境温度5℃时，55℃水温24小时温降小于6℃。符合GB9684-88《不锈钢食具容具卫生标准》控制水箱内的水质卫生。

2、 每个水箱循环系统独立控制。

3、 水位自由调节。

4、 符合GB11681GB/TB8538-1995检测技术依据。
	

	6
	管路管件、保温材料、阀门、支架等辅材
	1、集热采用内衬不锈钢复合钢管（连接方式：螺纹连接），选用众信（江苏）、舜龙（江苏）、水联（浙江）品牌。
	

	
	
	2、管道保温材料根据设计图纸的管道直径分别采用厚度为30mm、20mm耐高温橡塑材质；保温材料选用品牌：华美（河北）、福乐斯(广东)、杜肯（湖北）；
	

	
	
	3、屋面以上部分管道增做0.25mm厚的铝皮或外套PVC保护材料，管材、管件、阀门进场时，应具有质量合格证明和明显标志的产品规格及生产厂名称，应符合现行产品标准的要求，产品标准标称的允许工作压力和工作温度应大于热水系统的最高工作压力和工作温度；
	

	
	
	4、参考品牌：

阀门：埃美柯（宁波）、永享（宁波）、春江（杭州），

电动阀门：力特威、西门子、柯耐佛；
	

	
	
	5、考虑户外防冻使用及耐腐蚀防护，安装应符合标准及规范要求，布置美观，支、吊架固定牢靠；
	

	
	
	6、热水横管应有不小于0.003的坡度。  
	


3、其他技术说明文件的提交（包括以下但不限于）。
1.设备的产品说明书和技术说明书

2.产品的产地及制造商的名称

3.系统原理图

4.设备主要部件及产地说明

5.供采购人选择的备品备件表及供应办法

6.提供的主机配置说明图和配套产品图

7.提供制造企业主要生产设备图片

四、其它要求

1、质量保证

投标人提供的设备必须是正规渠道提供的全新的原装正宗产品。如果是原装进口设备，中标人按照国家法律和有关规定办理相关手续、如有必要将按照招标人的要求出具报关单、完税证明等文件，如有违反，中标人将承担全部违约责任及相关法律责任。

在最终验收后质量保证期内出现质量问题卖方需要负责维修、更换或赔偿经济损失，同样这也适用于备品备件。

卖方对其所供货物应负责解决出厂试验、交付、安装、调试及开工期间由于材料和制造不合格引起的供货质量问题。

卖方需提供不少于2年的质保期。

2、最终验收

整个项目通过国家相关质监部门验收后，由买方签署一份最终验收证明书。

3、货物使用期限

货物均应有较长的使用期，并应适合于长期的每天24小时的连续运转，且只需进行最少量的维护。设备停止运行、检修或更换易损件及材料等，可在3小时内能够恢复并投入正常使用。

4、培训

卖方按买方批准的培训计划负责对买方的工作人员进行操作使用和维护等方面的培训。培训在买方所在地进行。

5、售后服务

1）投标人须有能力在宁波市提供长期服务，提供至少2年7*24小时免费售后技术服务（包括现场故障排除、性能调优、技术咨询等），对设备要提供同类产品、性能的备机供故障替换。

★2）本地有技术维护机构，至少在30分钟内响应，最迟在2个小时内到达现场，6小时以内解决问题。

★6、投标供应商须保障常用易损件备品备件的长期供应。
7、现场协作

卖方在设备安装过程中，需根据工程土建的施工进度，安排设备的安装计划，并与土建和设备安装施工单位密切协作，避免预留孔洞的遗漏。卖方应按预留孔洞优化安装设计方案，若由于卖方的原因造成预留孔洞等的错误和遗漏，卖方应承担责任及费用。

卖方负责处理好与总承包单位的协调，接受总承包单位的管理，并承担相应的费用。

7、安装和检验由投标商自行提供方案，供评标委员会评审。
五、其它未尽事宜由业主负责解释，投标单位必须实地考察确定具体方案，图纸索取：联系人：周永   联系电话：65651983

电子图纸：采购中心：史喜乐  联系电话：65733022
第四部分    合同文本

___________________购销合同
合同编号:                                        签订地点：  

甲方：                                           

乙方:                               

甲乙双方根据     年  月  日政府采购编号为（2012XSZFCG00         ）项目公开招标采购结果及招标文件的要求，经协商一致，达成如下货物购销合同：

一、货物及其数量：

二、合同金额：人民币                           。

三、免费质保期：                    。

四、交货地点：

五、交货日期：合同签订后         天内。

六、验收方法：甲方按招标文件相关要求进行。如需要委托第三方验收，第三方指                                  ，验收费用由    承担。                必要时，提交质量技术监督部门鉴定。

七、付款：

八、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商处理。

九、合同生效：本合同甲乙双方签字后生效。

十、合同签证： 

十一、组成本合同的文件包括：

1、 合同通用条款和专用条款；

2、 招标文件和乙方的投标文件；

3、 中标通知书；

4、 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十二、如发生双方无法协商一致的争议事项，由合同签订地人民法院管辖。

十三、合同备案：本合同一式四份，中文书写。供方、需方、县公共资源交易中心、县财政局采购办各执一份。
	甲方单位
	签字（盖章）
	乙方单位
	签字（盖章）

	代表签名
	
	代表签名
	

	地址
	
	地址
	

	电话
	
	电话
	

	开户银行
	
	开户银行
	

	帐号
	
	帐号
	


签订日期：  年  月   日
第五部分:  附    件(样本)
投 标 文 件

     招标编号:
项目名称:________________________

投 标 人:________________________

年   月   日

附件一：                   

投标函

致象山县公共资源交易中心：     

    根据贵方政府采购编号为：                        的招标邀请函。我单位正式授权            （姓名）                  （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的                       （招标编号、招标项目名称）招标的有关活动，并对                             货物进行投标。为此提供投标须知规定的全部投标文件：

1、完全满足招标文件中全部实质性要求。

2、投标书中价格标    份；商务技术标正本   份，副本   份；价格标与技术商务标分开包装，包装封面均要求加盖单位公章和法定代表人签字。

3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

5、愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6、我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

8、如果在评定后规定的有效期内撤回报价或有其他违约行为，我们的投标保金可被贵方没收。

9、本投标自开标之日起      天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                                 

邮编：                电话：           传真：               

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

日     期： 

附件二:                   

法定代表人授权书

                   （投标单位全称）法定代表人                        

授权             （姓名）为授权代表，参加贵单位组织的                项目（招标编号            ）招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。

1、 参加投标活动；

2、 出席开标会议；

3、 对标书予以澄清、解释及对非实质性内容进行修改；

4、 签订与中标事宜有关的合同；

5、 负责合同履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理；

受托人在办理上述事宜中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

投标单位全称（公章）：

法定代表人签字：

 附：

授权代表人姓名：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传       真：

电       话：
附件三:               

开标一览表
招标项目名称：                                        2012XSZFCG
	序号
	货物名称
	规 格、 型 号
	数 量
	单 价
	总价（元）
	交货时间
	交货地点

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	投标货物总金额人民币（大写）：                                       ￥：


 投标单位（盖章）：    

 法定代表人（签字）：            

            年   月   日

附件四：              

  投标货物技术要求响应表

	序号
	货物名称
	招标文件技术性能、要求
	  投标文件对应技术性能、要求
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：此表须与招标文件“第三部分 招标项目说明及要求”相应标项内的所有技术规格（含技术、功能、配置、附加必备条件、品牌、产地、售后服务、安装、调试、验收、付款方式等）相比较且一一对应真实逐条填列。不得以“符合”“无偏离”等表述，由于技术指标描述不够详细或不符合规定，导致评标委员会无法评审的，由投标人自行承担相关风险；提供虚假的偏离表，一经核实，将有可能导致废标。

投标单位（盖章）：

授权代表签字：

年   月   日
附件五：         

投标货物数量及规格型号清单

	序号
	货物名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


投标单位（盖章）：
授权代表签字：

4

