
工程建设项目招标公告（更改）
1. 启东国有资产投资控股有限公司的启东市蝶湖商务酒店项目已经批准建设。工程所须资金来源是自筹。现决定对该项目的地源热泵中央空调系统采购及安装工程进行分阶段公开招标，择优选定施工承包人。 
2.江苏本源工程项目管理有限公司受招标人委托具体负责本工程的招标事宜。
3.工程概况：
（1）工程地点：启东市新城区。
（2）工程规模：工程造价约1000万元人民币。
（3）施工工期：120日历天。
（4）工程质量标准：合格。
4.本招标工程共分壹个标段，相应招标内容如下：

启东市蝶湖商务酒店地源热泵中央空调系统采购及安装工程（含埋地系统、机房、设备等）。

5.申请人应当具备的主要资格条件:

投标申请人资质类别和等级：具有机电安装工程施工总承包二级及以上或机电设备安装工程专业承包二级及以上企业资质；
拟派项目负责人资格等级：机电安装专业贰级及以上注册建造师。
6.以下条件属于资格审查的必要合格条件：

①具有独立订立合同的能力；

②未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

③企业没有因骗取中标或者严重违约及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

④企业的资质类别、等级和拟派项目负责人的资格等级满足招标公告要求；

⑤资格审查申请书中的内容必须真实；如有失实或弄虚作假，记不良信誉一次，投标保证金不予退还。

⑥企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

⑦企业业绩：2010年1月以来承建过类似工程项目，并取得良好信誉；

⑧拟派项目负责人业绩 ：2010年1月以来承建过类似工程项目，并取得良好信誉；

⑨拟派的项目负责人为企业正式人员；

⑩凡是申请参与资格预审的申请人，拟派的项目施工负责人不得有在建工程。
注：类似工程业绩是指单项施工合同在800万元人民币及以上的地源热泵中央空调工程的供货及安装。
7.凡具备承担招标工程项目的能力并具备上述规定的资格条件的施工企业，在第一阶段递交了合格技术建议方案后可以参加第二阶段投标。
8．申请人于 2013 年6月18日上午9时00分至上午9时30分到启东市政府采购与招投标交易所信息大厅(启东市人民中路683号建筑业大厦三层）递交技术建议方案，经办人须携带加盖单位公章的授权委托书原件。
9.特别提示：
（1）招标公告系招标文件的组成部分，具有招标文件同等法律效力。

（2）本项目招标分两阶段招标，第一阶段发布招标公告，满足资审条件的投标人仅需按本招标公告第8项要求递交技术建议方案（无需提供资审材料），招标人组织专家小组对递交的技术建议方案进行评审，评出合格技术建议方案和最优技术建议方案，对最优技术建议方案的投标人在第二阶段投标评审中实行报价折价，折价幅度为0.5%-1%，具体方法为：把其投标报价×（1-折价幅度）后再进入报价部分的评审；第二阶段向第一阶段提交了合格技术建议方案的投标人发招标文件，评审确定中标人。
（3）投标人须在本公告第8项指定期限内递交技术建议方案，逾期不予受理且招标人可拒绝该投标人参与第二阶段的投标。

（4）投标人编制的技术方案须满足公告附件1《技术方案设计要点》的要求，经评审，技术建议方案不合格的投标人，招标人可以拒绝其参与第二阶段的投标。
（5）投标人应配合招标人做好设计方案的整合、深化设计。

（6）本招标公告附件2图纸、附件3《热响应测试报告》、附件4《埋管区域平面系统布置图》，上述技术资料仅作投标人设计参考。
（7）各投标单位递交的技术建议方案须一式二份。技术建议方案中不得出现投标人的名称或与投标人相关的信息，技术建议方案请密封并在密封处加盖单位公章。

10. 确定潜在投标人的方法：根据投标人提供的技术建议方案结合资格后审情况综合确定潜在投标人。
11．招标人地址：启东市民乐中路
联系人：曹永华      联系电话：0513-83351912   邮编：226200

招标代理机构地址：启东市汇龙镇民乐中路664号

联系人：顾欢欢     联系电话：0513-83351266   邮编：226200

本公告发布时间为2013年5月28日至2013年6月18日
                    招标人：启东国有资产投资控股有限公司
招标代理单位：江苏本源工程项目管理有限公司

                                2013年5月28日    
附件1：
启东市蝶湖商务酒店地源热泵中央空调系统技术建议方案设计要点
1、技术建议方案设计说明：

1.1技术建议方案设计的概述
招标人提供的技术要求是本项目机房及地热换热器系统所需主要的、最低限度的技术要求，未提供自动化集成控制子系统的设计，未对材料、设备的设计、制造、安装集成所需的全部技术要求进行完整、详细的描述，未对系统所需的设备、材料进行充分详细地计算，投标人应以招标人的设计资料和设计要点为基础，进行优化、细化、深化设计。

优化、细化、深化设计，并非对招标人提供的设计资料的否定，而是根据招标人提供的设计资料，结合设备、材料的品牌选型、招标人的技术要求和功能要求及地质勘探情况等，对招标人提供的设计资料进行的技术方案优化、细化、补充设计。

优化、细化、深化设计原则上一般不得改变招标人提供的设计资料的基本系统架构、系统工作原理、基本性能参数、建筑物的全年负荷和主要技术应用，在技术方面，不得出现负偏离。

1.2 技术建议方案范围及深度

1.2.1投标人提供的技术建议方案设计应达到建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》（2003年版）施工图设计要求。

1.2.2投标人技术建议方案设计，应包括但不限于：

⑴机房内完整的设备集成、安装工程设计；

⑵地热换热器工程；

⑶机房配套工程，包括机房的布局、防震、降噪、管道防腐、防锈、保温层装饰、机房装修等工程设计；

机房装修工程包括管道连接处作防腐、防锈处理，分、集水器的外部装修、地面的隔音处理、隔音门、隔音墙等机房的装修等内容。

1.4 技术建议方案成果的组成

1.4.1技术建议方案设计内容：

⑴地源热泵系统设计与应用应突出以下重点问题，提出解决、处理方案，并提供计算资料：

通过土壤的原始温度、导热系数和全年负荷计算分析，进行复合系统设计，解决系统运行期间的负荷平衡问题；通过计算分析运行年限内土壤温度变化情况，进行系统安全性、可行性、可靠性的分析论证；

投标人对于地热换热器的技术方案设计，应提供有关计算资料、通过对岩土体热传导机理、热物理参数的测试、分析与较算，采取的确保地下换热平衡、系统水利平衡和其他的关键性技术，以保证系统长期工作的可靠性措施； 

地源热泵系统的工程勘察、系统集成、安装施工技术；

设备选型的设计计算与依据；

机房配套工程优化细化设计；

系统使用、维护方案、规范及要求，系统使用成本计算及分析。

⑵阐述优化、细化、深化设计的依据；

⑶优化、细化、深化设计点的工作程序、原理、实现功能、功能实现途径、功能实现途径的依据等。

重点说明通过技术方案设计，系统可实现的功能及代表功能实现程度的技术参数，并针对每一项系统功能，逐一表述系统功能的技术手段、技术应用的方式、实现途径的说明及计算依据，并以图纸说明的方式，注明在图纸中的功能实现点；

1.4.2系统设计图纸及计算书应包含：

⑴设计执行标准、规范

包括但不限于系统设计、产品选型、系统安装、系统调试、检验、检测所依据的标准、规范； 

⑵设计图纸说明

提供能够表达系统内容的文本及缩图文件。 

⑶技术建议方案设计图纸

投标人提供的技术建议方案中，应明确优化、细化、深化的设计点，提供的图纸应包括但不限于：

机房布置图、系统原理图、系统图、平、剖面图、设备材料表、设备的标准现场接线图、设备尺寸图、基础大样图、接管图、地热换热器设计图纸、地埋管分布图、填料施工图

此外，还应包括：机组的降噪和减震设计、机组安全保护设计、机房装修设计、设计风险的规避方案等。

⑷电子图纸

⑸图纸设计计算书、设备选型计算书、系统设计和设计计算书的设计、计算依据说明及其他资料（涉及技术建议方案中优化、细化、深化部分）
⑹主要设备、材料技术参数和性能指标，包括主要机电设备的选型方案及依据，并提供相应工况的制冷量与耗电量、主要机电设备的规格、主要技术性能、技术参数，并提供主要设备设计选型及设计参数计算的依据，如产品技术样本及有关的技术检验报告等技术文本；

1.4.3设计建议方案中还应体现以下内容：

⑴对地源热泵空调机房系统(含机房内的设备集成、地热换热器工程、机房配套工程)的常见故障、质量通病、技术缺陷等进行的重点优化、细化设计，并在设计中提出施工规程要求；

⑵为实现系统优化、细化的功能实现，对整个空调系统的其他部分提出配合要求或其他技术要求；

⑶提出能源需求计算与说明；

⑷本系统与整个空调系统施工中应注意的重点、难点问题；

⑸需要招标人提供的条件；

⑹系统使用成本计算及分析表；

⑺系统使用、维护方案、规范及要求。

1.4.4设计建议方案，以文本和电子形式同时提交，所有设计成果的版权招标人有共享权。
2、系统配置的总体要求

2.1系统配置必须是符合标准要求、能满足招标范围内所要求达到控制指标的全套配置。

2.2系统具有节能、高效、低耗、良好的减震措施、噪音低、操作灵活等优点。

2.3自动化程度高、技术先进、性能可靠，连续无故障运行时间必须高于行业标准，使用寿命长。
3.通讯接口：

提供开放的通信接口协议，包括：

协议类型；详细、全面的信令格式，如长度、起始位、结束位、校验位、全部操作功能的命令码和全部回送信息的结果码。

开放式数据库要求提供：

数据库的类型

数据库中的表名、字段名、字段类型
4、地热换热器技术要求

4.1提供所选用产品的样本及技术规格书要求的测试报告。

4.2根据招标人提供的埋管施工区域地质情况、土壤的原始温度、土壤的换热效率和全年负荷等设计资料，技术建议方案必须提供：

系统运行期间的取热排热是否平衡，系统是否可以稳定运行以及运行期间的土壤温度变化情况的计算书，分析计算在充分满足建筑物冷热负荷要求的基础上，保证系统长期工作的可靠性，解决系统负荷平衡问题。

对地源热泵系统地下埋管数量、埋管深度、地埋管布置方式、埋管形式进行较算，并必须提供较算计算书与较算依据，以充分的论据证明系统长期工作的可靠性（换热井深度、换热井间距、换热井孔径、土壤每年向大地的排热量和取热量，地下换热器换热介质的温度变化等）；

4.3系统水力平衡：应对地下换热器系统进行详细的水力计算，确保地下换热器系统水力平衡，提供地下管道水力计算书（水泵扬程等确定依据等）。

专业施工方法及技术措施的建议方案：论述保证系统可靠、稳定、安全运行的关键施工工艺和保证措施（钻孔、埋管、连接、打压、测试、回填等）；地下部分施工组织设计中的技术措施、工艺流程及确保按期完成埋管施工的措施。地埋管施工的室外温度要求及冬季施工的技术措施。

4.4、地埋管的有关要求

4.4.1执行的有关规范和标准

《地源热泵系统工程技术规范》（GB50366-2005）（2009版）

《浅层地热能勘查评价技术规范 》（报批稿）

《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）；

《土工试验方法标准》（GB/T50123-1999）；

《岩土工程勘察外业操作规程》（CJJ13-87）；

《地热资源地质勘查规范》（GB 11615-89）；

《工程测量规范》（GB50026-2007）

《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》（CJJ 101-2004）；

4.4.2地埋管技术要求
技术建议方案应提供详细的地埋管技术的要求，包括孔位测放、成孔施工、换热器安装、管材选用、成井的回填、水平埋管环路连接、试压等。同时，技术建议方案还应对包括地埋管的深度，间距，类型等进行深化设计。
4.5系统的运行、控制策略：设计建议方案应对其所设计的系统阐述其运行策略，以及所采取的必须的控制策略。

4.6 地源热泵系统防冻措施/防冻物料的物理化学性能，回填方式及回填物料/回填物料热工性能等。防冻/回填物必须是环保物料。

4.7地埋管选用应符合国家规范，并说明地埋管材料的特性要求、地下埋管的连接方式。

4.8 回填材料的特性及施工方案。

4.9技术建议方案设计说明至少应提供以下资料：

⑴设计所引用或参考的技术标准；

⑵软件模拟计算结论（包括地下换热器系统内介质在运行年限内的温度变化情况、地下换热器形式、孔径、孔间距、埋管深度、回填工艺等）；

⑶确保地下换热平衡、系统水利平衡和其他的关键性技术；

⑷系统的运行策略和控制说明。

4.10 应根据招标人提供的设计资料和埋管施工区域地质情况和土壤的换热效率，在保证换热效率和工况稳定的前提下，优化设计地热换热器的方式。
5、货物的配置要求

5.1产品的选型：

技术建议方案对拟推荐选用设备、材料的技术性能做出明确、详细的描述，特别是设备的结构、性能、技术参数以及所选用产品的规格、型号、品牌、主要部件、附件、材料的名称、型号、推荐品牌、推荐厂家、产地、主要材质、推荐制造商、推荐制造国、推荐生产厂生产规模。

5.2主要设备及材料清单

技术建议方案设计、配置机房自动控制子系统所需的材料、设备并进行设备选型和数量配置。

5.3地源热泵机组技术要求

5.3.1地源热泵机组机组

（1）选用地源热泵机组的技术先进性、热回收技术的详细说明；

（2）提供R134a环保冷媒机组的详细参数和说明；

（3）选用的设备保证机组冬季出水温度达到国家标准；

（4）螺杆机组每个压缩机必须单独制冷回路；

（5）工作电源： 交流三相 ，380V(10%，50Hz；

（6）蒸发器、冷凝器水侧压力损失在名义工况下不得超过0.l MPa；

（7）压缩机无级调节的负荷范围应符合国家标准。

（8）每台机组必须采用双螺杆压缩机、每台机组2台压缩机、每台压缩机单独制冷回路。

5.3.地源热泵机组技术要求

（1）提供机组以下设计资料：

①机组的电脑选型单及部分负荷表；

②机组在可靠性和节能方面的技术特点；

③寿命周期内的正常各项维修费用；

④水质标准的基本项目与要求；

⑤运行期间与长期停机的管理要求；

5.4机组应成套供应，包括压缩机、电动机、蒸发器、冷凝器、启动柜、控制柜、冷媒、减振垫、润滑系统、保温保冷及保证机组运行的零配件。

5.5机组具有结构简单、操作维护方便、运转平稳安全、噪声低、振动小、控制系统灵敏可靠、占地面积小、设备利用率高、环保等特点。

①机组设计使用寿命不得低于25年，应满足每天工作时间为24小时，每年连续工作不得少于6个月，压缩机宜选用国际知名品牌；

②整机热交换部分、高低温部分要保温；

③润滑系统安全可靠，特别是在突然停电、故障停机的瞬间，能够满足高速转动轴系所有轴承及其他润滑部位的可靠润滑；

④机组应采取有效的措施以降低或防止喘振的发生；

⑤当电压偏差为额定值的10%时，机组应能正常启动、运行；

⑥冷却水13℃时或低温循环水2℃时可以正常启动。

⑦封闭式压缩机电机的接线端子要做好保温，开式压缩机应提供电机散热量；

⑧机组所有配管接口均采用标准法兰接口。

5.6机组控制系统。

①机组的运行过程由微机控制，根据负载变化而自动控制机组的运行。

②系统应有完整的故障自动保护、报警和自动诊断功能，并能自动记录、存储并显示全部的故障与报警信息。

③控制屏为中文显示，能显示各种运行状态，并至少精确显示以下运行参数：冷冻水进出水温度、冷却水进出水温度、蒸发器和冷凝器制冷剂温度和压力、油温和供油压力、电机绕阻温度、电机额定负载电流、电压等。

④机组的安全保护项目至少应包括以下内容：

蒸发器低压保护/ 冷水温度过低保护、冷凝器高压保护、冷却水温度过低、过高保护、冷水、冷却水流量不足/意外停止保护、轴承（油）温度过高保护、安全阀保护、电机过载、短路保护、电机缺相、反相保护等。

⑤机组应与系统内其他设备如冷冻水泵、冷却水泵等实现联动控制，并形成完整的机房控制子系统。

⑥控制系统应具有防止误操作的功能。

⑦为便于大厦智能化系统进行系统集成，控制系统应免费提供标准接口，并开放协议。

5.7提供冷水机组性能参数表，提供的技术资料应包括：

R134a冷媒地源热泵检验检测报告、产品技术样本、机组整机尺寸、重量、基础尺寸、机组的综合部分负荷性能系数(NPLV) 、注明机组大修时间、制冷剂充注量及平均每年补充量、设备基础图及安装手册、机组运行操作手册、维修保养手册、工作原理图、电路图、电器控制图、安装图、易损件及常用备品清单、专用工具及仪器仪表清单以及其他保证设备正常运行、维护必须的其他参数和资料。

为满足机房设计要求，技术参数还应包含：

①机房允许制冷剂浓度，如果制冷剂有毒性，应提供泄露时检测通风等方面的安全要求；

②机组正常运行冷却水最低进水温度；

③单台设备散热量；

④对机房的其他要求。
机组性能参数表

	机组型号：

	制冷
、热 量及 效率
	负荷比例
	100%
	75%
	50%
	25%

	
	制冷量（KW）
	
	
	
	

	
	耗电量（KW）
	
	
	
	

	
	制热量（KW）
	
	
	
	

	
	耗电量（KW）
	
	
	
	

	
	耗电量指标（KW/KW）
	
	
	
	

	
	部分负荷COP值（KW/KW）
	

	
	
	用户侧
	地埋管侧

	蒸
发 

器
	进水温度（℃）
	
	

	
	出水温度（℃）
	
	

	
	循环水流量(m3/h)
	
	

	
	压降（kPa）
	
	

	
	蒸发器换热管壁厚（mm）
	
	

	
	蒸发器管内流速（m/s）
	
	

	
	冷冻水接管管径（mm）
	
	

	冷
凝 器
	进水温度（℃）
	
	

	
	出水温度（℃）
	
	

	
	循环水流量(m3/h)
	
	

	
	压降（kPa）
	
	

	
	冷凝器换热管壁厚（mm）
	
	

	
	冷凝器管内流速（m/s）
	
	

	
	冷却水接管管径（mm）
	
	

	压缩机
	压缩机和电机的组合形式
	

	
	驱动方式
	

	电机
	运行电流（A）
	

	
	启动电流（A）
	

	
	转速(rpm)
	

	制
冷

剂
	制冷剂名称
	

	
	制冷剂充注量（kg）
	

	
	节流形式
	

	其它
	控制中心形式
	

	
	制冷机运输重量（kg）
	

	
	制冷机运行重量（kg）
	

	
	外型尺寸（LXWXH）（mm*mm*mm）
	

	
	噪声dB（A）
	

	
	机组调节范围
	

	
	整机设计使用寿命（Y）
	


- 5 -

