
常州市排水管理处在线监控系统运维项目询价采购文件

常采询[2013]0193号
采购人：常州市排水管理处
集中采购机构：常州市政府采购中心
二O一三年六月

目    录

第一章  投标须知

第二章  采购项目数量、要求

第三章  投标文件的组成及要求
第四章  开标、评标、定标

第五章  成交及合同签订、结算
附件： 

1、投标人声明函

2、投标单位法定代表人资格证明书或授权委托书 

3、投标报价总表
4、分项投标报价表
5、拟参加本项目的管理人员与维护人员名单

第一章  投标须知

常州市政府采购中心受常州市排水管理处的委托，对其戚墅堰、清潭及江边污水处理厂（三期）在线监控系统运维项目进行询价采购，特邀请符合相关条件的供应商参加报价。
一、 项目名称及项目编号
项目名称：常州市排水管理处戚墅堰、清潭及江边污水处理厂（三期）在线监控系统运维项目
项目编号：常采询[2013]0193号
二、项目简要说明
常州市排水管理处需采购以下运维项目，清单如下：
	项目名称
	投标总价

	常州市排水管理处戚墅堰、清潭及江边污水处理厂（三期）在线监控系统运维项目
	


三、投标供应商资格要求：
1、符合《政府采购法》第二十二条规定；
2、投标人具有环境污染治理设施运营（自动连续监测水）的乙级运行管理资质；
3、非常州注册的投标人在常州市内须具有分公司或办事处，有固定的办公场所，能够满足项目服务要求；
四、投标文件接收信息
投标人按如下信息提交投标文件：
投标文件接收截止时间：2013年6月19日上午9:30
投标文件接收地点：常州市政府采购中心二楼采购一科
接收人：朱卫华
五、开标有关信息
开标时间：2013年6月19日上午9:30
开标地点：常州市政府采购中心三楼会议室
六、特别说明

参加询价的供应商若认为询价文件的资格要求和技术要求有倾向性或不公正性，可在报价截止期2日前以书面形式向我中心提出。对于没有提出澄清要求又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同该询价文件，报价截止期后不再受理针对采购文件的相关质疑和投诉。
七、本次询价采购联系事项
联系人及联系电话：朱卫华0519-86800350
传真及邮政编码：0519-86800352  213003
联系地址：常州市晋陵中路593号
网址：http：//zfcg.czfb.gov.cn
常州市政府采购中心
2013年6月9日
第二章 采购项目数量、要求

一．运行管理内容

1、运行管理内容：常州市排水管理处戚墅堰、清潭及江边污水处理厂在线监控系统

2、具体运行管理内容：

	序号
	维护点
	维护内容
	备注

	
	
	
	 在线仪组成
	数量（台）
	品牌
	

	1
	戚墅堰污水处理厂
	进

水

口
	COD在线仪

氨氮在线仪

总磷在线仪
	1

1

1
	江苏

绿叶


	

	
	
	出水口


	COD在线仪

氨氮在线仪

总磷在线仪

数采仪
	1

1

1

1
	哈希

E＋H

哈希

南京德宏
	

	2
	清潭污水处理厂
	出水口


	COD在线仪

氨氮在线仪

总磷在线仪

数采仪
	1

1

1

1
	哈希

绿叶

绿叶

南京德宏
	

	3
	江边污水处理厂
	进

水

口
	COD在线仪

氨氮在线仪

总磷在线仪
	1

1

1
	江苏

绿叶


	

	
	
	出水口


	COD在线仪

氨氮在线仪

总磷（总氮）二合一在线仪

数采仪
	1

1

1

1
	E＋H

E＋H

日本岛津

南京德宏
	


3、运行管理要求服务要求
1、运营维护单位须具备由环保部核发的环境污染治理设施运营资质证书{自动连续监测（水）并在有效期内}。

2、运营维护单位须配备足够的专业技术人员和专业车辆，具备保证正常开展运营服务工作的条件。

3、自动监控设备的运行维护人员应按国家相关规定，熟练掌握所有自动监控设备基本原理和运行、维护技术，经培训考核合格、持证上岗。

4、运营维护单位须负责所有自动监控设备的运行及日常维护，确保其处于正常工作状态。主要内容包括：

(1)、建立日常巡检制度。每个污染源和断面自动监测站的现场巡检每周不少于1次。定期保养、定期补充更换所有自动监控设备运行消耗品和易损件，及时清理采样头及进样管线。废液由运营维护单位须委托有资质单位处理，不得造成二次污染。并负责每个监控室内的卫生工作，确保所有监控室内环境干净整洁。

 (2)、建立日常校验制度。每台 COD、NH3-N和TP在线仪每月至少进行一次标准物质质控样试验和一次实际水样比对试验，每台总铬在线仪、总铜在线仪和总镍在线仪每月至少进行二次标准物质质控样试验。每次更换药剂或易损件后必须立即做一次质控样试验，并将试验结果如实记录在规定的记录台帐中。

(3)、建立运行维护的相关管理制度。制定自动监控设备运行维护操作规程，建立日常巡检记录，巡检记录应包括设备操作使用维护保养记录、运行巡检记录、定期校准校验记录、标准物质易耗品定期更换记录、设备故障状况及处理记录等，巡检记录应放置在各监控房内。

(4)、建立故障处理制度。运营维护单位发现故障或接到故障通知，应及时通报环保部门和企业，并在24小时内赶到现场进行处理。对于一些容易诊断的故障，维修时间不应超过8小时。对于不易诊断和维修的仪器故障，若72小时内无法排除，应安装备用仪器。设施不能正常运行期间，要采取人工采样监测的方式报送数据，数据报送每天不少于4次，间隔不得超过6小时。

(5)、建立设备运行考核制度。每台在线仪设备运行率应达到95%，以保证监测数据的数量要求。国（省）控企业自动监控设备（COD、NH3－N、总磷在线仪）每日不少于12个有效监测数据。

(6)、上述条款中未涉及的运行与维护内容按国家《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》(HJ/T355-2007)执行。

5、认真配合做好相关自动检测仪的比对、强制检定等工作：

 （1）每季度一次自动检测仪的比对监测（常州市监测中心站）

 （2）每月一次自我比对；

 （3）每年一次强制鉴定（常州计量测试研究所）

费用说明：

注：1）甲方维护费用实行包干，维护周期为一年；

2）单台设备、单个配件更换金额大于1000元的，或由于人为因素造成损坏的，乙方及时将情况报告甲方，该部分费用由甲方承担；

3）数采仪维护费包含通信费用；

4）以上费用包含税金及有关开票费用，发票为技术服务费用；
第三章  投标文件的组成及要求

一、投标人声明函(附件一)

二、投标单位法定代表人资格证明书或授权委托书(原件)(附件二) 

三、投标报价总表(附件三)。由于报价单位的原因导致费用增加，其责任和费用均由报价单位负责。如采购人不提出数量改变则总价不变，并必须承诺不再追加其他费用。 
四、报价明细表(附件四)。
五、项目实施方案，投标人根据采购需求，制定本项目技术、实施方案，针对本项目的详细方案及说明，项目组织实施和管理计划、运维方案、故障处理计划等，以便采购方对标书有一个相同的比较基础；

六、投标单位参与本项目的技术人员一览表（附件五），提供姓名、学历、年龄、身份证号、参加过的专业培训及资格证书情况、以往参加类似项目情况、在项目中的责任等，资格证书（认证工程师、项目经理等证书）、劳动合同、近三个月社保证明 (相关证书、证明等材料加盖单位公章，签订合同前原件备查)。
七、营业执照副本复印件、税务登记证、组织机构代码证复印件等(加盖单位公章，签订合同前原件备查)。
八、环境污染治理设施运营（自动连续监测水、气类）的运行管理资质复印件(加盖单位公章，签订合同前原件备查)。

九、非常州注册的投标人在常州市内的分公司或办事处和办公场所的证明材料(提供相关证明材料，加盖单位公章，签订合同前原件备查)。
十、售后服务体系说明；
十一、前三年经营业绩情况。

十、投标文件的密封和递交

1、投标文件应于投标须知规定的时间之前递交至采购中心指定的地点。

2、投标文件需提供正本一份、副本二份，文件的封面须加盖单位公章、法人代表或委托代理人签字。

3、投标文件必须打印，各项目填写完整、准确，如实填报。

4、投标人应将投标文件装入封袋密封。封面注明：采购项目编号、申报供应商名称、地址、电话和传真，封口处加盖申报供应商公章。 
第三章  开标、评标、定标

一、开标时间：2013年6月 19日上午9：30。
二、询价小组将对有效的报价文件进行评审，并填写询价采购结论。

三、定标原则：最低评标价法，即在符合询价文件要求的基础上，询价小组选择符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的供应商作为本次询价采购的成交供应商。对不中标的供应商不作落标说明。
四、投标人有如下情况之一者，该投标人报价无效：

1、投标文件未按规定标志、密封、盖章；

2、投标书未加盖投标人法人章；

3、授权委托书无投标人法人章、法定代表人的印鉴（或签名），或委托书非原件；

4、投标文件未按询价文件规定的格式、内容和要求编制，投标文件字迹潦草、模糊、难以辨认；

5、投标人在一份投标文件中，对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准；

6、投标人在投标报价中存在严重错误，影响对其他投标人的评分；

7、投标人资格不满足要求，或投标材料所述情况和所附相关资料不实的； 

8、逾期送达的投标文件；
五、在项目采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、投标人的最终报价均超过预算价，采购人不能支付的；

3、因重大变故，采购任务取消的；
第四章  成交及合同签订

一、开标后，我中心将以电话的形式通知成交供应商。

二、成交供应商应在规定时间内与采购单位联系并签订采购合同，然后到我中心审核确认。未在规定时间内按相关规定签订采购合同的视为自动放弃成交资格。
常州市政府采购中心

2013年6月  9日
附件一

投标人声明函

常州市政府采购中心：

我单位收到“常采询[2013]0193号”询价文件，经仔细阅读和研究，愿意完全接受编制说明中的所有条件和要求。

1、愿意提供询价文件中要求所有资料，并保证完全真实准确。

2、我单位认为招标单位有权决定中标者，还认为政府采购最低投标价是中标的主要条件，但不是唯一的中标条件。

3、我单位在谈判过程中的承诺及报价修改经单位代表签名认可后作为投标有效材料。

4、愿意按照规定交纳履约保证金。

5、我单位如果未按标书要求、合同规定等提出的各项承诺履行义务，愿意接受采购中心的处罚。

投标文件中所有关于投标资格文件、附件材料说明及证明陈述均是真实准确的，若有虚假和违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位法人代表签字：

投标单位公章：

 

                            年  月  日

附件二：

授权委托书

本授权书声明：                           (投标人名称)的                          (法定代表人姓名、职务)代表投标人授权                        (被授权人姓名、职务)为本投标的合法代理人，全权负责参加该项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：

职    务：

单位名称：

地    址：

代理人(被授权人)签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人名称(盖章)：

日     期：

附件三：
开  标  一  览  表

投标人名称（签章）：                           
询价编号：常采询[2013]0193号                  
单位：人民币（元）

	项目名称
	投标总价
	工期

	常州市排水管理处戚墅堰、清潭及江边污水处理厂（三期）在线监控系统运维项目
	
	


项目建设工期：自      年   月    日至      年    月    日，共   日历天

法人代表或授权人签字：                                          
职务：                           日期：                   
注：此表与投标书正本一并封装在同一封包内。

投标报价应包括日常维护、现场驻点人员、故障处理、性能调整、培训、维护、验收及完成整个项目所产生的其它所有费用。
附件四：

分项报价表

询价文件编号：常采询[2013]0193号
	序号
	类别
	名称
	数量（人/月）
	单价
	金额
	备注

	1
	
	
	
	  
	
	

	
	
	
	
	  
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  
	
	
	
	

	
	
	合  计
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	总  计
	
	


投标人（盖章）：                授权代表（签字或盖章）：

注：以上表格中各项可进一步细分，栏数不够可自加；
附件五：

投标人拟参加本项目的管理人员与开发人员名单

 

项目管理人员名单

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	毕业学校和学历
	专业
	职称
	专业培训及证书
	责任
或分工
	项目经历或主要工作业绩

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
系统维护人员名单

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	毕业学校和学历
	专业
	职称
	专业培训及证书
	责任
或分工
	项目经历或
主要工作业绩

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


PAGE  
2

