南宁市政府集中采购中心                                             项目编号：NNZC2013-1777A


南宁市政府采购货物类

公开招标文件
             项目名称：南宁市社会福利医院医院信息系统硬件采购 
             项目编号：NNZC2013-1777A
               审批编号： [2013]NCCS301003/902350
             采购人：南宁市社会福利医院
             采购代理机构：南宁市政府集中采购中心  

2013年11月
目     录
2第一章  公告


4第二章  货物需求一览表


95第三章  评标方法


97第四章  投标人须知


100一    总  则


102二    公开招标文件


103三    投标文件


106四    投标


107五    开标与评标


110六    合同授予


111七    其他事项


112第五章  投标文件格式


121第六章  合同条款及格式




第一章  公告
公开招标公告

   根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经财政部门批准（审批编号：[2013]NCCS301003/902350），现就南宁市社会福利医院医院信息系统硬件采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商前来投标：

一、项目名称:南宁市社会福利医院医院信息系统硬件采购
二、项目编号：NNZC2013-1777A
三、采购组织类型：集中采购
四、采购方式：公开招标

五、采购内容及预算金额

	标号
	采购名称
	预算金额

	
	南宁市社会福利医院医院信息系统硬件采购
	350万元


六、合格投标人的资格要求

1、具有国内法人资格，注册经营范围满足所投采购内容的供应商。

2、具有建筑智能化工程设计与施工二级（含二级）或建筑智能化工程专业承包三级（含三级）及以上或计算机信息系统集成资质三级（含三级）及以上。
七、报名要求：
供应商应在南宁政府采购网（http://www.purchase.gov.cn）上报名并到南宁市政府集中采购中心填写报名表和购买纸质招标文件后，方可参与投标。
八、招标文件的发售：

1.发售时间：自2013年11月6日起至2013年12月3日止（正常工作时间）。

2.发售地点：南宁市金湖路59-1号南宁建设大厦8楼 808室

3.售价：招标文件工本费每套50元，售后不退。

九、投标保证金：

投标保证金人民币：35000元。

投标人应于投标截止时间前一工作日下班前将投标保证金以电汇、转帐、现金缴存银行等形式交至南宁市政府集中采购中心账户，开户名称：南宁市政府集中采购中心，开户银行：中国建设银行南宁市嘉宾路支行，银行账号：45001604667059666666。

十、投标截止时间和地点：

投标人应于2013年12月4日09时00分前将投标文件密封送交到南宁市金湖路59-1号南宁建设大厦7楼（具体安排详见7楼电子显示屏），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

十一、开标时间及地点：

本次招标将于2013年12月4日09时00分在南宁市金湖路59-1号南宁建设大厦7楼（具体安排详见7楼电子显示屏）开标，投标人可以派授权代表出席开标会议（授权代表应当是投标人的在职在册职工，并携带身份证、社保缴费证等有效证明出席）。

十二、网上查询地址：

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）,www.gxcz.gov.cn (广西财政网) , www.purchase.gov.cn（南宁政府采购网）。

十三、业务咨询：

采购人南宁市社会福利医院,联系人：张明壮  ；联系电话：0771-3849879
  采购代理机构：南宁市政府集中采购中心；项目联系人：玉秀莉；联系电话：0771-5501136传真：0771-5532986
政府采购监督管理部门：南宁市财政局政府采购监督管理办公室；联系电话：0771-2189091
                                   南宁市政府集中采购中心
                                     2013年11月6日
第二章  货物需求一览表
说明：

1、本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。
2、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应按第五章“投标文件格式”规定的格式在“投标产品技术资料表”中将其参数详细列明。

3、本货物需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件。

4、本货物需求一览表中内容如与第六章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

	一、项目要求及技术需求

	序号
	采购内容
	项目要求及技术需求

	1
	核心交换机
	规格及型号
	以太网核心交换机
	单位及数量
	2台

	
	
	参考品牌
	CISCO、华为、NETGEAR

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	★1、模块化机箱交换机，插槽数≥6槽
★2、配置单引擎、要求引擎带万兆端口≥2

3、配置冗余双电源，配置支持POE的电源
★4、配置一块支持48个千兆电口的数据模块
★5、MAC地址≥55K，VLAN支持数量≥4k

6、所有接口支持EAD/NAC等功能
7、支持VRF，实现CE侧的隔离
★8、接口板 全部为三层板，每端口可配置IP地址及子接口 

9、支持IEEE标准802.3x, 802.3u, 802.1Q, 802.1p, 802.3, 10BaseT, 100BaseTX, 100BaseFX, 802.3z, 802.3ab

10、支持RIP/RIP2，OSPF可扩展支持BGP4

11、支持IPV4路由表条数≥250000

★12、背板交换能力≥320Gbps，二、三层包转发率≥250Mpps，
★13、支持802.3ad 端口聚合，实现任意端口聚合，最大可以支持8个FE端口和8个GE端口汇聚到一起，自动实现链路负载均衡，以用于带宽扩展；
14、L2支持Spanning Tree 链路冗余协议国际标准802.1D, 802.1w(RSTP), 802.1s(MST)，PVST＋
★15、支持端口单相链路检测UDLD(Unidirectional link detection)

★16、支持802.1x、访问控制列表(ACL)、Secure Shell(SSH)协议、动态ARP检测(DAI)、源IP防护和专用虚拟LAN(PVLAN)等安全特性，可增强网络中的控制能力和灵活性
17、支持SPT的BPDU Guard和Root Guard，支持私有虚网(Private VLAN)；
18、支持DHCP SNOOPING，DHCP应答控制，预防以DHCP服务为手段的网络攻击
19、支持SSH加密登陆，支持对本机和远端交换机的端口做流量镜像
20、基于硬件的组播—协议独立型组播(PIM)、密集和疏松模式、互联网小组管理协议(IGMP)和群组管理协议
21、支持组播MSDP协议，支持组播条数≥32K，支持IGMP Snooping

22、每端口硬件队列≥4

23、能够通过Console，Telnet， SSH Client以及基于Web的方式进行设备配置，流量统计，软件升级，错误诊断等网络管理。
★24、支持SNMP v1、v2c、v3网管协议，支持RMON网管功能
★25、支持能量管理功能，可以有效的管理监控和控制交换机的电力消耗，支持节省能源绿色环保。
26、通用在线诊断提供了关键的、主动的硬件和软件故障检测机制


	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	2
	48口千兆接入交换机
	规格及型号
	48口千兆接入交换机
	单位及数量
	12台

	
	
	参考品牌
	CISCO、华为、NETGEAR

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	★1、10/100/1000M以太网电口≥48，千兆SFP端口≥2。
★2、设备要求具有风扇。

★3、背板带宽≥50Gbps，包转发速率≥70Mpps

4、MAC地址表≥8K，支持VLAN接口下的RACL

5、支持VLAN数量≥64，支持JumboFrames≥9K

★6、支持FlexStack，采用独立堆叠口，非上联口，堆叠带宽≥40G。支持不同类型设备间的集群管理

★7、支持带外管理口，支持USB端口管理和存储文件。

8、链路状态跟踪(LinkStateTracking)，当与服务器网络接口卡(NIC)适配器一起使用时，可在网络中实现第二层冗余性

9、支持802.1s、802.1w、PVST+、mstp、uplink fastBackboneFast

10、端口支持单相链路检测UDLD(Unidirectional link detection)

11、交换机提供端口自动保护功能，禁用网络错误较多的端口，交并提供自动恢复（可禁止）功能，可重新启用由于网络错误而禁用的连接。

12、支持IPSLA（仅限响应者）可采用主动监控，以连续、可靠和可预测的方式生成数据流，从而实现对网络性能和健康状况的衡量。

★13、FlexLinks可提供收敛时间为100毫秒的链路冗余性，而无需使用生成树协议。

14、支持BPDUGuard和生成树根保护(Spanning-TreeRootGuard–STRG)

15、支持DAI，IPSG等高级安全特性，防止IP地址欺骗

16、支持SPAN端口上的双向数据镜像，端口镜像可向多个目的端口进行复制、支持RSPAN

17、支持可信边界(TrustedBoundary)，支持DHCP SERVER、DHCP SNOOPING、DHCP OPTION82

18、支持WEB认证以及802.1x可以在同一端口同时启用

19、支持广播风暴以及组播、单播风暴的抑制能单独使能

★20、支持控制平面和数据平面QoSACL，每个端口的输出队列≥4，支持SRR调度以确保为数据包流量提供不同的优先级。

★21、支持SSHV2SNMP3，支持SNMPoverIPv6



	
	
	
	
	次要指标
	

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	3
	24口千兆接入交换机
	规格及型号
	24口千兆接入交换机
	单位及数量
	12台

	
	
	参考品牌
	CISCO、华为、NETGEAR

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	★1、10/100/1000M以太网电口≥24，千兆SFP端口≥2。
★2、设备要求具有风扇。FLASH≥60MB，DRAM≥120MB

★3、背板带宽≥50Gbps，包转发速率≥38Mpps

4、MAC地址表≥8K，支持VLAN接口下的RACL

5、支持VLAN数量≥64，支持JumboFrames≥9K

★6、支持FlexStack，采用独立堆叠口，非上联口，堆叠带宽≥40G。支持不同类型设备间的集群管理

★7、支持带外管理口，支持USB端口管理和存储文件。

8、链路状态跟踪(LinkStateTracking)，当与服务器网络接口卡(NIC)适配器一起使用时，可在网络中实现第二层冗余性

9、支持802.1s、802.1w、PVST+、mstp、uplink fastBackboneFast

10、端口支持单相链路检测UDLD(Unidirectional link detection)

11、交换机提供端口自动保护功能，禁用网络错误较多的端口，交并提供自动恢复（可禁止）功能，可重新启用由于网络错误而禁用的连接。

12、支持IPSLA（仅限响应者）可采用主动监控，以连续、可靠和可预测的方式生成数据流，从而实现对网络性能和健康状况的衡量。

★13、FlexLinks可提供收敛时间为100毫秒的链路冗余性，而无需使用生成树协议。

14、支持BPDUGuard和生成树根保护(Spanning-TreeRootGuard–STRG)

15、支持DAI，IPSG等高级安全特性，防止IP地址欺骗

16、支持SPAN端口上的双向数据镜像，端口镜像可向多个目的端口进行复制、支持RSPAN

17、支持可信边界(TrustedBoundary)，支持DHCP SERVER、DHCP SNOOPING、DHCP OPTION82

18、支持WEB认证以及802.1x可以在同一端口同时启用

19、支持广播风暴以及组播、单播风暴的抑制能单独使能

★20、支持控制平面和数据平面QoSACL，每个端口的输出队列≥4，支持SRR调度以确保为数据包流量提供不同的优先级。

★21、支持SSHV2SNMP3，支持SNMPoverIPv6



	
	
	
	
	次要指标
	

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	4
	防火墙
	规格及型号
	防火墙
	单位及数量
	2台

	
	
	参考品牌
	CISCO、华为、NETGEAR

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、防火墙必须为模块化设计，支持FE/GE接口，要求配置4个GE端口，1个FE口端口 
2、具备专用的带外管理FE接口，在需要时可以成为正常数据端口使用。

★3、并发连接数≥ 28万，整机处理能力≥450Mbps。

★、每秒新建连接数≥9000。3DES/AES IPSec VPN最高吞吐量(Mbps)≥225

5、支持Syslog日志输出协议

★6、64字节数据包转发≥320,000pps. 

★7、可扩展支持虚拟防火墙个数≥20

★8、系统支持最大的VLAN数量≥150。

9、支持Actvie/Passive 双机热备，必须在透明、路由模式均支持。 

10、支持接口链路冗余 (Redundant)特性，支持Full-Mesh接口链路冗余部署,当防火墙的一个接口链路出现故障后，可进行接口切换而非设备切换。

11、支持HA模式下的状态同步：包括Session同步,ARP Cache同步,NAT Catch同步,IPSec SA同步。

12、支持转发和跟踪ICMP协议（ICMP 代理）。

13、支持提供入侵实时警告，提供实时入侵防范。

14、识别/记录/防止企图进行IP地址欺骗。

15、支持阻止ActiveX、Java、Cookies、Javascript侵入。

16、默认分组拒绝(Default packet deny)。

17、支持防Dos & DDoS攻击。

★18、支持深层协议检测防御攻击， 如CTIQBE, DCERPC, DNS, ESMTP, FTP, GTP, H.323, HTTP, IM, ICMP, ILS, MBCP, MMP, NetBIOS, PPTP, Radius ccounting rsh, rstp,sip,skinny,snmp,sqlnet, sunrpc, tftp, waas, xdmcp, Arp-inspection, tls-proxy 等

★19、支持Botnet防御

20、支持语音代理Phone Proxy

★21、支持NetFlow v9标准的高速审计与时间监控

22、支持图形化的packet tracer排错功能

★23、可以扩展支持IPS模块

24、支持OSPFv2路由协议(RFC 2328)，RIP, EIGRP

25、支持SNMP V1/2/3监视和配置。

26、支持集中管理,支持策略集中配置分发，状态集中监控，日志集中收集审计; 能够采用统一的管理平台对部署在网络当中的多台设备进行

27、统一的策略配置和下发，日志分析和处理。



	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	5
	路由器
	规格及型号
	路由器
	单位及数量
	2台

	
	
	参考品牌
	CISCO、华为、NETGEAR

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	★1、设备自带GE口≥3个，SFP插槽≥2个；
2、配置G.703端口≥4个，配置冗余电源。

3、所有接口支持IPV4和IPV6，支持L2 MPLS VPN

4、支持L3路由国际标准协议：RIP/RIP2，OSPF，MP-BGP4，ISIS

★5、配置闪存Flash Memory≥256MB；最大可升级到6GB

★6、配置内存DRAM≥1GB；最大可支持2GB

7、整机支持插槽数EHWIC 插槽≥4；整机支持服务模块插槽≥2；

★8、配置的引擎的三层包转发率≥810Kpps；

★9、嵌入式硬件加密加速

★10、采用 USB 控制台端口为没有串行端口的设备（如现代笔记本计算机）提供管理连接

11、L2支持快速冗余链路切换功能Flexlink，且切换时间不大于100ms

★12、L3支持虚拟路由冗余负载均衡HSRP或VRRP

★13、端口支持单向链路检测功能（UDLD(Unidirectional link detection)

★14、支持在线软件升级技术

★15、可以扩展支持本地IP语音呼叫控制功能，可以支持的并发用户数≥240个

★16、可以扩展支持支持远程电话应急呼叫功能，可以支持的并发用户数≥700个

★17、支持高密度话音数字信号处理器模块。

18、可以扩展支持语音网关功能（支持E1-R2;E1-PRI信令，FXO，FXS）；

★19、可以扩展支持IP 电话呼叫处理功能，支持为IP电话机远程供电的模块；

20、支持QOS队列技术，支持每虚电路队列、低延迟队列 (LLQ)、加权公平队列 (WFQ) 、基于级别的加权；
21、公平队列 (CBWFQ)、支持IPV6,支持WCCP协议

22、提供流量分析功能，如Netflow/Netscream

23、能够通过Console，Telnet， SSH Client以及基于Web的方式进行设备配置，流量统计，软件升级，错误诊断等网络管理。

24、支持SNMP v1、v2c、v3网管协议。

★25、可提供智能电源管理，能够根据日期时间控制模块的电源。



	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	6
	网络管理软件
	规格及型号
	网络管理软件
	单位及数量
	1套

	
	
	参考品牌
	CISCO、华为、NETGEAR

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、 网络管理软件集成多种用于配置、监控和维护园区网的应用与工具。同时也为管理未来的网络需要提供了一种灵活的框架；
2、 本网管软件包括面向操作的多种工具，如故障管理、可扩展的拓扑检查、高级配置、第2层/第3层路径分析、语音支持路径追踪、流量监控、终端工作站跟踪工作流应用服务器管理以及设备故障维修等； 

3、 能与常用网络管理平台产品结合使用；

4、 具有基于Web的框架结构并能提供创建多供应商管理生态体系的能力；

5、 软件平台可以基于Sun Solaris和Windows2003/2008系统；

6、 能够智能化自动探测网络设备并创建网络拓扑图；

7、 能配置管理和监视虚拟局域网与ATM服务/网络；

8、 能通过浏览器提供产品的图形界面；
9、 应具有第2层和第3层网络的两个端点（设备、服务器、电话）的追踪连接性；

10、 具有互联网性能监视器（IPM）—这是一个网络响应时间和可用性故障诊断应用，使WAN管理人员能够使用预先诊断出网络响应时间方面存在的问题；
11、 具有网络设备详细的软、硬件库存报告；

12、 具有用于设备软件和配置更改的自动升级引擎；

13、 具有管理变化的审计记录；

14、 具有图形设备管理；

15、 具有应用访问安全性；强度和网络拓扑等，隔离和解决无线网络中的问题；

16、 在一个界面下，同时支持有线和无线客户端，便于网络维护人员全面快捷的实现网络管理功能；

17、 支持通过网管对指定一个或者多个有线和无线客户端进行检查、排错分析、认证分析等内嵌工具，并给出排错的指导意见；

18、 能够实现对有线客户端的全面监测，包括终端设备基本信息、用户认证相关信息和用户的会话信息；

19、 能够根据客户端的类型（如不同厂家IP电话、不同厂商设备等等）提供详细的会话信息、数量信息、流量信息等等。

20、 支持在网管系统上对后台认证及策略管理平台的报告统计功能，如用户认证信息、用户设备profile分配信息等等；

21、 配置300个设备许可，包含300个有线、300个无线设备；

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	7
	光模块
	规格及型号
	光模块
	单位及数量
	24个

	
	
	参考品牌
	CISCO、华为、NETGEAR

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、千兆多模光模块(850nm,0.55km,LC)；千兆单模光模块(1310nm,10km,LC)


	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	8
	生产阵列
存储系统
	规格及型号
	生产阵列
存储系统
	单位及数量
	1套

	
	
	参考品牌
	EMC、IBM、HP

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	★1.要求存储设备为高可靠性控制器结构, 最大支持控制器≥2, 本项目实际配置控制器数量≥2。
★2.要求每控制器CPU采用Intel处理器，总CPU数量不少于2颗，存储控制器采用Intel 至强5600四核处理器，主频≥1.6GHz。

★3.最大支持物理缓存≥8G, 本次配置物理缓存≥8GB; 写缓存镜像保护,  要求缓存采用掉电保护技术，意外断电时能够将将缓存中的数据写入硬盘,保证长时间停电情况下缓存数据永不丢失，要求读/写Cache的大小可以在线调整。

4、配置≥4个8Gb光纤通道主机端口；可以扩展10Gb iSCSI主机接口和10Gb FCoE主机接口。

5、支持 Windows、Linux、AIX、Solaris、HP-UX、Vmware ESX等。

6、配置：FC等存储协议，后期使用这些协议无需额外付费。

7、配置≥4个6Gb四通道SAS磁盘接口。

★8、最大可扩展硬盘数量≥75。

9、必须支持以下硬盘类型：15000转SAS硬盘： 300G、600G；10000转SAS硬盘：300G、600G,900G；7200转SAS硬盘：1T/2T/3TB；企业级闪存硬盘：100GB、200GB

★10、支持RAID 0，1，1/0，3，5，6等多种Raid类型。

11、支持主动性热备盘技术，支持硬盘预拷贝技术,提前发现故障盘，主动迁移故障盘数据，规避系统降级的风险；支持全局热备盘，不限定热备盘的位置，可提供跨框的热备服务

★12、本次配置300G 15krpm原厂SAS硬盘15块

13、配置≥4096个 LUN许可。

14、配置≥512个存储分区或相应数量主机同时接入磁盘存储系统，提供足够的分区以有效地支持大规模的整合或虚拟化环境，从而帮助降低硬件和存储管理成本。

15、配置基于WEB的阵列管理软件许可,在单一WEB管理界面实现存储管理和监控；无需在主机端安装管理软件。

16、配置虚拟资源调配功能，可以为应用程序提供比在存储阵列中分配给它的物理容量更多的容量，提高存储空间利用率。

★17、网管平台可自动发现在虚拟化软件管理的所有虚拟机，提供端到端的虚拟到物理的映射信息。

18、支持服务器主机多路径管理软件许可，提供主机到存储阵列间多路径的故障切换和负载均衡功能，支持基于数据块/IO数量等高级负载均衡功能。

19、支持以下功能：快照功能，可对相应时间点快照进行回滚来快速恢复数据。提供同一存储中的卷之间的本地复制功能，并使用连续数据保护技术记录每一个写操作，要求本地数据在故障时可恢复到之前的任意时间点。

20、支持以下功能：远程数据镜像复制软件，保证存储间数据一致性，要求复制软件基于阵列；两个存储之间的连续数据复制功能，并能记录多组写操作，便于以后恢复到多个重要时间点。

★21、支持存储二级缓存扩展功能.

★22、支持全自动分层管理功能，通过采样应用数据I/O负载情况，能让业务数据在不同性能的磁盘之间进行自动迁移，迁移过程对应用透明，且要求数据迁移的颗粒度不大于1GB。

23、具有不停机的系统软硬件升级和扩充能力，包括软件升级、系统微码升级、系统处理能力的扩充、存储容量的扩充及I/O能力的扩充。

24、配置支持图形界面存储管理软件。

25、故障自动报修 管理软件可以自动弹出界面或者以mail方式发给管理员，实现自动故障监控及告警功能。

★26、硬件三年7×24小时原厂家免费服务

★27、本项目存储配置必须满足项目应用软件整体要求。

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	9
	IP网络广播控制中心
	规格及型号
	IP网络广播控制中心
	单位及数量
	1台

	
	
	参考品牌
	欧特华、迪士普、ITC

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1.屏幕尺寸: 15英寸
★2.屏幕颜色 :TFT16位真彩色

★3．操控方式 :1240*768分辨率液晶电阻式(四线)触摸屏

4．工作环境 :环境温度：-20oC~+70oC;相对湿度：≧75%;

5.主板 :Intel NM10芯片组，X86架构

6.标准接口 :1×PS/2接口；6×串口；1×并口；1×VGA

7.硬盘: 机械硬盘，专用抗震设计

8.内存: 笔记本DDR3 800MHZ 最大支持2GB

9.网卡 :Realtek RTL8103EL，100M

10.CPU :Intel ATOM D525，双核四线程，1.8GHz

★11.系统音频信号信噪比 :LINE:70dB;MIC:60dB

★12.系统音频信号失真度: 1KHz<0.5%

13.系统音频信号标准输入电平 :LINE:300mV; MIC:5mV

14.系统音频信号标准输出电平: 0dBV

15.自身耗电量: AC~220V/50Hz/300W

16.软件操作平台: Windows 2003server

17.尺寸: 484(宽)×300(深)×310(高)

18.重量: 15Kg

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	10
	IP网络广播服务器软件
	规格及型号
	IP网络广播服务器软件
	单位及数量
	1套

	
	
	参考品牌
	欧特华、迪士普、ITC

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、标准TCP/IP网络协议，安装于连接以太网的计算机；软件包带有服务器软件，同时带有分控软件(可多次使用)
★2、扩展接4路或以上本地音源，并将4组本地音源实时数字化；

★3、一路麦克风输入，可以实现远程呼叫任意节点；

★4、可以同时向各个网络节点传送20路音频，其中4路为外接，另16路为文件音源；即使20路音频同时传送，整个系统所占用带宽小于1M；即每路音频所占用带宽不大于100KBP/S

5、支持WINDOWS支持的所有音频格式（MP3、WAV等），不需要再配置mp3等音源软件及设备

★6、带有检测面板，可以实时监测任意一个终端节点的使用状态。

★7、带有监听功能，能监听任意一个节点的播放状态；

★8、大型节目库可以容纳万首节目。连续一周无重复播放；

9、自动播放及定时功能：可以实现定时定点定区域定曲目播放，实现无人值守；

10、模式播放功能，能对需要的操作模式进行自动记录，并可随意自动播放。

★11、可以关闭、开启各个节点上的功放

12、自带数字均衡面板，可以实时远程调节系统中任意节点或者区域的音频效果。

13、软件具有音源编程管理功能，可自由录制音源，音频CD格式处理。

14、软件具备远程升级的功能，方便各功能的及时更新。

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	11
	数字调谐器
	规格及型号
	数字调谐器
	单位及数量
	1台

	
	
	参考品牌
	欧特华、迪士普、ITC

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	★1、标准机箱设计，1U铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用。
★2、微电脑控制，轻触式按键操作。

3、高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目。

4、调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个。

5、电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能。

6、石英锁相环路频率合成器式调谐回路，接收频率精确稳定。

7、两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入。

8、遥控器控制操作简单。

9、电源:~220V/50Hz

10、功耗:20W

11、尺寸:484×350×88mm

12、重量:3.8Kg

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	12
	CD播放器
	规格及型号
	CD播放器
	单位及数量
	1台

	
	
	参考品牌
	松下、索尼、三星

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、标准机箱设计，1U铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用。
★2、微电脑控制，轻触式按键操作。

3、高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目。

4、采用数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能。

5、自动播放控制，全数码伺服。

★6、可播放：CD/VCD/ MP3/DVD碟片。

7、电源:~220V/50Hz

8、功耗:30W

9、尺寸:484×350×88mm

10、重量:6Kg

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	13
	节目定时器架
	规格及型号
	节目定时器
	单位及数量
	1台

	
	
	参考品牌
	欧特华、迪士普、ITC

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、微电脑控制,大屏幕液晶显示,
★2、内置10路可编程定时控制电源,每一路可定时上、断电，

★3、内置三种钟声提示，可外控CD、卡座、调谐器、电铃等各种设备电源，

★4、可实现无人值守。可编辑七天不同程序，编程简单，断电不丢失，来电恢复自动运行。

★5、设有消防联动报警功能。

6、电源：～220V/50HZ

7、功耗：30W

8、 尺寸：484*350*88mm

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	14
	广播话筒
	规格及型号
	广播话筒
	单位及数量
	1台

	
	
	参考品牌
	欧特华、迪士普、ITC

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1. 阻抗：600欧姆
2. 灵敏度：-62db

3. 频率响应:50-13500Hz 

4. 电源: -220V/50Hz,DC9V 

5. 尺寸:420*190*130mm 

6. 重量:1.4KG 

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	15
	前置放大器
	规格及型号
	前置放大器
	单位及数量
	1台

	
	
	参考品牌
	欧特华、迪士普、ITC

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、标准机箱设计，2U铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用。
★2、有10个输入通道：包括5路话筒（MIC）输入；3路标准信号线路（AUX）输入；2路紧急线路输入。

★3、第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能。

★4、MIC 1、2、3、4、5和2路紧急输入通道均附设有线路辅助输入接口功能。

5、话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量。

★6、MIC 1、2、3、4和线路AUX1、2、3可交叉混合输出。

7、设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节。

8、4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能。

9、电源 ～220V/50Hz

10、功耗 40W

11、尺寸 484×350×88mm

12、重量 8kg

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	16
	IP网络桌面寻呼站
	规格及型号
	IP网络桌面寻呼站
	单位及数量
	1台

	
	
	参考品牌
	欧特华、迪士普、ITC

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、桌面话筒式设计，精致美观，工艺考究，现代感十足；
★2、3.4英寸LCD液晶显示屏，人性化人机操作界面；

3、自带数字键、功能键、可对任意终端或分区广播，操作简单快捷；

★4、支持红外遥控接收，遥控可完成所有操作；

5、内置1W全频监听扬声器，声音清晰、洪亮；

6、支持免提通话和接收广播；

7、支持一路本地线路输入；一路音频辅助输出，外扩功率放大器；

8、DC9V直流供电接口。

9、网络接口 标准RJ45输入

10、支持协议 TCP/IP，UDP，IGMP（组播）

11、音频格式 MP3/MP2

12、采样率 8K～48KHz

13、传输速率 10Mbps

14、音频模式 16位立体声CD音质

15、输出频率 20Hz～16KHz

16、谐波失真 ≤3%

17、信噪比 ＞70dB

18、辅助线路输入音电平 400mV工业标准压线接线端子

19、音源输出电平 775mV工业标准压线接线端子

20、音源输出阻抗 1KΩ

21、工作温度 -20℃～+60℃

22、工作湿度 10%～90%

23、功耗 ≤10W

24、输入电源 DC9V

25、尺寸 200*145*48.5mm

26、净重 0.5Kg

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	17
	IP网络消防信号接口
	规格及型号
	IP网络消防信号接口
	单位及数量
	1台

	
	
	参考品牌
	欧特华、迪士普、ITC

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	★1、30路消防报警采集接口，可扩展至300路分区。
2、由地址码可配置两种报警采集触发方式，常闭触发方式和常开触发方式。

★3、准确报警分区LED显示

4、内置数码语音播放器，实现更加人性化的分区独立语音报警功能；

5、面板嵌入式监听喇叭，监听更直接；

★6、采用SD卡存储报警音乐，管理方便，高保真音质

7、随机配送1G SD存储卡

8、通信协议 RS-422

9、通信接口 RJ45

10、通信速率 4800bps

11、功耗 15W

12、输入电源 AC220V/50Hz

13、尺寸 245×316×88MM

14、净重 5Kg

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	18
	IP数据转换终端
	规格及型号
	IP数据转换终端
	单位及数量
	1台

	
	
	参考品牌
	欧特华、迪士普、ITC

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、RS-422转换为TCP/IP信号，RS-232转换为TCP/IP信号。
2、消防智能接口及无线遥控都可以同时接。

★3、通讯接口 标准DB-9/RJ45

4、支持协议 RS-422/RS-232

5、工作温度 -20℃～+60℃
6、工作湿度 10%～90%

7、功耗 ≤25W

8、输入电源 AC220V/50Hz

9、尺寸 484×123×44MM

10、净重 3Kg

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	19
	IP网络有源监听音箱
	规格及型号
	IP网络有源监听音箱
	单位及数量
	1对

	
	
	参考品牌
	欧特华、迪士普、ITC

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	★1、内置点播采集模块，实现实时信号采集功能。
2、 可选配交换机模块，实现扩充功能。

3、 支持立体声线路输入，音量调节。

4、 内置立体声功率放大器。内置小口径、大功率的高保真扬声器。功率输出，外扩8Ω/10W定阻扬声器。

5、 支持音量、平衡调节。

6、 网络接口 标准RJ45×3，1个输入，2个输出（需插交换机卡）

7、 支持协议 TCP/IP，UDP，IGMP（组播）

8、 音频格式 MP3/MP2

9、 采样率 8K～48KHz

10、 传输速率 10Mbps

11、 音频模式 16位立体声CD音质

12、 输出频率 20Hz～16KHz

13、 谐波失真 ≤0.3%

14、 信噪比 ＞70dB

15、 扬声器输出阻抗及额定功率 8Ω，2×10W工业标准压线接线端子

16、 辅助线路输入电平 2×400mV标准RCA端子

17、 工作温度 -20℃～+60℃

18、 工作湿度 10%～90%

19、 功耗 ≤25W

20、 输入电源 AC220V/50Hz

21、 尺寸 162×115×360 MM

22、 净重 3.66Kg

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	20
	电源时序器
	规格及型号
	电源时序器
	单位及数量
	1台

	
	
	参考品牌
	欧特华、迪士普、ITC

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、标准机箱设计，2U铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用。
★2、16路电源输出，每路输出AC220V(10A)。

设有电子锁开关，手动和自动两种模式。

3、16路电源插座依次接通或断开。每一路接通或断开时间相差1S。

4、电源插口总容量达10KVA。

★5、1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出；

6、1路短路触发信号输入；1路短路触发信号扩展输出；可与定时器，智能控制器相连接，实现自动控制。

7、电源:~220V/50Hz

8、功耗:50W

9、尺寸 484×350×88mm

10、重量 4.5Kg

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	21
	豪华型机柜
	规格及型号
	豪华型机柜
	单位及数量
	1个

	
	
	参考品牌
	欧特华、迪士普、ITC

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1. 行业标准尺寸设计，通用性极高。
2. 模块化设计，安装方便。

3. U高拆卸灵活，检修设备方便。

4. 使用超厚的钢板制作，安全耐用。

5. 39度，19寸标准机柜,1930*580*625mm(高*宽*深），重量：105Kg

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	22
	IP网络适配器（机柜式）
	规格及型号
	IP网络适配器（机柜式）
	单位及数量
	1台

	
	
	参考品牌
	欧特华、迪士普、ITC

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、TCP/IP高品质的数字音频传输，无噪音
2、五寸LCD显示，全功能按键操作

3、数字音频自由点播，多功能分区组合、全区广播功能

★4、内置报警强切功能，无需24V强切电源，不限音控数量，3线连接

5、智能电源管理，无音乐或呼叫时，设备自动切断主电源，进入待机状态

6、待机功率小于3W，满足国家节能认证的标准

7、AUX、MIC及网络音源，具有独立的音量控制

8、音频信号输出，方便功能扩展

9、由6位LED灯显示电平，一个功放电源接通指示灯，一个保护指示灯，一个整机电源指示灯

10、温度分段式风机冷却功能

11、定压输出：70V、100V；定阻输出：4～16Ω

12、电源 ～220V/50Hz

13、输出方式 4～16Ω定阻输出、70V/100V定压输出

14、辅助输出 600Ω / 0.775V

15、输入 AUX：350mV   MIC：5mV平衡输入

16、频响 60Hz～18KHz

17、总谐波失真 小于1%，at 1KHZ，1/3 rated power

18、信噪比 AUX：80dB            MIC：60dB

19、保护 直流输出、过载、过温、短路保护

20、输出功率 120W 

21、电源消耗 160W 

22、尺寸 484×310×88mm

23、重量 11Kg

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	23
	IP网络适配器（壁挂式、带功率）
	规格及型号
	IP网络适配器（壁挂式、带功率）
	单位及数量
	12台

	
	
	参考品牌
	欧特华、迪士普、ITC

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、TCP/IP高品质的数字音频传输，无噪音
2、五寸LCD显示，全功能按键操作

3、数字音频自由点播，多功能分区组合、全区广播功能

★4、内置报警强切功能，无需24V强切电源，不限音控数量，3线连接

5、智能电源管理，无音乐或呼叫时，设备自动切断主电源，进入待机状态

6、待机功率小于3W，满足国家节能认证的标准

7、AUX、MIC及网络音源，具有独立的音量控制

8、音频信号输出，方便功能扩展

9、由6位LED灯显示电平，一个功放电源接通指示灯，一个保护指示灯，一个整机电源       指示灯

10、温度分段式风机冷却功能

11、定压输出：70V、100V；定阻输出：4～16Ω

12、电源 ～220V/50Hz

13、输出方式 4～16Ω定阻输出、70V/100V定压输出

14、辅助输出 600Ω / 0.775V

15、输入 AUX：350mV   MIC：5mV平衡输入

16、频响 60Hz～18KHz

17、总谐波失真 小于1%，at 1KHZ，1/3 rated power

18、信噪比 AUX：80dB            MIC：60dB

19、保护 直流输出、过载、过温、短路保护

20、输出功率 60W 

21、电源消耗 85W 

22、尺寸 484×310×88mm

23、重量 10Kg

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	24
	纯后级功放(1500W)
	规格及型号
	纯后级功放(1500W)
	单位及数量
	12台

	
	
	参考品牌
	欧特华、迪士普、ITC

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、标准机箱设计，3U铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用。
★2、1路线路输入，1路辅助线路平衡输入。
★3、1路线路输出，信号级联下一台纯后级功放。

4、采用功率管，输出功率强劲；宽频带、低噪声、高保真效果，音质达到演出级水准。

5、人性化的指示功能，包括信号指示，保护指示，失真指示，启动指示，电源指示等功能。

6、内置2级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号；拥有完整的线路安全工作保证。

7、机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示，有极高的可靠性。

8、完善的温度保护:大电流高速风扇，工作噪音低，散热效果佳；当机器温度升高时，温度保护电路会启动风扇；风扇的转速随温度的升高而自动提高。

9、2种功率输出方式：定压输出100V，70V；定阻输出4～16Ω；不均匀度小于1.5dB。

10、电源:~220V/50Hz

11、输入灵敏度:1V（0dB）

12、阻尼系数:400

13、信噪比:不小于105 dB 

14、频响:80Hz-15KHz±1.5dB 

15、总谐波失真:小于1％

16、上升速率:70V/ms

17、冷却方式:强迫风冷式 

18、指示灯:电源，信号，削峰，保护，过载 

19、保护:上电、超温、过载、短路 

20、功耗:2300W

21、尺寸:484×530×132mm 

22、重量:30.1Kg

23、输出功率：1500W

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	25
	一体化优质天花喇叭
	规格及型号
	一体化优质天花喇叭
	单位及数量
	185只

	
	
	参考品牌
	欧特华、迪士普、ITC

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1. 功率(100V)：1.5W、3W、6W（功率可选）
2. 功率（70V): 0.75W、1.5W、3W（功率可选）

3. 最大功率：10W

4. 输入电压：70V/100V 

5. 灵敏度；94dB

6. 阻抗：黑-COM 蓝-1.7KΩ 绿-3.3KΩ 红-6.7KΩ

7. 频率响应：110-14.5KHz 

8. 喇叭单元:1×5″

9. 安装开孔尺寸：φ170mm 

10. 外观尺寸；200*55mm 

11. 重量:0.8Kg 

12. 外壳材料：塑料外壳+铁质网罩

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	26
	24口网络交换机
	规格及型号
	24口网络交换机
	单位及数量
	1台

	
	
	参考品牌
	CISCO、华为、NETGEAR

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	★1、10/100/1000M以太网电口≥24，千兆SFP端口≥2。
★2、设备要求具有风扇。FLASH≥60MB，DRAM≥120MB

★3、背板带宽≥50Gbps，包转发速率≥38Mpps

4、MAC地址表≥8K，支持VLAN接口下的RACL

5、支持VLAN数量≥64，支持JumboFrames≥9K

★6、支持FlexStack，采用独立堆叠口，非上联口，堆叠带宽≥40G。支持不同类型设备间的集群管理

★7、支持带外管理口，支持USB端口管理和存储文件。

8、链路状态跟踪(LinkStateTracking)，当与服务器网络接口卡(NIC)适配器一起使用时，可在网络中实现第二层冗余性

9、支持802.1s、802.1w、PVST+、mstp、uplink fastBackboneFast

10、端口支持单相链路检测UDLD(Unidirectional link detection)

11、交换机提供端口自动保护功能，禁用网络错误较多的端口，交并提供自动恢复（可禁止）功能，可重新启用由于网络错误而禁用的连接。

12、支持IPSLA（仅限响应者）可采用主动监控，以连续、可靠和可预测的方式生成数据流，从而实现对网络性能和健康状况的衡量。

★13、FlexLinks可提供收敛时间为100毫秒的链路冗余性，而无需使用生成树协议。

14、支持BPDUGuard和生成树根保护(Spanning-TreeRootGuard–STRG)

15、支持DAI，IPSG等高级安全特性，防止IP地址欺骗

16、支持SPAN端口上的双向数据镜像，端口镜像可向多个目的端口进行复制、支持RSPAN

17、支持可信边界(TrustedBoundary)，支持DHCP SERVER、DHCP SNOOPING、DHCP OPTION82

18、支持WEB认证以及802.1x可以在同一端口同时启用

19、支持广播风暴以及组播、单播风暴的抑制能单独使能

★20、支持控制平面和数据平面QoSACL，每个端口的输出队列≥4，支持SRR调度以确保为数据包流量提供不同的优先级。

★21、支持SSHV2SNMP3，支持SNMPoverIPv6

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	27
	超五类网线
	规格及型号
	超五类网线
	单位及数量
	3箱

	
	
	参考品牌
	台胜、TCL、一舟

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、低氧或无氧铜，防火等级:IEC332-1,UL VW-1，铜芯线径标称直径为0.510mm

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	28
	音频跳线
	规格及型号
	音频跳线
	单位及数量
	20条

	
	
	参考品牌
	秋叶原、枫叶、华敏

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、3.5头转莲花头音频线

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	29
	音频跳线
	规格及型号
	音频跳线
	单位及数量
	20条

	
	
	参考品牌
	秋叶原、枫叶、华敏

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、6.35单插头转莲花头音频线

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	30
	水晶头
	规格及型号
	水晶头
	单位及数量
	10盒

	
	
	参考品牌
	

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、25mm2

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	31
	主干音箱线

	规格及型号
	主干音箱线

	单位及数量
	2000米

	
	
	参考品牌
	秋叶原、铭阳、华敏

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、多股2×1.5m㎡。执行国标GB/T14864-93

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	32
	分支音箱线
	规格及型号
	分支音箱线
	单位及数量
	2000米

	
	
	参考品牌
	秋叶原、铭阳、华敏

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、多股2×1.0m㎡。执行国标GB/T14864-93

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	33
	PVC管
	规格及型号
	PVC管
	单位及数量
	3000米

	
	
	参考品牌
	联塑、五一、网联

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、￠20、25 PVC线管

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	34
	配件
	规格及型号
	配件
	单位及数量
	1批

	
	
	参考品牌
	联塑、五一、网联

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、线缆管道配件

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	35
	红外半球130万像素网络摄像机
	规格及型号
	红外半球130万像素网络摄像机
	单位及数量
	160台

	
	
	参考品牌
	科达、大华、海康

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	★1、传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS  
★2、最小照度：0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR  

★3、镜头：2.8-12mm @ F1.4, 水平视场角:80°-27.2°  

4、日夜转换模式：ICR红外滤片式 

★5、支持3D 数字降噪  

6、视频压缩标准 H.264/MJPEG，编码类型 Main Profile  

7、压缩输出码率 32 Kbps~16Mbps  音频压缩标准 G.711/G.726  音频压缩码率 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726)  帧率 50Hz: 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720)/60Hz: 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720)存储功能：支持SD/SDHC卡(32G),NAS(iSCSI可选)  

接口协议：ONVIF,PSIA,CGI  

8、支持协议：TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour(SIP,SRTP可选)

通讯接口 1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口  

★9、具有1对音频输入/输出接口、1对报警输入/输出接口

10、工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 

★11、防暴等级：IEC60068-2-75测试，Eh，50J；EN50102，IK10  

★12、防护等级：IP66  红外照射距离：10-30米  



	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	36
	红外高清130万枪式摄像机
	规格及型号
	红外高清130万枪式网络摄像机
	单位及数量
	3台

	
	
	参考品牌
	科达、大华、海康

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	★1、传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS  
★2、最小照度：0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR  

★3、镜头：2.8-12mm @ F1.4 水平视场角: 80°-28.7°  

4、日夜转换模式：ICR红外滤片式  

★5、支持数字宽动态、3D数字降噪  

6、视频压缩标准：H.264/MJpeg

7、H.264 编码类型:Main Profile  

8、压缩输出码率：32 Kbps~16Mbps  

9、音频压缩标准：G.711/G.726  

10、音频压缩码率：64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726)  

12、最大图像尺寸：1280×960  

★13、帧率：50Hz: 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720)/60Hz: 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720)

14、存储：支持SD/SDHC卡(32G),NAS(iSCSI可选)  

15、接口协议：支持ONVIF、PSIA和CGI  

16、支持协议：TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour(SIP,SRTP可选)  

通讯接口：1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口  

★17、具有1对音频输入/输出接口、1对报警输入/输出接口 

18、工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)  

★19、防护等级：IP66  

20、红外照射距离：20-30米  



	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	37
	电梯半球摄像机
	规格及型号
	电梯半球摄像机
	单位及数量
	4台

	
	
	参考品牌
	科达、大华、海康

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、1/3″Super HAD CCD，540线，0.1Lux（F1.2），抗干扰/防拆型,标配2.8mm镜头,DC12V

	
	
	
	
	次要指标
	

	
	
	
	质量标准
	

	38
	标清编码器
	规格及型号
	标清编码器
	单位及数量
	4台

	
	
	参考品牌
	科达、大华、海康

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、1路视频编码器，H.264压缩方式，D1格式

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	39
	NVR网络存储主机（32路）
	规格及型号
	32路NVR网络存储主机
	单位及数量
	5台

	
	
	参考品牌
	科达、大华、海康

	
	
	用途
	


	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；
2、支持500W像素高清网络视频的预览、存储与回放； 

3、支持HDMI、VGA、CVBS同时输出，HDMI与VGA输出分辨率最高均可达1920x1080p，且可在1/4/9/16画面分割下分别预览和回放不同通道的图像； 

4、支持最大16路720P同步回放及多路同步倒放； 

★5、双千兆网卡，支持网络容错、负载均衡以及双网络IP设定等应用；

6、支持远程零通道预览，使用1路零通道编码视频，预览多通道分割的视频画面，充分获取监控图像信息的同时节省网络带宽；

★7、网络视频输入:32路  

★8、网络视频接入带宽:160Mbps  

9、音频输出:2路，BNC接口（线性电平，阻抗：600Ω）  

10、录像分辨率:5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF  

11、视频压缩标准:H.264/MPEG4  

★12、硬盘驱动器:8个SATA接口，每个接口支持容量小于4TB的硬盘作为录像盘；1个eSATA接口；  

13、语音对讲输入 1个，BNC接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）  

1个，键盘485串口  USB接口 3个，USB 2.0  

★14、报警输入16路  

★15、报警输出4路  

16、网络协议：IPv6、HTTPS、UPnP(即插即用)、SNMP(简单网络管理)、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、SMTP（邮件服务）、NFS（接入NAS）、iSCSI(IP SAN应用）、PPPoE(拨号上网）等  

17、功耗（硬盘）：≤45W  工作温度 -10℃--＋55℃  工作湿度 10％--90％  



	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	40
	NVR网络存储主机（16路）
	规格及型号
	16路NVR网络存储主机
	单位及数量
	1台

	
	
	参考品牌
	科达、大华、海康

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；
2、支持500W像素高清网络视频的预览、存储与回放； 

3、支持HDMI、VGA、CVBS同时输出，HDMI与VGA输出分辨率最高均可达1920x1080p，且可在1/4/9/16画面分割下分别预览和回放不同通道的图像； 

4、支持最大8路720P同步回放及多路同步倒放； 

★5、双千兆网卡，支持网络容错、负载均衡以及双网络IP设定等应用；

6、支持远程零通道预览，使用1路零通道编码视频，预览多通道分割的视频画面，充分获取监控图像信息的同时节省网络带宽；

★7、网络视频输入:16路  

★8、网络视频接入带宽:160Mbps  

9、音频输出:1路，BNC接口（线性电平，阻抗：600Ω）  

10、录像分辨率:5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF  

11、视频压缩标准:H.264/MPEG4  

★12、硬盘驱动器:8个SATA接口，每个接口支持容量小于4TB的硬盘作为录像盘；1个eSATA接口；  

13、语音对讲输入 1个，BNC接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）  

1个，键盘485串口  USB接口 3个，USB 2.0  

★14、报警输入8路  

★15、报警输出2路  

16、网络协议：IPv6、HTTPS、UPnP(即插即用)、SNMP(简单网络管理)、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、SMTP（邮件服务）、NFS（接入NAS）、iSCSI(IP SAN应用）、PPPoE(拨号上网）等  

17、功耗（硬盘）：≤45W  工作温度 -10℃--＋55℃  工作湿度 10％--90％  



	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	41
	存储硬盘
	规格及型号
	存储硬盘
	单位及数量
	30块

	
	
	参考品牌
	

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	★1、企业级硬盘，7200转、2T

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	42
	管理服务器
	规格及型号
	管理服务器
	单位及数量
	1台

	
	
	参考品牌
	科达、大华、海康

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、E5-2620(6核2.0GHz)×1/8GB DDR3 ECC /1000G SATA×2/热插拔/DVD/1000M NIC×2/(1+1)冗余电源/导轨/2U                                                        2、设备应提供3C认证报告

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	43
	管理平台软件(专业版)
	规格及型号
	管理平台软件(专业版)
	单位及数量
	1套

	
	
	参考品牌
	科达、大华、海康

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	★1、动态IP管理: 可通过PAG管理设备计入，包括设备动态ip接入、设备注册、在线心跳、在线状态注销
2、卡片管理:支持人员信息与卡片信息快速关联；支持开卡、换卡、挂失、补卡、退卡，批量开卡等功能；支持空白卡、正常卡、异常卡管理；

★3、门禁与视频联合管理: 门禁子系统与视频子系统有机关联到一起，用户可更方便的查看指定门禁点对应的监控点的视频

★4、门禁与地图联合管理: 电子地图中显示配置门禁点，在电子地图中报警联动弹出门禁点对应的监控点的实时视频的功能，实时预览支持单画面、4画面、6画面、7画面、9画面、16画面、24画面分割，还5、可以支持6、7、8、10、13、14、17、22、24、25画面多种规格画面的组合显示方式。最多支持64画面分割（需硬件资源支持）；支持中屏显示和全屏显示两种显示方式；支持画面切换：可以分为手动切换、自动切换（计划与任务方式）；支持主子码流切换；

★6、支持手机监控，支持iOS，Android操作系统，并可实现基本的云台控制，支持3G、WIFI网络接入。

7、可在预览画面中即时回放前几秒到几十秒内的录像，满足监控人员快速追溯历史画面。（即，在预览画面时，发现有异常行为，值班人员可以立即回放刚才发生的情景录像）

8、最大支持三级流媒体级联，可有效解决带宽限制和跨网域传输的问题

9、支持语音对讲、用户对讲、用户群组对讲。

★10、支持多种存储模式：设备存储、IPSAN存储、NVR存储、以及CVR直存

11、支持单画面、4画面、单进、单退、快进（1/2/4/8倍数）、剪辑、抓帧、下载等；

★12、客户端支持灵活的录像备份策略：本地备份、光盘刻录备份、蓝光刻录、FTP上传备份，及支持录像下载速度和并行数配置；支持批量下载；

13、可对每个监控点设置报警检测功能。报警检测类型包括视频丢失、视频遮挡、移动侦测报警，并可调节报警的级别、设置时间计划、配置相关联动（客户端联动、录像联动、云镜联动、报警输出联动、短信联动、email联动、抓图联动）。

★14、可以支持包含临时卡、来宾卡、密码错误、卡加密码等事件在内的30种以上的报警，并可调节报警的级别、设置时间计划、配置相关联动

15、支持多种类型的智能分析报警的接入，如穿越警戒面、区域入侵、人员聚集、徘徊、物品遗留等、*视频质量检测

★16、支持主流入侵报警主机的接入，采用网络模块实现报警信号的获取、处理。支持对报警主机的防区进行布防/撤防/旁路等，并可调节报警的级别、设置时间计划、配置相关联动

当接收到报警时，可根据配置的报警上墙联动预案，在电视墙的设定区域进行报警画面的显示。

17、接收到报警后可以自动联动预先定义的关联监控点视频在客户端与大屏上显示；可以自动启动快球预置位； 

18、可以方便的在电子地图上增加热点，记录设备的相关信息，同时集成视频预览、门禁控制、设置、报警联动等功能，使操作更加人性化；支持视频预览；支持门禁开关门控制；

★19、支持在导航图上点击可以将当前窗口显示的地图显示中心快速切换到点击所指定的位置

支持日志管理

★20、大屏拼接/漫游/开窗、任意分割。支持漫游叠加、任意开窗，跨屏显示，开窗层数为3层（需硬件支持）；任意分割显示：以一个屏为单元可任意1到16路画面分割显示。



	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	44
	42寸液晶电视
	规格及型号
	42寸液晶电视
	单位及数量
	6台

	
	
	参考品牌
	创维、TCL、长虹

	
	
	用途
	监控值班室2*3排列显示

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、 液晶面板：IPS硬屏，LED背光
2、 屏幕尺寸：42英寸，分辨率1920x1080；水平视角大于178度
3、 屏幕比例：16:9，

	
	
	
	
	次要指标
	

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	45
	护士站管理电脑（监控用）
	规格及型号
	护士站监控管理电脑
	单位及数量
	9台

	
	
	参考品牌
	

	
	
	用途
	护士站监控分控功能

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	· 1、CPU型号：Intel 奔腾双核 G645

· 2、CPU主频：2.9GHz

· 3、内存容量：2GB

· 4、硬盘容量：500GB

· 5、显示器尺寸：22英寸

	
	
	
	
	次要指标
	

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	46
	电视墙
	规格及型号
	电视墙
	单位及数量
	1套

	
	
	参考品牌
	 金盾、三盛、安保

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、现场定制1套电视墙框架、底座，可方便进行免拆卸便利维护

	
	
	
	
	次要指标
	 


	
	
	
	质量标准
	行业标准

	47
	控制操作台
	规格及型号
	控制操作台
	单位及数量
	1套

	
	
	参考品牌
	

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、双联3机位，采用1.2-1.5MM冷轧钢板制作并喷塑

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	48
	服务器机柜
	规格及型号
	服务器机柜
	单位及数量
	1个

	
	
	参考品牌
	 金盾、图腾、三盛

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、规格：600宽*1200深*2045高，42U，双6口排查，2块固定托板，4风扇，四门开放式，前门5MM全钢化玻璃. 
2、外观：外观设计高雅，工艺精湛，机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹，金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合GB/T4054-1983的要求

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	49
	电梯专用视频线缆
	规格及型号
	电梯专用视频线缆
	单位及数量
	220米

	
	
	参考品牌
	铭阳、天诚、中兴

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、内嵌1.0平方钢丝，
2、执行国标GB/T14864-94

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	50
	电源电缆
	规格及型号
	电源电缆
	单位及数量
	5000米

	
	
	参考品牌
	铭阳、天诚、中兴

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、护套线缆，RVV3X2.5，执行国标GB/T14864-93

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	51
	视频电缆
	规格及型号
	视频电缆
	单位及数量
	200米

	
	
	参考品牌
	铭阳、天诚、中兴

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、SYV75-5，执行国标GB/T14864-95

	
	
	
	
	次要指标
	

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	52
	超五类网线
	规格及型号
	超五类网线
	单位及数量
	25箱

	
	
	参考品牌
	台胜、TCL、一舟

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、低氧或无氧铜，防火等级:IEC332-1,UL VW-1，铜芯线径标称直径为0.510mm


	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	53
	摄像机电源电缆
	规格及型号
	摄像机电源电缆
	单位及数量
	7500米

	
	
	参考品牌
	铭阳、天诚、中兴

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、RVV2×1.0，执行国标GB/T14864-95

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	54
	监控系统配电柜
	规格及型号
	监控系统配电柜
	单位及数量
	1个

	
	
	参考品牌
	

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、 尺寸800*600*2000（W*D*H)，3P 125 A开关 1个；
2、 1P 25A开关10个；带电量仪，技术参数：容量：20～630A；
3、 输入：380V；50Hz 三相五线；输出：380V；50Hz 3相，4线加地线；
4、 效率：＞97%；
5、 接地：独立 TN-S接地，中性线和PE线分开排列，能短接。
6、 配电：21～84回路；铜排母线，支持双母线； 

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	55
	楼层电源控制箱
	规格及型号
	楼层电源控制箱
	单位及数量
	13个

	
	
	参考品牌
	

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、电源箱（含保护空开），380*250*90喷塑板厚1.0，集中供电\DC12V\10A，监控系统供电专用，长距离供电，自动短路保护

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	56
	控制箱
	规格及型号
	控制箱
	单位及数量
	6台

	
	
	参考品牌
	

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、电源箱（含保护空开）,600*400*200mm喷塑板厚不低 于1.0MM，

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	57
	单模光纤
	规格及型号
	单模光纤
	单位及数量
	2000米

	
	
	参考品牌
	台胜、TCL、普天

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、4芯单模光纤，抗拉力（N）短期≥1500；
2、抗侧压（N/100mm2）≥1000；

3、允许弯曲半径（动态）20倍光缆外径；

4、温度特性：-40℃～+60℃范围内光缆附加损耗；

5、纵向阻水性能：1米高水柱24h后3m试样无水渗出

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	58
	监控系统汇聚交换机
	规格及型号
	监控系统汇聚交换机
	单位及数量
	1台

	
	
	参考品牌
	CISCO、华为、NETGEAR

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	★1、10/100/1000M以太网电口≥24，千兆SFP端口≥2。
★2、设备要求具有风扇。FLASH≥60MB，DRAM≥120MB

★3、背板带宽≥50Gbps，包转发速率≥38Mpps

4、MAC地址表≥8K，支持VLAN接口下的RACL

5、支持VLAN数量≥64，支持JumboFrames≥9K

★6、支持FlexStack，采用独立堆叠口，非上联口，堆叠带宽≥40G。支持不同类型设备间的集群管理

★7、支持带外管理口，支持USB端口管理和存储文件。

8、链路状态跟踪(LinkStateTracking)，当与服务器网络接口卡(NIC)适配器一起使用时，可在网络中实现第二层冗余性

9、支持802.1s、802.1w、PVST+、mstp、uplink fastBackboneFast

10、端口支持单相链路检测UDLD(Unidirectional link detection)

11、交换机提供端口自动保护功能，禁用网络错误较多的端口，交并提供自动恢复（可禁止）功能，可重新启用由于网络错误而禁用的连接。

12、支持IPSLA（仅限响应者）可采用主动监控，以连续、可靠和可预测的方式生成数据流，从而实现对网络性能和健康状况的衡量。

★13、FlexLinks可提供收敛时间为100毫秒的链路冗余性，而无需使用生成树协议。

14、支持BPDUGuard和生成树根保护(Spanning-TreeRootGuard–STRG)

15、支持DAI，IPSG等高级安全特性，防止IP地址欺骗

16、支持SPAN端口上的双向数据镜像，端口镜像可向多个目的端口进行复制、支持RSPAN

17、支持可信边界(TrustedBoundary)，支持DHCP SERVER、DHCP SNOOPING、DHCP OPTION82

18、支持WEB认证以及802.1x可以在同一端口同时启用

19、支持广播风暴以及组播、单播风暴的抑制能单独使能

★20、支持控制平面和数据平面QoSACL，每个端口的输出队列≥4，支持SRR调度以确保为数据包流量提供不同的优先级。

★21、支持SSHV2SNMP3，支持SNMPoverIPv6

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	59
	监控区24口接入交换机
	规格及型号
	监控区24口接入交换机
	单位及数量
	12台

	
	
	参考品牌
	CISCO、华为、NETGEAR

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	★1、百兆以太网≥24，Combo千兆以太网≥2 个
★2、交换容量≥8.8 Gbps，转发速率≥6.5 Mpps

3、MAC≥16K，支持MAC 地址与端口锁定, 限制端口学习 MAC 地址的数量 

★4、支持1:1 VLAN 翻译和N:1 VLAN 翻译 

★5、支持基本和灵活 QinQ，可配置 TPID 

6、默认启用 802.1w 的快速收敛（快速生成树协议RSTP）支持802.1s 多生成树协议实例（多生成树协议MSTP）

7、支持 IEEE 802.3ad 链路聚合控制协议（LACP）

★8、可以支持链路聚合≥8组，每组≥8个端口，且每组（动态） 802.3ad 链路聚合可以支持≥16个备选端口

9、同时支持VLAN≥4096个，支持基于端口的VLAN及802.1Q

10、支持GRVP，能够自动传播和配置 VLAN 信息 

★11、支持基于 Src Mac, Dst MAC, VLAN ID, 802.1P priority, Ether Type, Src IP, Dst IP, IP TOS, L4 Protocol, Src Port, Dst Port 进行包过滤。

12、支持规则条目≥256个。

★13、支持DHCP Snooping和DHCP Option82。

14、支持IP 源地址防护 (IPSG)，动态 ARP 检测 (DAI) 

★15、支持每个端口硬件队列数≥8个

★16、支持IPv6 主机模式，IPv6 / IPv4 双栈，DHCPv6、ICMPv6等。 

17、支持能效以太网 EEE (802.3az)。

18、支持 traps 的第 1、2c、及 3 版本的 SNMP,及基于用户安全模式(USM)的第 3 版 SNMP。

19、支持基于端口、VLAN 的端口镜像。

★20、支持电缆故障检测，可显示电缆是否故障及故障位置。

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	60
	PVC管
	规格及型号
	PVC管
	单位及数量
	3000米

	
	
	参考品牌
	联塑、网联、五一

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、￠20、25 PVC线管

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	61
	管线配件
	规格及型号
	管线配件
	单位及数量
	1批

	
	
	参考品牌
	联塑、网联、五一

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、管线接头配件

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	62
	吊顶轻钢龙骨架
	规格及型号
	吊顶轻钢龙骨架
	单位及数量
	130㎡

	
	
	参考品牌
	建龙、联兴、龙牌

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、吊顶轻钢龙骨安装:吊顶内金属骨架主龙骨规格38×12×1.2   间距1000～1200mm

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	63
	吊顶铝合金微孔吸音板
	规格及型号
	吊顶铝合金微孔吸音板
	单位及数量
	130㎡

	
	
	参考品牌
	建龙、联兴、龙牌

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、铝扣板规格：600×600×0.8mm，以1001H24、3003H24国际标准铝材热轧优质铝合金板材为基材，∮3.0冲孔，其冲孔率在15%-25%范围，隔音系数高达0.45-0.92as；
2、滚涂：表面采用聚酯涂料，涂层厚度大于或等于20um，背面涂层大于或等于7um； 
3、静电粉末喷涂：表面采用粉体，涂层厚度大于或等于80um； 
4、覆膜（VCM）：膜层，覆合工艺、膜层厚度：大于或等于150um，背层涂聚酯涂料，涂层大于或等于7um； 
5、铝合金吊顶板天花系列采用高精密模具成型； 
6、冲孔背贴：防火吸音布。  
7、防火等级一级，符合国家符合GB/T9978-2008标准。
8、含主龙骨及轻钢龙骨基层，规格：U38×12×0.5中距<120mm，镀锌轻钢冲压形成，标配Ф8钢筋吊杆，双向中距900-1200mm。                                        9、含铝塑板吊顶边，规格：25×25×5mm，铝镁合金材料冲压成型

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	64
	天花、梁、墙沿上部防潮防尘处理
	规格及型号
	天花、梁、墙沿上部防潮防尘处理
	单位及数量
	360㎡

	
	
	参考品牌
	鱼峰、耐迪、标王

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、抹灰面调和漆墙、柱、天棚面:平光乳胶漆底油一遍，调和漆三遍

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	65
	天面保温层
	规格及型号
	天面保温层
	单位及数量
	130㎡

	
	
	参考品牌
	

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、 天面满敷设25MM厚橡塑保温棉

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	66
	铝合金层次线
	规格及型号
	铝合金层次线
	单位及数量
	60米

	
	
	参考品牌
	建龙、联兴、龙牌

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、铝合金层次线:吊顶四周收边用角条

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	67
	天花吊顶五金配件
	规格及型号
	天花吊顶五金配件
	单位及数量
	1项

	
	
	参考品牌
	建龙、联兴、龙牌

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、膨胀钉、吊挂件等

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	68
	铝合金送回风口
	规格及型号
	铝合金送回风口
	单位及数量
	5个

	
	
	参考品牌
	

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、600*600mm

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	69
	抗静电地板
	规格及型号
	全钢抗静电地板
	单位及数量
	130㎡

	
	
	参考品牌
	沈飞、红日、宝迪

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、集中载荷须满足≥300kg(地板挠度2mm时)，均布载荷≥1100kg。
2、表面材料耐磨系数必须大于2000转。
3、板表面电阻平均值1×106- 1×109Ω。
4、平面度尺寸应≤0.46mm并无皱裂。
5、内胆采用无毒性的425号硅酸盐水泥，水泥的强度、凝固度、安全度达到国家检测部门所要求的指标。
6、冲浆后发泡水泥均匀致密。保证内部填充饱满。
7、基座组合在承受1000㎏的轴向荷载时，无曲挠现象。
8、地板支架上、下托钢板厚不低于2.5mm，碳钢螺杆采用滚丝工艺，横梁采用不低于1.0mm厚钢板压制而成，镀锌层厚度不低于6-12um，地板表层贴面材料为香港美亚面。
9、地板钢壳上须钢印有生产厂家的明显标志或名称；
10、投标产品须符合《防静电活动地板通用规范》SJ/T10796及《防静电贴面板通用规范》SJ/T112366—2001的要求。
11、地板钢板外壳环氧树脂粉喷涂，颜色为灰白色（国际潘通色卡号：PMS5523），采用一级新粉，严禁使用回料制作的回粉。
12、地板基座的上下底盘、垂直调高立杆表面及基座管内外壁均采用镀锌工艺防锈处理。
13、全钢架空活动地板上面板与下底板之间的焊接应确保焊透、焊牢、无击穿及无虚焊现象。
14、地板安装后，各贴面应无变色、颜色无脱壳、无中央凸起现象，不应有波浪边现象。
15、防静电地板防火阻燃要求达到GB8624-B1级要求或更好，投标时必须提供国家级质量监督检验中心检验证明。

16、背部有“十字加强筋”设计

17、含支架及角钢

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	70
	地板出风口
	规格及型号
	地板出风口
	单位及数量
	30块

	
	
	参考品牌
	沈飞、红日、宝迪

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、600cm*600cm含支架

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	71
	地面防潮防尘、保温处理
	规格及型号
	地面防潮防尘、保温处理
	单位及数量
	130㎡

	
	
	参考品牌
	鱼峰、耐迪、标王

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、地面抹平，油三遍防尘漆

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	72
	地板吸板器
	规格及型号
	地板吸板器
	单位及数量
	2套

	
	
	参考品牌
	

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、地板吸板器:钢质双爪吸盘

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	73
	地板护线口(含开孔)
	规格及型号
	地板护线口(含开孔)
	单位及数量
	30套

	
	
	参考品牌
	

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、地板护线口（含开口）: 600×600×35

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	74
	进门踏步台阶
	规格及型号
	进门踏步台阶
	单位及数量
	1套

	
	
	参考品牌
	


	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、含骨架

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	75
	防火保温棉+1.0mm镀锌铁板
	规格及型号
	防火保温棉+1mm镀锌铁板
	单位及数量
	150㎡

	
	
	参考品牌
	

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、地面防尘、保温、铁板防静电，25MM厚保温棉；地面铺1.0mm镀锌板

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	76
	轻钢龙骨石膏板基层
	规格及型号
	轻钢龙骨石膏板基层
	单位及数量
	250㎡

	
	
	参考品牌
	建龙、联兴、龙牌

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、执行标准：GB/T11981-2001
2、双面镀锌量≥80

3、长度误差：+30、-10                                               

4、弯曲内角半径≤2.25

5、角度偏差：≤2°

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	77
	墙面封铝塑墙面板
	规格及型号
	墙面封铝塑墙面板
	单位及数量
	120㎡

	
	
	参考品牌
	

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、铝塑板对四面墙进行装饰。
2、颜色：象牙白或银灰色；
3、含封窗及包柱施工

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	78
	防火吸音保温棉
	规格及型号
	防火吸音保温棉
	单位及数量
	250㎡

	
	
	参考品牌
	

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、石膏基层满敷设25MM厚橡塑保温棉

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	79
	墙面腻子
	规格及型号
	墙面腻子
	单位及数量
	300㎡

	
	
	参考品牌
	 

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、环保水性腻子找平，面刷乳胶漆

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	80
	不锈钢踢脚线
	规格及型号
	不锈钢踢脚线
	单位及数量
	50米

	
	
	参考品牌
	

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、304不锈钢地脚线，100mm高，0.8亚光不锈钢板

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	81
	钢质防火防盗门(双开门)
	规格及型号
	钢质防火防盗门(双开门)
	单位及数量
	1樘

	
	
	参考品牌
	 

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、1500*2050mm

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	82
	机房窗户密封
	规格及型号
	机房窗户密封
	单位及数量
	30㎡

	
	
	参考品牌
	 

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、原窗防水处理:砌砖密封，三元乙丙橡胶密封条密封窗框

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	83
	中心机房总配电柜、市电
	规格及型号
	中心机房总配电柜、市电
	单位及数量
	1台

	
	
	参考品牌
	

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、 尺寸800*600*2000（W*D*H)，4p，630A自动切换开关；
2、 3P 125A开关4个；
3、 3P 160A开关1个；3P 100A开关 2个；
4、 3P 32A开关 3个；
5、 1P 25A开关 5个；
6、 2P 漏电开关 3个；
7、 带电量仪，
8、 技术参数：容量：20～630A；
9、 输入：380V；50Hz 三相五线；输出：380V；50Hz 3相，4线加地线；
10、 效率：＞97%；
11、 接地：独立 TN-S接地，中性线和PE线分开排列，能短接。
12、 配电：21～84回路；铜排母线，支持双母线；配电柜外型、颜色与服务器机柜一致；
13、 提供RS232、S485接口，MODBUS传输协议

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	84
	UPS输出配电柜
	规格及型号
	UPS输出配电柜
	单位及数量
	1台

	
	
	参考品牌
	

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、 尺寸800*600*2000（W*D*H)，3P 160A开关 2个；
2、 1P 32A开关 60个；
3、 带电量仪；
4、 技术参数：容量：20～630A；输入：380V；50Hz 三相五线；
5、 输出：380V；50Hz 3相，4线加地线；
6、 效率：＞97%；接地：独立 TN-S接地，中性线和PE线分开排列，能短接。
7、 配电：21～84回路；
8、 铜排母线，支持双母线；配电柜外型、尺寸、颜色与服务器机柜一致；
9、 提供RS232、S485接口，MODBUS传输协议

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	85
	机柜进线电缆
	规格及型号
	机柜进线电缆
	单位及数量
	200米

	
	
	参考品牌
	上海胜华、桂林国标、南宁网联

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、ZRVV4*35+1*16mm；执行标准：GB 5023-97、JB 8734-98、GA306-2001、GB/T18380-2001、IEC60332-3及GB/T19666-2005

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	86
	市电输出电缆
	规格及型号
	市电输出电缆
	单位及数量
	60米

	
	
	参考品牌
	上海胜华、桂林国标、南宁网联

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、ZRVV4*35+1*16mm；执行标准：GB 5023-97、JB 8734-98、GA306-2001、GB/T18380-2001、IEC60332-3及GB/T19666-2005

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	87
	精密空调电缆
	规格及型号
	精密空调电缆
	单位及数量
	60米

	
	
	参考品牌
	上海胜华、桂林国标、南宁网联

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、ZRVV4*35+1*16mm；执行标准：GB 5023-97、JB 8734-98、GA306-2001、GB/T18380-2001、IEC60332-3及GB/T19666-2005

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	88
	机房至楼层弱电间电缆
	规格及型号
	机房至楼层弱电间电缆
	单位及数量
	700米

	
	
	参考品牌
	上海胜华、桂林国标、南宁网联

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、3*6mm²BVR多芯铜芯线；导线截面3*6mm2，执行标准：GB 5023-97、JB 8734-98、GA306-2001、GB/T18380-2001、IEC60332-3及GB/T19666-2005

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	89
	普通供电电缆
	规格及型号
	普通供电电缆
	单位及数量
	1000米

	
	
	参考品牌
	上海胜华、桂林国标、南宁网联

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、2.5mm²BV单芯铜芯线，执行标准：GB 5023-97、JB 8734-98、GA306-2001、GB/T18380-2001、IEC60332-3及GB/T19666-2005

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	90
	照明灯具（灯盘）
	规格及型号
	照明灯具（灯盘）
	单位及数量
	20套

	
	
	参考品牌
	

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、格栅灯（3*30W）:会议室专用格栅灯 TBS769，3X30W，600mm×600mm

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	91
	照明灯具（应急标志灯）
	规格及型号
	照明灯具（应急标志灯）
	单位及数量
	3套

	
	
	参考品牌
	

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、铝面框应急标志灯（场致发光）单面 壁挂

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	92
	翘板开关
	规格及型号
	翘板开关
	单位及数量
	8套

	
	
	参考品牌
	

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、16A 250V单极二位荧光

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	93
	楼层弱电间插座
	规格及型号
	楼层弱电间插座
	单位及数量
	20套

	
	
	参考品牌
	

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、10A五孔插座

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	94
	桥架
	规格及型号
	桥架
	单位及数量
	100米

	
	
	参考品牌
	

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、规格150*100*2000，喷塑冷轧板厚1.5

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	95
	桥架
	规格及型号
	桥架
	单位及数量
	150米

	
	
	参考品牌
	

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、规格150*100*2000，喷塑冷轧板厚1.0

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	96
	镀锌线管
	规格及型号
	镀锌线管
	单位及数量
	800米

	
	
	参考品牌
	

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、DN20镀锌金属线管，壁厚1.2

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	97
	机房新风系统
	规格及型号
	机房新风系统
	单位及数量
	1套

	
	
	参考品牌
	

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、新风量：50-240m3/h，噪声:22.3-32.7dB(A)，额定电压:220V，功率79W，净重:22Kg，机器置于吊顶中，风管换风

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	98
	机房排气系统
	规格及型号
	机房排气系统
	单位及数量
	2套

	
	
	参考品牌
	

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、风量500-2300m3/h，噪声:53dB(A)，额定电压:220V，功率1000W，净重:55Kg

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	99
	等电位接地铜带
	规格及型号
	等电位接地铜带
	单位及数量
	100米

	
	
	参考品牌
	 

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、汇流排，材料紫铜板，规格3*30

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	100
	绝缘子
	规格及型号
	绝缘子
	单位及数量
	80个

	
	
	参考品牌
	 

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、耐高温绝缘端子，不锈钢支撑架，不锈钢螺丝

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	101
	机房配电柜二级电源防雷器
	规格及型号
	机房配电柜二级电源防雷器
	单位及数量
	1个

	
	
	参考品牌
	地凯、易仕、OBO

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、额定电压 220V AC 380V AC， 标称放电电流（8/20）μs（L－N） 50kA，最大放电电流（8/20）μs（L－N） 80kA

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	102
	机房配电柜三级电源防雷器
	规格及型号
	机房配电柜三级电源防雷器
	单位及数量
	1个

	
	
	参考品牌
	地凯、易仕、OBO

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、额定电压 220V AC 380V AC， 标称放电电流（8/20）μs（L－N） 50kA，最大放电电流（8/20）μs（L－N） 80kA

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	103
	接地导线
	规格及型号
	接地导线
	单位及数量
	200米

	
	
	参考品牌
	上海胜华、桂林国标、南宁网联

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、导线截面25mm2，执行标准：GB 5023-97、JB 8734-98、GA306-2001、GB/T18380-2001、IEC60332-3及GB/T19666-2005

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	104
	接地导线
	规格及型号
	接地导线
	单位及数量
	200米

	
	
	参考品牌
	上海胜华、桂林国标、南宁网联

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、导线截面16mm2，执行标准：GB 5023-97、JB 8734-98、GA306-2001、GB/T18380-2001、IEC60332-3及GB/T19666-2005

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	105
	服务器机柜
	规格及型号
	服务器机柜
	单位及数量
	8套

	
	
	参考品牌
	 金盾、图腾、三盛

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、规格：600宽*1200深*2045高，42U，双6口排查，2块固定托板，4风扇，四门开放式，前门5MM全钢化玻璃. 
2、外观：外观设计高雅，工艺精湛，机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹，金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合GB/T4054-1983的要求

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	106
	网络机柜
	规格及型号
	网络机柜
	单位及数量
	12套

	
	
	参考品牌
	金盾、图腾、三盛

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、规格：600宽*600深*2050高，42U，双6口排查，2块固定托板，4风扇，四门开放式，前门5MM全钢化玻璃
2、外观：外观设计高雅，工艺精湛，机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹，金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合GB/T4054-1983的要求

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	107
	PDU
	规格及型号
	PDU
	单位及数量
	40套

	
	
	参考品牌
	 

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、规格：220V32A 8位19寸机架式排插配工业连接头

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	108
	工业连接器
	规格及型号
	工业连接器
	单位及数量
	40套

	
	
	参考品牌
	

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、32A、三芯

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	109
	12芯万兆室内多模光缆（50μ）
	规格及型号
	12芯万兆室内多模光缆（50μ）
	单位及数量
	200米

	
	
	参考品牌
	台胜、TCL、一舟

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、规格：50\125um多模光缆, OM3，支持10G达300米，1G达1000米，带宽：最小2000\500MHz-Km@雷射光源@850\1300nm，纤芯衰耗：最大衰耗3.0dB\1.0dB@850\1300nm，芯数：12芯，外皮级别：UL或ETL认证，IEC60332-3低烟无卤级别，工作温度范围：－10至60度，认证：必须通过DMD测试。

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	110
	24口光纤配线架
	规格及型号
	24口光纤配线架
	单位及数量
	3套

	
	
	参考品牌
	台胜、TCL、一舟

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、19英寸，全钢镀锌喷塑壳体，抽屉伸拉型，可从前部或后部进行端接安装；组件包括连接器前面板，用来固定连接器耦合，规格：12芯，24芯，48芯，安装方式：19英寸机柜，配置：自带尾纤熔接盒，室外室内光缆螺旋固紧器，其他要求：可配置原厂理线器，自带打线色普；可以安装ST、SC、LC等多种类型的光纤适配器；可供选择单工及双工的适配器面板，便于灵活的配置安装，工作温度范围：－10至60度

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	111
	多模LC双工耦合器
	规格及型号
	多模LC双工耦合器
	单位及数量
	36个

	
	
	参考品牌
	台胜、TCL、一舟

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、符合IEC874-10和TIA/EIA568标准的ST规范；与光纤连接器配对并安装在接头接线板上；适用与紧套型光缆（直接安装）和松管型光缆（配合托盘和尾纤）；高精度机械尺寸；低插入损耗；良好的接插能力；兼容性好；技术指标：插入损耗：≤0.20dB ；保持力：200-600克；插拔次数：≥500次。

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	112
	LC-LC万兆双芯光纤跳线
	规格及型号
	LC-LC万兆双芯光纤跳线
	单位及数量
	18对

	
	
	参考品牌
	台胜、TCL、一舟

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、光纤类型：激光优化多模50微米光纤，最小传输带宽：4700MHz-km（laser）@850nm，3500MHz-km（OFL）@850nm ，500Mhz-km（laser）@1300nm，500Mhz-km（OFL）@1300nm

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	113
	超五类网线
	规格及型号
	超五类网线
	单位及数量
	20箱

	
	
	参考品牌
	台胜、TCL、一舟

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、低氧或无氧铜，防火等级:IEC332-1,UL VW-1，铜芯线径标称直径为0.510mm

	
	
	
	
	次要指标
	

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	114
	24口超五类非屏蔽模块配线架
	规格及型号
	24口超五类非屏蔽模块配线架
	单位及数量
	40套

	
	
	参考品牌
	台胜、TCL、一舟

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、外型：黑色，2U高度，配线架端口：24口，自带理线器，安装方式：19英寸机柜式安装，卡接线规范围：22－26AWG，最少卡接次数：750次，打线方式：T568A或B
2、标签：自带明显数据或语音标签，安装要求：可翻转型，前面施工和维护管理，工作温度范围：－10至60度

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	115
	超五类非屏蔽数据跳线
	规格及型号
	超五类非屏蔽数据跳线
	单位及数量
	300根

	
	
	参考品牌
	台胜、TCL、一舟

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、超五类，规格：多股线，软跳线，芯数：8芯，外皮：低烟无卤IEC60332-3阻燃，插拔次数：大于750次，长度：7或9英尺，工作温度：－10至60度

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	116
	机柜专用金属桥架
	规格及型号
	机柜专用金属桥架
	单位及数量
	30米

	
	
	参考品牌
	金盾、图腾、三盛

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、规格250W×200H，安装在机柜顶部走线

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	117
	桥架
	规格及型号
	桥架
	单位及数量
	50米

	
	
	参考品牌
	

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、规格150*100*2000，喷塑冷轧板厚1.0

	
	
	
	
	次要指标
	

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	118
	30KW精密空调
	规格及型号
	30KW精密空调
	单位及数量
	2套

	
	
	参考品牌
	海瑞弗、海洛斯、施耐德

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	(1)基本性能：具备制冷、制热、加湿、除湿功能；机组在正常的环境条件下每天运行24小时，365天连续运行制冷，保证机房环境的恒温和恒湿控制，保证设备的长期正常运行；
★(2)空调制冷量≥18.2kw，显冷量≥16.9KW；风量≥5200m³/h；压缩机输入功率≤4.3kw；能效比≥3.65，显热比≥0.93；
(3)冷却方式：风冷；送风方式：下送风，顶部回风；
★(4)电源:380V /50Hz；在电压波动±20%，频率波动50HZ±2HZ的电源条件下可靠工作；具有来电自动启动功能；
(5)空调必须设有超强防浪涌保护器，能有效减少雷击等自然现象对设备控制系统运行造成的不利影响。
(6)压缩机：采用全封闭涡旋式压缩机，压缩机设在室内机；
(7)室内机风机数≥1个；风量≥5200m³/小时；采用前弯叶片式直联离心风机，不得采用皮带传动型风机，以防止采用皮带传动造成皮带松动和粉尘的污染；满足机外余压为：118Pa；
(8)空气过滤器便于更换还可以反复冲洗，符合欧洲G4金属框架标准；
(9)加湿性能：必须采用目前国际先进的电极式加湿系统，加湿量及进排水量均由电脑控制，可重复使用或长期使用；加湿量≥5Kg；
(10)电加热器：精密空调的电加热采用由本机电脑控制的加热器；二级加热，加热量≥3.2KW；
★(11)控制温度范围：18℃-28℃，控制精度必须达到：±0.2℃；
★(12)控制湿度范围：40-60%，控制精度必须达到：±2%；
(13)机组配备RS232或RS485接口并免费提供通讯协议；通过联网监控网络可以实现对空调的实时远程监控，系统支持本地网、远程网、楼宇自控系统、动力环境集中监控网等多种网；
(14)因机房场地限制,机组的尺寸不得大于1200mm*449mm*1875mm(长*宽*高)；
（15）空调设备须通过国家相关质量强制认证，具有生产许可证,制造商必须通过3C认证。


	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	119
	60KVA 不间断交流电源
	规格及型号
	60KVA 不间断交流电源
	单位及数量
	1套

	
	
	参考品牌
	默顿、爱克赛、施耐德

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1. 全数字化控制；每台UPS配置一套SNMP网络适配器。
2. 自启动功能：无市电状态下电池放电完毕，市电恢复时自动启动UPS；

3. 市电输入电压 380（或400Vac415Vac）±25%三相四线输入，输入功率因数大于0.99。

4. 输入频率：50HZ/60HZ±10%自动识别可设置。输出电压380Vac±1% 输出功率因数 0.9（滞后）

5. 输出频率：50HZ/±0.05%；整机效率>92%，负载功率因素（带载能力）≥0.9，过载110%/125%/150%维持60分钟/10分钟/1分钟后转旁路，负载正常后自动恢复。

6. 可多台扩容并联或N+1并联冗余可6台并机，并机后可共享一组电池组。

7. EPO按键功能，在紧急情况下按下EPO按键可以紧急关机。EPO按键为内陷设计，且有透明外盖遮盖，可避免误操作；

8. LBS同步功能，支持两路独立电源输入；

9. 带输入滤波器后输入功率因数可达到0.98，消除UPS对市电电网的谐波污染，降低UPS运行成本。

★10.直流电压：384Vdc。

11. 智能化电池管理系统：A、均浮充自动转换充电技术，最大限度活化电池，节省充电时间，延长电池的使用寿命。 B、电池放电时间预测；电池放电时，系统检测电池放电电流的变化，智能预测电池放电持续时间，提示相应的措施。C、定期对电池自检，可根据不同的周期设置自检开始时间及自检持续时间；

12. 切换时间：市电模式→电池模式0ms  市电模式→旁路模式0ms；13. 旁路输入电压范围：380（或400Vac）±20%(可设置 ±10 % - ± 20 %)；

14. 产品支持网络管理功能：支持RS232、RS485、SNMP、MODEM多种后台通讯方式，系统具有电池放电预告警和自动安全关机功能；采用SNMP卡及其相关软件，兼容10M/100M以太网，支持SNMP、HTTP、TFTP、TELNET、TTYP等协议，监控软件具备电源事件记录和分析功能，灵活多样的组网方案，可实现在Internet/Intranet上的远程监控；UPS系统具备自诊断、自保护功能，可以实现自动声光报警、E-mail报警；通过网络可以同时监控多台UPS，支持广域网解决方案；

15. 旁路额定频率：50 / 60 Hz  (自动辩识) 

16. 旁路输入频率范围：±2 % (可设置± 1%至± 5 %)

17. 完善的整机保护功能：具备逆变输出短路保护、市电输入高压保护、UPS输出高低压保护、电池极性反接保护、过温保护（整流器、逆变器、静态旁路）、过载保护、电池过充保护、手动维护开关误操作保护；

★18.完善的网络监控方案，通过RS232数据通讯接口，SNMP网络适配器，配合UPS智能监控软件，让用户对UPS的运行情况了如执掌；
★19.面板液晶显示告警器功能：UPS报警器提示功能包括：市电中断、市电恢复、电池低压、电池低压恢复、UPS故障、UPS故障恢复等；

★20.通讯管理：具有干接点、RS232、RS485通讯界面、EPO界面。21. 安全标准： EN50091-1-EMC，EN50091-2ClassA 22. 面板采用大屏LCD，中英文可选；

21.蓄电池配置要求：采用阀控式铅酸蓄电池，单只电池容量≥120AH，电池电压12V，配置蓄电池96只。

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	120
	火灾报警气体灭火控制器
	规格及型号
	火灾报警气体灭火控制器
	单位及数量
	1台

	
	
	参考品牌
	依爱、海湾、安宇

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、交流输入电压：220V(，50Hz、交流输入功率：≤100W；直流备电：DC24V/2.2Ah，全密封免维护蓄电池；使用环境温度：0℃～40℃；相对湿度：≤95( ( 40℃)、容量：4区（可选）；探测器总数≤200点；24V电源最大输出电流：2A（瞬态输出可达3A）；总线长度：≤1500米。

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	121
	智能光电感烟探测器
	规格及型号
	智能光电感烟探测器
	单位及数量
	6个

	
	
	参考品牌
	依爱、海湾、安宇

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、 工作电压：DC 24V 脉动电压；使用环境温度：-10～+55℃；
2、 环境温度：≤95%RH ；
3、 监视电流：≤0.35mA ；
4、 报警电流： ≤0.8mA；
5、 确认灯：红色，巡检时闪亮，报警常亮；
6、 风速：＜5m/s；
7、 线 制：二总线，无极性；
8、 最远传输距离：2000m；
9、 执行标准：GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	122
	智能光电感温探测器
	规格及型号
	智能光电感温探测器
	单位及数量
	10个

	
	
	参考品牌
	依爱、海湾、安宇

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、 工作电压：DC 24V 脉动电压；
2、 使用环境温度：-10～+55℃；
3、 环境温度：≤95%RH ；
4、 监视电流：≤0.35mA ；
5、 报警电流： ≤0.8mA；
6、 确认灯：红色，巡检时闪亮，报警常亮；
7、 动作温度范围：56℃-66℃（控制器可设制）；
8、 线 制：二总线，无极性；
9、 最远传输距离：2000m；
10、 执行标准：GB4716-2005《点型感温火灾探测器》

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	123
	火灾声光报警器
	规格及型号
	火灾声光报警器
	单位及数量
	6个

	
	
	参考品牌
	依爱、海湾、安宇

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、 工作电压：DC 19-24V；
2、 工作温度：-10～+50℃；
3、 贮存温度：-20～+50℃；
4、 相对湿度：≤95%(40±2℃) ；
5、 动作电流：≤80mA （24V）；
6、 报警音量：≥90dB；
7、 警灯频闪周期：≥1.5 秒；
8、 线 制：二线连接。

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	124
	气体喷洒指示灯
	规格及型号
	气体喷洒指示灯
	单位及数量
	3个

	
	
	参考品牌
	依爱、海湾、安宇

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、 工作电压：24；
2、 工作电流：≤280mA；
3、 线制：二线连接，无极性；
4、 环境温度：-10℃～+50℃；
5、 相对湿度≤95%

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	125
	紧急启停按钮
	规格及型号
	紧急启停按钮
	单位及数量
	3个

	
	
	参考品牌
	依爱、海湾、安宇

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、工作电压：16V～32V；常开输出触点：额定值DC60V、0.1A，接触电阻≤100m；启动方式：击碎玻璃罩后按下“按下启动”按键，可重复使用；指示灯：按下“启动”按键：红色，按下时常亮；“停止”按键：绿色，按下时常亮；使用环境温度：-10～+50℃

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	126
	泄压口
	规格及型号
	泄压口
	单位及数量
	3个

	
	
	参考品牌
	依爱、海湾、安宇

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、外型尺寸：632×333×208（mm）；有效泄压面积：0.1平方米

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	127
	柜式七氟灭火装置
	规格及型号
	柜式七氟灭火装置
	单位及数量
	4套

	
	
	参考品牌
	秦皇岛赛福、海湾、北京美信智

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、充装密度≤1150kg/m3，充装压力(20℃)2.5MPa/4.2MPa，最大工作压力3.5MPa/5.4MPa，灭火剂喷射时间：≤10s、8s，容器容积：100升，电源：AC 220V/50Hz，启动方式：自动、电气手动、机械应急操作

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	128
	药剂
	规格及型号
	HFC-227ea药剂
	单位及数量
	465KG

	
	
	参考品牌
	秦皇岛赛福、海湾、北京美信智

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、纯度≥99.6﹪；水份/（mg/kg）≤10 ；酸度（以HF计）/（mg/kg）≤1；蒸发残留物/﹪≤0.01；

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	129
	安装材料
	规格及型号
	安装材料
	单位及数量
	1项

	
	
	参考品牌
	

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、通讯线缆、钢管、线管

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	130
	KVM 一体机
	规格及型号
	KVM 一体机
	单位及数量
	1套

	
	
	参考品牌
	

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、KVM切换器类型：17寸LCD KVM切换器；KVM端口8端口切换方式OSD/面板按键/自动扫描/跳步扫描支持分辨率1920×1440带宽250MHz输入接口8×HDB15M输出接口17"LCD屏幕电源电压220VAC电源频率50-60Hz外观尺寸483×600×45mm工作温度5-70℃工作湿度10-85%存储温度-5-80℃存储湿度10-95%

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	131
	承重加固
	规格及型号
	承重加固
	单位及数量
	20平方米

	
	
	参考品牌
	定制

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	10#工字钢+20#工字钢制作

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	132
	工作站
	规格及型号
	工作站
	单位及数量
	1台

	
	
	参考品牌
	联想启天、HP、DELL

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、Pentium dual-core 2.7G 3M缓存/H61主板/2G 1066高速内存/500G SATA 高速硬盘(7200转)/DVDRW/集成显卡/千兆网卡/提供门到桌安装验机/五年标准保修/Windows 7 BASIC/19寸宽屏液晶显示器

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	133
	门禁管理软件
	规格及型号
	门禁管理软件
	单位及数量
	1套

	
	
	参考品牌
	海康、达实、丽泽

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、卡片管理:支持人员信息与卡片信息快速关联；支持开卡、换卡、挂失、补卡、退卡，批量开卡等功能；支持空白卡、正常卡、异常卡管理；
2、 门禁与视频联合管理: 门禁子系统与视频子系统有机关联到一起，用户可更方便的查看指定门禁点对应的监控点的视频

3、 门禁与地图联合管理: 电子地图中显示配置门禁点，在电子地图中报警联动弹出门禁点对应的监控点的实时视频的功能

4、 可以支持包含临时卡、来宾卡、密码错误、卡加密码等事件在内的30种以上的报警，并可调节报警的级别、设置时间计划、配置相关联动

5、 支持多种类型的智能分析报警的接入，如穿越警戒面、区域入侵、人员聚集、徘徊、物品遗留等、*视频质量检测

6、 支持主流入侵报警主机的接入，采用网络模块实现报警信号的获取、处理。支持对报警主机的防区进行布防/撤防/旁路等，并可调节报警的级别、设置时间计划、配置相关联动

7、 当接收到报警时，可根据配置的报警上墙联动预案，在电视墙的设定区域进行报警画面的显示。

8、 接收到报警后可以自动联动预先定义的关联监控点视频在客户端与大屏上显示；可以自动启动快球预置位； 

9、 可以方便的在电子地图上增加热点，记录设备的相关信息，同时集成视频预览、门禁控制、设置、报警联动等功能，使操作更加人性化；支持视频预览；支持门禁开关门控制；

10、 支持在导航图上点击可以将当前窗口显示的地图显示中心快速切换到点击所指定的位置

11、 支持日志管理



	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	134
	激光打印机
	规格及型号
	激光打印机
	单位及数量
	1台

	
	
	参考品牌
	

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、A4黑白激光打印机；24PPM；2400*600dpi；8M内存；鼓粉分离技术；随机硒鼓12000页；随机墨粉1500页

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	135
	USB台式发卡器
	规格及型号
	USB台式发卡器
	单位及数量
	1台

	
	
	参考品牌
	海康、达实、丽泽

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、工作频率13.56MHZ、读写距离>3CM、RS232接口、传输速度>9600bps、电源5VDC，CPU：8bit，通讯接口：USB，读卡格式：13.56Mhz IC卡

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	136
	通讯转换器
	规格及型号
	通讯转换器
	单位及数量
	1个

	
	
	参考品牌
	海康、达实、丽泽

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、RS-485通讯接口；半双工，电源：直流12V；最大通讯距离：1.2Km。

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	137
	单门网络型门禁控制器
	规格及型号
	单门网络型门禁控制器
	单位及数量
	27台

	
	
	参考品牌
	海康、达实、丽泽

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	



★4、输出:输出点：4组输出（电锁*2、警报*2）








	13、支持多门互锁、多卡开门、首卡开门；

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	138
	门禁控制器电源箱
	规格及型号
	门禁控制器电源箱
	单位及数量
	27套

	
	
	参考品牌
	海康、达实、丽泽

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、(8片)4 * 2
2、铁箱尺寸：1250*750*150、开关电源 * 2(16.7A + 33A)、
消防联动接入点 * 2(提供干接点与 DC 24V 的接入点)、空开 10A * 2(电锁与控制器)、接线端子

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	139
	门禁读卡器
	规格及型号
	门禁读卡器
	单位及数量
	53台

	
	
	参考品牌
	海康、达实、丽泽

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	


1、可读写Mifare One 及其它公司兼容的Mifare 标准的非接触式IC卡




	5、具有声光提示，可直观区分不同状态的卡片；

6、CPU：8 Bit

7、输入点：1组数字侦测输入（防拆机侦测）

★8、按键：触摸式设计

★9、看门狗：支持

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	140
	电锁电源
	规格及型号
	电锁电源
	单位及数量
	28台

	
	
	参考品牌
	海康、达实、丽泽

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、集中供电\DC12V\10A，安防系统供电专用，长距离供电，自动短路保护

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	141
	磁力锁
	规格及型号
	磁力锁
	单位及数量
	27套

	
	
	参考品牌
	阿兰德、海康、宏泰

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、锁体尺寸（L*H*D）(mm)：250*48*26
2、铁板尺寸（L*H*D）(mm)：185*38*12.5

3、安装方式：外露式

4、输入电压：DC12V/24V

★5、抗拉力：250~280Kg

6、指示灯：YES

7、锁状态：YES

★8、门磁：（包含）

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	142
	电锁电源
	规格及型号
	电锁电源
	单位及数量
	27台

	
	
	参考品牌
	阿兰德、海康、宏泰

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、集中供电\DC12V\10A，安防系统供电专用，长距离供电，自动短路保护

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	143
	门禁卡
	规格及型号
	Mifare one门禁卡
	单位及数量
	600张

	
	
	参考品牌
	

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、非接触式IC卡

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	144
	控制线
	规格及型号
	控制线
	单位及数量
	2000米

	
	
	参考品牌
	铭阳、中兴、天诚

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、型号RVV 8*0.5，执行国标GB/T14864-93

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	145
	电锁线
	规格及型号
	电锁线
	单位及数量
	500米

	
	
	参考品牌
	铭阳、中兴、天诚

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、工作电压：24；工作电流：≤280mA；线制：二线连接，无极性；环境温度：-10℃～+50℃；相对湿度≤95%

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	146
	电源线
	规格及型号
	电源线
	单位及数量
	1000米

	
	
	参考品牌
	铭阳、中兴、天诚

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、型号RVV 2*1.5。执行国标GB/T14864-93

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	147
	信号线
	规格及型号
	信号线
	单位及数量
	1000米

	
	
	参考品牌
	铭阳、中兴、天诚

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、型号RVVP 2*1.0，执行国标GB/T14864-93

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	国家标准

	148
	PVC线管及配件
	规格及型号
	电锁线
	单位及数量
	2000米

	
	
	参考品牌
	联塑、网联、五一

	
	
	用途
	

	
	
	技术需求
	功能要求
	必要功能
	

	
	
	
	
	辅助功能
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要技术指标
	1、直径20

	
	
	
	
	次要指标
	 

	
	
	
	质量标准
	行业标准

	二、商务要求表

	★1、合同签订期：自中标公告发出之日起7个工作日内，签订合同时中标方应提供安装调试进度计划方案，双方就进度等详细内容签订补充协议。
★2、质保期：一年（自验收合格之日起计，厂家质保承诺大于一年的设备或设备主要部件，按厂家承诺进行质保）；

★3、售后技术服务要求：

1）、本次南宁市福利医院住院综合大楼智能化系统工程的系统集成实施工作，内容涵盖设备采购、安装、调试、包括各软硬件系统集成实施工作，投标人必须制定并在投标时提供详细的系统整体设计、实施方案，要求设计方案满足各子系统建设要求，达到南宁市福利医院住院综合大楼智能化系统工程的总体建设目标，项目实施方案必须条理清晰，方案明确，保证工程质量的技术措施到位，安装进度计划合理，设备安装调试方案和验收措施合理、完备。

2）、中标人必须为本项目系统集成提供一年或以上的免费质量保证期服务承诺，提供终身维护服务。

3）、各系统产品的售后服务承诺不低于原厂商标准服务承诺

4）、售后服务要求：免费送货上门、免费安装到位调试合格、免费培训并指导使用，标配齐全，除部分分项有特殊要求外，其余按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。

5）、免费培训使用人员和维护人员，保证熟练掌握全部功能为止。

6）、质保期内，中标人接故障通知2小时内作出有效回应，并在4小时内到达现场，8小时维修到位，(注：在12小时内不能解决的，供应商须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。)提供每月一次全面巡检服务并提交巡检报告。保修期外发生维修只收材料成本费。
7)、投标人投标时必须提供质量保证和售后服务承诺，主要内容需包括但不限于以下方面：

①质量保证期限及内容；②质量保证期间的服务方式及响应时间等；③质量保证期后的服务方式、响应时间、零配件供应及费用收取等；④人员培训计划；⑤维修机构和技术人员情况；⑥其他优惠条件。

★4、交货时间及地点：合同签订后 90  天内交货、安装、调试完毕；地点：  南宁市社会福利医院   
★5、付款条件：本项目无预付款，合同款分次支付，具体方式为： 

1）本项目采购需求资料表中主要硬件货物设备到货并进行初验合格后支付合同总额50%价款；

2）货物安装调试完毕，项目进行第二次验收，验收合格，进入试运行阶段，支付合同总额35%价款；

3）试运行两个月后进行第三次验收，验收合格后支付剩余合同款。

★6、验收条件及标准

中标方代表必须参与及协助采购人现场拆封、安装、调试，验货时严格按照本次招标参数进行验货。如供货时出现有设备停产的情况，中标方必须提供具备与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的替代产品，项目验收时提供必须的电子版操作说明、施工照片、线路图、标签对应图等各种图纸以及验收指标相关文档，设备清洁保养方案，软件系统必须按采购方要求完全开放数据库并提供相应数据文档（数据字典等），对不符合验收条件和要求的，采购方有权拒绝接收，直至终止合同；

★7、备品备件及耗材等要求

质保期内设备出现的故障如在12小时内不能解决的，中标方须在出现故障开始的一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品或主要备件，以保证采购方的正常工作。

★8、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

1）货物的价格；

2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

3）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；

4）必要的保险费用和各项税费；
5）机房气体消防灭火系统设备调试、检测、验收费用。
★9、实施和安装要求：

1）可自行前往现场勘察，投标时提供实施方案。

2）实施方案中就原机房迁移至新机房提出合理性建议。

3）中标方需承诺所提供的产品是全新原装产品，在供货时，如有针对本项目的原厂供货证明函原件（需加盖生产厂家公章），请提供。

4）设备安装时需严格按照采购人指定的位置进行安装。

5）中标方应制定设备维护、保养、清洁的详细方案，并由现场驻点人员按方案定期记录和实施保养清洁。

6）项目完成后，投标人必须提供详细的施工方案、施工图纸、网络拓扑图、设备配置文件、系统测试验收文档、操作手册以及设备的说明书、维修书等文件（包括电子文档）。

7)、项目完成后，采购人如有重要活动，投标人必须根据采购人要求提供现场保障服务。



	三、投标人的资信要求表

	政策性加分条件
	符合节能环保等国家政策要求

	质量管理、企业信用要求
	

	能力或业绩要求
	

	原厂商授权
	

	四、采购人对项目的特殊要求及说明

	采购人的特殊要求及说明
	

	理由
	

	依据名称
	

	制定机关
	

	公开渠道
	

	内容摘要
	

	五、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式：

	文件或资料名称
	发布机关
	公布渠道或获取方式

	
	
	


第三章  评标方法
综合评分法
（一）评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的报价文件、技术文件及商务文件等三部分内容按百分制打分，其中价格分45分；技术分25分；商务分30分。（评标时，对于带有主观因素的评分，由各评委独立进行评价、打分，不允许讨论。）
（二）评分细则：（按四舍五入取至小数点后四位）

1．价格分…………………………………………………………………………………………………45分
价格分计算公式：
               　　     投标人最低投标报价金额

某投标人价格分 =                                      ×　45分
                   　    某投标人投标报价金额

2．技术分…………………………………………………………………………………………………25分
（本项评分由评标委员会讨论进档，各评委独立进行打分，主要技术参数指货物需求一览表中标注★号的技术需求）

（1）技术性能分，满分13分。

1）技术参数满足采购文件要求的进入一档（0.1～2分）；

2）技术参数满足采购文件要求，且主要技术参数有一项优于采购文件要求的进入二档（2.1～5分）；

3）技术参数满足采购文件要求，且主要技术参数有二项优于采购文件要求的进入三档（5.1～8分）；

4）技术参数满足采购文件要求，且主要技术参数有三项优于采购文件要求的进入四档（8.1～11分）；

5）技术参数满足采购文件要求，且主要技术参数有四项优于采购文件要求的进入五档（11.1～13分）；

（2）措施方案分，满分12分。

1）提供有实施方案，但方案表述不清晰，措施不具体。（得0～4分）。

2）方案表述清晰、完整，措施具体;技术案方案的描述与实施业务需要不匹配，方案内容与实际需求有偏差，没有优化性建议。（4.1～8分）。

3）方案表述清晰、完整、严谨、合理，措施具体，技术方案的描述和业主实际业务需要的一致、匹配、准确，并提供优化性建议（8.1～12分）。

3．商务分…………………………………………………………………………………………………30分
[本项评分中的第1）条由各评委独立进行评价、打分，不允许讨论]

1）售后服务分:满足采购文件售后服务要求的得2分；有完善的培训计划及实施方案得2分；有可靠的服务响应体系，得1分；承诺延长质保期每一年得1分，最高2分。 （本项满分7分）

2）投标产品有环保产品认证证书或投标货物的生产厂家有环保体系认证证书的得2分； （提供相关证件复印件）

3）提供有投标产品网络交换机、摄像机及录像机、门禁设备等主要产品的原厂供货证明、售后服务承诺书原件，每项得0.5分（满分2分） 

4）投标文件编制内容清晰、目录页码准确、装订规范整齐，得0～1分。

5）投标人具有建筑智能化工程设计与施工或建筑智能化工程专业承包壹级资质或计算机信息系统集成资质一级的，得2分；建筑智能化工程专业承包贰级或计算机信息系统集成资质二级资质的，得1分；（提供相关证件复印件）

6）投标人具有安全技术防范工程壹级资质得2分，贰级资质得1分；（提供相关证件复印件）。（满分2分）
7）2010年以来投标人所实施的项目中，有获得过国家级行政主管部门或国家级行业协会奖励的或投标人参与过国家火炬计划项目的，得2分（提供证书复印件）。（满分2分） 

8）投标人拟担任本项目的项目经理获得省级或以上行政主管部门或行业协会颁发的优秀项目经理证书的得2分（提供证书复印件）。（满分2分）

9）投标人2010年以来有同类项目业绩的（单项合同额在300万元及以上），每项得1分，满分5分；（提供中标通知书或合同复印件）

10）投标人2010年以来承担过三级甲等医院智能工程项目的（单项合同额在300万元及以上），每份得1分（提供中标通知书或合同复印件）。（满分5分）

（三）总得分＝1＋2＋3
（四）评标委员会将按总得分由高到低推荐中标候选供应商顺序（总得分相同时，依次按投标报价低优先、技术分高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列）。

第四章  投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	详细内容

	1.1
	采购人
	名称：南宁市社会福利医院
地址：南宁市明秀西路155号
联系人：张明壮
电话：0771-3849879

	1.2
	采购代理机构
	名称：南宁市政府集中采购中心
地址：南宁市金湖路59-1号南宁建设大厦7、8楼
联系人：玉秀莉
联系电话：0771-5501136
传真电话：0771-5532986
开户名称：南宁市政府集中采购中心 

开户银行：中国建设银行南宁市嘉宾路支行

开户账号：45001604667059666666

	1.3
	项目名称
	南宁市社会福利医院医院信息系统硬件采购

	1.4
	项目编号
	NNZC2013-1777A

	1.5
	采购预算
	350万元

	1.7
	获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价
	时间：自2013年11月6日起至2013年12月3日止（正常工作时间）
地点：南宁市金湖路59-1号南宁建设大厦8楼808室

方式：供应商应在南宁政府采购网（http://www.purchase.gov.cn）上报名并到南宁市政府集中采购中心填写报名表和购买纸质招标文件，方可参与投标。招标文件的电子文档可在南宁政府采购网下载，该电子文档仅为方便投标人制作投标文件使用；当电子文档与纸质招标文件内容不一致时，以纸质招标文件为准。外地需邮寄的，南宁市政府集中采购中心代办邮寄，邮资自付。

招标文件售价：每本人民币50元，售后不退

	3.2
	投标人应具备的特定条件
	1、具有国内法人资格，注册经营范围满足所投采购内容的供应商。

2、具有建筑智能化工程设计与施工二级（含二级）或建筑智能化工程专业承包三级（含三级）及以上或计算机信息系统集成资质三级（含三级）及以上。

	3.3
	是否接受联合体投标
	否

	4.1
	招标文件质疑提交的截止时间
	招标文件发售之日起7个工作日内

	
	质疑提交地点、电话
	南宁市金湖路59-1号南宁建设大厦8楼806室南宁市政府集中采购中心监督科，质疑咨询电话：0771-5595777

	7.1
	投标人要求澄清的截止时间
	招标文件发售之日起7个工作日内

	8.7
	投标文件份数
	报价文件：正本1份，副本4份

商务文件：正本1份，副本4份

技术文件：正本1份，副本4份

	11.4
	采购代理服务费
	南宁市政府集中采购中心不收取采购代理服务费。

	12.1
	投标有效期
	自投标截止时间起60天

	13.1
	投标保证金金额
	人民币：35000元

	13.4
	投标保证金到户证明收据
	投标人在递交投标文件的同时需提交采购代理机构开具的投标保证金到户证明收据复印件一份，收据复印件应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

	13.5
	未中标供应商投标保证金的退付
	由未中标供应商在中标结果公布后持投标保证金退付申请书及投标保证金收据原件到南宁市政府集中采购中心财务室办理退付手续，南宁市政府集中采购中心将在收到完整且合格的退付申请资料后五个工作日内以转账或电汇方式无息退还至投标人帐户。（南宁市政府集中采购中心财务电话：0771-5555266）

	15.1
	投标截止时间（开标时间）
	2013年12月4日09时00分

	15.2
	递交投标文件地点
	南宁市金湖路59-1号南宁建设大厦7楼，具体安排详见7楼电子显示屏

	15.3
	递交投标样品截止时间
	无

	15.4
	递交投标样品地点
	无

	16.1
	开标地点
	与递交投标文件地点相同

	17.3
	评标方法
	综合评分法

	23.1
	中标通知书的发放
	南宁市政府集中采购中心在评标报告出来后按相关规定在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公示中标结果，公示期为五个日历日，公示期满无异议的，由南宁市政府集中采购中心发布中标公告，同时向中标供应商发出中标通知书。

	26.1
	履约保证金金额
	按中标金额的2%收取，具体金额以中标通知书上确定的金额为准。

	28.1
	需要补充的其他内容
	


一    总  则
1. 项目概况

1.1  采购人：见投标人须知前附表。

1.2  采购代理机构：见投标人须知前附表。
1.3  项目名称：见投标人须知前附表。
1.4  项目编号：见投标人须知前附表。

1.5  采购预算：见投标人须知前附表。

1.6  资金来源：政府财政性资金

1.7  获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价：见投标人须知前附表。

2.  政府采购信息发布媒体：

2.1  与本项目相关的政府采购业务信息（包括公开招标公告、中标公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西财政网（www.gxcz.gov.cn）、南宁市政府集中采购中心网站（www.purchase.gov.cn）。
3. 投标人资格要求：

3.1  投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列投标人资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2  针对本项目，投标人应具备的特定条件：见投标人须知前附表。

3.3  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合本章第3.1项的要求，至少应当有一方符合本章第3.2项的要求；联合体各方应签订共同投标协议，明确联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构；由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级最低的单位确定资质等级；联合体各方不得再以自己名义单独或组成新的联合体参加同一项目同一分标投标，否则与之相关的投标文件作废；投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

3.4  投标人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。 
4. 质疑

4.1  投标人认为公开招标文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件发售之日起七个工作日内以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑；质疑提交截止时间后，采购代理机构不再受理对公开招标文件的质疑。投标人认为采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑。
4.2  供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

4.3  供应商质疑时，应当提交质疑书原件，质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑供应商和被质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构名称、地址、电话、邮编等；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）权益受到损害的事实和理由；

（4）相关证明材料；

（5）提起质疑的日期。

    质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

4.4  质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

4.5  质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑政府采购活动的供应商；

（2）质疑书内容符合本章第4.3项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）财政部门规定的其他条件。

4.6  采购人或采购人委托的采购代理机构自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。
5.  投诉

5.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向南宁市政府采购监督管理部门提起投诉。

5.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：
（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等； 
（2）具体的投诉事项及事实依据；
（3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料； 
（4）提起投诉的日期。
    投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

5.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：
（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；
（2）提起投诉前已依法进行质疑；
（3）投诉书内容符合本章第5.2项的规定；
（4）在投诉有效期限内提起投诉；
（5）属于南宁市政府采购监督管理部门管辖；
（6）同一投诉事项未经南宁市政府采购监督管理部门投诉处理；
（7）国务院财政部门规定的其他条件。

5.5  南宁市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

5.6  南宁市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

二    公开招标文件

6.  公开招标文件的组成
6.1  本公开招标文件包括六个章节，各章的内容如下：

第一章  公告

第二章  货物需求一览表

第三章  评标方法

第四章  投标人须知

第五章  投标文件格式

第六章  合同条款及格式

6.2根据本章第7.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.  招标文件的澄清和修改

7.1  投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标人要求澄清的截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

7.2  采购人或采购代理机构必须在投标截止时间十五日前，以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的澄清通知所有招标文件收受人，除书面澄清以外的其他澄清方式及澄清内容均无效；同时，采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足十五日，则相应延长投标截止时间。
7.3  采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要修改的，应在投标截止时间十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人；同时，采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足十五日，则相应延长投标截止时间。

7.4  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在投标截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。同时，采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三    投标文件

8.  投标文件的编制

8.1  投标人应仔细阅读招标文件，在充分了解招标的内容、技术参数要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写投标文件。

8.2  对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的技术参数要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。
8.3  招标文件中标注★号的内容为实质性要求和条件。未标注★号的内容在评标时不得作为判定投标无效的依据。

8.4  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。投标文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是投标人的风险，很可能导致该投标无效。

8.5  第五章“投标文件格式”中规定了投标文件格式的，应按相应格式要求编写。

8.6  投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。

8.7  投标文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、投标人名称等内容。副本可以采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。投标人应准备报价文件正本、技术文件正本、商务文件正本各一份，副本份数见投标人须知前附表。

9.  投标语言文字及计量单位

9.1  投标人的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。

9.2  对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3  投标文件使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

10.  投标文件的组成

10.1  投标人需编制的投标文件包括报价文件、技术文件和商务文件三部分，投标人应按下列说明编写和提交。应递交的有关文件如未特别注明为原件的，可提交复印件。

10.1.1  报价文件组成要求，包括：

（1）投标函：按第五章“投标文件格式”提供的“投标函（格式）”的要求填写；

（2）投标报价表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标报价表（格式）”的要求填写。

10.1.2  技术文件组成要求，包括：
（1）投标产品技术资料表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标产品技术资料表（格式）”的要求填写；
（2）其它：针对本项目所投标货物的主要技术指标、参数及性能的详细说明，相关的图纸、图片，产品技术资料彩页（技术指标要求对应印证投标文件技术参数承诺的符合性及有效性）、产品有效检测和鉴定证明复印件，等等。
其中，技术文件组成要求的第（1）项必须提交；技术文件要求的第（2）项如有请提交。

10.1.3  商务文件组成要求，包括： 
（1）投标人资格文件：根据本章第3.2项规定的投标人应具备的特定条件提供，包括营业执照副本内页或事业单位法人证复印件（投标人如为企业的，要求证件有效并清晰反映企业法人年检情况记录和经营范围）和投标人资格的其他证明文件复印件；

（2）法定代表人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如法定代表人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与营业执照或事业单位法人证中的法定代表人相符； 

（3）法定代表人资格证明书复印件或中华人民共和国组织机构代码证复印件；

（4）投标人最近一个季度或近期连续三个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等，如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，格式自拟，原件备查），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内保持有效 ；

（5）投标人最近一个季度或近期连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等，如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，格式自拟，原件备查）；

（6）售后服务承诺书：按第五章“投标文件格式”提供的“售后服务承诺书（格式）” 的要求填写；

（7）商务条款偏离表：按第五章“投标文件格式”提供的“商务条款偏离表（格式）” 的要求填写；

（8）法定代表人授权委托书：按第五章“投标文件格式”提供的“法定代表人授权委托书（格式）”的要求填写；

（9）委托代理人身份证明复印件和社保缴费证复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符；社保缴费凭证应清晰反映人员身份和缴费的信息；
（10）联合体协议书：按第五章“投标文件格式”提供的“联合体协议书（格式）”的要求填写，协议中应清晰载明联合体各方承担的工作和义务；

（11）财务会计报表复印件：投标人近三年的经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表、财务情况说明书和审计报告；

（12）其它：投标人通过国家或国际认证资格证书复印件、银行出具的投标人资信证明或信用等级证明复印件、投标人近三年同类货物销售的实际业绩证明（附中标通知书复印件或合同复印件）、投标货物近三年的质量获奖荣誉证书复印件、投标货物的环保产品认证证书复印件或生产厂家的环保体系认证证书复印件、投标产品的国家节能产品认证证书复印件、投标人近三年发生的诉讼及仲裁情况说明（附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件），等等。

    商务文件中的第（1）～（7）项必须提交；第（8）、（9）项在委托代理时必须提交；第（10）项在联合体投标时必须提交；第（11）、（12）项如有请提交。
10.2  投标人应编制目录，按上述顺序将报价文件、技术文件和商务文件分别装订成册。特别注意投标报价不得出现在技术文件和商务文件中。
11.  投标报价

11.1  投标人应以人民币报价。

11.2  投标人可就第二章“货物需求一览表”中的某单个分标内容报出完整且唯一报价，也可就某几个或所有分标内容分别报出完整且唯一报价，附带有条件的报价将不予接受。
11.3  投标报价为采购人指定地点的现场交货价，其组成部分详见第二章“货物需求一览表”。采购人不再向中标供应商支付其投标报价之外的任何费用。
11.4  本项目的采购代理服务费按物价部门核准的收费标准执行，见投标人须知前附表。

11.5  不论投标结果如何，投标人均应自行承担与编制和递交投标文件有关的全部费用。

12.  投标有效期

12.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
12.2  在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求与答复均应使用书面形式。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标在超过原有效期后失效，其投标保证金不会被没收。

13.  投标保证金

13.1  投标人应在投标截止时间前一工作日下班前按不少于投标人须知前附表规定的金额递交投标保证金，并确保到账。属联合体投标的，其投标保证金由其中任何一方递交即可。采购代理机构实行项目固定投标保证金管理或其他管理方式的，按相关规定执行。
13.2  投标保证金交纳方式：市内用转账或现金缴存银行，外地用电汇，不接受银行保函或银行汇票形式的投标保证金。使用现金方式交纳的投标人应直接将投标保证金存入采购代理机构的账户上，“收款单位”一栏填采购代理机构的名称，“缴款人”一栏填供应商单位全称。办理投标保证金交纳手续时，投标人务必在银行进账单或电汇单的用途栏或空白栏上注明项目编号和具体所投分标号。

13.3  投标人应携带投标保证金交纳凭据原件到采购代理机构财务室换取投标保证金到户证明收据。

13.4  投标人在递交投标文件的同时需提交采购代理机构开具的投标保证金到户证明收据复印件一份，收据复印件应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

13.5  未中标供应商的投标保证金，除本章第13.7项规定的不予退还的情形外，由采购代理机构在中标通知书发出后五个工作日内以转账或电汇方式无息退还至投标人账户。中标供应商在缴纳履约保证金后，其投标保证金由采购代理机构以转账或电汇方式无息退回中标供应商帐户。
13.6  涉及质疑和投诉的供应商，在质疑和投诉调查处理结束前其投标保证金暂不退还。

13.7  投标人有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金：

（1）在开标后要求撤回投标的；

（2）属本章第18.2项所述情形的；

（3）中标后未按规定缴纳履约保证金的；

（4）中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构按规定的时间、地点签订合同的；

（5）中标后与采购人签订对招标文件和投标文件作了实质性修改的合同，或与采购人私下订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人或采购代理机构同意，将中标项目分包给他人的。

四    投标

14.  投标文件的密封

14.1  投标人应将投标正、副本文件进行密封包装。

15.  投标文件及投标样品的递交

15.1  投标人投标截止时间：见投标人须知前附表。

15.2  投标人递交投标文件地点：见投标人须知前附表。

15.3  投标人递交投标样品截止时间：见投标人须知前附表。

15.4  投标人递交投标样品地点：见投标人须知前附表。

五    开标与评标

16.  开标

16.1  采购代理机构将在本章第15.1项规定的投标截止时间（即开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应准时参加并签到。如未按时签到，由此产生的后果由投标人自行负责。

16.2  开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人（由第三方监督单位担任）等有关人员姓名；

（4）投标人代表按本章第14.1项的规定交叉检查投标文件的密封情况，并签字确认；

（5）按各投标人递交投标文件时间的先后顺序当众拆封投标文件，由唱标人宣读投标人名称、分标名称、投标文件正副本数量、投标报价、交货期等以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容，并检验投标人的投标保证金交纳证明，记录人负责做开标记录；

（6）相关人员在开标记录上签字确认；

（7）宣布评标期间的有关事项；

（8）开标结束。

17.  评标

17.1  评标委员会：评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。采购人或采购代理机构根据本项目的特点，从财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取专家。

17.2  评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
17.3  评标方法：评标委员会按照投标人须知前附表和第三章“评标方法”规定的方法、评审因素和标准对投标文件进行评审。在评标中，不得改变第三章“评标办法”规定的方法、评审因素和标准；第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
17.4  评标程序：

17.4.1  采购代理机构项目负责人宣读评标现场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避；

17.4.2  采购代理机构项目负责人介绍项目概况及评标委员会组成情况（但不得发表影响评审的倾向性、歧视性言论），推选评标组长（原则上采购人不得担任评标组长）；

17.4.3  评标委员会按分工开展评标工作：

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是投标文件的组成部分。

（3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（4）编写评标报告，并确定中标供应商名单。

17.4.4  整个现场评标过程中，采购代理机构应严格按照招标文件既定的程序组织评委评审，针对评委作出的评分、评标结论现场认真进行核对和复核，如有错漏，应及时请当事评委进行校正。
17.5  在确定中标供应商前，采购人或采购代理机构不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

17.6  评标过程的保密。评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

18.  投标文件的修正

18.1  如果出现计算或表达上的错误，修正的原则如下：

（1）开标时，投标文件中投标函内容与投标报价表中明细表内容不一致的，以投标函为准；
（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
18.2  按上述修正原则修正后的投标报价经投标人书面确认后对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效且其投标保证金不予退回。

19.  拒绝接收

19.1  投标人未在本章第15.1项规定的时间之前将投标文件送达至本章第15.2项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标文件。

19.2  投标人未在本章第15.3项规定的时间之前将投标样品送达至本章第15.4项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标样品。

20.  无效投标

20.1  属下列情形之一的，投标人的投标无效：

（1）投标人不具备本章第3项规定的投标人资格要求的；

（2）投标文件未按本章第8.7项的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的； 

（3）投标文件未按本章第10.1项的规定编写和提交的（包括缺少应提交的文件或格式不符合第五章“投标文件格式”的要求）；

（4）投标文件不符合本章第10.2项规定的；

（5）投标报价不符合本章第11项规定的或超过采购预算的；

（6）投标人未能按本章第13.4项的要求出具已交纳投标保证金的相关证明的；

（7）投标文件不符合本章第14.1项规定的；

（8）投标人出现本章第18.2项所述情形的；

（9）投标文件未对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

（10）投标文件附有采购需求以外的条件使评标委员会认为不能接受的；

（11）投标人在投标过程中提供虚假材料的；

（12）投标文件含有违反国家法律、法规的内容。 

21.  废标

21.1  在招标过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

供应商家数计算规则：

1、在资格性检查中，同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加投标，如果有多家供应商参加同一品牌同一型号产品投标的，作为一个供应商计算；

2、多家投标供应商参加投标，如其中两家或两家以上投标供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定；

3、多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商；

4、同一家原生产厂商授权多家代理商参加投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2  废标后，采购代理机构将在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公告废标理由，不再另行通知。

六    合同授予

22.  中标供应商的确定

22.1  评标委员会按第三章“评标方法”的规定排列中标候选供应商顺序，并依照次序确定中标供应商。
23.  中标通知书

23.1  评标结束后，评标结果由采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公示，公示期为五个日历日，公示期满无异议的，由采购代理机构发布中标公告，同时向中标供应商发出中标通知书。

23.2  中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.  投标文件及投标样品的退回

24.1  采购人及采购代理机构无义务向未中标供应商解释其未中标原因和退回投标文件。

24.2  中标供应商的投标样品由采购人保管，做为验收的依据，验收后由采购人退回。未中标供应商的投标样品由供应商在中标结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

25.   签订合同

25.1 政府采购合同签订应遵照《南宁市政府采购项目合同签订管理暂行办法》（南政采发[2009]9号）的有关要求。

25.2采购人和中标供应商应当在第二章“货物需求一览表”中商务条款要求载明的合同签订期内，根据《南宁市政府采购项目合同签订管理暂行办法》要求按第六章“合同条款及格式”订立书面合同。联合体投标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

25.3政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与招标文件、中标供应商的承诺、中标通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

25.4政府采购合同（正本、副本）自签订之日起三个工作日内，由采购人送采购代理机构审核见证。采购代理机构在三个工作日内完成审核见证工作，加盖采购代理机构政府采购合同签订见证章后通知中标供应商领取，并将副本送南宁市财政局备案。
25.5  中标通知书发出后，中标供应商有本章第13.7项第（3）至（6）项情形之一的，中标无效，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金，采购人可追究中标供应商承担相应的法律责任。如采购人无正当理由拒签合同的，采购代理机构向中标供应商退还投标保证金；采购人给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

25.6  采购人在签订合同之前有权要求中标供应商提供本项目招标文件要求的资料原件进行核查，中标供应商不得拒绝。如中标供应商拒绝提供，则自行承担由此产生的后果。
26.  履约保证金及质量保证金

26.1  中标供应商应按投标人须知前附表规定的履约保证金的金额，及时交纳至采购代理机构账户上。

26.2  履约保证金自中标供应商按合同约定交货验收合格之日起转为质量保证金。在第二章“货物需求一览表”要求的质量保证期内，中标供应商提供的采购内容符合合同约定的，其质量保证金由采购代理机构无息退还。

七    其他事项

27.  解释权

27.1  本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

28.  需要补充的其他内容

28.1  需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
第五章  投标文件格式
格式1：

投标函（格式）

致：（采购代理机构名称）
我方已仔细阅读了贵方组织的        （项目名称）       项目（项目编号：        ）的招标文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动： 

一、报价文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.1项要求提交的全部文件）；

二、技术文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.2项要求提交的全部文件）；

三、商务文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.3项要求提交的全部文件）。
据此函，签字人兹宣布：
1、我方愿意以（大写）人民币                    （￥           元)的投标总报价，交货期（无分标时填写）：            ，提供本项目招标文件第一章“货物需求一览表”中的采购内容。
其中（有分标时填写）：
    分标报价为（大写）人民币                (￥           元)，交货期：          ；
    分标报价为（大写）人民币                (￥           元)，交货期：          ；
......
2、我方同意自本项目招标文件“投标人须知”第15.1项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知”第12.1项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1） 具有独立承担民事责任的能力；

（2） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6） 法律、行政法规规定的其他条件。

5、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。
6、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“合同条款及格式”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、如我方有本项目招标文件第三章“投标人须知”第13.7项所述的情形之一的，贵方有权不予退回我方交纳的投标保证金。

9、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（1） 提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2） 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3） 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（4） 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5） 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6）  拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：______________________________________________________________________________________。

13、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：                                         （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）
地址：                                                         

电话：                                      　　　　　　　　　

传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码：                                                    

开户名称：                                                    

开户银行：                                                    

银行账号：                                                    

    年    月    日

格式2：
投标报价表（格式）

 　　分标（有分标时填写）
	项号
	货物名称
	数量
①
	货物全称、品牌、

生产厂家及国别
	型号、规格、配置
	单价

(元)

②
	单项合价

（元）
③＝①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	分标报价：（大写）人民币                                       （￥                元）

	合同签订期：                    

	交货期：                        

	交货地点：                      


　　分标（有分标时填写）

......

投标人（盖单位公章）：                                    

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                  

格式3：
投标产品技术资料表（格式）
　　请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的“一、项目要求及技术需求”认真填写该表。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

　　分标（有分标时填写）
	项号
	招标文件需求
	投标文件承诺
	偏离说明

	
	货物名称
	数量
	技术需求
	投标产品名称
	数量
	品牌、厂家、型号、规格、配置
	技术参数
	

	1
	
	
	功能要求
	必要功能
	1、
	
	
	
	功能要求
	必要功能
	
	

	
	
	
	
	
	...
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	N、
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	辅助功能
	1、
	
	
	
	
	辅助功能
	
	

	
	
	
	
	
	...
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	N、
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	性能及技术指标
	主要　技术指标
	1、
	
	
	
	性能及技术指标
	主要　技术指标
	
	

	
	
	
	
	
	...
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	N、
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	次要指标
	1、
	
	
	
	
	次要指标
	
	

	
	
	
	
	
	...
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	N、
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	质量标准
	
	
	
	
	质量标准
	
	

	
	
	
	...
	
	
	
	
	...
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


　　分标（有分标时填写）

......

投标人（盖单位公章）：                                    

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                  

格式4：
售后服务承诺书（格式）

(由投标人按本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“二、商务要求表”的售后服务要求自行填写。)

投标人（盖单位公章）：                                    

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                  

格式5：
商务条款偏离表（格式）

　　请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“二、商务要求表”的要求，认真填写该表。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

 　　分标（有分标时填写）
	项号
	招标文件的商务需求
	投标文件承诺的商务条款
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


　　分标（有分标时填写）
......

投标人（盖单位公章）：                                    

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                  

格式6：
法定代表人授权委托书（格式）

致：                       （采购代理机构名称）

本人    （姓名）    系     （投标人名称）     的法定代表人，现授权我单位在职正式员工    （姓名和职务）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的   （项目名称）     （项目编号：           ）项目的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（盖单位公章）：                                    

法定代表人（签字或盖章）：                                

法定代表人身份证号码：                                   

委托代理人（签字或盖章）：                                
委托代理人身份证号码：                                   

格式7：
联合体协议书（格式）
　　     

                                                       （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （采购代理机构名称）    组织的         （项目名称）         （项目编号：          ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
1、                        （某成员单位名称）为联合体名称牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                          。
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。
注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。
牵头人名称：                                       （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）
成员一名称：                                       （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

......

    年    月    日
第六章  合同条款及格式
南 宁 市 政 府 采 购

         （项目名称）         合同

             项目编号：                 

             审批编号：[201 ]NCC         

     采购人：                   

     中标供应商：                

目  录

一、南宁市政府采购合同书

二、合同附件

1、 中标通知书

2、 履约保证金交纳证明

3、 招标文件货物需求一览表

4、 招标文件的澄清和修改

5、 投标函

6、 投标报价表

7、 投标产品技术资料表、商务条款偏离表
8、 中标供应商澄清函

南宁市政府采购合同书
合同编号：              审批编号：[201 ]NCC     

项目名称：                                        
项目编号：                                        
分标号（有分标时填写）：                           
甲方（买方）：                                     
乙方（卖方）：                                     
    根据    年    月    日南宁市政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的投标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。
1.  采购内容

1.1 货物名称：详见合同附件中投标报价表 
1.2 数量（单位）：详见合同附件中投标报价表 
1.3 品牌、厂家、型号、规格、配置：详见合同附件中投标产品技术资料表（投标产品技术资料表与澄清函不一致的以澄清函为准）
   1.4 技术参数：详见合同附件中投标产品技术资料表
2.  合同金额

2.1 本合同金额为（大写）人民币　　　　　　   元（￥　　　　　　）。（详见合同附件中投标报价表）

3.  交货要求

3.1 交货期：                                  
3.2 交货地点：                                
3.3 交货方式：                                
3.4 乙方必须按投标文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。
4.  履约保证金
4.1 乙方交纳（大写）人民币　　　　　　      （￥         元）作为本合同的履约保证金。

4.2 履约保证金作为违约金的一部分用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

5.  质量保证及售后服务

5.1 质量保证期    年（自交货验收合格之日起计）。

5.2 质量保证金为（大写）人民币　　　　　　      元（￥             ）。

5.3履约保证金自乙方按合同约定交货验收合格之日起转为质量保证金。在质保期内乙方提供的货物质量和服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后乙方持质量保证金退付意见书、政府采购合同及履约验收证明到南宁市政府集中采购中心财务室办理退付手续，南宁市政府集中采购中心将在收到完整且合格的退付申请资料后五个工作日内以转账或电汇方式无息退还乙方。
5.4 如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方故障通知后应在    小时内到达甲方指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

5.5 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

5.6 在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

5.7 超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

5.8 乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

6.  合同款支付

6.1 付款方式：                                 

6.2 支付合同款时，由甲方按照合同约定向南宁市财政局提交完整且合格的支付申请材料；南宁市财政局按财政国库直接支付程序将款项直接支付给供应商。

6.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，甲方可以在报经南宁市财政局审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。供应商应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以成交单价进行计算。
6.4政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。
7.  产权
7.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

7.2 乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第11.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。
8.  技术资料
8.1 甲方向乙方提供采购货物的有关技术要求。

8.2 乙方应在采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

8.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

9.  货物包装、发运及运输

9.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

9.2 使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

9.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

9.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

9.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

10.  调试和验收

10.1 乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在五个工作日内对乙方提交的货物依据招标文件的要求、投标文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

10.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

10.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

10.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

10.5 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

11.  违约责任

11.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

11.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

12.  不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

13.  诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西南宁市。

14.  合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报南宁市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
14.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）中标通知书；

（2）履约保证金交纳证明；

（3）招标文件货物需求一览表；

（4）招标文件的澄清和修改；

（5）投标报价表；

（6）投标产品技术资料表、商务条款偏离表；

（7）中标供应商澄清函；

（8）其他与本合同相关的资料。

14.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

14.5 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本二份，由采购人自合同签订之日起七个工作日内报南宁市政府采购监督管理部门备案。

甲方：                                        乙方：                                    

地址：                                        地址：                                         

法定代表人：                                  法定代表人：                              
委托代理人：                                  委托代理人：                              
电话：                                        电话：                                           

传真：                                        传真：                                        

邮政编码：                                    邮政编码：                                
                                              开户银行：                                

                                              开户名称：                                

                                              银行账号：                                

合同签订地点：广西南宁市 

合同签订日期：    年    月    日













0
99

