采购人需求
一、项目简介

按照市政府《关于印发加强污水管网建设与管理工作方案的通知》（深府办函〔2012〕145号）要求，为确保污水管网建设质量，拟对2013年新建成的污水管网进展内窥检测抽查。

1、抽查长度约为20公里；

2、预算总费用为人民币50万元（上限）；

3、项目地点：深圳市原特区外 

4、招标方式：公开招标。

5、项目依据及参考标准

《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012

《城市地下管线探测技术规程》CJJ61-2003

《工程测量规范》GB50026-2007

二、项目内容

对2013年部分新建污水管网工程进行内窥检测及管位和标高复核，具体检测管网项目及数量由深圳市水务局确定。具体检测内容包括：

1、对抽查管段进行内窥检测：① 对检测管道进行全面录像，拍照；② 检测管道是否存在变形、破裂、渗漏、腐蚀、错位、穿孔、松脱等结构性缺陷；③ 检测管道是否存在淤积、障碍物、油垢等功能性缺陷。

2、对抽查管段管位及标高进行复核：对抽查管段进行实地探测，准确测量管道平面位置、标高、管径、材质、走向、流向及配套附属设施。

3、抽查结果及相关信息录入排水管网GIS系统。

4、抽查成果分析与报告编制：通过抽查对比建设、施工单位提交成果资料，综合分析管网建设质量及复核实施施工与施工图是否一致，根据抽查结果编写总结报告。

三、项目要求

1、排水管道电视检测要求

排水管道电视检测应采用管道潜望镜（QuickView简称QV）或CCTV（管道电视内窥检测技术），并以CCTV为主要检测手段。电视检测检测作业一般规定：

⑴ 电视检测过程中管内水位不宜大于管径的１/3。

⑵ 在实施管道电视检测普查时，可采用手持式电视检测系统进行初步检测。

⑶ 在进行管道结构性检测前应先做预疏通清洗（疏通清洗费用包含在投标报价中，投标人自行综合考虑）。

2、管位及标高复核要求

本项目复核包括排水管线探查和管线点测量两部分工作内容。前者是现场查明地下排水管线的敷设现状及在地面的投影位置、埋深、规格、材质等属性，并在地面设置管线点标志；后者是对管线点及其附属设施进行测量。

对于金属材质管线的隐蔽点用管线探测仪探测其埋深及平面位置，检修井、雨水篦、进出水口等明显点则开井直接量取数据。埋深以米为单位量至厘米，管径（断面尺尺寸）以毫米为单位。

地下管线测量内容应包括：测定管线点地面标志的平面位置和高程、测定地下管线有关的地面附属设施。管线点的平面坐标和高程均计算至毫米，取至厘米。管线点测量要以物探探查草图为依据，采用全站仪在已知控制点上设站，用极坐标法测定地下管线点位置。

中标单位若无勘察资质，则需将该部分工作内容分包给具备相应资质的单位，分包单位须经采购人同意。

四、项目合同服务期限

签订合同后90个工作日内完成，并提交最终报告。

五、项目服务要求

（1）、成果提交

检测成果资料包括下列内容：

① 抽查段管道内窥检测录像、图像；

② 抽查管段竣工图成果；

③ 抽查段管道内部状况检测成果报告；

④ 光盘资料，所有检测录像、图像均要提供光盘。

通过深圳市水务局组织的项目验收。

六、付款方式

签订合同后采购单位支付中标单位30%合同款；中标单位提交检测中间成果，再支付给中标单位30%合同款；中标单位提交检测正式报告，并经采购单位审核通过后，支付剩余合同款。
