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第一篇
投标邀请书
1、 中国远东国际招标公司东莞招标中心（以下简称“招标代理机构”）受东莞市水务工程建设运营中心（以下简称“招标人”）的委托，为全市污水处理厂在线监控系统升级及建设运营管理项目（招标编号: 东采公〔2013〕979号）采用国内公开招标的方式进行采购。欢迎合格投标人就本项目提交密封投标。现将该项目招标文件【电子版招标文件下载地址（东莞市政府采购网），http://dggp.dg.gov.cn/index.jsp ，请打开本项目公告后点击下载】进行公示，公示期间为自   2014年1月3日至2014年1月9日共五个工作日。
2、 招标内容：对全市污水处理厂在线监控系统升级及建设运营管理进行采购（详见第六篇用户需求书）。
3、 合格的投标人：

（1） 投标人是在中华人民共和国境内注册的，具有合法经营资格的国内法人；
（2） 投标人须具有中华人民共和国环境保护部或省厅颁发且仍在有效期内的《环境污染治理设施运营资质证书》，专业类别：自动连续监测（水）；（提供有关证书和证明材料彩色复印件，原件备查）；

（3） 投标人须具有中华人民共和国工信部颁发且仍在有效期内的计算机信息系统集成三级或以上资质；（提供有关证书和证明材料彩色复印件，原件备查）；

（4） 投标人非本市污水处理厂、污水处理厂的运营单位及其任何附属机构（单位）；

（5） 投标人不是主要设备（总磷/总氮分析仪）制造商的，须提供制造商的授权和售后服务承诺书。

（6） 本项目不接受联合体。

（7） 凡两家或以上供应商参加同一项目的采购，有如下情况的，一经发现，将视同串标处理：①为同一法定代表人的；②为同一股东控股的；③其中一家公司为其他公司最大股东的；

（8） 各投标人应在投标文件中须主动填报投标之前三年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等，提供注册地检察部门证明文件），如果不主动填报而被事后发现的，将取消其投标资格，并按有关规定从重处理。
4、 招标文件于2014年1月3日至2014年1月22日，每个工作日上午9:00时至12:00时；下午14:00时至17:00时，按下述地址洽购。本招标文件每本售价￥150元，售后不退。备注：参与东莞市政府采购项目的投标人必须在东莞市财政局的东莞市政府采购网上登记注册，未登记注册的投标人在购买招标文件时须携带下列资料：【营业执照或者社会团体（或事业单位）法人证书副本、税务登记证（国、地税）副本、组织机构代码证副本、法定代表人身份证、银行开户许可证、主要资质证明文件】原件及复印件（加盖公章），并提供以上证件原件的扫描电子文档（以PDF文件格式）；已登记注册的投标人只须携带以上资料复印件（加盖公章）。
5、 投标文件于2014年1月23日上午9:00时～9:30时（北京时间）时间段内递交到开标地点。招标代理机构只接受在递交投标文件截止日当天由投标人法定代表人或其授权代表于递交投标文件截止时间前亲自递交的投标文件。电报、传真形式的投标概不接受。

6、 递交投标文件截止时间(截标时间)：2014年1月23日 上午9:30时（北京时间）。
7、 开标时间：2014年1月23日上午9:30时（北京时间）。
8、 开标地点：东莞市体育路2号鸿禧中心三楼B区东莞市政府采购招投标服务大厅第一开标室。
9、 洽购招标文件：
地址：东莞市莞城东兴路170号罗沙大厦A栋1202室
联系人:高小姐   0769-22317373-8000
10、 有关此次招标事宜，可按下列地址以书面或传真的形式向招标代理机构查询：

中国远东国际招标公司东莞招标中心

地    址：东莞市莞城东兴路170号罗沙大厦A栋1202室

联 系 人：付先生、罗先生

电    话：(0769) 22317363-8115、(0769) 22317363-8112

传    真：(0769) 22317373
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投标人须知
一、
总则
1
资金来源：财政资金。

2
合格的投标人:
2.1  合格的投标人条件见第一篇《投标邀请书》中第3款的“合格投标人”；
3
纪律与保密事项
3.1  获得本招标文件的投标人，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中保密的文件和资料。

3.2  凡参与评标工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关投标报价的其他情况。

3.3  递交投标文件截止时间后，直至向中标人发出《中标通知书》时止，凡与审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及授标意见等，参与评标工作的有关人员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

3.4  除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从递交投标文件截止之时起至授予合同期间，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、招标代理机构以及招标人联系。

3.5  从递交投标文件截止之日起至授予合同期间，在投标文件的审查、澄清、比较和评价阶段，投标人试图对评标委员会和招标代理机构施加任何影响或对招标人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

3.6  投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。

4    其它说明

4.1  投标费用
无论招标过程中的做法和结果如何，投标人须承担所有与编写和递交投标文件有关的费用，招标人和招标代理机构在任何情况下不负担这些费用。

4.2  踏勘现场

（1） 投标人自行对项目现场及周围环境进行踏勘，考察、评估污水处理厂的相关设备情况，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及的现场资料。潜在投标人应承担踏勘现场自身所发生的费用。

（2） 招标人和招标代理机构提供的有关现场的数据和资料（包括：招标文件所附的相关资料），是招标人和招标代理机构现有的能被投标人利用的资料，招标人和招标代理机构对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

（3） 投标人应根据踏勘情况，将应涉及的项目所发生的费用计入投标报价，因投标单位未到现场踏勘，引起报价失误和费用增加由投标单位负责。

二、
招标文件
5
招标文件的构成
5.1
招标文件包括：
第一篇
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第二篇
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第三篇
投标资料表
第四篇
合同条款格式
第五篇
用户需求书
第六篇
投标文件格式
附件一：评标工作大纲

5.2
投标人应审阅招标文件中所有须知、格式、条款和规格。投标人未按招标文件要求提供全部资料或提交的投标文件未对招标文件作出实质性响应（粗体部分和下划线内容为重点响应的商务内容, ★标志的部分为投标人、投标产品及其服务必备的条件或重要指示），那么投标人将承担其风险有可能导致投标文件被拒绝。
5.3 本招标文件使用的词语有如下定义：
（01）招标人：见第三篇《投标资料表》所示。
（02）招标代理机构：见第三篇《投标资料表》所示。
（03）投标人：投标人是响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的法人，本次招标对合格投标人的具体要求见本须知第2款。
（04）评标委员会：评标委员会是依法组建，负责本次招标的评标工作机构。
（05）中标人：指其投标被招标人接受，并与招标人签订合同的当事人。
（06）甲方：系指在合同条款中指明的招标人。
（07）乙方：系指在合同条款中指明的本合同项下提供服务的公司或实体。

（08）招标文件：指由招标代理机构发出的本招标文件，包括全部章节和附件。
（09）投标文件：指投标人根据本招标文件向招标代理机构提交的全部文件。
（10）书面函件：指手写、打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真。
（11）合同：指由本次招标所产生的合同或合约文件。
（12）日期：指公历日。

（13）时间：指北京时间。
6
招标文件的澄清
6.1
投标人如对本项目招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件）存在疑问，请在递交投标文件时间截止前向招标代理机构提出询问或质疑。请将问题按投标邀请书中载明的邮政地址以书面形式（包括信函或传真，下同）通知招标代理机构, 招标代理机构对在提交投标文件截止时间前收到的任何澄清要求以书面形式予以答复。投标人必须在投标文件中提供投标承诺书（格式详见第六篇投标文件格式），超出提交投标文件截止时间而提出的任何疑问，招标代理机构可不予答复。答疑文件为招标文件的组成部分。
6.2
招标代理机构和招标人将在第三篇《投标资料表》规定的时间和地点召开投标答疑会，解答投标人在此之前以书面或当场提出的对招标文件的澄清要求，随后以书面形式通知本招标文件的所有收受人。
7
招标文件的修改
7.1
在递交投标文件截止日期前的任何时候，无论何故，招标代理机构可主动地或在答复投标人提出澄清的问题时对招标文件进行修改。招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五天前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
7.2
项目特定情况下，招标代理机构必须延长投标截止时间和开标时间时，将在招标文件要求提交投标文件的截止时间三天前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

7.3
招标文件的修改、补充通知将在东莞市政府采购网（http://dggp.dg.gov.cn）、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)上公布，请各投标人密切留意。

三、
投标文件的编制
8
投标使用的文字及度量衡单位
8.1  投标人的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用简体中文。
8.2  投标文件使用的度量衡单位采用中华人民共和国法定计量单位。
9
投标文件的组成
9.1 投标文件的组成：

9.1.1投标文件（经济文件必须独立装订成册，商务技术文件中不得出现投标报价，否则按废标处理；商务部分和技术部分是否合并装订由投标人根据各自文件的情况决定，招标文件不做限制。）

第一册、经济文件（格式见第六篇投标文件格式）
1）投标报价总表
2）分类报价明细表

3）每年运营费构成明细报价
第二册、商务技术文件（格式见第六篇投标文件格式）
商务部分
1）投标函

2）投标承诺书

3）资格证明文件

3.1） 投标人资格声明书

3.2） 法定代表人证明书

3.3） 法定代表人授权书

3.4） 投标人营业执照或者社会团体（或事业单位）法人证书副本的复印件

3.5） 投标人组织机构代码证副本的复印件

3.6） 投标人税务登记证副本复印件

3.7） 投标人所获得相关资质证明文件

3.8)  投标人须具有中华人民共和国环境保护部或省厅颁发且仍在有效期内的《环境污染治理设施运营资质证书》，专业类别：自动连续监测（水）（提供有关证书和证明材料原件扫描件，原件备查）

3.9)  投标人须具有中华人民共和国工信部颁发且仍在有效期内的计算机信息系统集成三级或以上资质；（提供有关证书和证明材料原件扫描件，原件备查）

3.10) 投标人不是主要设备（总磷/总氮分析仪）制造商的，须提供制造商的授权和售后服务承诺书

4）投标保证金汇入情况说明

5）商务响应表

6）中标服务费承诺书

7）其它资料

7.1）投标人简介

7.2）投标人获奖证书复印件

7.3）投标人业绩：2010年以来同类项目业绩情况。

7.4）投标人近三年（2010年――2012年）经会计师事务所审计过的财务报表

7.5）近3年（2010年――2012年）投标人的财务状况简表

7.6）固定的售后服务机构证明

7.7）关于诉讼

7.8）所投主要设备制造商基本情况及相关资料

7.9）招标文件要求的其它资料

7.10) 提供2012-2013年中国水网《水业设备满意度指数用户调查报告》
技术部分
1）技术响应文件基本要求（技术规格偏离表）

2）拟供货物说明一览表
3）专用工具及其备品备件清单

4）供货组织计划及安装进度安排

5）质量保证措施

6）系统测试和验收

7）培训及技术建议书

8）售后服务措施及承诺

9）本项目组织架构以及主要负责人管理经验和资质

10 )招标文件中要求提供的其它技术资料
9.1.2 唱标信封
1) 投标函；

2) 投标报价总表；
3）投标报价明细表；

4) 投标保证金汇入情况说明（原件一式两份，加盖公章）

5) 投标文件电子文档（一式两份，加盖公章）
9.2  投标人编制投标文件必须包括上述内容，但不限于上述内容。
10
投标函
投标人应完整填写投标文件格式中规定的投标函。

11
投标报价
11.1
本次招标，投标人必须进行报价，应在投标文件所附的分类报价明细表上写明拟提供的合同货物的单价，分项总价和投标总价。如果单价和数量的乘积与分项总价或投标总价有出入，以单价为准。任何有选择的报价将不予接受，每种货物只允许有一个报价。
11.2
投标报价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。
11.3
投标价格在线监控系统设备项的表格应包括：货物及其附件的设计、采购、制造、检测、试验、运输、装卸、保险、现场仓储、税费，新设备和系统的安装、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障（含质保期内的设备、零配件更换）和快速的维修保养服务等一切费用。

11.4  投标价格在线监控系统运营项表格应包括：运营商日常办公费用、设备运营所需的试剂及耗材费用、设备运营费、人员工资、社会保险费用和税金、利润（管理酬金）等一切费用。
11.5  本次招标包括在线监控系统设备项与在线监控系统运营项。投标人的投标报价高于在线监控系统设备项采购预算；或高于在线监控系统运营项采购预算的，该投标人的投标文件将被视为非响应性报价予以拒绝。
11.6  中标人向招标代理机构交纳中标服务费，中标服务费不在投标报价中单列。
12
投标货币
12.1
投标货币以人民币标价，以其它货币标价的投标将予以拒绝。
13
证明投标人的合格性和资格的声明文件
13.1
根据第13.2款规定，投标人须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。
13.2
投标人提供的履行合同的资格声明文件应符合：
1)投标人具有履行合同所需的财务、技术和生产能力；
2)投标人应填写并提交招标文件上所附的“资格证明文件”；

3)投标人证明其相应资格优于招标文件要求的其它文件。

14
证明货物和服务的合格性并符合招标文件规定的声明文件
14.1
投标人须提交证明其所提供的货物和服务的合格性并符合招标文件规定的声明文件，作为投标文件的一部分。
14.2  证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据资料。

14.3  投标人应注意本招标文件在《用户需求书》中对服务、技术要求所描述的特征或说明等仅系说明并非进行限制，投标人按行业技术和以往的服务经验，投标人可提出替代方案，但该替代方案应相当于或优胜于《用户需求书》中的规定，合格优质的完成招标内容和包含的全部实际工序及服务，以使招标人满意。但本招标文件技术指标要求中，凡标有“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标做废标处理；
15
投标保证金

15.1  投标人投标时须附有投标保证金为￥250,000.00元（大写：人民币贰拾伍万元整），支付人必须为本项目投标人（不接受分支机构提交的投标保证金）。
15.2  投标人应按要求提交投标保证金，投标人必须采用银行转账、电汇或《政府采购投标担保函》形式缴交，投标人与交款人名称必须一致，非投标人缴纳的投标保证金无效。

15.3提交保证金时应符合下列规定：

（1）采用银行转账、电汇方式提交的，在递交投标文件截止时间前一天必须付至东莞市财政国库支付中心（远东）账户上 。
收款单位名称：东莞市财政国库支付中心（远东）

收款单位开户行：中国建设银行东莞市分行营业部

收款单位账号：44001778808053001990
（各投标人在转帐或电汇时须在用途栏上写明采购编号）

投标保证金未按规定时间到达指定账户或提交金额不足的，将被视为无效投标文件。

（2）采用《政府采购投标担保函》提交的（单独提交，不得与投标文件一起密封），应符合下列规定：

①由《广东省政府采购信用担保试点实施方案》选定的专业担保机构出具（东莞市政府采购投标担保业务承办机构为东莞市金鼎融资担保公司，地址：广东省东莞市东城区君豪商业中心9楼，电话：0769-23326888，网址：www.dgjddb.com）；

②投标担保函有效期应与投标有效期一致；

③供应商在投标有效期内发生的撤回投标文件，或中标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函的约定履行担保责任的具体条款。

递交投标文件现场除《政府采购投标担保函》外，不收取其他任何形式的投标保证金。
15.4  任何未按第15.1款和第15.3款规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。
15.5  未中标的投标人的投标保证金将在本项目的《招标结果通知书》发出后，招标代理机构将按照《东莞市政府采购保证金管理办法》及《东莞市政府采购投标保证金转出审批流程》等相关规定收集齐投标人按采购文件要求提供的相关资料，向东莞市政府采购监管科提出申请，经其审核通过并转到东莞市财政国库支付中心并由东莞市财政国库支付中心办理投标保证金转出事宜，予以无息退还。投标保证金将自动转帐退还原汇入帐户。采用投标保函方式递交投标保证金的投标人，在《招标结果通知书》发出后五个工作日内，被授权代表凭授权书（含身份证复印件加盖投标人法人公章，同时提供身份证原件核对）和《投标担保收据》退还投标保函。
15.6  中标的投标人的投标保证金，将在其缴付中标服务费、签署合同以及提交合格履约保证金后的五个工作日内，中标供应商应携带投标保证金支付凭证【采用投标保函方式递交投标保证金的投标人，携带被授权代表凭授权书（含身份证复印件加盖投标人法人公章，同时提供身份证原件核对）和《投标担保收据》】、合同原件一份（交招标代理机构备案）及履约保证金支付凭证到招标代理机构处。采用投标保函方式递交投标保证金的，招标代理机构将凭前述资料向投标人退还投标保函；采用银行转账或电汇方式递交投标保证金的。招标代理机构将按照《东莞市政府采购保证金管理办法》及《东莞市政府采购投标保证金转出审批流程》等相关规定收集齐相关资料，向东莞市政府采购监管科提出申请，经其审核通过并转到东莞市财政国库支付中心并由东莞市财政国库支付中心办理投标保证金转出事宜，予以无息退还。投标保证金将自动转帐退还原汇入帐户。逾期办理的，招标代理机构不承担迟延退款责任。
15.7  若发生下列情况，经东莞市政府采购监督管理部门审核批准后，招标代理机构在书面通知投标人（或中标人）后有权没收投标保证金，并按有关规定上缴国库：
（1）如果投标人在第16.1款中规定的投标有效期内撤回投标；

（2）中标人如果：

（a）未根据第33款规定签署合同；

（b）中标后未按第34款规定提交履约保证金；

（c）中标后未按第35款规定缴付中标服务费。

（d）经政府采购监督管理部门审查认定投标人有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法规的行为。
16
投标有效期
16.1
投标文件应在第三篇《投标资料表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16.2
中标人的投标文件作为合同附件，合同失效时同时失效。
16.3
在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期。要求与答复均应为书面形式往来。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期。第15款投标保证金的有关规定在投标保证金延长期内仍适用。
17
投标文件的式样和签署
17.1
投标人应准备一份“唱标信封” （包括投标文件电子文档一份）、一份正本和七份副本“投标文件”，在每一份投标文件上编上页次，装订成册（不允许使用活页夹），并要明确注明“商务技术文件”、“经济文件”、“正本”或“副本”，一旦正本和副本发现差异，以正本为准。
17.2
投标文件正本和副本须打印或用不褪色墨水书写，招标文件提供的格式文件或投标文件中明确要求签署的，由投标人法定代表人或其授权代表签字（或盖私章），后者须将“法人授权委托证明书”以书面形式附在投标文件中。副本文件可由正本文件复印而成。
17.3
除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人进行签字（或盖私章），并加盖投标人法人公章。
17.4
投标文件的[正本]及所有[副本]的封面及骑缝均须由投标人加盖投标人法人公章。

17.5 投标文件的封面应注明“招标项目名称、招标编号、投标人名称、投标日期等”。
17.6
电子文件用MS OFFICE2000或以上版本制作（其中分类报价明细表用MS EXCEL软件制作），内容包括：由投标人自行制作的与投标文件正本一致的所有文件。电子文件用U盘或CD-R光盘储存，并密封于“唱标信封”内。
17.7
电报、电传、传真的投标概不接受。
四、
投标文件的递交
18
投标文件的密封和标记：
18.1
投标人必须密封投标文件，应将所有正本和副本投标文件（本处不含唱标信封）一起密封在一个不透明的外层封装中。
18.2
唱标信封应单独密封（“电子文件”密封于“唱标信封”内）。与18.1款的投标文件一同提交。
18.3
投标文件密封封装标记：
1）
外层密封封装表面应正确标明投标人名称、地址、项目名称、招标编号、投标文件名称、并注明投标文件递交截止时间之前不得开封（在封口位置的封条上标注注明），封口位置的封条上须加盖投标人法人公章。
2）
投标文件已密封但不按前述标志封包，由此而引起的提前开封或错放责任由投标人承担。
18.4
如果密封封装未按本款规定密封和标记，招标代理机构对投标文件的误投或提前拆封不负责任。对由此造成提前开封的投标文件，招标代理机构予以拒绝，并退回投标人。
19
递交投标文件的截止日期
19.1
招标代理机构收到投标文件的时间不得迟于第三篇《投标资料表》中规定的截止时间。
19.2
招标代理机构可按照第7款的规定修改招标文件并酌情延长递交投标文件的截止时间，因此，业已规定的招标代理机构和投标人的一切权利和义务将按延期后的递交投标文件截止时间履行。
20
迟交的投标文件
根据第19款规定，招标代理机构将拒绝任何晚于递交投标文件的截止时间交到的投标文件。
21
投标文件的修改和撤回
21.1
投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤回，但招标代理机构须在提交投标文件截止日期前收到该修改或撤回的书面通知。
21.2
投标人对投标文件的修改或撤回的通知应按第17款和第18款规定进行准备、密封、标注和递送。
21.3
递交投标文件截止时间后不得修改投标文件。
21.4
投标人不得在递交投标文件截止时间起至第16款规定的投标文件有效期期满前撤销投标文件。否则招标代理机构将按第15.7款规定没收其投标保证金。

五、
开标与评标
22
开标
22.1
招标代理机构在投标人代表自愿出席的情况下，在第三篇《投标资料表》规定的地点和时间开标, 出席代表需登记以示出席,投标单位递交投标文件时需提供法定代表人或其授权代表的证明文件原件，并出示身份证以示核对。如投标人代表（法定代表人或其授权代表）不到开标现场或提供资料不符合要求的，所送达的投标文件将被拒绝。
22.2
按照第21款规定，提交了可接受的“撤回”通知的投标文件将不予开封。

22.3  递交投标文件截止时间后，监督人员和投标人代表（第一位递交投标文件的投标人代表）将对所有的投标文件的密封性进行检查。招标代理机构将当众宣读投标人名称、投标报价、折扣声明，以及招标代理机构认为合适的其他内容。若招标代理机构宣读的结果与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经有关监督人员或公证人员当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则视为投标人确认宣读的结果。

22.4
投标文件中开标一览表(投标报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(投标报价表)为准。投标文件的投标报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.5  招标代理机构将做开标记录。
23
评标过程的保密性
23.1
递交投标文件后，直至向中标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评估和比较投标报价的有关资料以及意见等，均不得向投标人及与评审无关的其他人透露，否则追究有关当事人的法律责任。
23.2
在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向招标代理机构和招标人施加任何影响，其投标文件将被拒绝。
24
评标委员会
24.1
依法组建评标委员会。
24.2
评标委员会依法根据招标文件的规定，进行投标文件的评审、得出评审结果，并向招标人推荐中标候选人。
25
投标文件的初审
25.1 资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。详见评审工作大纲。
25.2 符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。详见评审工作大纲。
26
投标文件的澄清
26.1  对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法人代表或被授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27
对投标文件的比较和评价
27.1
评标委员会将对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较和评价，包括技术、商务的详细评审。详见评标工作大纲。

28
评标原则及方法
28.1
坚持“公开、公平、公正、科学、择优”的评标原则，严格评审。
28.2 具体评标方法详见评标工作大纲。

六、
授予合同

29
授予合同的准则
29.1 除第31款规定外，招标人将合同授予其投标文件符合招标文件要求，并且能承诺履行合同，对招标人最为有利的投标人。

29.2 招标人依法按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

30
资格后审
30.1
招标结果公示结束后三个工作日内，中标供应商须提供营业执照或者社会团体（或事业单位）法人证书、税务登记证和在投标文件中提供的资质证明文件、合同等主要证明文件的原件进行核对，经核对无误后才可发中标通知书。如授权其分支机构进行项目实施或提供售后服务，亦应提供其与分支机构关系的法律证明。原件送交至东莞市莞城东兴路170号罗沙大厦A栋1202室，在东莞市政府采购监管科的监管下核对。(联系人: 高小姐 0769—22317363—8000)

30.2
如果审查通过，则将合同授予该投标人；如果审查没有通过，则其投标文件被拒绝。在此情况下，将对下一个综合评分最高的投标人做类似的审查。

30.3
招标人保留审查中标人是否有能力令人满意地履行合同的权利，包括对中标人的规模、人员、场地、货物等方面的核实或现场考察。如果审查通过，招标人将把合同授予该投标人；如果审查没有通过，招标人将拒绝其投标报价，并对下一个候选的投标人能否令人满意地履行合同作类似的审查或重新招标。
31
评标委员会和招标人接受或拒绝任何投标或所有投标的权利
31.1
在授予合同前的任何时候，评标委员会和招标人仍保留接受或拒绝任何投标，宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，无需向受影响的投标人承担任何责任。

32
中标通知
32.1
投标文件有效期期满前，招标代理机构将以书面形式通知中标人其投标文件被接受。
32.2
招标代理机构向中标人发出书面通知的同时，招标代理机构通知落选的投标人其投标文件未被接受而不提原因。
32.3 中标通知书是合同的一个组成部分。
32.4 中标人如在收到招标结果通知后15日内不按规定领取中标通知书，则视为自动放弃中标资格, 并将按照法律法规追究其相关责任。
33
签署合同
33.1
招标代理机构通知中标人中标时，将提供招标文件中的合同格式（包括双方之间的有关协议）给中标人。
33.2 中标人在自中标通知书发出之日起7日内，应派授权代表前往第三篇《投标资料表》注明的地点签定合同。

33.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，招标人将采购合同原件1份送至招标代理机构处备案。
34
履约保证金
34.1 中标人应在领取《中标通知书》后的十个日历日内，办理履约保证金，履约保证金金额应按《投标资料表》中规定的金额，否则招标人可向政府采购监督部门申请取消中标人的中标资格，并没收其投标保证金。给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当由其对超过部分予以赔偿，并依法追究其责任。提交方式可按照下述方式提交：

（1）采用履约保函方式：应按照合同条款的规定，向招标人提交履约保函，履约保函应是合法经营的银行机构出具的银行保函，非东莞市境内银行出具的履约保函要附上银行所在地公证部门出具的公证文件，其格式为招标文件中所提供的格式。保函格式如与招标文件格式不相符则要事先征求招标人书面同意才视为有效。保函应在成交供应商按合同要求供货、安装竣工、验收合格并运营服务期满后28日内有效。若采购未能按期完工，保函必须延期，延期银行费用由中标人负责。(如果提交是国内非东莞市的银行支行及以上的银行机构出具的保函，要附上当地公证机构的公证书；如果提交是国外银行出具的保函，则要同时提供中国银行东莞市分行的相关证明。)
（2）采用电汇、转帐、方式提交的(注明中标通知书编号)。中标人必须保证资金在签订合同前到帐（在发出中标通知书后的十个日历日内,以银行收到为准）。保证金汇入以下履约保证金专用账户后，到期后无息退还。

开户名称: 东莞市财政国库支付中心

开户银行:中国建设银行东莞分行营业部

帐号:44001778808053001387
（3）采用《政府采购履约担保函》提交的，应符合下列规定：

①、由《广东省政府采购信用担保试点实施方案》选定的专业担保机构出具（东莞市政府采购履约担保业务承办机构为东莞市金鼎融资担保公司，地址：广东省东莞市东城区君豪商业中心9楼，电话：0769-23326888，网址：www.dgjddb.com）；

②、履约担保函保证期：自履约担保函生效之日起至成交供应商按合同要求供货、安装竣工、验收合格并运营服务期满后28日内有效；

③、供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任的具体条款。
34.2如果中标人没有按照上述第33.1、33.2、33.3款或第34.1款规定执行，招标人和招标代理机构将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下招标人可将中标资格授予下一个综合评分最高的中标人或重新招标。
34.3保证金汇入履约保证金专用账户后，中标人将履约保证金的汇款凭证用A4纸复印件(注明中标通知书编号)一式四份并加盖中标人的公章送招标代理机构。代理机构收到中标人提交的履约保证金汇款凭证复印件后，将该复印件连同项目的中标通知书复印件装订一式三份后，加盖招标代理机构的公章（盖骑缝章），送一份给招标人，两份给东莞市财政局政府采购监管科。

招标人必须收到招标代理机构的书面采购资料后，凭中标通知书与中标人签订项目的采购合同。
34.4在整个项目供货、安装竣工、验收合格并运营服务期满后，中标人可向招标人提交退回履约保证金的申请（格式可在东莞市政府采购网下载，网址http://czj.dg.gov.cn/stock/）。招标人可凭同意退回履约保证金申请书、履约保证金汇款凭证复印件（注明中标通知书编号且加盖招标人公章）、采购合同、采购项目验收报告原件、中标通知书复印件，前往东莞市财政国库支付中心办理履约保证金退还手续，东莞市财政国库支付中心收到申请后，对相关资料进行审核，5个工作日内将履约保证金退回原中标人的汇入帐户。
34.5 如果中标人没有按照上述第33款或第34.1款规定执行，招标人和招标代理机构将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下招标人可将中标资格授予下一个综合评分最高的中标人或重新招标。

35
中标服务费
35.1
中标人应在领取《中标通知书》原件时向招标代理机构一次性支付中标服务费(按国家计委文件“计价格[2002]1980号文”、发改办价格[2003]857号文和发改价格[2011]534号文的规定标准货物类80%执行)。收费标准详见附件。
35.2
中标人收到中标通知后，须在15日内向招标代理机构缴纳中标服务费用及领取《中标通知书》原件，否则视为放弃中标权利和义务，招标代理机构将没收其投标保证金。
35.3
中标服务费支付方式：一次性以电汇、银行转帐等招标代理机构认可的任何一种形式支付。中标服务费不在投标报价中单列。
35.4
中标人如未按第35.1款、第35.2款规定办理，招标代理机构将没收其投标保证金。
36
招标人在授予合同时变更采购货物和服务数量的权利

36.1 招标人有权在授予合同时按第三篇《投标资料表》规定的幅度内对货物的数量和服务予以增减，以中标人投标报价的单价进行计算。招标人在授予合同时变更采购货物数量的权利。

37
发票

37.1  该项目获得中标的中标人在执行合同过程中，向招标人出具的发票必须是由中标人开具，不得以其他单位或个人名义出具。

38
提供融资担保服务的政策条款

38.1  为进一步发挥政府采购政策功能作用，支持和促进中小企业发展，有效缓解企业资金短缺压力，根据政府采购信用担保相关政策的精神，本项目欢迎供应商使用融资担保手段，并由试点地区的专业担保机构（东莞市金鼎融资担保公司）作为中标（成交）供应商向当地金融机构融资授信的承办机构。
附件（发改价格[2011]534号文附件）：
中标服务费收费标准
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          服务类型
费率
中标金额（万元）
	货物采购
	服务采购
	工程采购

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注：1、招标代理机构服务收费按差额定率累进法计算；
2、本次招标为货物采购，中标服务费按货物类采购计费标准的80%收费。
例：某货物招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%＝1.5万元
（500－100）万元×1.1%＝4.4万元
（1000－500）万元×0.8%＝4万元
（5000－1000）万元×0.5%＝20万元
（6000－5000）万元×0.25%＝2.5万元
1.5+4.4+4+20+2.5＝32.4（万元）

合计收费=32.4万元×（1-20%）=25.92（万元）

第三篇 投标资料表
	              条款号
	内  容

	
	一、 总则

	1
	财政资金

	4.2
	本项目不组织踏勘现场

	
	二、 招标文件

	5.3
	招标人：东莞市水务工程建设运营中心
招标代理机构：中国远东国际招标公司东莞招标中心

	6.2
	本项目不举行投标答疑会

	
	三、 投标文件的编制

	15.1
	本项目投标保证金为￥250,000.00元（大写：人民币贰拾伍万元整），支付人必须为本项目投标人（不接受分支机构提交的投标保证金）。

	16.1
	投标有效期：递交投标文件截止日后90天内有效

	17.1
	投标文件正本 1 份，副本 7 份。电子文档 1 份。唱标信封 1 份。

	
	四、 投标文件的递交

	19.1
	见第一篇《投标邀请书》

	
	五、评标与开标

	22.1
	见第一篇《投标邀请书》

	
	六、 授予合同

	33.2
	合同签订地点：东莞市水务工程建设运营中心

	34.1
	交纳履约保证金金额：中标金额的 5 %。

	36.1
	10%


全市污水处理厂在线监控系统升级及建设运营管理项目
（合同编号：       ）

甲方（采购方）：东莞市水务工程建设运营中心  

乙方（供货方）：                          

合同签定时间：    年  月  日

一、合同条款
甲方(采购方)：东莞市水务工程建设运营中心
乙方(供货方)：                        

甲方以招标方式确定乙方为全市污水处理厂在线监控系统升级及建设运营管理项目（招标编号：东采公〔2013〕979号，中标编号：莞采[2013]         号）的中标人，根据招标文件、投标文件，依据《中华人民共和国合同法》，结合项目实际，经双方协商，签订本合同。

1、 产品及服务：
1、乙方提供整个项目货物及其附件的设计、采购、制造、检测、试验、运输、装卸、保险、现场仓储、税费，以及新设备和系统的安装、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障（含质保期内的设备、零配件更换）和快速的维修保养服务等一切费用。

2、乙方提供整个项目运营期的日常办公费用、设备运营所需的试剂及耗材费用、设备运营费、乙方供应货物的维修及零配件更换费用、人员工资、社会保险费用和税金、利润（管理酬金）等一切费用。
       3、乙方按其投标文件提供的设备、机械或其他材料，数量及技术性能必须满足招标文件的各项要求。详见招标文件“用户需求书”。

4、乙方提供的安装、调试、人员培训、技术援助等服务不得低于招标文件的要求及投标文件承诺的标准。

5、乙方负责办理所有货物的进口及商检手续。

6、乙方提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的(包括零部件)，并完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准、行业标准。

7、乙方应保证甲方在使用货物或货物的任何部分不受任何关于侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的指控。

8、所有货物及一切必须的辅材，均需上门交货、安装、调试，均需提供包修、包退、包换等售后服务。
9、乙方必须保证提供的所有货物或货物的任何部分均为最新正式版本。

10、验收后30天内，出现质量问题的设备可无条件更换或退货（供应商退回该设备的货款给用户）。

11、乙方必须提供不少于2周的现场培训，并为甲方培训不少于2名的技术维护人员，期间涉及的费用由乙方承担。

2、 建设运营的双方权利与义务：
（一）甲方

1、甲方组织相关部门每个季度和不定期对在线监控系统运营等情况进行考核，市财政部门根据考核结果核付运营费用。具体考核办法由市环保部门组织制订并印发执行，如乙方不能有效提供服务或不能按规定按质按量完成服务工作，甲方有权按实际情况酌情扣除部分服务费用。甲方多次提出整改后，乙方仍不能改善的，甲方有权中止合同。

2、如因乙方工作人员的原因给甲方造成的事故和损失，甲方有权向乙方追究责任和赔偿。

3、乙方必须确保其运营资质在运营期内有效，如运营资质不在有效期内，甲方有权取消运营合同，乙方必须无条件服从。

（二）乙方

1、乙方为甲方提供的在线监控系统运营服务，须符合甲方的认可和规定，乙方须向甲方提供准确的监控数据及服务，为环保部门对污染源的监督管理、排污收费、总量控制等工作提供科学依据。

2、乙方必须随时接受甲方或相关政府管理部门的监督、检查和指导。

3、乙方的工作人员必须身体健康，遵纪守法、无不良行为倾向，乙方负责其员工的社会保险和一切劳保福利。
4、乙方工作人员必须遵守甲方的规章制度，服从甲方管理人员的工作安排，如有违反，愿按甲方的有关规定接受处罚。

5、中标人必须建立完善本项目全过程的安全生产管理制度，严格按相关安全规范、标准组织施工和维护，采取必要的安全防护措施。如发生任何意外，乙方负责事故处理及一切费用，概与甲方无关。
6、未经采购人书面许可，供应商不得向第三方提供或披露本项目在线监控系统运营的任何数据、本合同内容及甲方业务有关的资料和信息，法律另有规定的除外。否则，受害方有权追究泄密方的责任。

3、 价格：
按乙方中标价，本合同价款总额为：RMB         元（大写人民币               元）；其中在线监控系统设备项价款为：RMB         元（大写人民币               元）；在线监控系统运营项叁年价款为：RMB         元（大写人民币               元）。

1、  以上价格为全市污水处理厂在线监控系统升级及建设运营管理项目现场交货价，按中标价包人工、包材料、包工期、包质量、包安全、包验收合格，按国家规定由乙方缴纳的各种税收已包含在本项目造价内，由乙方向税收部门支付。

2、 乙方须自行承担招标范围内的所有材料市场价格的浮动，在合同执行期间，材料市场价格出现变化，由此引发的费用，由乙方自行承担，甲方一概不再支付相关费用。

3、 乙方为甲方提供符合双方规定的在线监控系统运营服务，甲方按季度考核情况支付服务费用给乙方。

4、 付款结算方式、履约担保

1、在线监控系统设备付款方式：
1) 按总磷、总氮设备到达东莞，经甲方验收后，支付到货总磷、总氮设备总额50%；
2) 货物安装调试完毕，运行调试二个月，竣工验收合格，支付到验收合格在线监控系统设备项总额90%；
3) 系统免费质保期（一年）满后支付合同在线监控系统设备项总额剩余10%款项。

注：甲方有权从已付货款或履约保证金中扣减乙方在按合同中规定应付违约金或赔偿。

2、在线监控系统运营付款方式
1）本项目在线监控系统运营管理为叁年服务，壹年金额：人民币（大写）             元整（含税），叁年在线监控系统运营项总金额为人民币（大写）              元整（含税），即每季度为：          元。

2）甲方于每季度           向乙方支付上个季度的运营服务费用。乙方接受每季度甲方对乙方进行的全面考核，如乙方不能完成招标文件及合同规定的在线监控系统运营任务，在每季度的全面考核中不合格，甲方有权按实际情况酌情扣除部分服务费用直至取消在线监控系统运营合同。

注：本项目在线监控系统运营费由市、镇、企业按3：3：4比例组成，财政部门负担的部分按季度根据考核情况支付，企业负担的部分根据运营合同支付。

3、乙方应在领取《中标通知书》后的十个日历日内，办理履约保证金作为履行合同的担保，金额为中标金额的5%，担保有效期为成交供应商按合同要求供货、安装竣工、验收合格并运营服务期满后28日内有效。

5、 建设时间与运营期：
1、乙方在签订合同后60日内完成总磷、总氮设备的交货，设备总体安装、调试80日及运行调试二个月、竣工验收请局机关建设管理科参加验收合格后，可以交付使用。甲方根据整体项目进度的情况，有权提出对部分设备或全部设备提前或延迟交货，但应在前述交货期前30天告知乙方。

2、交货日期：        年      月      日；
验收日期：        年      月      日。

本项目必须在甲方规定的期限内完成所有项目内容，工期非甲方原因导致延误不能顺延。

    3、运营服务期为叁年，运营服务时间自第一批设备验收合格正式运营之日起，整个项目37个服务点的运营服务期不超过叁年，若部分服务点服务时间不足叁年，按实际服务点服务时间支付运营费，甲方不进行任何补偿。

6、 产品的质量保证和权利担保：

1、乙方保证所提供货物均为采用上等材料和工艺制成的全新的未使用过的，并完全符合甲方招标文件要求及乙方投标文件承诺的质量、规格标准；
2、乙方提供的货物与装箱清单一致。
3、乙方提供的货物必须保证通过竣工验收。

4、乙方保证，甲方在使用本合同项下设备时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。

5、 乙方应对由于设计、工艺或材料等缺陷而产生的故障负责。所有系统按厂家承诺实行“三包”，提供技术支持及现场培训。合同期内保修费用、维修维护费用计入总价。合同期内，所有服务由乙方上门进行，不得收取任何费用。

7、 技术资料：
乙方需向甲方提供下述技术资料：

· 产品出厂检验合格证书；
· 安装维修保养说明书；

· 产品生产许可证（复印件）；

· 质量保证书；

· 产品说明书；

· 现场设计图、设计方案；

· 各单体设备技术规格及说明；

· 与设备使用、维护或检验等相关的其他文件。

乙方需将上述资料以及其他甲方在使用和维护设备过程中所需的技术资料在供货时交给甲方，有关交工资料的收集和整理由乙方负责，甲方予以配合。
8、 人员配备：
乙方须配备   名技工，一天正常可维护    ～    组（套）设备，每月（按    天工作时间计）对现场仪器、设备不少于   次的维护频次，乙方要组建一支拥有  辆工作车、    人（管理人员    名、技工    名、司机    名，后勤人员    名）的专业维护队伍。

9、 包装：

1、由乙方提供符合本合同项下设备运输的必要包装方式，防潮物品箱内提供防潮遮盖物，箱外有明显的起吊及其他招标文件要求的标志，如果甲方要求箱外加刷其他标志，应于合同签订时通知乙方，包装物不予回收。
2、包装物材料及包装方式必须同时符合国家有关强制性要求，否则可能导致的延误由乙方承担责任。

10、 运输和保险：

1、乙方在下列地址交货：
收货地址：（卸货交货地点由甲方根据工程情况指定）。

联系人：               联系电话：                
2、乙方应当购买运输保险并承担运输风险。

3、乙方负责将设备卸至甲方指定地点，费用由乙方承担。

11、 货物验收

（1）验收工作由甲方（或甲方指定的单位）和乙方共同进行。

（2）在验收时，乙方应向甲方提供货物的出厂合格证书、出厂检测报告、厂家装箱清单、使用说明、操作手册、随机附件及其他相关资料。

（3）由甲方对货物的质量、规格、数量和运行状况及其他进行检验。如发现质量、规格、数量和运行状况等任何一项与招标要求规定不符，甲方有权拒绝验收。

12、 产品的保管：

产品运抵现场后至进场安装前，甲方负责或指定设备安装施工单位保管，乙方予以配合，保管条件及方案由乙方指导和确认。

13、 设备的安装调试及培训：

1.乙方应在交货期前对设备的安装和调试，对设备所要求的各项指标进行测试，保证通过竣工验收。
2. 培训服务要求
2.1.所提供的培训课程表随投标文件一起提交。培训授课人必须是经过厂家认证工程师、技术员等。
2.2.投标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。
2.3.培训内容与课程要求
2.3.1提供存储设备软硬件的安装、使用培训。
2.4.培训费用：投标人应将所有培训费用（含培训教材费）及各项支出列入“售后服务和培训价格表” ，所有的费用必须分别报价并计入投标总价。

14、 售后服务

  1、 乙方必须在珠三角范围内具有专业的售后服务力量和售后技术服务队伍的售后服务机构。

如果质保期内，需要更换配件的，要求免费更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，乙方需征得甲方管理人员同意。合同结束后，备品备件要求：满足系统运行一年的需要用量。

2、 乙方负责设备质量保证期内的正常使用，承担技术支持。在合同规定的质保期内，如有故障设备故障报修的响应时间：中标人需提供7天×24小时服务电话，响应时间在60分钟内，必要时24小时内到达现场，在48小时内解决故障；如不能及时排除故障，须提供备件（机），否则买方将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用应由供应商承担。中标人应提供有效地售后技术支持服务和培训服务。
       保修期内非甲方的人为原因而出现产品质量问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

下列情况乙方不负责免费保修：

（1）非抗力因素造成的损坏。

3、 合同期内，要求乙方每半年对甲方全部机器检修一次（包括配件的检查、调试、清理、更换配件等等），具体时间双方商定，并且不再向用户收取费用。

4、  所有设备维修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方或原厂派员到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由乙方承担。

5、 合同期内，乙方负责整个系统运行的稳定性，负责免费更换故障部件。若乙方提供的设备在功能上、性能上达不到使用要求，甲方有权要求乙方进行及时完善的修改，乙方承担由此产生的法律上和经济上的责任。对于暂不能明确的故障时，乙方应协调进行检查，并要求在上述响应时间内到达现场互助排除问题。

6、  乙方负责验收后向用户提供工程验收报告、技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的技术资料。包括设备接线与安装图、设备使用手册与设备维修保养手册等。

7、  后期技术培训在用户设备运行的过程中，乙方可根据用户的需求，为用户提供专项培训和技术支持，提高用户管理人员对系统维护的水平。

8、 建立质量跟踪档案，对甲方进行每月一次的定期回访（电话或现场），以保证货物的正常；
9、 因货物的质量问题而发生争议，由广东省或东莞市质检部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

10、乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点按甲乙双方协商安排。

15、 权利和义务的转让
任何一方未经对方书面同意，不得转让本合同项下的任何一项权利和义务。
16、 产权
本项目所涉及的监控信号及数据信息的产权属甲方。

17、 违约责任

1、 合同生效后，乙方不能交货或不能依约提供技术服务或单方中止合同，则乙方按合同总价的10％支付违约金给甲方；如因乙方原因导致延迟交货，每逾期一天乙方则按合同总额的0.5％支付违约金给甲方；如逾期超过30天，甲方有权终止合同并追究乙方责任（包含由此造成的一切损失）。如因乙方原因导致设备安装调试及竣工验收延迟，则乙方按合同总价的5％向甲方支付违约金。

2、 由于不可抗力因素（指火灾、地震、洪水、战争等）使乙方不能在合同规定的期限内交货时，乙方必须立即以书面形式通知甲方，并以书面形式向甲方提供有关政府机关所出具的不可抗力因素证明。
3、 在不可抗力发生时，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除非甲方书面另有要求，乙方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求合理的方案履行未受不可抗力影响的其它事项。如因不可抗力导致合同不能履约，并在30天内不能恢复履约，则任何一方可提出终止合同。在这种情况下，双方应协商解决合同终止以前双方应得的利益问题。

4、 运维工作监督和考核，总得分在95分以上,不扣运营费用；总得分在95分以下，总得分再每下降1分，扣当月运营费1%，低于60分，当月运营费不予支付。

每月阶段性考核评分及处罚

    阶段性考核以随机抽查2－5个子站，实际水样数据比对有效性审核方式进行，比对工作按照国家和有关行业标准进行。
	考核项目(满分100分)
	合格率及得分

	数据有效性审核通过率（满分50分），每月随机检查2-5个子站实际水样数据比对有效性审核方式进行，由监管单位负责，中标单位配合。
	抽查合格率≥95%，得满分50分；

抽查合格率≥90%，得45分；
抽查合格率≥85%，得40分；
抽查合格率≥80%，得30分；

抽查合格率≥70%，得20分；
抽查合格率≥60%，得10分；
抽查合格率60%以下，不得分。

	数据上传完整性（30分）
	每月完后10日内，对上月所有投入运行的子站规定要上传的数据（11项）进行全部统计，完整性率考核；
完整性率≥95%，得30分；
完整性率≥90%，得25分；

完整性率≥85%，得15分；
完整性率≥80%，得10分；
完整性率80%以下，不得分。

	现场记录及报告的完整性（20分）
	按要求记录并提交报告，提供全面合格得20分，提供报告缺少少量资料的得10分，报告不完整、误报或不合格不得分。

	综合得分及运营费用扣除比例
	总得分在95分以上,不扣运营费用；总得分在95分以下，总得分再每下降1分，扣当月运营费1%，低于60分，当月运营费不予支付。


在线监控系统性能指标要求

	仪器名称
	响应时间（min）
	零点漂移
	量程漂移
	重复性

误差
	实际水样比对试验相对误差

	PH水质自动分析仪
	0.5min
	
	±0.1pH
	±0.1pH
	±0.5pH

	水温
	
	
	
	
	±0.5℃

	化学需要量（CODCr）水质在线自动监测仪
	/
	±5mg/L
	±10%
	±10%
	±10%以接近于实际水样的低浓度质控样替代实际水样进行试验（CODCr＜30mg/L）

	
	
	
	
	
	±30%

（30mg/L≤CODCr＜60mg/L）

	
	
	
	
	
	±20%

（60mg/L≤CODCr＜100mg/L）

	
	
	
	
	
	±15%

（CODCr≥100mg/L）

	总磷、总氮水质自动分析仪
	参照说明书
	±5%
	±10%
	±10%
	±15%

	紫外（UV）吸收水质

自动在线监测仪
	参照说明书
	±2%
	±4%
	±4%
	按CODCr实际水样比对试验相对误差要求考核

	氨氮水质自动分析仪
	电极法
	5min以内
	±5%
	±5%
	±5%
	±15%

	
	光度法
	参照说明书
	±5%
	±10%
	±10%
	±15%


18、 争议解决

凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执应通过双方友好协商解决，如不能解决，双方均可将争议提交所在地地方有效的仲裁机关裁决。合同其它部分仍继续履行。

19、 合同构成

下述文件是构成合同不可分割的部分，应一并阅读和理解。

1) 本合同协议书；

2) 中标通知书；

3) 招标文件及附件；

4) 投标文件（报价部分）及附件；

5) 经双方协商一致达成的补充协议。

上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前及时间在后者为准。

20、 本合同正本壹式     份，副本壹式    份，均具有同等法律效力。甲方执正本    份、副本     份（其中一份送招标代理机构备案），乙方执正本     份、副本      份，自甲乙双方签字、乙方履约保证金或履约保函提交之日起生效。合同期满本合同自然终止。
甲方：                                    乙方：

法定代表人：                              法定代表人：
委托代理人：                              委托代理人：

地址：                                    地址：

邮编：                                    邮编：

电话：                                    电话：

开户银行：                                开户银行：

帐户名称：                                帐户名称：

开户帐号：                                开户帐号：

年    月    日

第五篇
用户需求书

实质上没有响应招标文件要求的投标将被作废标处理。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。不满足招标文件中 “★”条款的投标文件将作无效投标处理。招标文件中的“▲”条款为重要参数，不满足将严重扣分，不作废标处理。
项目简介
依据市政府有关文件要求，现就开展全市污水处理厂在线监控系统升级改造及第三方委托运营进行采购。
现阶段，市环保局已将“重点污染源在线监控系统”污水处理厂的出水流量、COD、氨氮、视频等4项指标通过城域网共享至我中心，现场4项指标的检测设备及数据采集设备的维护工作已由市环保局委托第三方运营。为切实完善对我市污水处理厂的运营监管，有效强化监控手段，当前亟需在“重点污染源在线监控系统”基础上新增5项进水指标（PH、水温、COD、氨氮、流量 ）、4项出水指标（PH、水温、总磷、总氮）、2项运营指标（DO溶解氧、MLSS污泥浓度 ）共11项指标的实时监控，并通过城域网上传至市水务工程建设运营中心和市环保局，共享至市财政局、及各镇、街、园区等相关单位。
本次升级改造及第三方委托运营范围内涉及36家污水处理厂，共37个站点。其中政府建设及运营有1家污水厂2站点“市区一、二期（进水口分两处）”、“市区三期”，委托运营有1家1站点（凤岗虾公潭），BOT模式运营有34家34站点（石龙新城、高埗、石碣、中堂、麻涌、望洪、道滘、万江、沙田、虎门海岛、虎门宁洲、厚街沙塘、长安三洲、黄江、大岭山、东城牛山、寮步竹园、大朗松山湖南部、松山湖北部、茶山、企石、南畲朗、横沥东坑、常平西部、常平东部、桥头、谢岗、樟木头、清溪厦坭、清溪长山头、塘厦林村、塘厦石桥头、凤岗竹塘、凤岗雁田）。

	全市污水厂简况

	序号
	名称
	处理规模
	地址

	1
	东莞市塘厦林村同舟水务有限公司
	12
	东莞市塘厦镇林村村委会鸡爪桥猪仔沥

	2
	东莞市塘厦凤凰岗科达水务有限公司（石桥头）
	4
	东莞市塘厦镇128工业区石桥头污水处理厂

	3
	东莞市樟木头柏地建工水务有限公司
	6
	东莞市樟木头镇柏地旗岭村樟木头污水处理厂

	4
	东莞市东城牛山污水处理服务有限公司
	3
	东莞市东城区牛山村积善里象山路

	5
	东莞市大岭山永溢水务有限公司
	8
	东莞市南城区107国道周溪路段281号

	6
	东莞市长安锦厦三洲水质净化有限公司
	10
	东莞市长安镇振安东路三洲路2号

	7
	东莞市清溪长山头三新水务有限公司
	5
	东莞市清溪镇长山头村

	8
	东莞市寮步竹园常青水务有限公司
	10
	东莞市寮步镇竹园村横岭工业区18号

	9
	东莞市凤岗竹塘污水处理有限公司
	4
	东莞市凤岗镇竹塘村浸校塘组

	10
	东莞市高埗中晖水务有限公司
	5
	东莞市南城区107国道周溪路段281号

	11
	东莞市大朗水口兴宝水务有限公司（大朗松南）
	10
	广东省东莞市大朗镇松山湖南部污水厂内

	12
	东莞市松山湖天地环科水务有限公司（松山湖北）
	5
	东莞市松山湖科技产业园工业西三路

	13
	东莞市桥头朗厦三正污水处理有限公司
	4
	东莞市桥头镇朗厦东深路8号

	14
	东莞市凤岗雁田方中水务有限公司
	5
	东莞市凤岗镇雁田污水处理厂

	15
	东莞市常平岗梓华南水质净化有限公司（常平西部）
	6
	东莞市南城区107国道周溪路段281号

	16
	东莞市中堂溢源水务有限公司
	3
	东莞市中堂镇东向村水闸口中堂污水处理厂

	17
	东莞市石碣沙腰水质净化有限公司
	6
	东莞市石碣镇沙腰村

	18
	东莞市黄江合路建工水务有限公司
	4
	东莞市黄江镇创业一路黄江污水处理厂

	19
	东莞市茶山横江华骏污水处理有限公司
	5
	东莞市茶山镇横江村环城路段即茶山新世纪丽江豪园附近

	20
	东莞市虎门绿源水务有限公司(虎门宁洲)
	10
	东莞市虎门镇南栅第六工业区民昌路十巷5号宁洲污水厂

	21
	东莞市清溪厦坭同川水务有限公司
	5
	东莞市清溪镇厦坭村

	22
	东莞市望洪水务有限公司
	4
	东莞市望牛墩镇朱平沙村

	23
	东莞市豪丰污水处理有限公司（麻涌）
	3
	东莞市麻涌镇广麻公路第二涌豪丰电镀印染专业基地  广东豪丰环保集团有限公司

	24
	东莞市虎门绿源水务有限公司(虎门海岛)
	1
	东莞市虎门镇南栅第六工业区民昌路十巷5号宁洲污水厂

	25
	东莞市道滘鸿发污水处理有限公司
	4
	东莞市道滘镇厚德村上梁洲

	26
	东莞市沙田福禄沙美信水务有限公司
	4
	东莞市南城区107国道周溪路段281号

	27
	东莞市谢岗建工集团水务有限公司
	3
	东莞市谢岗镇谢岗村工业大道北侧谢岗污水处理厂

	28
	东莞市石龙黄家山越富水质净化有限公司
	2
	东莞市南城区107国道周溪路段281号

	29
	东莞市德高水务有限公司（横沥东坑）
	12
	东莞市南城区107国道周溪路段281号

	30
	东莞市厚街海清污水处理有限公司（厚街沙塘）
	10
	东莞市厚街镇沙塘村厚街沙塘污水处理厂

	31
	东莞市常平金胜水务有限公司(常平东部)
	7
	东莞市常平镇沙湖口村委会旧围D050

	32
	东莞市万江天地信达水务有限公司
	5
	东莞市万江区流涌尾汾溪路

	33
	东莞市石排伟通有限公司（南畲朗）
	20
	东莞市南城区107国道周溪路段281号

	34
	东莞市企石新锦源水务有限公司
	5
	东莞市企石镇江边管理区湖滨路9号

	35
	东莞市凤岗镇虾公潭污水处理厂
	2
	东莞市凤岗镇油甘埔村

	36
	东莞市石鼓污水处理有限公司(一、二期)“进水口两处，出水口一处”
	20
	东莞市南城区石鼓村王洲

	37
	东莞市石鼓污水处理有限公司（三期）
	20
	东莞市南城区石鼓村王洲


1、 项目内容
（1）在全市37家污水处理厂出水口增装出水总磷、总氮在线监控仪器，包括采样系统和总磷/总氮分析仪的供货、安装调试；
（2）分别在进水口、出水口建立小型PLC子站与污水处理厂TCP/IP光纤局域网互联，利用PLC子站分别采集污水厂厂内（DO、MLSS）、进水口（COD、氨氮、流量、PH、水温）共7项因子，进水口PLC通过TCP/IP光纤局域网传输至出水口，出水口新增（总磷、总氮、PH、水温）4项因子，共11项因子传输至出水口新增数据采集设备，并配合“全市污水处理厂在线监控数据新增因子接入项目”乙方完成因子接入数据采集设备工作，利用市环保局现有城域网光纤分别传输至市水务工程建设运营中心和市环保局平台，（平台建设不包含于本项目），以便共享至市财政局、及各镇、街、园区等相关单位；

（3）污水处理厂5项进水指标（PH、水温、COD、氨氮、流量 ）、4项出水指标（PH、水温、总磷、总氮）及采集11项数据的采集、传输设备委托运行维护，包含所有设备的维护维修、试剂耗材备件的供应和更换。运行维护时间定为三年。

2、 一般性技术要求
本项目所参照或参考的技术规范与标准如下：

《水污染物排放总量监测技术规范》

《水和废水监测分析方法》（第四版）

《环境水质监测质量保证手册》

《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002 ）
《PH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

《环境保护产品技术要求化学需量（CODcr）水质在线自动监测仪》（HJ/T377-2007）

《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T101-2003）

《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ/T103-2003）

《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》HJ/T212-2005

《计算机软件开发规范》（GB8566-88）；

《水质采样技术指导》（GB/T 12998-1991）；

《水质采样样品的保存和管理技术规定》（GB/T 12999-1991）；

《水环境监测规范》（SL 219-1998）； 

《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》HJ2122005

《环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范（试行）》HJ3522007

《水污染源在线监测系统安装技术规范》HJ3532007

《水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）》HJ3542007

《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》HJ3552007

《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范（试行）》HJ3562007

《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》HJ3732007

《环境信息系统集成技术规范》HJ4182007

《污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求》HJ4772009

《环发[2008]25 号国控重点污染源自动监控能力建设项目污染源监控现场端建设规范（暂行）》

项目基本技术要求

系统要求遵循模块化、标准化设计，界面友善、使用简捷，具有高开放性、共享性和标准化。系统设计时应遵循以下原则：

（1）实用性

系统应满足水质实时监控的功能需求，并能够产生积极的效果。应该有系统信息需求分析和系统内部信息流程及系统与外部的信息交换。

（2）先进性

系统要求应采用成熟、可靠的前沿技术，顺应技术发展的主流方向，确保系统整体技术先进。

（3）整体性

系统应注重整体规划，保证系统各环节指标的协调一致。

（4）经济性

系统应追求最佳的性能价格比，并充分利用已建、在建的信息化系统成果。

（5）可扩展性与兼容性

系统应保障在系统生命周期内能够与其主流技术相兼容，系统功能可扩充并能够在不同规模、不同档次平台上运行。

（6）可靠性

系统应注重方案设计、设备选型、专业软件研发及实现技术的安全和可靠。

3、 总体要求

1、投标人的资质要求：见第一篇《投标邀请书》中第3款的“合格投标人”。
2、 项目建设需达到以下要求

（1）数据采集的实时性

水质在线监测的信息需要通过通信网络实时传输，达到实时掌握水文、水质信息的目的。系统的监测信息必须达到快速采集、处理、传输的要求。数据传输、处理流程必须高效，尽量减少不必要的中间过程。

（2）数据采集的准确性

水质在线监测的数据准确，符合国家、行业相关标准。系统的监测数据必须满足唯一性及数据维护、查询、分析计算的准确性。

（3）系统运行的可靠性

信息采集系统、通信传输网络、业务应用等系统必须能可靠运行，配置的设备要可靠，集成的系统要可靠，系统运行的环境要可靠。系统的软硬件整体及其功能模块在各种情况下都能可靠运行。

（4）监测数据的稳定性

系统能长期稳定、准确地提供有效的监测数据，为主管机构、行政部门执法和监督提供依据，起到实质性的监测效果。

（5）设备选用的先进性

选用成熟和先进的在线分析仪器，选用适应现场水样实际情况的生产厂家的先进产品。分析仪器要求分析周期短，检测范围宽，能满足各种复杂的水体情况。为确保系统监测数据准确性、系统运行可靠性稳定性和设施维护管理方便性等，要尽量采用高端的仪器设备组建系统，包括远程监控集成系统，最好选用中高端的外国先进分析软件作为操作系统。

（6）软硬件的扩展性

系统在设计上要充分考虑到扩展的需要，在硬件配备、软件设计上具有足够的扩展空间。

3、系统运行

（1）用户界面

系统建设要强调结构化、模块化、标准化，做到界面清晰，接口标准统一，连接畅通，使系统既有完整性，又有灵活性，以便于最终实现有效集成。

完全遵照GUI（图形用户界面）的标准，用户只要了解实际工作的工作流程和操作系统的使用方法，无需经过复杂的操作培训即可很方便地使用。

（2）菜单格式、快捷键等要充分考虑用户习惯，做到方便易用。

（3）运行维护的规范性

 运营工作要符合相关标准规范，加强设备和人员的管理，加强质量控制，确保数据真实有效。

（4）运行维护的及时性

该系统是一套实时在线监测系统，运行维护工作要确保数据连续上传，要加强故障处理的及时性，加强备件备机的储备。

4、 主要功能

（1） 新增总磷/总氮一体分析仪能稳定准确测量污水厂出水总磷、总氮水质指标；

（2） 应有定期自动清洗和自动校正等功能。

（3） 仪器输出信号应采用4-20mA或RS232（RS485）接口供选择；如采用RS232接口，应提供接口协议，以便与有关网络系统进行数据通讯。

（4）5项进水指标（PH、水温、COD、氨氮、流量 ）、4项出水指标（PH、水温、总磷、总氮）、2项运营指标（DO溶解氧、MLSS污泥浓度 ）共11项指标 ，应能进行24小时连续在线监测，监测频次可调。

（5）主动将自动监测系统的相关信息发送到中心站。

（6）应能现场显示测量参数、设备运行状态和设备故障。

（7）具备断电、断水自动保护和恢复功能，系统自身可维持运转4小时以上。

（8）能够判断故障部位和原因，具备故障以及状态异常自动报警功能。

（9）能完成远程启动水质分析仪。

5、 新增总磷/总氮水质在线分析监测系统技术要求

总磷/总氮分析仪水质在线监测系统是一套含采样配水、水质自动分析、数据采集、 远程监控于一体的在线全自动监控系统。

5.1、采配水系统

采配水系统负责完成水样的采集和输送，包括水泵、管路、压力流量控制阀等，必须对各种气候、地形、水位变化及水中泥沙等提出相应解决措施，能够自动连续地与整个系统同步工作，向系统提供可靠、有效水样。

（1）采水系统单元

采水系统总体要求如下：

①充分考虑水位落差对取水的影响，确保取水深度在水面以下0.5-1.5米之间或确保在水流中部。应同时设置人工采样口和供自动采样器采样的采样口，以便做比对试验，保证数据的正确性。

②采水系统管路尽可能短，一般不要超过20米，采用双泵、双管路设计，可互为备份，方便检修和维护。

③采水泵选用质量优良的知名品牌潜水泵、自吸泵或潜污泵，可有效防止堵塞，采水泵流量应保证3T/h以上。

④采水装置具有清洗功能，防止藻类的生成，避免影响水质。

5.2、总磷/总氮分析仪

5.2.1  基本要求

应综合考虑污水厂出水的水质情况、污染物的浓度范围、水质是否稳定、分析仪的分析原理、分析仪的测定浓度范围、仪器的运行维护、试剂的种类、试剂的使用量、操作是否简单、测试方法是否先进等因素，选择适合现场使用的运行维护费低、操作简便安全、数据准确、可靠性高的分析仪。

所选用的总磷/总氮在线分析仪器应技术成熟，适用污水厂出水的水质，并有较多应用，售后服务要有保障，试剂配方公开，而且较容易配置。

★总磷/总氮在线分析仪器必须取得（1）中华人民共和国计量器具制造许可证；（2）仪器具备国家质量技术监督部门的计量器具型式批准证书；（3）环境保护部环境监测仪器检测中心适应性监测报告；（4）具备国家环境保护产品认证证书（限国家已开展的认证产品）（提供证书复印件加盖投标人公章）

5.2.2  总磷/总氮在线分析仪器技术要求

★ 测量原理 ：同时测量总磷、总氮两个参数，总磷检测方法及技术参数必须完全符合国标《（GB11893-89）水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》和《（HJ T103-2003）总磷水质自动分析仪技术要求》、总氮检测方法及技术参数必须完全符合国标《（HJ 636-2012）水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》和《（HJ T102-2003）总氮水质自动分析仪技术要求》。

★防雷要求：总磷/总氮在线分析仪器应有独立防雷系统（可外置增加）。
▲具有双向数据传输功能和工作状态输出功能。

▲仪器设备的远程控制功能。

▲液晶显示，中文界面；

▲具有数字通讯功能，RS485或RS232等标准接口，MODBUS/PROFIBUS－DP等标准协议，可远程的启动 、校正信号输入；
▲具有数据自动存储功能，可存一年数据；
▲测量范围：TN：0 ~ 50 mg/L，TP：0 ~ 5 mg/L

▲准确度：±3% F.S。

▲重现性：±3% F.S。

▲最低检出限：≤0.1mg/L（TN）， ≤0.02mg/L（TP）

▲药剂消耗：1 个月（以每小时一次测量计）；

模拟输入：流量信号输入DC 4-20mA

模拟输出：3路DC 4-20mA（ 最大阻抗600Ω，隔离输出）
触点输入：外部测量启动、外部校正启动、无进水和流量计在维护过程中等；

触点输出：3路以上测量值报警 、3路以上排放总量报警 、重故障、轻故障、维护、校正、关机等报警；

取样量：约60mL/ 单次测量；

环境条件：温度2~40℃，湿度小于85%（RH）；
水样条件：温度：2~40℃；
压力：20~50KPa；
防护等级：IP52；

配置：主机、试剂桶、配件、内置溢流取样器、内置纯水桶、自带废液桶；

六、 在线监控数据采集、传输系统技术要求

6.1 主要功能
分别在进水口、出水口建立小型PLC子站与污水处理厂TCP/IP光纤局域网互联，利用PLC子站分别采集污水厂厂内（DO、MLSS）、进水口（COD、氨氮、流量、PH、水温）共7项因子，进水口PLC通过TCP/IP光纤局域网传输至出水口，出水口新增（总磷、总氮、PH、水温）4项因子，共11项因子传输至出水口新增数据采集设备，并配合“全市污水处理厂在线监控数据新增因子接入项目”乙方完成因子接入数据采集设备工作，利用市环保局现有城域网光纤分别传输至市水务工程建设运营中心和市环保局平台，（平台建设不包含于本项目），以便共享至市财政局及各镇、街、园区等相关单位；现场系统可采用可编程逻辑控制器、数据采集设备等，系统主要功能：

（1） 负责完成系统采配水控制，启动总磷/总氮仪器测试、标定、清洗等一系列的动作；

（2） 将5项进水指标（PH、水温、COD、氨氮、流量 ）、4项出水指标（PH、水温、总磷、总氮）、2项运营指标（DO溶解氧、MLSS污泥浓度 ）共11项指标通过适当的方式进行实时采集；

（3） 进水COD、氨氮及出水总磷、总氮传输到市水务工程建设运营中心应达到远程控制功能；

（4） 将各污水厂11项指标监测数据传输到数据采集设备处。配合“全市污水处理厂在线监控数据新增因子接入项目”乙方完成11项指标监测数据接入工作，通过现出水口城域网光纤实时上传到市水务工程建设运营中心平台；

（5） 可以监测系统运行状态，并根据系统状态对系统动作做相应的调整，确保系统的稳定运行。

（6） 系统支持现场和远程两种控制模式，现场控制界面友好；

（7） 新增数据采集设备技术上可现场储存、查看污水厂11项指标监测实时数据和历史趋势；

6.2主要设备和软件技术要求

本系统所涉及的数据传输工作应满足《污染源自动监控系统管理办法》（国家环保总局令第28号）、《污染源自动监控设施运行管理办法》（环发[2008]6号）、《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》（HJ/355－2007）、《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》（HJ/T356－2007）、等国家、省、市有关法律、法规、标准、技术规范和规范性文件的规定对在线监控系统进行升级改造。
现场控制、数据采集及传输都通过该系统来完成，系统完成对水质监测数据、监测仪器工作状态数据、报警数据的采集、显示、处理。系统单元由安装了监控软件的数据采集设备、现场总线、数据传输系统等组成。

6.2.1可编程控制器

100～240VAC 

防护等级IP20 

工作温度 0°C to +55°C 

内置运行停止开关 

以太网接口 

2路Modbus或PROFIBUS串行通讯 

2路模拟量输入和2路模拟量输出 

6.2.2新增数据采集设备

作为数据采集、传输单元。

CPU Celeron-M 600M/1.5G

芯片组 Intel®852GM+ICH4

内存 标配256MB

硬盘 40G防震 /30G宽温硬盘（1205H）

扩展 2个标准PCI卡槽

网络接口 1个 10/100Mbps以太网控制器

I/O口 4×RS232或RS485，

触摸屏  
电源 220V AC输入

散热风扇

安装方式 面板式

电磁兼容性 符合无线电骚扰限值GB9254-1998标准A级
6.2.3 现场软件

整个监控系统应采用网络化的设计， 现场软件实现各子站与数据中心的有线数据传输，实现系统数据的共享、远程控制及远程诊断功能，数据传输软件与中心站通讯畅通。

6.2.4 用户权限管理
规定不同的身份用户有不同级别的操作权限，从低到高依次包含：允许查看数据和设备状态、允许查看历史数据、允许设置常规运行参数、允许设置所有参数、允许远程控制等。
6.2.5实时数据显示
包括各当前设备测量值和实时报警信息。
6.2.6当前设备工况
实时显示当前仪表的状态，通过点击画面上的各设备图片，会弹出相应设备当前功能的窗口。
6.2.7历史数据查询
通过下拉列选择可以设置查询条件，其中包括每日数据查询，每月数据查询和自定义查询，在日期选择框内指定起始日期，点击查询按钮后，系统自动将根据选择的查询条件进行数据查询和曲线图生成。

总磷、总氮在线分析仪及在线监控数据采集、传输系统采购清单

	序号
	项目名称
	项目数
	数量
	单位

	1
	总磷、总氮在线分析仪器一体机
	37
	1
	套

	2
	防雷系统
	37
	1
	套

	3
	采配水系统
	37
	1
	套

	4
	可编程控制器
	37
	1
	套

	5
	数据采集设备
	37
	1
	套

	6
	机架式机柜
	37
	1
	套

	7
	PLC系统
	37
	2
	套

	8
	工业级交换机
	37
	2
	套

	9
	光纤及收发器
	37
	1
	套

	10
	PLC程序开发
	37
	2
	项

	11
	组态应用程序开发
	1
	1
	项

	12
	线材
	37
	1
	批

	13
	设备安装调试
	37
	1
	套

	14
	PVC管+泥地走线+6芯室外铠装光纤
	37
	300
	米

	15
	辅料
	37
	1
	批


注：以上清单供参考，投标人应根据每个污水厂实际情况拟定，投标人配置清单以满足系统功能需求为原则。

构 架 图
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七、进水（PH、水温，COD，氨氮、流量）、出水（PH、水温、总磷、总氮）及进、出水PLC设备系统、取水单元和新增数据采集设备的运行维护

本系统所涉及的运行和维护工作应满足《污染源自动监控系统管理办法》（国家环保总局令第28号）、《污染源自动监控设施运行管理办法》（环发[2008]6号）、《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》（HJ/355－2007）、《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》（HJ/T356－2007）、等国家、省、市有关法律、法规、标准、技术规范和规范性文件的规定对在线监控系统进行运营管理。并满足下列的技术要求进行。

7.1在线监测系统运行与日常维护基本要求
（1）★投标人拟投入本项目运维的人员应不少于15人（不含司机），专业应涵盖计算机软件、自动化、仪表、化学、环境等相关专业，分别负责巡检、维护、维修、质控、安全、管理等工作。（提供社保证明）

（2）投标人应负责运维期间所有相关设备、人员的安全，尤其是危险化学品（试剂、标样等）的管理。

（3）★投标人拟投入本项目运维的车辆不少于3辆，以确保响应及时。（提供车辆行驶证复印件，原件备查）
（4）每日上午远程检查仪器运行状态,检查数据传输系统是否正常，如发现数据有持续异常情况，应立即前往站点进行检查。 

（5）严格按照设备的要求进行设备运行和维护。
（6）每月定期不少于2次进行监测子站现场维护，现场维护至少包括以下内容：
检查各仪表的试剂是否有效，按相关要求定期添加更换分析试剂；
检查各台自动分析仪及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常； 

检查自来水供应、泵取水情况，检查内部管路是否通畅，清洗柜体内外，仪器自动清洗装置是否运行正常，

检查各自动分析仪的进样水管和排水管是否清洁，必要时进行清洗，定期清洗过滤系统； 

检查站房内电路系统、通讯系统是否正常；
观察数据采集传输仪运行情况，对数据进行抽样检查，对比自动分析仪、数据采集传输仪及上位机接收到的数据是否一致；
在有关管路清洗后，对分析仪、数据存储／控制系统工作状态进行检查。
检查监测仪器接地情况，防雷措施。
（7）运行单位发现故障或接到故障通知，应在1小时内响应，8小时内赶到现场进行处理；对故障通知的处理结果要及时返回。
（8）检测仪表的试剂更换要使用原厂家规定的试剂，并有适量储备。
（9）运行维护记录：操作人员在对系统进行日常维护时，应作好巡检记录，巡检记录应包含该系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准工作等必检项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和校准、维护保养、维修记录。
（10）监测设备及主要器材的维修及更换。
①子站的药剂及易耗品由运营单位负责维护及更换，运营单位必须保证药剂符合分析仪要求，仪器易耗品、配件为原厂供应 。
②主要监测仪表及数据采集设备若出现故障，2日内可修复的，由运营单位进行现场维修；2日内不可修复的运营单位应更换备用设备，保障子站的正常运行。
（11）维护及校准设备
运维单位配备运维工作所需的所有工具，应建立相应的实验室，实验室配置至少能检测本次运维的仪器检测指标， 配备相应的便携式比对仪表。
（12）服从监管单位市水务局指派管理员的工作协调和指导，服从市水务工程建设运营中心领导和质量管理人员的工作检查、考核和审核；
（13）认真做好标准物质和标准设备的传递和管理，按系统质量保证操作手册的规定进行系统仪器设备的校验、标定和送检；
（14）认真做好质量保证的月度、季度考核和年度审核，以及计量认证；
（15）认真做好有关原始记录和各项管理记录的收集，严格遵守有关技术资料的出入库管理，认真做好技术档案的建档和管理；
（16）认真做好子站监测数据的备份和数据保密工作，严格履行备份数据的报批手续，按规定的期限及时上交经批准备份的数据；
（17）必须按时向子站所在单位交纳水电费及相关的费用；
（18）认真做好技术培训计划和现场技术人员的技术培训；
（19）积极提出合理化建议，不断完善系统功能，使系统为环境管理发挥更大的作用。

7.2  运维工作监督和考核
（1）子站的检查方式：每月随机检查2－5个子站，由监管单位负责，中标单位配合。

（2）子站的仪器设备维护和维修由投标人指定的主管人员负责管理，该工作人员必须服从监管单位指派的管理员的监督和指导.
（3） 所有参加子站仪器设备维护和维修的主管人员应经过相关技术培训，上报监管单位备案。
（4）每日远程监控
远程监控人员每日定时通过网络平台对各站点在线监测设备进行远程监控检查，及时的通过远程复位或重启解决部分故障，并通知各站点负责人尽快赶到现场进行故障处理，实时跟踪运维工程师的维护维修进度，并填写 《远程监控记录表》等。
（5）定期维护保养
定期维护保养至少每15天一次，定期维护保养的内容应包括采、配水单元及水质在线监测设备的清洗、校准和耗件更换等，并对各易损易耗件做好详细记录。
（6）日常巡检
日常巡检至少每4次，填写《现场巡检记录表》
日常巡检内容应包括：
在线监测仪表单元：检查各在线监测仪表的运行状况、试剂使用情况及历史记录查询。
采、配水单元：检查取水过滤头堵塞情况；检查预处理运行工况；检查自来水供给情况
电源及防雷单元：检查UPS电源指示灯状态；检查电源防雷器及信号防雷器工作状态。
网络通讯单元：检查PLC和数据采集设备工作状态；检查上位机与中心服务站数据通讯状态；查询上位机历史报警信息。
其他单元：检查站房安全；检查门锁系统工作情况；检查灭火器的工作状况；

（7）仪器校准周期不能超过3天，每月运维人员应定期用至少两个浓度的标样进行核查。
（8）定期数据比对
     中标方每月对运维站点的数据进行至少一次比对工作，监管单位有权监督。
（9） 每月阶段性考核评分及处罚

    阶段性考核以随机抽查2－5个子站，实际水样数据比对有效性审核方式进行，比对工作按照国家和有关行业标准进行。
	考核项目(满分100分)
	合格率及得分

	数据有效性审核通过率（满分50分），每月随机检查2-5个子站实际水样数据比对有效性审核方式进行，由监管单位负责，中标单位配合。
	抽查合格率≥95%，得满分50分；

抽查合格率≥90%，得45分；
抽查合格率≥85%，得40分；
抽查合格率≥80%，得30分；

抽查合格率≥70%，得20分；
抽查合格率≥60%，得10分；
抽查合格率60%以下，不得分。

	数据上传完整性（30分）
	每月完后10日内，对上月所有投入运行的子站规定要上传的数据（11项）进行全部统计，完整性率考核；
完整性率≥95%，得30分；
完整性率≥90%，得25分；

完整性率≥85%，得15分；
完整性率≥80%，得10分；
完整性率80%以下，不得分。

	现场记录及报告的完整性（20分）
	按要求记录并提交报告，提供全面合格得20分，提供报告缺少少量资料的得10分，报告不完整、误报或不合格不得分。

	综合得分及运营费用扣除比例
	总得分在95分以上,不扣运营费用；总得分在95分以下，总得分再每下降1分，扣当月运营费1%，低于60分，当月运营费不予支付。


在线监控系统性能指标要求
	仪器名称
	响应时间（min）
	零点漂移
	量程漂移
	重复性

误差
	实际水样比对试验相对误差

	PH水质自动分析仪
	0.5min
	
	±0.1pH
	±0.1pH
	±0.5pH

	水温
	
	
	
	
	±0.5℃

	化学需要量（CODCr）水质在线自动监测仪
	/
	±5mg/L
	±10%
	±10%
	±10%以接近于实际水样的低浓度质控样替代实际水样进行试验（CODCr＜30mg/L）

	
	
	
	
	
	±30%

（30mg/L≤CODCr＜60mg/L）

	
	
	
	
	
	±20%

（60mg/L≤CODCr＜100mg/L）

	
	
	
	
	
	±15%

（CODCr≥100mg/L）

	总磷、总氮水质自动分析仪
	参照说明书
	±5%
	±10%
	±10%
	±15%

	紫外（UV）吸收水质

自动在线监测仪
	参照说明书
	±2%
	±4%
	±4%
	按CODCr实际水样比对试验相对误差要求考核

	氨氮水质自动分析仪
	电极法
	5min以内
	±5%
	±5%
	±5%
	±15%

	
	光度法
	参照说明书
	±5%
	±10%
	±10%
	±15%


进水（PH、水温，COD，氨氮、流量）、出水（PH、水温、总磷、总氮）及进、出水PLC设备系统、取水单元和新增数据采集设备的运行维护设备清单

	序号
	运营维护配置清单
	项目数
	数量
	单位

	1
	出水总磷、总氮在线分析仪器一体机
	37
	1
	套

	2
	出水PH、水温在线分析仪
	37
	1
	套

	3
	进水COD在线分析仪
	37
	1
	套

	4
	进水氨氮在线分析仪
	37
	1
	套

	5
	进水流量计
	37
	1
	套

	6
	进水PH、水温在线分析仪
	37
	1
	套

	7
	出水总磷、总氮在线分析仪防雷系统
	37
	1
	套

	8
	11项指标在线分析仪采配水系统
	37
	9
	套

	9
	新增可编程控制器
	37
	1
	套

	10
	新增数据采集设备
	37
	1
	套

	11
	机架式机柜
	37
	1
	套

	12
	PLC系统
	37
	2
	套

	13
	工业级交换机
	37
	2
	套

	14
	光纤及收发器
	37
	1
	套

	15
	11项指标因子的数据传输线路及输出设备线路
	37
	1
	套


注：以上清单供参考，投标人应根据升级改造后增加设备的数量而定，投标人需确保新增11项指标仪器及传输稳定正常运营为原则，保正11项指标因子数据真实有效的传输到市水务工程建设运营中心。

（10）日常总结报告
中标方采用远程连续监控、现场巡检、定期维护、定期比对试验及超标留样记录等运维方式，保证运维技术档案的完整性和可查性。
日常总结报告分现场文档和上交监管部门文档两部分。
现场保存文档
《现场巡检记录表》
《数据比对记录表》
《定期维护维修记录表》
上交监管部门文档
《远程监控记录表》
《月维护报告》
《 数据比对报告》
商务要求

一、交货验收与建设运营期

1、签定合同后按合同和招标、投标文件约定的要求和标准进行交货验收。本项目建设期可在中标合同内按需方要求约定，中标单位需无条件同意采购单位的合理要求。投标人须按照用户指定地点交付货物，其运送的所有费用由投标人承担。设备移交给用户前，设备的保管、维护等相关工作均由中标人负责，如有遗失由中标人负责，招标人不负任何责任。

2、质保期：

 “设备保证期”、“系统保证期”为从竣工验收完成之日起12个月供应商对合同设备及软件、系统的正常稳定运行给予的保证，保证期内供应商负责纠正或清除合同设备及软件、系统出现的缺陷。

3、由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过合同约定的供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

★4、建设时间：自合同签订日开始

（1）总磷、总氮设备供应60日；

（2）设备总体安装、调试80日，设备运行正常、上传数据完整的可申请试运行；

（3）试运行时间60日内。

（4）试运行结束，中标人可申请验收，邀请市水务局建设管理科参加验收。
5、验收方式：由业主方委托政府下属有资质的检测单位，对出水总磷、总氮在线分析仪器进行连续3天的比对检测，3天连续比对测试合格的，组织验收会议即通过验收。比对检测产生的费用由中标方承担。

6、升级改造后设备运营维护期限

运营服务期为叁年，运营服务时间自第一批设备验收合格正式运营之日起，整个项目37个服务点的运营服务期不超过叁年，若部分服务点服务时间不足叁年，按实际服务点服务时间支付运营费，采购人不进行任何补偿。
二、付款方式

中标人领取中标通知书后十日内须递交履约保证金，履约保证金担保金额为中标价的5%。否则采购人可拒签采购合同，并没收其投标保证金。给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当由其对超过部分予以赔偿，并依法追究其责任。

本项目建设资金由市财政承担，升级后在线监控系统新增指标的运营费用由市、镇、企业按3：3：4比例组成，市、镇财政部门负担的部分按季度根据考核情况支付，企业负担的部分根据运营合同支付。

1、在线监控系统设备付款方式：
1) 按总磷、总氮设备到达东莞，经甲方验收后，支付到货总磷、总氮设备总额50%；

2) 货物安装调试完毕，运行调试二个月，竣工验收合格，支付到验收合格在线监控系统设备项总额90%；

3) 系统免费质保期（一年）满后支付合同在线监控系统设备项总额剩余10%款项。

注：甲方有权从已付货款或履约保证金中扣减乙方在按合同中规定应付违约金或赔偿。

2、在线监控系统运营付款方式
1）本项目在线监控系统运营管理为叁年服务，壹年金额：人民币（大写）             元整（含税），叁年在线监控系统运营项总金额为人民币（大写）              元整（含税），即每季度为：          元。

2）甲方于每季度           向乙方支付上个季度的运营服务费用。乙方接受每季度甲方对乙方进行的全面考核，如乙方不能完成招标文件及合同规定的在线监控系统运营任务，在每季度的全面考核中不合格，甲方有权按实际情况酌情扣除部分服务费用直至取消在线监控系统运营合同。

注：本项目在线监控系统运营费由市、镇、企业按3：3：4比例组成，财政部门负担的部分按季度根据考核情况支付，企业负担的部分根据运营合同支付。

三、系统实施及售后服务要求
1、中标人必须向用户方提供招标文件中描述的所有软件开发、硬件的安装和维护服务的全部内容，并在需要的时候配合设备使用单位完成整个系统的网络联调工作。若本招标文件中所描述的软件设备产品等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，投标人有责任和义务在投标文件中提出补充修改方案并征得本项目单位同意后付诸实施。

2、中标人有义务与用户一起进行实施前的进一步需求调查和确认，如调查结果与原招标文件及投标人投标文件的响应有出入，在实施时以用户确认的补充或更正为准。

3、本项目的具体实施方案由投标人在投标文件中提出，包括具体的实施步骤、方法、实施所需工作日数等相关内容。

4、投标人在投标文件中响应的项目组成员在合同签订后的整个项目实施过程中不得更改（用户要求更改的除外）。

5、投标人必须响应并承诺下列要求：

（1）中标人负责货物的运输、在现场的施工、安装调试、系统集成、技术培训、验收等，其费用包含在投标总价中。

（2）在中标人提供的设备的质保期内，如出现质量问题，中标人应免费予以更换。

（3）中标人应在质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护。

（4）由于在线监控工作性质特殊，投标人必须在接到设备故障（或有需要帮助解决的问题）通知后1小时响应，8小时内赶到现场处理故障，暂时解决不了的必须提供替代设备应急使用。

（5）中标人提供经招标人认可的服务承诺、技术培训、技术支持及维护方案并作为合同附件。

（6）交货之前发生一切费用由供应商承担，货物初验或验收不合格所发生的货物更换费用以及由此造成的不良影响由供应商承担。

（7）必须保证在线监控系统运行正常、稳定、维护及时快捷，传输的数据实时、有效、准确、连续、可靠、安全，可供主管部门随时抽查调用。具体可参照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（HJ/T355－2007）及其它规范文件。

（8）必须根据东莞市水务工程建设运营中心的要求，对数据采集设备的通讯软件进行升级维护，使之满足国家、省、市相关标准和我市水务局的管理要求。

    （9）必须协助招标人完成每年国家、省等上级主管部门组织的环保、节能减排、安全等工作的检查任务。检查期间，投标人必须无条件服从招标人的工作安排。

6、系统的培训要求

本项目要求投标人在实施过程中提供全面的培训，包括面向系统管理员相应的培训。具体的培训方案由投标人在投标文件中提出。

培训和售后服务是系统建设中非常重要的环节，其效果直接影响项目的成功和失败。监测系统中包括硬件、软件多方面的知识和产品，要将系统完全交给用户自行管理和运用，就必须有细致的培训和完善的售后服务。

操作人员应按国家相关规定，经培训考核合格，持证上岗。

7、售后服务要求

本项目要求集成商根据以下的售后服务要求，提供更为全面、周到、细致、及时的售后服务方案，并做出明确承诺。基本售后服务要求包括：

（1）对用户使用意见的充分调研和回应（注明具体方式）；

（2）提供24小时电话与传真服务，保证随时解决问题，保证系统的顺利运行。免费维修与更换缺陷部件的期限为中标人收到招标人通知后48小时内。

（3）对软件的相应调整（操作平台的改变、数据库改变等），功能模块修改、增加、删除（注明功能模块免费调整、修改、增加的期限，），软件的定期升级等的服务方式；

（4）软件维护服务、应急服务的方式、反应时间、费用等； 

（5）长期稳定的维护人员名单及联系方式；

（6）投标人应给出保修期后售后服务的方式、内容和报价；

（7）投标人可以提供的其他服务内容；

（8）备品备件要求：满足系统运行一年的需要用量；

四、其他
1、采购人向投标人提供的有关资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。因法律、法规、标准和政策等相关规定动态变化，不能保证项目正式开始实施时与现有情况、要求完全一致，如有变动将以最终签约为准。如实际情况为非根本性的重大实质影响，招标人将不对此承担任何责任和费用。

2、本项目执行过程中将遵循国家、省、市有关法律、法规、标准、技术规范和规范性文件的最新规定。本项目遵循东府办〔2011〕153号文件（《关于进一步加快政府投资建设项目工程结算进度的实施意见》）的相关规定。
3、超过采购预算和低于成本的投标报价都将不被接受。

4、项目执行过程中，如需采购人配合办理相关手续，或提供相关服务条件，均须在投标文件中详细说明，以便于采购人决定是否接受或提前准备，所涉及的费用均由中标单位承担。

5、投标方投标时必需提供整个系统实施方案。

6、投标方向招标方必需提供就本项目所开发软件一致的源程序代码。

7、投标方向采购人提供设备/软件的同时，应该提供相应的技术文档。并且技术文档应该详细、全面、完整，并尽量采用中文，如果原设备/厂家没有中文版技术资料，应该提供英文技术资料。

8、投标方在标书中应该提供详细的施工计划，并向招标人提供工程管理人员和施工人员情况，在系统集成工作开始之日起，指派具有相关资质的项目经理负责现场工作的组织、协调和施工工作，并根据施工时间安排，提供相应阶段的验收文档，由招标人核实并签字。
                            第六篇  投标文件格式
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第一册、经 济 文 件

1.投标报价格式

附表1.1

投标报价总表

[货币单位：人民币元]
投标人名称：                                                  招标编号：

	序号
	分项内容
	人民币金额
	大写
	备注

	一
	在线监控系统设备项
	￥_____元
	
	

	二
	在线监控系统运营项（叁年）
	￥_____元
	
	

	投标总报价
	大写：______________（￥____________）

	保证金
	形式：      大写：______________（￥____________）


注：

1.  此表的总计是所有需招标人支付的本次招标标的金额总数即投标总价。

2.  货物及其附件的设计、采购、制造、检测、试验、运输、装卸、保险、现场仓储、税费，新设备和系统的安装、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障（含质保期内的设备、零配件更换）和快速的维修保养服务等一切费用。
3. 运营商日常办公费用、设备运营所需的试剂及耗材费用、设备运营费、人员工资、社会保险费用和税金、利润（管理酬金）等一切费用。
投标人：（法人公章）
法定代表人或其授权代表签名： 

日期：   年    月     日  

附表1.2

分类报价明细表
[货币单位：人民币元]
1、 设备列价表：

	序号
	部件名称
	品牌及原产地
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	总磷、总氮在线分析仪器一体机
	
	
	37套
	
	
	

	2
	防雷系统
	
	
	37套
	
	
	

	3
	采配水系统
	
	
	37套
	
	
	

	4
	可编程控制器
	
	
	37套
	
	
	

	5
	数据采集设备
	
	
	37套
	
	
	

	6
	机架式机柜
	
	
	37套
	
	
	

	7
	PLC系统
	
	
	37套
	
	
	每套2个

	8
	工业级交换机
	
	
	37套
	
	
	每套2个

	9
	光纤及收发器
	
	
	37套
	
	
	

	10
	PLC程序开发
	
	
	37套
	
	
	每套2个

	11
	组态应用程序开发
	
	
	1项
	
	
	

	12
	线材
	
	
	37套
	
	
	

	13
	设备安装调试
	
	
	37套
	
	
	

	14
	PVC管+泥地走线+6芯室外铠装光纤
	
	
	37套
	
	
	每套300米

	15
	辅料
	
	
	37套
	
	
	

	
	合计
	


2、 价格汇总表

	投标总价（设备列表总价和其它分项报价表之和）
	
	备注

	
	
	


注：1、上述各项的详细分项报价，应另页描述。

2、详细分项报价必须提供相应的品牌、规格型号、产地、单价、数量、小计、合计等详细信息。

投标人：（法人公章）
法定代表人或其授权代表签名： 

日期：   年    月     日  
附表1.3

每年运营费构成明细报价
	序号
	费用名称
	单位
	计算依据
	单价（元）
	数量
	合价（元）

	1
	运营商日常办公费用
	
	
	
	
	

	2
	设备运营所需的试剂及耗材费用
	
	
	
	
	

	3
	设备运营费
	
	
	
	
	

	4
	人员工资、社会保险费用
	
	
	
	
	

	5
	税金
	
	
	
	
	

	6
	利润（管理酬金）
	
	
	
	
	

	7
	其他
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	投标总价
	                                    元

	报价依据和说明（可另附页）：


注：1、上述各项的详细分项报价，应另页描述。

2、该表格为参考格式，投标人可按实际情况自行制订评价服务明细报价表。
投标人：（法人公章）
法定代表人或其授权代表签名： 

                                  日期：   年    月     日  
第二册、商 务 技 术 文 件

商务部分

1.投标函格式

投 标 函

致：中国远东国际招标公司东莞招标中心
根据贵方为                (招标编号：          )的投标邀请，我方      （投标人名称）作为投标人正式授权　　（授权代表全名，职务）代表我方进行有关本次投标的一切事宜。
在此提交的投标文件，包括如下等内容，并已单独密封封装：
（—）唱标信封【一份】（按招标文件要求的内容编制）；
（二）投标文件【含经济文件和商务技术文件，各正本 一 份，副本 七 份】；

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：
（—）我方决定参加招标编号为        的投标；
（二）本项目的投标报价（详见投标报价表）；
（三）本投标文件的有效期自递交投标文件截止日后  90   天有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；
（四）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；
（五）我方明白并愿意在规定的递交投标文件截止时间和日期之后，投标有效期之内撤回投标，则投标保证金将被贵方没收；
（六）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息；
（七）我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价；
（八）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；

（九）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：
地  　址：　　　　　　　　　　　

邮政编码：　　　　　　　　　　 
电　　话：　　　　　　　　　　　

代表姓名：　　　　　　　　　　　
传　　真：　　　　　　　　　　　         职　　务：　　　　　　　　　　 
投标人：（法人公章）
法定代表人或其授权代表签名：
日　　　期：

2．投标承诺书格式

承诺书
我方               （投标人名称）已完整阅读了             项目（招标编号：        ）招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

投标人：（法人公章）
法定代表人或其授权代表签名：
日　　　期：
3.资格证明文件格式
 [说明]投标人应按照《投标人须知》的有关要求做出全面的响应。其内容应不限于以下各项：

1 投标人资格声明书格式

2 法定代表人证明书格式

3 法定代表人授权书格式

4投标人营业执照或者社会团体（或事业单位）法人证书副本的复印件

5 投标人组织机构代码证的复印件

6 投标人税务登记证复印件

7投标人所获得相关资质证明文件

8投标人须具有中华人民共和国环境保护部或省厅颁发且仍在有效期内的《环境污染治理设施运营资质证书》，专业类别：自动连续监测（水）（提供有关证书和证明材料原件扫描件，原件备查）

9投标人须具有中华人民共和国工信部颁发且仍在有效期内的计算机信息系统集成三级或以上资质；（提供有关证书和证明材料原件扫描件，原件备查）

10投标人不是主要设备（总磷/总氮分析仪）制造商的，须提供制造商的授权和售后服务承诺书
3.1 资格声明书格式

资格声明
致:中国远东国际招标公司东莞招标中心
为响应你方组织的                                 采购项目的招标[招标编号为：                ]，我方愿参与投标。

我方作为  投标人   是在法律、财务和运作上独立于招标人、招标代理机构的投标人，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

    我方在参加本次投标前  3  年内，在经营活动及参与政府采购活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，并没有因而被有关部门警告或处分的记录。
投标人（公章）：                       .
法 定 地 址：                               

邮       编：                      .
授权代表（签字或盖章）：                    签字人姓名（印刷体）                 .
电       话：                               

传       真：                      .
3.2 法定代表人证明书格式

法定代表人证明书

        现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：                             
附：代表人性别：      年龄：       身份证号码：                    

注册号码：                        企业类型：                     

经营范围：                                                                                                                         

                                          。

投 标 人（法人公章）：

地        址： 

日        期：

附：法定代表人身份证复印件

3.3 法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：中国远东国际招标公司东莞招标中心
      本授权书声明：            是注册于         （国家或地区）的      （投标人名称）的法定代表人。现任        职务。在               项目招标[招标编号为：          ]的投标和合同执行过程中，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

投标人（公章）：

地        址：
法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

被授权人（签字或盖章）：

职       务：

附：被授权人身份证复印件
4．投标保证金汇入情况说明

投标保证金汇入情况说明
致：中国远东国际招标公司东莞招标中心
本单位已按     项目（招标编号：     ）的招标文件要求，于    年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称：        ，帐号         ,开户银行：             ）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进帐单）

汇出时间：    年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元），

汇款帐户名称：  （必须是投标时使用的帐户名）   
帐    号：      （必须是投标时使用的帐号）     
开户银行：    省    市                         
本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

年 月 日

单位名称：           
单位地址：           
联系人：                   
单位电话：                 联系人手机：              
附：我方投标保证金汇款凭证

	（粘贴汇款单或转账凭证复印件，并在骑缝上加盖投标人公章，或是直接把转账凭证复印到此张纸上）


5.商务响应表格式

商务响应表

[说明]投标人应根据其提供的服务，对照招标文件的要求，有差异的，则在差异表中写明实际响应的具体内容。

	序号
	招标文件要求
	投标文件内容

	
	条目
	简要内容
	条目
	实际响应的具体内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


                                             投标人（公章）：

                                             授权代表（签字或盖章）：
                                             日        期：
6. 中标服务费承诺书格式

中标服务费承诺书

致：中国远东国际招标公司东莞招标中心
我单位在贵司代理的                     (招标编号：              )招标中若获中标，我们保证在领取中标通知书原件的同时按招标文件的规定，以电汇、现金或经贵公司认可的一种方式，向贵公司即中国远东国际招标公司东莞招标中心指定的银行帐号，一次性支付中标服务费（详见本招标文件投标人须知第35款）。
特此承诺。
投标人名称：—————（法人公章）
地址：——————————

电话：——————————          传真：——————————

邮箱：——————————          邮编：——————————

法定代表人或其授权代表签字：———

承诺日期：————————
7.其它资料格式

7.1 投标人简介。

7.2 投标人获奖证书复印件。

7.3 投标人业绩：2010年以来同类项目业绩情况。

7.4 投标人近三年（2010年――2012年）经会计师事务所审计过的财务报表。

7.5 近3年（2010年――2012年）投标人的财务状况简表。

7.6 固定的售后服务机构证明。

7.7 关于诉讼

7.8 履约保证金保函格式

7.9 所投主要设备制造商基本情况及相关资料

7.10 招标文件要求的其它资料 

7.11 2012-2013年中国水网《水业设备满意度指数用户调查报告》
7.1  投标人简介

投标人基本情况表

	单位名称
	
	电话
	
	法定代表人
	
	职务
	

	地址
	
	传真
	
	被授权人
	
	职务
	

	一、单位简历及隶属关系
	
	单位优势及特长
	

	二、单位概况
	职工总数
	人
	2012主要经济指标
	营业额
	
	实现利润
	

	
	流动资金
	万元
	
	主要项目
	1.

	
	固定资产

（万元）
	原值：

净值：


	
	
	2.

	
	占地面积
	M2
	
	
	3.

	四、其它
	近3年完成及正在执行的合同中发生的由于投标人违约或部份违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被招标人或招标代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。
	如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

	
	
	


7.2  投标人获奖证书复印件

7.3  投标人业绩：2010年以来同类项目业绩情况

投标人建设业绩表

	序号
	项目名称及概述
	使用单位及地点
	合同

金额
	实施

时间
	完成

情况
	使用单位电话及联系人
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.业绩需提供相关业绩的用户名称、联系人、现场照片，有效联系方式、销售合同及合格的验收报告复印件（复印件并加盖公章）；

2. 以上业绩必须可靠真实。

投标人运营业绩表

	序号
	项目名称及概述
	使用单位及地点
	合同

金额
	实施

时间
	完成

情况
	使用单位电话及联系人
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.业绩需提供相关业绩的用户名称、联系人、现场照片，有效联系方式、合同及合格的验收报告复印件，同一用户不同年份的运维项目按一个业绩（复印件并加盖公章）；

2. 以上业绩必须可靠真实。

投标人设备业绩表

	序号
	项目名称及概述
	使用单位及地点
	合同

金额
	实施

时间
	完成

情况
	使用单位电话及联系人
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.业绩需提供相关业绩的用户名称、联系人、现场照片，有效联系方式、合同及合格的验收报告复印件（复印件并加盖公章）；

2. 以上业绩必须可靠真实。

7.4  财务报表

投标人需提交近三年（2010年――2012年）时段的由会计师事务所出具的年度审计报告及财务报表（损益表、资产负债表和现金流量表）。

7.5  近3年投标人的财务状况简表

近3年投标人财务简况表
	年  度
	总资产（元）
	净资产（元）
	年营业额（元）
	年净利润（元）

	2010
	
	
	
	

	2011
	
	
	
	

	2012
	
	
	
	


   注:如投标人此表数据有虚假,一经查实该项评分为“0”分。

7.6  固定的售后服务机构证明

7.7  关于诉讼

投标人应说明近 3 年内在经营活动及政府采购活动中发生的由于投标人违约或部分违约而引起的诉讼和索赔案件的具体情况及结果。若投标人对本项目进行隐瞒而又被招标人或招标代理机构发现，或被其他单位举证成立，其投标资格将被取消。

7.8  履约保证金保函格式                 (注：投标人不需填写，待中标后再提供)
履约保证金保函

履约保函编号：                
开具日期：             
致：（买方名称）
本保函作为贵方与（卖方名称）（以下简称卖方）于        年    月    日就（项目名称）项目项下提供（货物名称）（以下简称货物）签订的（合同编号）号合同的履约保函。

（出具保函银行名称）无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方支付最高金额为人民币（担保金额），即合同总价的    %的款项，并为此约定如下：

1. 只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动，包括更换和/或修补贵方认为有缺陷的货物（以下简称违约），无论卖方有任何反对，本行将凭贵方关于卖方违约的书面通知，立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2. 本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3. 本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4. 本保函自生效日期起至该项目成交供应商按合同要求供货、安装竣工、验收合格并运营服务期满后28日内完全有效。

出具保函银行名称：                        
签字人姓名和职务：                        
签            名：                        
公            章：                        

技 术 部 分

1.技术文件格式

目录
1）技术响应文件基本要求（技术规格偏离表）

2）拟供货物说明一览表

3）质保期满后的专用工具及其备品备件清单

4）供货组织计划及安装进度安排

5）质量保证措施

6）系统测试和验收

7）培训及技术建议书

8）售后服务措施及承诺

9）本项目组织架构以及主要负责人管理经验和资质

10）招标文件中要求提供的其它技术资料

格式1） 技术规格偏离表
技术规格偏离表

	序号
	招标规格
	投标规格

(投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄招标要求)
	偏离情况

（无偏离/正偏离/负偏离）
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、本表必须对应招标文件《用户需求书》条目号逐项填写，不得有任何遗漏，否则视为不响应招标规格要求；投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

                                             投标人（公章）：

                                             授权代表（签字或盖章）：
                                             日        期：
格式2）  拟供货物说明一览表

拟供货物说明一览表

投标人名称：           招标编号：               
	品目号
	货物名称
	规格型号
	制造商
	原产地
	数量
	交货期
	装运港
	目的港

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人相应招标文件要求，须在投标文件中提供“拟供货物说明一览表”；各项货物详细技术性能应在“拟供货物说明一览表”详尽说明或另页描述。

投标人（公章）：

                                             授权代表（签字或盖章）：
                                             日        期：
格式3）  质保期满后的专用工具及其备品备件清单

质保期满后的专用工具及其备品备件清单

	序号
	名称型号
	制造商
	产地
	单位
	数量
	出厂单价
	金额
	备注

	一
	专用工具
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	金额合计
	
	

	二
	备品备件
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	金额合计
	
	


注：

1.如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。质保期满后的专用工具及其备品备件报价不计入本次采购的投标总报价。

2.投标人应列明按“用户需求书”所要求提供的专用工具的价格明细（如果是免费提供的，不需列出单价及金额，并在备注栏中说明）。

3.投标人应按“用户需求书”的要求，列明所提供备品备件的价格明细（如果是免费提供的，不需列出单价及金额，并在备注栏中说明）。

投标人（公章）：

                                             授权代表（签字或盖章）：
                                             日        期：
格式4）  本项目组织架构以及主要负责人管理经验和资质
本项目组织架构

主要负责人管理经验和资质
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	办公电话
	
	住宅电话
	
	移动电话
	

	参加工作时间
	
	从事该行业年限
	

	具有认证资格
	

	已完成项目情况

	使用单位
	项目名称
	规模
	竣工日期
	项目质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：提交项目经理的毕业证书、资格认证书、社保证明、的复印件（加盖投标人法人公章）。
拟派驻本项目机构管理人员一览表

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	学历
	专业
	经验年限
	拟担任职务

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：请附上有关个人资格、社保证明、上岗证和业绩资料等证明文件的复印件（加盖投标人法人公章）。
四、其 它 要 求
唱标信封内装：

1) 投标函；

2) 投标报价总表；
3）投标报价明细表；

4) 投标保证金汇入情况说明（原件一式两份，加盖公章）。

5) 投标文件电子文档（一式两份，加盖公章）
附件一：评标工作大纲
全市污水处理厂在线监控系统升级及建设运营管理项目                       （招标编号：东采公〔2013〕979号）
评标工作大纲
中国远东国际招标公司东莞招标中心
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一、总  则
1.
一般规定
1.1
全市污水处理厂在线监控系统升级及建设运营管理项目，招标编号：东采公〔2013〕979号)的采购按照《中华人民共和国政府采购法》及政府采购的有关规定进行。
1.2
评标必须遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。
1.3
招标代理机构（中国远东国际招标公司东莞招标中心）组织评标工作，全过程接受政府采购有关部门的监督、管理和指导。
1.4
评标按照招标文件规定的内容进行，采取综合评分法进行评审。
1.5 本办法的评审对象是指投标人按照招标文件要求提供的有效投标文件，包括投标人应评标委员会要求对原投标文件作出的正式书面澄清文件。

2.
评标组织机构的组成
2.1
评标委员会由招标人和技术、经济等方面的专家组成，成员为7人以上（含7人）单数，其中技术、经济等方面的专家为成员总数的三分之二。专家依法从专家库中随机抽取产生。
2.2
评标工作组由招标人、招标代理机构及有关专家组成，由评标委员会确认，并接受其领导。
2.3
评标工作组分成评标委员会、秘书组。
2.4
评标委员会应相对独立工作，负责评审、撰写技术、商务评标报告。秘书组负责评标过程中资料的保管、发放及回收，协调技术和评标委员会评标工作的进展和整理、汇总评标资料。
3.   评标委员会职责
3.1   审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
3.2   要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
3.3
 推荐中标候选人名单；
3.4
 向招标人、招标代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
4． 评标委员会义务
4.1  遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
4.2  按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，对评审意见承担个人责任；
4.3  对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
4.4  参与评标报告的起草；
4.5  配合有关部门的投诉处理工作；
4.6  配合招标人、招标代理机构答复投标供应商提出的质疑。
5.   评审程序
5.1   本次评审首先由评标委员会对投标人的投标文件做初审（含资格性审查和符合性审查），对未能通过初审的投标文件不再进入下一阶段评审。

5.2
评标委员会对通过初审的投标人的投标文件进行详细的比较和评价。如需要，进行必要的澄清工作。

5.3   依据评分标准以及各项权重，各位评标委员会成员单独就每个投标人的技术状况、商务状况进行比较和评价，评出其技术得分和商务得分。
5.4   对有效投标人的投标报价进行价格评分。
5.5   将各评委对投标人的技术商务打分的算术平均值和价格得分相加得出投标人的总分，并按总分高低排出名次（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）。评标委员会根据得分情况推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人、综合得分次高的为第二中标候选人。

5.6   评标委员会根据评审结果编写评标报告。
二、投标文件的初审
投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查，任何不通过资格性检查或符合性检查的投标都作废标处理。
（一）、资格性检查是指评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

资格性检查包含如下内容：

1）★合格的投标保证金；

2）★投标总报价未超过采购预算；

3）★营业执照或者社会团体（或事业单位）法人证书、税务登记证、组织机构代码证（复印件加盖投标人公章）；

4) ★法人授权委托证明书（原件,投标人代表及投标文件签署人为法定代表人的除外）；
5) ★投标函（投标的有效期）；

6）★交货期、质保期及运营期限；

7）★符合合格投标人条件；

通过上述资格性检查，可初步判定投标人的投标文件是否符合招标文件的要求。对于上述审查内容，打“★”号项投标人必须响应，否则其投标文件将予以拒绝，其他分项若有不合格，将由评标委员会确认并在商务打分表中酌情扣分。
（二）、符合性检查分为商务符合性检查和技术符合性检查。
1、商务符合性检查
商务符合性检查是指对通过资格性检查的投标人，依据招标文件的规定，从投标文件(商务部分、经济部分)的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行检查，以确定是否对招标文件商务部分的实质性要求作出响应。
对投标文件进行商务符合性检查的内容包括：

（1）评标委员会先对投标人的主要商务条款进行检查，如检查投标人商务文件的描述是否正确，检查

投标人的企业规模、信誉、服务业绩情况，检查投标人的财务状况，检查投标人的进度、付款条件和方式是否满足招标文件的要求等，对投标人提供的所有资格文件，包括业绩、技术能力等进行检查。对投标文件中不清楚和不充分的部分进行澄清。
（2）检查分项报价并确定有无计算错误，对投标报价表的内容进行算术性校核。主要检查数字填写是否适当、完全和有无计算错误。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）若投标人出现超低报价，评标委员会将对投标报价的分项报价进行审查，并检查报价基础是否一致，是否存在重大漏项，同时将要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料，以确定投标人是否以低于企业成本价报价。若评标委员会认定投标人以低于企业成本价报价或报价存在重大漏项，且投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料，导致招标人的利益得不到保障，则该投标人的投标作废标处理。对是否低于企业成本价报价或报价存在重大漏项的事宜有争议的投标文件,评标委员会成员将以记名方式表决,得票超过半数的投标人才有资格进入下一阶段的评审,否则将按废标处理。
2、技术符合性检查

技术符合性检查主要是检查投标文件的技术部分的有效性、完整性，对招标文件是否做出了实质性的响应，投标文件与招标文件有无实质性偏差，以确定其是否为有效的投标文件。评标委员会认真阅读投标文件，整理资料，详细列出主要技术数据、性能条款对照表及偏差表。
对投标文件进行技术符合性检查的内容主要包括：
（1）投标文件技术部分的完整性
对投标人所递交的投标文件技术部分的内容进行检查，以确定投标人是否已递交招标文件技术部分要求的有关文件。
（2）服务范围、内容
根据招标文件所确定的基本服务范围、内容来检查投标文件所列内容是否完整，有无缺项。
（3）技术规范及要求
检查所提供的服务是否满足招标文件技术规范及要求。对于投标文件提出的偏差或投标人提出的替代方案，应检查其合理性和可接受性，是否为对基本报价有较大影响的重大偏差。
（4）技术服务内容
检查投标人的技术服务是否满足招标文件的要求。
（5）对于投标文件与招标文件的主要技术条款（含打“★”的条款）无实质性响应的投标人应予以技术废标。实质性响应的投标指的是符合招标文件要求的全部条款、条件和规格而无任何重大偏离或保留。重大偏离或保留系指实质上影响到合同项下的供货范围、质量和性能，或指与招标文件有实质不一致，限制了合同项下委托人的权利和监理人的义务, 或对该重大偏离的修改对提交实质性响应投标的开标人将不公平。评标委员会决定投标文件的响应性是基于投标文件的内容本身而不靠外部的证据。对是否符合实质性响应招标文件有争议的投标文件,评标委员会成员将以记名方式表决,得票超过半数的投标人才有资格进入下一阶段的评审,否则将被淘汰。
（6）评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在开标评审结束前予以补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。
三、澄清有关问题
在投标文件的商务、技术资格性检查及符合性检查过程中，投标人可应评标委员会要求对投标文件中有关问题进行书面澄清。该书面澄清作为其投标文件的一部分。
1、 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。
2、　投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3、 经过澄清后仍不符合要求， 则该项目在下一步评审进行评分调整。
4、 若重大（实质性）偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“不响应招标文件要求的投标人”，不再进入下一步评审。

四、比较和评价
1、评标委员会按招标文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估、综合比较与评价。
2、评标委员会根据商务和技术评估的结果，采用综合评分法，分别对投标文件的商务、技术、价格等内容进行打分。其中，商务评估、技术评估、价格评估的评分权重详见第八条。
3、评委打分办法
（1）参加评分的评委应尽力体现客观、实事求是，避免学派偏见和个人偏好。
    （2）衡量、对比的依据，应以招标文件、投标文件、提供的正式试验数据、开标澄清中的文字为准，口头回答和收集的资料只作为参考。
    （3）评分主要是为比较各投标人的价格、商务和技术综合排序。
    （4）评标委员会打分采取记名形式。
    （5）各评委根据秘书组提供的技术打分表独立自主打分，任何人不得要求评委统一打分或统一确定等次顺序。
    （6）对打分表中的每项条款，各评委应根据投标文件、澄清材料、招标文件要求，按满足的程度给投标人打分。
（7）评分程序
1）就投标人的投标文件对照整理出商务、技术评标因素对比表、偏差表，并在经过校核的基础上逐项打分。
2）评分统计表中各投标人得分应为评委打分的算术平均值。
（8）评分标准和细则详见第八条。

4、价格评分方法

 评分标准和细则详见第八条。
五、推荐中标人
评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会依据得分情况推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人、综合得分次高的为第二中标候选人。

六、编写评标报告
评标委员会根据评审结果撰写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，其主要内容包括：
　　1、开标邀请时间、开标日期和地点；
　　2、购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；
　　3、开标评审方法和标准；
　　4、开标评审记录和评审情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
　　5、评审结果和中标候选供应商排序表；
6、评标委员会的推荐建议。

七、注意事项
为确保评审工作的顺利进行，防止因泄密或其它意外而造成的不良后果及影响，凡参加评审工作的人员都必须认真执行本规定：
1.
在评审工作期间，所有分发的投标文件、资料等仅限于在评审场所中使用，不得带往其它地方，所有的招标文件、投标文件、资料等一律编号登记。
2.
评审人员及工作人员不得在公共场合谈论有关评审内容。
3.
评审人员及工作人员不得以书信、电讯、口述等方式将有关评审内容（如资料、投标文件、投标报价、评审方式、评标委员会的决定、评审组织机构、评审人员名单等）披露给未参加评审的任何无关人员，包括上级领导、同级和下级人员，任何与评审无关的人员（包括亲朋好友和同事）不得进入评审场所。
4.
在举行与各投标人的澄清会之前评标委员会应明确参加会议的人员及主谈人。任何需要投标人在澄清会上澄清的问题必须经评标委员会成员签字并由主谈人提出。在澄清期间，对于涉及本规定保密范畴的所有内容，主谈人不得向投标人透露。

八、评分标准和细则
按招标文件中规定的综合评分的评标方法和标准，对通过资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。分数按四舍五入原则精确至小数点后两位。
一、评分因素及分值
	评分因素
	分值

	1、商务
	22分

	2、技术
	48分

	3、价格
	30分


二、评分因素分值的具体分配：
1）、商务分值：22分
	序号
	评审项目
	分值
	满分值要求

	1
	投标人综合实力（5分）
	具有高新技术企业认定证书（有效期内证书）
	1分
	有得1分，没有得0分。

	
	
	具有ISO9000系列质量管理体系认证证书（有效期内证书）
	1分
	有得1分，没有得0分。

	
	
	具有软件企业认证证书（有效期内证书）
	1分
	有得1分，没有得0分。

	
	
	具有安全生产监督管理部门颁发的危险化学品经营许可证（有效期内证书）
	2分
	有得2分，没有得0分。

	2
	财务状况
（2分）
	根据投标人2010年以来财务状况进行评价（以经会计师事务所审计的财务报表为准）
	2分
	连续三年都盈利的得2分，两年都盈利的得1分，只有一年盈利得0.5分，其它得0分。

	3
	投标人业绩（15分）
	建设业绩

投标人近三（2011、2012、2013）年具有市政污水处理厂进、出水口水质在线监测建设业绩，每套水质在线监测系统至少包含 COD、氨氮、总磷关键监测指标。
	5分
	20套或以上得5分。10-20套（含10套）得2分。10套以下得0分。（提供用户名称、联系人、现场照片，有效联系方式、销售合同复印件，原件备查）。

	
	
	运营业绩

投标人近三年（2011、2012、2013）具有市政污水处理厂进、出水口水质在线监测系统同等规模运行维护项目的经验。
	5分
	单个项目合同年运维费300万以上得2分，年运维费500万以上得5分，满分5分。（同一用户不同年份的运维项目按一个业绩，提供用户名称、联系人、有效联系方式、合同复印件，原件备查）。

	
	
	设备业绩

主要设备（总磷/总氮仪）近三年（2011、2012、2013）市政污水处理厂进、出水口水质在线监测的业绩。
	5分
	10台或以上得5分。5-10（含5台）得2分。5台以下得0分。（提供用户名称、联系人、有效联系方式、销售合同复印件，原件备查）。


2）、技术分值：48分

	序号
	评审项目
	分值
	满分值要求

	1
	整体技术方案及设备技术性能及配置（23分）
	主要设备技术要求与招标文件符合性
	18分
	根据所投设备测量方法、技术参数是否完全响应招标文件要求。带▲每一项不符合扣5分，其它技术参数不符合每一项扣2分，扣完为止。（投标产品技术参数功能的证明材料：提供厂商技术参数响应证明或其他相关第三方检测机构出具的检测报告复印件，或制造商技术说明书原件，虚假响应作无效投标文明）

	
	
	主要设备
	5分
	根据所投主要设备（总磷/总氮分析仪）情况，依据2012-2013年中国水网《水业设备满意度指数用户调查报告》综合打分。优5-4 分、良3-1分、差0分

	2
	系统升级方案（12分）
	系统升级技术方案
	8分
	1）根据投标人技术方案的可行性、先进行、严谨性，系统架构清晰，设计合理，配置齐全。

优3分、良1-2分、差0分
2）数据采集系统升级方案与各污水厂现有中控系统融合是否合理、可行、易于实施，是否充分利用各污水厂现有资源。
优4-5 分、良1-3分、差0分

	
	
	施工组织方案
	4分
	1）施工组织方案的科学性、施工进度、各专业人员安排等。（优1分、良0.5分、差0分）
2）对各污水厂施工现场熟悉程度， 施工安排要具体、合理，确保工程保质保量按时完工。（优3分、良0.5-1分、差0分）

	3
	运营维护（10分）
	运营方案
	5分
	1）根据投标人运营方案响应情况，考核其详细实施方案架构清晰，设计合理，响应及时 。
优得1分；良得0.5分； 差得0分。
2）运维人员安排是否合理，内部架构、监督考核制度是否完善。
优得1分；良得0.5分； 差得0分。
3）应急处理机制是否完备，备品备件计划是否合理，有无库存备机。
优得1分；良得0.5分； 差得0分。
4）运维实验室设备是否完备，适用，提供实验室和仪器设备照片。
优得1分；良得0.5分； 差得0分。
5）运维人员对分析仪器是否经过专门培训，运维经验是否丰富。（提供相应的培训证书）
优得1分；良得0.5分； 差得0分。

	
	
	运营主要管理人员要求
	5分
	1）投标人该项目实施人员安排安全主任1名，须取得省安全生产监督管理局颁发的安全主任资格证书。符合得2分，不符合得0分。
2）试剂属危险化学品，投标人该项目实施人员安排试剂安全管理人员不少于2名， 2名管理人员均取得省安全生产监督管理局颁发的安全资格证书，单位类型为危险化学品经营单位。符合得3分，不符合得0分。（提供近三个月的社保证明和安全资格证书复印件，原件备查。）

	4
	售后服务、培训（3分）
	投标人培训、售后服务计划是否完善、响应及时性（优3分、良1-2分、差0分）。售后服务、培训


3）、价格分值： 30分
本项目的价格分采用低价优先法计算，即通过本项目资格性检查与符合性检查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分即30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30[image: image2.png]
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