宜 兴 市 招 投 标 中 心

政 府 采 购

招

标

采

购

文

件

标书编号: YXZTBZC2013-324[公]
采购人：宜兴市公用产业投资有限公司
集中采购机构：宜兴市招投标中心

二○一四年一月十六日
第一部分：招标书

宜兴市招投标中心受宜兴市政府采购管理办公室委托（项目编号：2013110320），决定对宜兴市公用产业建设投资有限公司城市污水处理厂工程用离子除臭设备进行公开招标，由各投标人参与投标，从中择优选定中标供应商。

一、标书编号：YXZTBZC2013-324[公]
二、招标内容：2套离子除臭设备。

三、招标规模：
设备供货范围为2套离子活性氧除臭设备成套系统+分子型催化氧化法植物液处理塔，包括但不限于以下清单：
	序号
	名称
	规格
	数量
	推荐

品牌
	安装地点
	备注

	一
	离子活性氧除臭设备+分子型催化氧化法植物液处理塔
	处理规模Q=5000m3/h
	1套
	
	户外安装
	含设备、风机、电控及烟囱全套

	1
	离子活性氧除臭设备
	处理规模Q=5000m3/h

尺寸2200*1500*1310
	1套
	
	户外安装
	

	2
	过滤网
	处理规模Q=5000m3/h
	1套
	
	户外安装
	材质选用美国3M等同等级以上

	3
	发射电极
	处理规模Q=5000m3/h
	1套
	
	户外安装
	材质选用金属板状发射电极类型

	4
	元器件
	处理规模Q=5000m3/h
	1套
	
	户外安装
	材质选用美国施耐德等同等级以上

	5
	控制柜
	
	1套
	
	户外安装
	材质选用304不锈钢等以上材质

	6
	分子型催化氧化法植物液处理塔
	处理规模Q=5000m3/h，

含分子反应段和催化氧化段
	1组
	
	户外安装
	材质进口抗UV板

抗UV15年以上

	7
	高压雾化植物液喷头
	1/4”-1”
	42组
	共立、EXAIR等同档次产品
	设备使用
	

	8
	植物液
	天然植物萃取液
	100L
	ANT、OMI、ECOLO等同档次产品
	设备使用
	

	9
	设备浦泵
	3HP,扬程：21M,流量：530L/min(一用一备)PVDF材质
	2台
	SEIKOW、塑宝等同档次产品
	设备使用
	

	10
	处理塔滤料
	PP特拉瑞K2-R1
	1套
	
	设备使用
	

	11
	高效除雾器
	1MM厚度折流型，除雾效率99%
	1套
	
	设备使用
	

	12
	空气干燥器
	Q=5000m3/h，出口湿度<50
	1套
	
	设备使用
	

	13
	定量加药机
	110ml/min (一用一备)
	2台
	NIKKISO、IWAKI、GM等同档次产品
	设备使用
	

	14
	喷淋系统
	UPVC-SCH80  2”
	1套
	协羽、环琪等同档次产品
	设备使用
	

	15
	自动排污系统
	UPVC-SCH80  2”电动阀
	1套
	协羽、环琪等同档次产品
	设备使用
	

	16
	自动冲洗泵
	3HP,扬程：21M,流量：530L/minPVDF材质
	1台
	SEIKOW、塑宝等同档次产品
	设备使用
	

	17
	液位计
	1M-(4-20mA)
	1套
	EH、上泰等同档次产品
	设备使用
	

	18
	PH计
	0-15
	1套
	上泰、GM等同档次产品
	设备使用
	


	19
	设备连接管道
	DN500*厚2MM SUS304激光自动焊接+内衬铁氟龙+法兰对锁
	20米
	宝钢、天弓等同档次产品
	设备使用
	

	20
	离子活性氧氧除臭设备
	处理规模Q=5000m3/h


	1套
	
	户外安装
	

	21
	透浦离心风机
	FRP风机，西门子变频马达，Q=5000m3/h 200mmAq 油浴式轴承

需国家一级能效认证
	1台
	SEIKOW、恒驰、福太等同档次产品
	户外安装
	

	22
	排气烟囱
	SUS304 ,DN500高15米含热浸镀锌井字架
	1套
	
	户外安装
	

	23
	设备固定架
	SUS304+EPOXY
	1套
	
	户外安装
	

	24
	控制系统
	含西门子变频器、组态王、PLC、以太网路及中控工控机电脑
	1套
	西门子、ABB等同档次产品
	室内安装
	

	25
	在线监控
	硫化氢、氨气在线监测
	1套
	Honeywell、GE等同档次产品
	户外安装
	

	26
	设备防雷及接地
	设备防雷接地3#扁钢接到环网
	1套
	
	户外安装
	

	二
	离子活性氧除臭设备+分子型催化氧化法植物液处理塔
	处理规模Q=15000m3/h
	1套
	
	户外安装
	含设备、风机、电控及烟囱全套

	1
	离子活性氧除臭设备
	处理规模Q=15000m3/h

尺寸

3200*1500*1840
	1套
	
	户外安装
	

	2
	过滤网
	处理规模Q=15000m3/h
	1套
	
	户外安装
	材质选用美国3M等同等级以上

	3
	发射电极
	处理规模Q=15000m3/h
	1套
	
	户外安装
	材质选用金属板状发射电极类型

	4
	元器件
	处理规模Q=15000m3/h
	1套
	
	户外安装
	材质选用美国施耐德等同等级以上

	5
	控制柜
	AOE-C-II
	1套
	
	户外安装
	材质选用304不锈钢等以上材质

	6
	植物液处理塔塔体
	处理规模Q=15000m3/h

含分子反应段和催化氧化段
	1组
	
	户外安装
	材质为进口抗UV板，抗UV15年以上

	7
	高压雾化植物液喷头
	1/4”-1”
	100组
	共立、EXAIR等同档次产品
	设备使用
	

	8
	植物液
	天然植物萃取液
	100L
	ECOLO、ANT、 OMI等同档次产品
	设备使用
	

	9
	设备浦泵
	10HP,扬程：37M,流量：760L/min(一用一备)PVDF材质
	2台
	SEIKOW、塑宝等同档次产品
	设备使用
	

	10
	处理塔滤料
	PP特拉瑞K2-R1
	1套
	
	设备使用
	

	11
	高效除雾器
	1MM厚度折流型，除雾效率99%
	1套
	
	设备使用
	

	12
	空气干燥器
	Q=15000m3/h，出口湿度<50
	1套
	
	设备使用
	

	13
	定量加药机
	110ml/min (一用一备)
	2台
	NIKKISO、IWAKI、GM等同档次产品
	设备使用
	

	14
	喷淋系统
	UPVC-SCH80  2”
	1套
	协羽、环琪等同档次产品
	设备使用
	

	15
	自动排污系统
	UPVC-SCH80  2”电动阀
	1套
	协羽、环琪等同档次产品
	设备使用
	

	16
	自动冲洗泵
	3HP,扬程：21M,流量：530L/minPVDF材质
	1台
	SEIKOW、塑宝等同档次产品
	设备使用
	

	17
	液位计
	1M-(4-20mA)
	1套
	EH、上泰等同档次产品
	设备使用
	

	18
	PH计
	0-15
	1套
	上泰、GM等同档次产品
	设备使用
	

	19
	设备连接管道
	DN800*厚2MM SUS304激光自动焊接+内衬铁氟龙+法兰对锁
	20米
	宝钢、天弓等同档次产品
	设备使用
	

	20
	透浦离心风机
	FRP风机，西门子变频马达，Q=15000m3/h 200mmAq  油浴式轴承

需国家一级能效认证
	1台
	SEIKOW、恒驰、福太等同档次产品
	户外安装
	

	21
	排气烟囱
	SUS304 ,DN500高15米含热浸镀锌井字架
	1套
	
	户外安装
	

	22
	设备固定架
	SUS304+EPOXY
	1式
	
	户外安装
	

	23
	控制系统
	含西门子变频器、组态王、PLC、以太网路及中控工控机电脑
	1套
	西门子、ABB等同档次产品
	室内安装
	

	24
	在线监控
	硫化氢、氨气在线监测
	1套
	Honeywell、GE等同档次产品
	户外安装
	

	25
	设备防雷及接地
	设备防雷接地3#扁钢接到环网
	1套
	
	户外安装
	

	三
	备品及耗材
	植物液
	200L
	ANT 、OMI、 ECOLO等同档次产品
	
	


   设备供货为整套系统供货，包括安装附件及系统自带电控系统。
供货范围

投标人负责2套离子活性氧除臭设备+分子型植物液处理塔系统设计、制造、出厂检验、装配、运送到工地现场、就位、安装、现场检验和调试运行、竣工试验，以及负责对业主相关人员的操作培训、12个月保修期内免费服务和永久性售后服务等。

此次投标设备为成套供货，除臭设备供货包括设备的选型配套、布置和供货及收集臭气的通风管道的设计联络及安装。其供货范围保证满足业主需要，主要包括下列内容（不仅限于此）：

1.各废气源空间的废气收集管道、排风及恶臭气体处理系统，含离子活性氧装置及分子型植物液处理塔（包括新鲜空气过滤装置、离子发生器、废气集中处理箱、分子型植物液处理塔及安装附材、风机、阀门、风帽、配套风管及支吊架等）制作安装与调试；

2.除臭装置电气控制系统（包括就地控制箱、配套电器、控制开关、通信接口、电气线路及支吊架等）制作安装与调试；

3.提供安装用的所有紧固件(包括不锈钢304预埋地脚螺栓、螺母、垫圈等)，并符合标书的技术要求。

4.离子活性氧除臭装置及分子型植物液处理塔（包括电气控制系统）操作使用及维护保养的培训工作。

5.满足系统正常运行的其他零部件。

6.质保期内的备品备件。

技术要求

1、工艺要求
臭气源　   离子活性氧除臭装置　　　分子型催化氧化植物液处理塔

　      风机　　15米高空排放（最终高度应考虑现场高压走廊的安全距离）

★2、设计参数

处理风量：一套15000m3/h、一套5000 m3/h

离子活性氧除臭设备设计停留时间不应小于4秒

分子型催化氧化法植物液高效处理塔填料停留时间不小于3秒

3、设备技术要求

3.1离子活性氧装置

3.1.1离子活性氧装置总体要求

1)臭气在离子箱内设计停留时间不应小于4秒；

2)离子活性氧设备箱体材质为SUS304,箱体主材质厚度≥1.5mm；

3)离子活性氧空气过滤段的过滤材料应具有F5等级，过滤效率高、压力损失低、外型尺寸小并可拆洗和重复利用的特点；

4)设备和材料均适应长期每天24小时连续运行和间歇运行模式。在系统正常运行的情况下，不必设专职人员。设备能耗低，组装维护简易方便；

5)不得产生臭氧等二次污染。

6)为了杜绝任何可能发生的隐患，承包人提供的离子活性氧除臭装置，离子活性氧设备发射电极必须为金属板状电极，不接受使用玻璃、石英及其类似管状材料，并提供电极照片作为证明文件。
3.1.2 性能和结构特点要求

离子活性氧设备应具有以下两个功能段：过滤段和发射段。

1)新鲜空气过滤段

新鲜空气过滤段的过滤材料应采用优质产品，应具有过滤效率高、压力损失低、外型尺寸小并可拆洗和重复利用的特点。此过滤材料的压力损失应不大于5mmH2O，以减少整个系统的能耗及噪声。

2)离子发生段
发射段内设离子发射装置，包括采用高新技术材料制作的金属板状发射电极。

金属板状发射电极连续运转的使用寿命大于100000小时，且氧离子发生装置设备主机的使用寿命保证在20年以上。

设备和材料均适应长期每天24小时连续运行和间歇运行模式。在系统正常运行的情况下，不必设专职人员。设备能耗低，安装维护简易方便。

3.2、分子型催化氧化植物液处理塔性能和结构要求

1)臭气在离子箱内设计停留时间不应小于3秒；

2)设备箱体材质为进口PP材质，质厚度≥12m；

3)设备和材料均适应长期每天24小时连续运行和间歇运行模式。在系统正常运行的情况下，不必设专职人员。设备能耗低，组装维护简易方便；

4)选用植物液是纯天然植物提取液。

5)设备分为分子催化氧化段和分子反应室段。分子催化氧化段可以激活植物液的活性，产生自由基和羟基。分子反应室是臭气和高活性的植物分子反应段，可以高效的去处各种废气污染物。

3.3、风机
风机需为国家能效一级产品，风机安装于除臭设备箱体末端，具有下列特点：额定风量以20℃、湿度为65%为准，总绝对效率应不低于80%。风机的风量必须满足处理臭气量的要求。并应考虑10％~15%的余量，风量调节范围应不小于50~110%。工频时风量应为风机铭牌额定风量。

风压计算时，应考虑除臭空间负压、臭气收集风管沿程和局部损失、除臭设备自身阻力和使用时增加阻力、臭气排放管风压损失。风压在最大抽气量的条件下，应具有高于系统压力损失10％的余量。

风机采用低噪音离心风机，卧式安装，设置隔音罩，风机周围1米处应不大于75dB(A)，保证不会因风机的噪声给周边地区带来二次污染。风机和隔音罩皆应满足室外安装条件，全天候运行。

必须设置防振垫，隔振效率应≥80%。

电机防护等级为IP55级，绝缘为F，电源电压380V、3相4线、50Hz(B)级温升。风机采用变频控制，为变频调速风机。

风机的供货还应包括相关的管件、减振垫等附件，均包含在供货范围内。

4、配套仪表：

除臭设备的排风口需安装H2S、NH3 在线检测仪表，在线监测仪表精度不小于0.1PPM，检测仪表品牌为进口知名品牌。

5、配套风管：

根据污水处理厂生产工艺实际及污染空气的密度情况，合理确定风口的设置标高，尽量靠近有污染源或有害物浓度较高区域，并结合除臭工艺要求布置、分配风量、排风管和选用与之相适应的排风机、阀门及配件等，以便有害物质迅速排出。为避免有害物在局部地区积累和保持室内的负压状态，选用、设置正确的排风口、排风管和排风量，将室内经离子空气预处理的污染空气全部置换排出，进入废气除臭处理箱处理。

收集风管的一般要求：

1）风管和风管支架材质为SUS304，风管采用激光自动焊接，且内衬铁氟龙。其厚度和制作安装方式符合国家相关标准，风管厚度不少于1.0mm。

2）风管连接方式采用法兰连接（与风阀，风机，除臭设备等设备连接接口也须采用法兰连接），中间垫层为特氟龙垫片，连接螺丝材质为SUS304；

3） 各吸风口支管必须安装手动风阀；

4）管路系统必须考虑对马路、人行道等处进行架高，不影响车和人通行。

5）对每处臭气源必须进行合理布置及风量计算；

6）风管制作与安装工艺过程中的质量控制和检验应符合规程的要求。风管制作与安装的质量验收应符合设计要求，并应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》的规定，壁厚不低于图纸中的要求；

7）风管阻力应尽可能少，必要时采用减少阻力的措施，风管及管件的设置不得影响管内冷凝水的顺利排除。

6、配套控制系统

承包商应提供电气控制柜，分子型植物液处理塔与离子活性氧装置控制柜为集中控制，提供一套控制系统，控制柜应采用厚度不小于2mm的304不锈钢材料制造，箱体防护等级为IP55。除臭装置的电气控制采用就地和远程两种运行模式，就地控制模式下，通过人工手动控制设备的启停；当控制系统设置在远程控制模式下，可在上位机对设备进行启停控制，同时，并能输送状态和报警信号，控制柜内需配置PLC，在线显示H2S、NH3浓度。

电气控制箱能向泵站PLC控制系统提供如下信号：

运行/停止信号（无源触点）

正常/故障信号（无源触点）

手动/自动状态信号（无源触点）

接点容量应为AC250V，2A。

电气控制箱能接受由PLC控制系统来的开/停命令（接点容量为AC250V，2A）。

电器元件选用施耐德与西门子等同档次的电器配件。

7、设备安装及调试

除臭设备的检验,以设备排放标准达到招标文件要求,经过相关部门经验认定。投标人应将与此有关的费用计入投标总价。

中标供应商负责培训操作人员和管理人员，采购单位有权要求替换中标供货商指派的不合格的技术人员，由此产生的费用由卖方承担。

中标供应商负责设备的安装和调试，并应在规定的期限内调试完毕。

设备验收：

1)设备运达后的检查：中标供应商提供的设备须通过采购单位验证检查，否则由中标供应商承担全部责任。如开箱后确认货物错发，丢失及损坏，中标供应商应承担责任；

2)交工验收：按照合同和供需双方共同商定的验收条款对调试完毕的设备进行验收。如第一次调试未成功，中标供应商应找出失败的原因并开始第二次调试，调试时间为第一次调试结束后五个工作日内，中标供应商应承担因此而产生的全部费用；

3)设备最终检验的验收合格以装置成功完成联合试运行72小时，且通过排放达到招标文件要求为准。

8、主要零部件材质

所有材料应耐腐蚀，尤其是耐脂肪酸腐蚀，离子活性氧设备箱体及风管必须采用全不锈钢 ASTM 304 材料，分子型植物液处理塔采用进口PP材质，抗UV需15年以上。工程中所使用的材料必须是最适合该工作的，并应是新的，一流的商业质量，无缺陷的，且应选择使用寿命长、维护要求低的材料。

所有和腐蚀气体直接接触的材料及设备等应是抗腐蚀的。直接与各种化学制品接触的部件应具有对这些化学制品有完全的抗腐蚀与抗磨损的能力，并能保证这些部件不会随时间而消逝或暴露在日光下或任何其它原因引起老化 ，主要材质要求如下：

离子活性氧设备　ASTM 304 不锈钢

风机　FRP  风机能效需为国家能效一级 

电气控制器外壳ASTM 304 不锈钢

风管ASTM 304 不锈钢

紧固件ASTM 304 不锈钢

分子型植物液处理塔　PP

9、资料提交

投标人供货时至少须提交满足供货范围所列的资料并包括下列各项：

1)除臭装置的系统布置图、除臭原理图、成套装置中各设备的详细技术规格、装配结构、技术特性、材料、防护涂层说明等；

2)设备的外形尺寸，安装与维修所需的空间（设备的外形尺寸和安装、维修运行所需的空间必须符合本工程的设计要求并留有余地）；

3)土建荷载及基础布置；

4)电气接线图；

5)整套设备年运行费用及费用计算的详细说明

6）投标人认为有必要提供的其它图纸及基本资料.

7）制造商资格证书及业绩证明等

10、执行标准及检测方法

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；

《中华人民共和国恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准；

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）废气排放标准二级标准

需处理恶臭污染物气体及排放要求：经过活性氧离子除臭废气净化设备处理后，在正常工况和常温气象条件下，废气排放浓度完全符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级厂界新扩改建标准要求。

	成 份
	厂界标准（mg/m3）

	甲硫醇
	0.007

	硫化氢
	0.06

	氨
	1.5

	臭气浓度（无量纲）
	20


11、设计使用年限
设计的材料和设备均应有长的使用期，并应适合长期的每天二十四小时的连续运转或按设定的时间间隔断续运行，且只须进行最少量的维修。

常规的维护和修理应尽可能的不要求高技术的人员来服务。

整体使用寿命不低于15年。
12、本次招标产品的其他相关技术要求详见电子稿图纸，请各投标人自行下载。如图纸与招标文件技术要求有出入的，以招标文件的技术要求为准。

二、检查和验收

1、排放要求

污染物气体经过最终处理后达到《城镇污水处理厂污染物大气排放标准》（GB18918-2002）二级标准，系统噪音低于70dB（A）。

2、 验收

（1）、中标供应商所提供的材料和部件施工前向采购单位出具材质报告证明和合格证。

（2）、本工程以国家部委和本市颁布的有关施工验收规范、规程标准为准。不符合要求的将拒绝验收，要求返工并不得延误工期。

（3）、工程验收时必须及时提供竣工文件，竣工文件的内容详细、真实记录施工情况和技术内容。

（4）、处理效果经过环境监测部门检测必须达到前款排放要求的全部要求。

3、运输包装和保护措施

3.1  所有设备在运送时应根据规定的标准、保护措施和包装要求，使设备不受潮湿、剥蚀或其他形式的损坏。所有设备应采取有效的保护措施直到调试前，不应有任何损坏和损伤。在运输中损坏的保护层，供货商必须将其修复完好。如果需要返回原制造商处修理或调换，其费用由供货商负责。

3.2  在制造商工厂涂过面漆的设备部件，在发货时应放入木箱中保护，部件用大夹板通过螺栓固定在木箱上。电气设备的包装应特别注意，应密封在聚乙烯或类似的包装袋中（包括必要的干燥剂），做好充分的预防措施以防潮湿的侵入。

3.3  包装木箱应用木板做，结构坚固。木箱的二面应清楚地打上合同号、到货现场场址、设备名称、木箱吊装点的位置记号和其他所需要的标记。设备的每个部件应尽可能结合实际标注一个装配记号或用于识别的标志，这些记号或标志应在运单内被详细说明。

3.4  包装材料的价格应包括在合同的金额内。

3.5  所有备件、工具应单独装在箱盒内运送，这些箱盒应适合于储存，在它们的整个储存年限内不会损坏。所有备件、工具包装外表应加以标签，方便辨认，知道是何部分的备件。设备每个项目的储存年限在包装上予以说明，并应在合同的进程内给予通知。

4、 质量承诺和维修
4.1所有设备必须注明厂家及品牌，所有材料必须注明材质，同时必须满足招标文件要求。

4.2设备运行后，采购单位做第一次设备检修（运行一年后），投标人必须到场与采购单位共同对设备的内部组件进行查验，若发现有与本标书要求不符的组件，采购单位将视情节严重，采取相应处罚措施（无偿更换组件、扣除质保金、追加罚款、通报禁止使用该厂产品、追究法律责任等）。

4.3投标人在国内应具有完善的售后服务体系，提供在国内固定的专业维修工程师名单、人数、专业和零配件仓库存量地址等证明文件。

4.4投标人应在投标文件中提供完整售后服务计划书。

5、投标文件
5.1技术总说明：

投标人应详细叙述投标的离子活性氧设备及系统的原理、构造、配置等，并附简图，同时须说明进风高湿度时的解决措施和噪声控制措施等。

5.2离子活性氧设备运行费用：

投标人应详细叙述离子活性氧除臭设备及系统的日常及年运行费用。

5.3技术培训计划：

投标人应详细叙述所供离子活性氧设备及系统的技术培训计划。

5.4质量保证及售后服务：

投标人应对所供离子活性氧设备及系统提出质量保证及售后服务承诺。

5.5质保期满后正常运行三年推荐的备品备件报价：

投标人应对所供离子活性氧设备及系统提出质保期满后正常运行三年推荐的备品备件及报价，报价不含在投标报价内。供业主选择。

5.6总价和分项报价表。
三、投标人资格要求

1、投标人应具备独立的法人资格，并具有环保工程专业承包企业贰级及以上资质。

2、投标人需提供自身实施过的与此次投标设备（指离子活性氧除臭设备）相同品牌并且处理风量不少于10000m3/h及以上的一份业绩合同。
（投标人需在投标文件中提供以上材料复印件）
四、资格性检查资料：

    投标人在投标截止时间之前，需根据以下要求提供相关材料。评标委员会将根据招标文件要求对投标人的材料进行检查，如投标人未通过资格性检查，则投标无效。

1、资格条件：根据《中华人民共和国政府采购法》、《宜兴市招投标市场准入管理暂行办法》等相关规定，投标人如有不良行为或疑似不良行为，在公示期内被暂停投标资格的，不得参与本项目的投标。

2、注册登记证明：投标人的营业执照副本原件或法人（登记）证书副本原件。（或递交加盖注册或登记机关红章，签署“本复印件与原件一致”字样的副本复印件）
3、投标保证金：投标人需向宜兴市招投标中心交纳人民币叁万元的投标保证金。投标保证金的交纳形式限于本票、银行汇票。（不接受其他形式的投标保证金）

投标人投标时，以宜兴市招投标中心开具的往来款单据，作为已交纳投标保证金的证明。该往来款单据需在投标时一并提供，作为审查投标资格的内容。

4、身份证及授权书：投标人代表（法定代表人或被授权人）的身份证原件，及被授权人的“法定代表人授权书”原件。
5、资质证书：投标人具有的环保工程专业承包企业贰级及以上资质证书原件。
6、合同业绩：投标人需提供自身实施过的与此次投标设备（指离子活性氧除臭设备）相同品牌并且处理风量不少于10000m3/h及以上的一份业绩的合同原件。
7、本次招标不接受联合体投标。
备注：投标人可将以上“资格性检查资料”单独用袋装后一并提交，并可在袋上注明投标人名称。
五、有关说明：

1、本次招标的投标总价一次报定，包括全部设备、辅助材料、安装、调试、人力、机械、运输、装卸、仓储、各种税费、劳保、专利技术、质保、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。
2、投标人必须按照招标文件提供的格式、内容、数量和要求，详细填写有关《响应表》。
3、本采购文件中有关技术与商务条款的相关要求为基准要求，如投标人不能完全符合此基准要求，可高于此基准要求进行投标，招标采购单位将不接受低于该基准要求的投标，即投标人需对此基准要求作实质性响应。投标人中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标供应商应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。
4、在满足采购需求、质量和服务相等的前提下，对节能、环保产品给予优先采购。

投标人投标时应提供所投产品为节能、环保产品的认证证书复印件。

5、投标人资格要求：投标人应为经行政管理机关注册或登记的法人。

6、本次招标的设备为非进口产品，拒绝进口产品参与投标。

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

7、原件提供要求：招标文件要求投标人提供原件的，按下列条款执行。

①“资格性检查资料”中要求提供原件的，按照招标文件中“资格性检查资料”的相应要求予以提供；

②除“资格性检查资料”要求以外，如招标文件其他条款要求投标人提供相关原件的，投标人应在投标截止时间之前将相关原件与投标文件一并予以提交。（在提交时，可将相关原件用袋装形式提交，并可在袋上注明投标人名称。）

投标人在投标截止时间之后提交以上原件的，评标委员会将不予以认可。

8、评标办法：本次采购项目采用综合评分法。（具体详见招标文件“第二部分：投标人须知”中的“九、开标、评标”及“十、定标”部分）
9、质量及检验：本次招标的设备应提供不低于12个月的免费质保。在质保期终止后,客户若提出需要长期维保的要求时,供货方应积极响应并作出承诺。在质保期内，由于供货方的原因造成设备损坏的，供应商负责免费更换，并承担相应一切责任，并保证接到通知后，8小时内赶到现场处理问题。出现上述质量问题，由供应商免费保修外，该部分质保期也应相应顺延。使用单位组织验收、宜兴市技监局履行监督职能。

10、交货地点：招标单位指定地点或仓库。
11、交货期限：中标供应商自合同生效后三个月内具备全部供货能力。（具体交货期限接宜兴市政府采购管理办公室通知，否则后果一切自负，宜兴市政府采购管理办公室联系电话：0510-87994281）
12、验收时间：货到现场一周内完成现场验收，现场验收仅指对中标货物的外观质量、数量进行验收。
13、凡涉及报价的补充说明或修正，均以宜兴市招标采购单位书面依据为准。

14、不得修改：各潜在投标人下载招标文件后，在制作投标文件过程中不得自行修改招标文件的内容，如有修改，投标无效，其投标保证金不予退还，并将视情节处一定期限的限制市场准入。

15、报价超过限价：投标人的投标报价如超过最高限价的，将视情节处一定期限的限制市场准入。

16、补充更正公告：投标人应在投标截止时间之前经常关注“宜兴市招投标网”网站等媒体上发布的相关补充更正等信息公告。如投标人未及时关注相关补充更正等信息公告，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

17、投标文件制作：投标文件由价格标、商务标和技术标三部分组成。商务标和技术标合并装订、价格标单独装订，分别装订成册、分别密封在密封袋里。（具体详见招标文件“第二部分：投标人须知”中的“七、投标文件制作”。）

18、付款步骤：（1）货到工地现场或仓库，经初验合格后，开具所供货物的全额发票，30天内支付货款的60%；
（2）设备安装调试合格后，30天内支付至总价的90%。如超过六个月未安装，支付至总价的90%；

（3）货款支付至90%时开始计质保期。余款待质保期满后30天内一次性付清。如质保期满后工程未竣工验收的，30天内支付7%质保金，剩余3%待工程竣工验收后30天内付清。
19、投标截止及开标时间：2014年2月11日上午9：00

（北京时间，以宜兴市招投标中心开标室内挂置的钟表时间为准，下同）。

定标时间：2014年2月11日下午4时前

（如开评标过程较长，定标时间往后顺延）

地点：宜兴市招投标中心三号开标室。
20、联系电话：0510-87956057  0510-87956063
联系地址：宜兴市宜城街道陶都路115号
第二部分：投标人须知

一、总则：

1、投标人参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还应符合本次招标规定的条件。

2、根据《宜兴市招投标市场准入管理暂行办法》（宜政发[2008]243号）文件规定，投标人如有不良行为或疑似不良行为，在公示期内被暂停投标资格的，不得参与本项目的投标。

3、投标人应自行承担编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，宜兴市招投标中心对上述费用概不承担。

二、招标文件：

1、投标人应在“宜兴市招投标网”网站下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

2、招标文件包括招标书、投标人须知、投标文件、合同书及合同条款等五个部分及其附件，请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与宜兴市招投标中心联系解决。

3、招标文件包括本文件中所列的全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

4、招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准。

三、招标文件的解释：

    1、本文件的解释权归招标采购单位。

四、招标文件的补充或修正：

1、在投标日之前招标采购单位可对招标文件进行补充或修正。

2、招标文件自2014年1月16日发出后，投标人如有疑问或异议的，应于2014年1月21日下午17：00前以书面形式提出。

招标采购单位如需对招标文件进行补充更正等信息发布的，将于开标前在“宜兴市招投标网”网站（网址：www.yxztb.net）等媒体上发布补充更正等信息公告，该补充更正等信息公告的内容为招标文件的组成部分。

3、投标人应在投标截止时间之前经常关注“宜兴市招投标网”网站等媒体上发布的相关补充更正等信息公告。如投标人未及时关注相关补充更正等信息公告，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

五、投标文件中需提供的相关资料：

1、投标人的营业执照副本复印件或法人（登记）证书副本复印件；

2、投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外）；
3、投标人法定代表人身份证复印件；
4、投标人法定代表人被授权代表人身份证复印件（法定代表人亲自参与投标的除外）；

5、招标文件中要求提供的资质、证书、合同、案例等材料的复印件。

六、投标文件：

1、投标人应按照招标文件所要求的《投标报价表》及《响应表》的内容填写齐全，方可根据要求对应阐述。

投标文件中《投标报价表》与《投标明细报价表》内容不一致的，以《投标报价表》为准。
    2、投标文件对《投标报价表》及《响应表》中全部的设备进行投标，只投其中部分设备者，则投标文件无效。

3、投标文件要按投标货物的规格采用总报价。本次报价以人民币报价。投标人一旦中标后，如因市场变化、政策性调整等因素导致材料价格变化，投标报价将不会得到调整。

投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。

4、一种设备只允许有一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性的投标报价。

5、服务要求：（如本服务要求与招标书有不一致之处，以招标书为准）

①免费质保期限至少为一年，在免费质保期内，应提供免除一切费用的售后服务。

②服务时间的承诺：响应时间为24小时，修复时间为3个工作日，如不能在3个工作日内修复的则应提供备用设备。
③如设备在免费质保期内发生质量问题，供应商应在接到采购单位单位报修电话后24小时内予以响应，否则采购单位将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由供应商承担。

④对于在免费质保期内出现故障确需更换的零配件，供应商应尽量确保采购单位能更换到原厂同种规格型号的零部件，以确保其正常使用；如因生产厂家停产等客观原因，不能提供同种规格型号的零配件时，应提供同等质量、档次的配件，且不补差价。

⑤免费质保期限一律从设备安装调试验收合格之日起算。

6、投标人如对招标文件内容有不同意见的偏离，应详细说明偏离的内容，如未明确作出偏离说明，则视同对招标文件的完全响应。

7、除技术要求中另有规定外，投标文件所使用的度量衡均须采用国家法定计量单位。

8、投标人投标后，宜兴市招投标中心对所有投标人的投标文件及中标供应商的样品一律不予退还；对未中标供应商的样品，视情况决定是否退还。

9、如招标文件要求提供样品或现场演示的，则投标人应按照相关要求进行提供，由评标委员会对样品或现场演示进行评审，经评审合格的投标人的投标文件方为有效。

在评审环节中，仅对样品或现场演示的外观质量、数量、规格、色泽、基本功能等评标委员会现场能审定的情况进行评审，涉及到样品或现场演示的内在材质、性能、质量等评标委员会现场不能审定的情况，采购单位可对其样品进行封存后作进一步的样品详细验收。
10、投标人（含中标供应商）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责，如招标采购单位视情况要求投标人（含中标供应商）提供投标文件中某材料的原件及相关证明性资料的，投标人（含中标供应商）应按照招标采购单位的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件及相关证明性资料。如投标人（含中标供应商）未能按照以上要求予以提供的，招标采购单位将视同该投标人（含中标供应商）无该材料的原件及相关证明性资料，则投标人（含中标供应商）的投标文件在该材料上未响应（满足）招标文件的要求。

七、投标文件制作：

1、投标文件由价格标、商务标和技术标三个部分组成。
价格标部分应包括投标价格；商务标、技术标部分应包括资格资信证明文件、财务状况、业绩、信誉、组织机构、人员技术力量、质量要求技术规格响应表、项目技术方案、规格性能、数量、偏离程度、交货和提供服务的时间、服务承诺等响应招标文件的材料。

投标文件针对“综合评分”中各个分数的响应内容，应按照“综合评分”下方的“投标文件各个分数响应内容装订要求”进行装订。

2、商务标和技术标合并装订、价格标单独装订，分别装订成册、分别密封在密封袋里。具体为：

①商务标（正本）和技术标（正本）合并装订、商务标（副本）和技术标（副本）合并装订，密封包装在密封袋里，并在密封袋上相应标注商务标技术标。
②价格标（正本）、价格标（副本）分别装订，单独密封包装在另外的密封袋里，并在密封袋上相应标注价格标。
③密封袋上注明标书编号、项目名称、投标方名称、开标时起封，同时在密封处加盖公章或合同使用章，并在规定时间内送交。未按本须知要求密封、标记、投递的投标文件，投标人应对其后果负责。

3、本次投标文件中所有文件、往来函件均应使用中文（规格、型号辅助符号例外）。

4、整本投标文件（包括正本、副本）（含表格部分）由投标人按给定格式如实填写（编写）。每张均需加盖企业公章（或合同章）或由企业法定代表人（或授权代表）签章（或签字）后方为有效。其中，正本上加盖的企业公章（或合同章）应为红章。

5、投标人在制作投标文件时，应严格按照招标文件规定的格式、内容、数量和要求进行填写，不得更改。

6、投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

7、投标文件的份数为正本一份，副本五份，须各自装订成册。

8、投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须加盖投标人印章或由法定代表人（或授权代表）签章。

9、投标文件的有效期为开标后的60天（含开标当日）。在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标文件的有效期。

八、投标日期：

投标人须在招标文件规定的投标截止及开标时间之前到宜兴市招投标中心投递投标文件，逾期不予受理。

九、开标、评标：

1、宜兴市招投标中心政府采购科按招标文件规定的时间在宜兴市招投标中心召开开标大会，投标人的法定代表人或被授权代表须准时参加，否则投标无效。

2、宜兴市招投标中心对投标截止时间前收到的投标文件，予以当众拆封、宣读。开标时，先开商务标和技术标，对商务标、技术标进行评审后再开价格标。
3、投标文件的澄清：为有利于评标审查，宜兴市招投标中心政府采购科公开开标后，在评标过程中，可随时要求投标人对其投标文件的内容作出澄清，澄清须以书面形式作出，并应有投标人的法定代表人或被授权代表签署，但不得对投标文件的实质性内容加以修改。

4、成立评标委员会。

5、投标文件的审查：

   （1）文字与图表不符，以文字为准。

   （2）单价与总价不符，以单价为准。

   （3）大写与小写不符，以大写为准。

   （4）正本与副本不符，以正本为准。

   （5）投标文件是否符合招标文件的要求。

6、评标采用综合评分法，按投标文件是否满足招标文件的各项规定，根据投标产品的报价、品牌、企业状况、服务承诺等方面进行评分，同时参考投标人银行信用的情况、近两年的主要业绩和正在履行的重大合同情况，涉及诉讼情况等因素综合评比。具体内容如下：

（1） 本次招投标采用综合评分法。

（2） 按百分制进行打分，得分最高者为中标供应商。

（3）分数的确定（评分表格）：

备注：投标文件各个分数响应内容装订要求：

1、技术标：A、技术部分

2、商务标：B、商务部分

3、价格标：C、价格部分
C、价格部分（50分）
商务报价评分应在投标报价统一满足招标文件规定的供货范围的评标价基础上进行。若有缺漏，则按招标文件规定统一调整投标报价的内容和口径，计算出投标人的评标价。

以最低报价为50分，其他报价价格分为：（最低报价/投标报价）×50。（以四舍五入法，保留两位小数）

B、商务部分（30分）

	序号
	评分细则
	分值
	投标人自评分
	投标文件对应页码

	1
	根据投标人所投标设备（指离子活性氧除臭设备）的销售业绩打分：
1）在市政污水工程中采用过金属板状离子活性氧除臭工艺的除臭业绩，并且处理风量不少于10000m3/h，一个得1分，最高得5分。
2）在市政污水工程中采用过复合除臭工艺（离子活性氧除臭加其他工艺）的除臭业绩，一个得1分，最高得3分。

注：离子除臭业绩与复合除臭工艺业绩如为同一个业绩，不重复计算，最多得1分，上述业绩投标人需在投标文件中提供合同复印件、除臭工艺说明、使用地点、使用单位联系人及联系方式。 
	8
	
	

	2
	交货期（2分）
交货期符合招标文件要求：得基础分1分

交货期提前：每提前1周，加0.5分，最多增加1分
	2
	
	

	3
	质保期满足招标文件要求：得基础分1分
质保期优于招标文件要求的，在1分的基础上，每超过六个月，增加0.5分，最多加1分
	2
	
	

	4
	投标设备（指离子活性氧除臭设备）的生产厂家资质（2分）
通过ISO9001质量认证，得1分; 通过ISO14001环境认证的，得1分 

投标人需在投标文件中提供以上认证证书复印件。
	2
	
	

	5
	投标人选派的本项目经理具备中级及以上职称的，得1分。
投标人需在投标文件中提供本项目经理职称证书复印件, 并提供本项目经理开标前三个月的社会保险缴费证明复印件，需加盖人社部门红章，其中缴费证明上必须注明单位名称和个人姓名、个人身份证号码等，以便核查，否则该证明不予认可；投标时提供以上相关人员的社会保险缴费证明及职称证书原件，如未提供原件，则评标委员会将不予认可
	1
	
	

	6
	投标人售后服务方案和保证措施（4分）
	(1) 在宜兴设有常驻专业售后服务设施情况，满足招标文件要求的，无不得分。1分
	4
	
	

	
	
	(2) 售后服务响应时间、故障修复时间，满足招标文件要求的，1分
	
	
	

	
	
	(3) 制造商应具备专业设计、制造、安装及服务人员的技能等级证书、数量。1分
	
	
	

	
	
	(4) 售后服务承诺和履约保证，满足招标文件要求的  1分
	
	
	

	7
	技术培训（2分）
有完善的培训和详细安装、服务指导计划的，得满分2分，培训和计划一般的得1分，没有或不完善的不得分。
	2
	
	

	8
	备品备件的合理性及对价格的承诺（3分）（“备品备件的报价表等相关资料”应在投标文件的技术标中列出）
评标委员会根据各投标人所提供的备品备件清单的合理性及对价格的承诺进行优劣评价，“最好”的得3分，“好”的得2分，“一般”的得1分。（最低者，得1分）
	3
	
	

	9
	投标产品如为节能、环保产品的，则分别给予0-3分幅度内的加分，共计6分。
（投标文件中需提供认证证书及标明所报产品位置的最新《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》等材料的复印件）
	6
	
	

	小计
	
	30
	
	


A、技术部分（20分）

	序号
	评分细则
	分值
	投标单位自评分
	投标文件对应页码

	1
	根据投标人所提交技术资料(指技术性能描述是否详细、安装图、部件图及与运行有关的组件详图等方面)是否完整、合理进行评分。好3分，良2分，一般的得1分。
	3
	
	

	2
	投标产品选用风机需达到国家一级能耗，效率达到80％及以上得2分，达不到不得分。
投标文件中提供相关有效证明材料复印件
	2
	
	

	3
	投标人提供合理的工艺设计方案，并对工艺进行优化，提供运行能耗和药剂费的测算，能耗合理且较低的得1分；药剂费合理且较低的得1分，最多2分。
	2
	
	

	4
	投标产品（指离子活性氧除臭设备）具备国家重点环境保护实用技术证书、省级以上的高新技术产品认定证书，每项得1分，最高得2分。

投标人需在投标文件中提供以上证书复印件
	2
	
	

	5
	投标产品（指离子活性氧除臭设备）具备发明专利和实用新型专利，发明专利每项得1分；实用新型专利每项0.5分，最多得1分；合计最高2分。
投标人需在投标文件中提供以上证书复印件
	2
	
	

	6
	分子型催化氧化法植物液处理塔和离子活性氧除臭设备拥有良好的外观，提供与之匹配的实物照片为依据。好2分，良1.5分，一般得1分。
	2
	
	

	7
	投标人所选离子活性氧除臭设备，有运行时间超过5年案例的，有一项得0.5分，最高2分；投标人所选的离子活性氧除臭设备，有运行时间超过10年案例的，有一项得1分，最高2分。

同一合同业绩不重复计算，投标人需在投标文件中提供合同复印件、使用地点、使用单位联系人及联系方式。
	4
	
	

	8
	投标文件质量（3分）评标委员会根据各投标人的投标文件质量进行优劣评价。
	投标文件质量“好”的得3分：投标文件结构清晰、内容清楚准确、技术商务条款的响应详尽
	3
	
	

	
	
	投标文件质量“一般”的得2分：投标文件结构一般、内容清楚准确性一般、技术商务条款的响应较详尽
	
	
	

	
	
	投标单位在投标文件中未列出自身得分点，投标文件质量较差的，得1分
	
	
	

	小计
	
	20
	
	


备注：投标文件各个分数响应内容装订要求：
1、技术标：A、技术部分

2、商务标：B、商务部分

3、价格标：C、价格部分
★4、投标人在制作投标文件时，应将本“评分表格”制作于投标文件商务标中，并根据自身情况填好“投标人自评分”、“投标文件对应页码”，以方便评标委员会评审。
另注：投标人一旦中标后，采购单位将视情况至中标供应商实地察看投标文件中提供的资质证书、销售业绩、检测报告及生产设备等相关情况，如发现实际情况与投标文件中不一致的，将取消其中标资格，报相关监管部门进行处理，并对其在政府采购网站上公示。

中标供应商在今后签订合同、生产过程、驻厂监造和交付验收直至调试投运时发现有作假情况，视为投标虚假，按相关规定进行中止合同等相应处罚。
十、定标：

1、评标委员会根据对投标人资格性检查情况，投标文件的编写内容及开标结果等综合因素推荐中标候选供应商，以得分最高者为中标供应商。
若得分相同，则价格得分高者优先；若价格得分仍相同，则技术配置得分高者优先；若价格得分、技术配置得分仍相同，则服务得分高者优先；若价格、技术配置、服务得分仍相同，则抽签决定中标供应商。
    2、投标开标及定标的整个过程均有监督机构进行监督。

3、自中标公告公示期结束后，宜兴市招投标中心将向中标供应商发中标通知书。
十一、无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，其投标文件无效：

1、投标文件未满足“投标文件制作”要求的；
2、投标文件未按规定加盖投标人公章（或合同章）的；

3、投标人法定代表人或被授权人未按规定加盖签章（或签字）的；

   4、投标文件未按规定的格式、内容、数量和要求填写的；

5、投标文件书写潦草，字迹模糊不清，无法辨认的；

6、投标文件内容不全或自相矛盾的；

7、同一项目有多个投标报价、且未声明以哪一个为准的；

8、投标文件超过规定期限送达的；

9、投标人未准时参加开标会议的；

10、不同投标人报价细目呈明显规律性变化，故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

11、投标人的投标文件等所有相关要求未完全响应招标文件要求的；

12、投标人的报价超过最高限价的；

13、在综合评分法中，如投标人不能实质性满足招标文件的基础性要求，即在综合评分标准中不能得到基础分的；

14、投标人提供的样品或现场演示的情况，经评标委员会评审，被评审为不合格的；（前提：招标文件“第一部分、招标书”中明确样品或现场演示情况，被评审为不合格即投标无效的）

15、不同投标人的投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

16、不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

17、不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

18、投标人下载招标文件后，在制作投标文件过程中自行修改招标文件内容的；

19、投标人未通过资格性检查的；

20、不具备招标（采购）文件中规定资格要求的；
21、招标文件有其他规定的，从其规定处理。
十二、投标保证金：

1、投标人在投标截止时间之前需向宜兴市招投标中心交纳符合要求的投标保证金，且交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的投标人名称一致。

投标保证金的交纳形式限于本票、银行汇票。（不接受其他形式的投标保证金）

（交纳投标保证金帐户名称：宜兴市招投标中心；开户银行：江苏银行宜兴支行；帐号：892010189300007502）

2、投标人交纳的本票、银行汇票，如因票据出现印章模糊、印章不全、字迹不清、字体不规范、打印不清楚等瑕疵，宜兴市招投标中心无法使该票据顺利入帐的，视同该投标人交纳的投标保证金无效，责任由投标人自负。

3、投标人投标时，以宜兴市招投标中心开具的往来款单据，作为已交纳投标保证金的证明。该往来款单据需在投标时一并提供，作为审查投标资格的内容。

4、招标活动结束后，中标供应商的投标保证金在合同签订后的两个工作日内无息退还；中标候选供应商的投标保证金于中标供应商在领取中标通知书、交纳履约保证金后无息退还；非中标候选供应商的投标保证金于中标结果公示后无息退还。

退还投标保证金的手续，由投标人自行与宜兴市招投标中心政府采购科及综合信息科联系办理退还事宜。

5、投标人有下列情形之一的，其交纳的投标保证金不予退还：

①如中标供应商拒绝遵守投标承诺或拒绝按中标通知书的规定与需方签订正式合同；

②投标人与招标采购单位、其他投标人恶意串通的;

③投标人下载招标文件后，在制作投标文件过程中自行修改招标文件的内容；
④招标文件有其他规定的从其规定处理。

十三、签订合同：

1、中标供应商应于中标公告发布之日起10日内，办理签订合同前的相关手续，并与采购单位签订合同。

中标供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，招投标中心及财政部门将依据有关规定进行处理。

如遇特殊情况，采购单位、招投标中心及财政部门可延期签订合同。

2、签订合同书及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件为依据。

3、签订合同前，中标供应商须按中标合同总金额的10%支付履约保证金。

（履约保证金收款单位：江苏省宜兴市政府采购管理办公室；帐号：3202236701201000030327；开户行：江苏宜兴农村商业银行东山分理处）

4、履约保证金必须用现金、汇票、本票、转帐支票形式提供履约保证（不接受以上方式以外的履约保证）。

5、履约保证金于所有货物现场安装验收合格后的十个工作日内无息退还。

    6、宜兴市政府采购管理办公室监督合同的执行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。

十四、最高限价：250万元。
十五、投标行为及投标产品：

1、投标人的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

2、投标产品及服务质量等应符合国家、行业等相关标准及要求。

3、如投标产品为进口产品的，则投标产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

4、投标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。
5、如第一、第二、第三中标候选供应商提供的产品（含样品）（货物、服务或工程），不符合招投标文件要求的，将依据《宜兴市招投标市场准入管理暂行办法》（宜政发（2008）243号文件），将其该行为以疑似不良行为进行信息披露；情节严重的，将作不良行为处理。

6、招标文件中要求投标人出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖开评标当日。
十六、“节能、环保产品”的界定：

1、节能产品指在财政部和国家发改委联合制订的最新的《节能产品政府采购清单》内的。

2、环保产品指在财政部和环保部联合制订的最新的《环境标志产品政府采购清单》内的。

第三部分：投标文件
投标文件格式
（含价格标、商务标、技术标）

投标文件

标书编号：

项目名称：                                              

投标文件内容：         价       格      标            

投标人名称：                                （盖公章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日期：      年    月    日
投标报价表

标书编号：YXZTBZC2013-324[公]
投标人名称（盖章）：                           单位：元

	序号
	名称
	规格
	数量
	品牌及型号
	单价
	小计

	一
	离子活性氧除臭设备+分子型催化氧化法植物液处理塔
处理规模Q=5000m3/h  1套

	1
	离子活性氧除臭设备
	处理规模Q=5000m3/h
尺寸2200*1500*1310
	1套
	
	
	

	2
	过滤网
	处理规模Q=5000m3/h
	1套
	
	
	

	3
	发射电极
	处理规模Q=5000m3/h
	1套
	
	
	

	4
	元器件
	处理规模Q=5000m3/h
	1套
	
	
	

	5
	控制柜
	
	1套
	
	
	

	6
	分子型催化氧化法植物液处理塔
	处理规模Q=5000m3/h，
含分子反应段和催化氧化段
	1组
	
	
	

	7
	高压雾化植物液喷头
	1/4”-1”
	42组
	
	
	

	8
	植物液
	天然植物萃取液
	100L
	
	
	

	9
	设备浦泵
	3HP,扬程：21M,流量：530L/min(一用一备)PVDF材质
	2台
	
	
	

	10
	处理塔滤料
	PP特拉瑞K2-R1
	1套
	
	
	

	11
	高效除雾器
	1MM厚度折流型，除雾效率99%
	1套
	
	
	

	12
	空气干燥器
	Q=5000m3/h，出口湿度<50
	1套
	
	
	

	13
	定量加药机
	110ml/min (一用一备)
	2台
	
	
	

	14
	喷淋系统
	UPVC-SCH80  2”
	1套
	
	
	

	15
	自动排污系统
	UPVC-SCH80  2”电动阀
	1套
	
	
	

	16
	自动冲洗泵
	3HP,扬程：21M,流量：530L/minPVDF材质
	1台
	
	
	

	17
	液位计
	1M-(4-20mA)
	1套
	
	
	

	18
	PH计
	0-15
	1套
	
	
	

	19
	设备连接管道
	DN500*厚2MM SUS304激光自动焊接+内衬铁氟龙+法兰对锁
	20米
	
	
	

	20
	离子活性氧氧除臭设备
	处理规模Q=5000m3/h

	1套
	
	
	

	21
	透浦离心风机
	FRP风机，西门子变频马达，Q=5000m3/h 200mmAq 油浴式轴承
需国家一级能效认证
	1台
	
	
	

	22
	排气烟囱
	SUS304 ,DN500高15米含热浸镀锌井字架
	1套
	
	
	

	23
	设备固定架
	SUS304+EPOXY
	1套
	
	
	

	24
	控制系统
	含西门子变频器、组态王、PLC、以太网路及中控工控机电脑
	1套
	
	
	

	25
	在线监控
	硫化氢、氨气在线监测
	1套
	
	
	

	26
	设备防雷及接地
	设备防雷接地3#扁钢接到环网
	1套
	
	
	

	一、分子型催化氧化法植物液处理塔+离子除臭设备处理规模Q=5000m3/h合计
	小写

	
	大写

	二、离子活性氧除臭设备+分子型催化氧化法植物液处理塔
处理规模Q=15000m3/h    1套

	1
	离子活性氧除臭设备
	处理规模Q=15000m3/h
尺寸

3200*1500*1840
	1套
	
	
	

	2
	过滤网
	处理规模Q=15000m3/h
	1套
	
	
	

	3
	发射电极
	处理规模Q=15000m3/h
	1套
	
	
	

	4
	元器件
	处理规模Q=15000m3/h
	1套
	
	
	

	5
	控制柜
	AOE-C-II
	1套
	
	
	

	6
	植物液处理塔塔体
	处理规模Q=15000m3/h
含分子反应段和催化氧化段
	1组
	
	
	

	7
	高压雾化植物液喷头
	1/4”-1”
	100组
	
	
	

	8
	植物液
	天然植物萃取液
	100L
	
	
	

	9
	设备浦泵
	10HP,扬程：37M,流量：760L/min(一用一备)PVDF材质
	2台
	
	
	

	10
	处理塔滤料
	PP特拉瑞K2-R1
	1套
	
	
	

	11
	高效除雾器
	1MM厚度折流型，除雾效率99%
	1套
	
	
	

	12
	空气干燥器
	Q=15000m3/h，出口湿度<50
	1套
	
	
	

	13
	定量加药机
	110ml/min (一用一备)
	2台
	
	
	

	14
	喷淋系统
	UPVC-SCH80  2”
	1套
	
	
	

	15
	自动排污系统
	UPVC-SCH80  2”电动阀
	1套
	
	
	

	16
	自动冲洗泵
	3HP,扬程：21M,流量：530L/minPVDF材质
	1台
	
	
	

	17
	液位计
	1M-(4-20mA)
	1套
	
	
	

	18
	PH计
	0-15
	1套
	
	
	

	19
	设备连接管道
	DN800*厚2MM SUS304激光自动焊接+内衬铁氟龙+法兰对锁
	20米
	
	
	

	20
	透浦离心风机
	FRP风机，西门子变频马达，Q=15000m3/h 200mmAq  油浴式轴承
需国家一级能效认证
	1台
	
	
	

	21
	排气烟囱
	SUS304 ,DN500高15米含热浸镀锌井字架
	1套
	
	
	

	22
	设备固定架
	SUS304+EPOXY
	1式
	
	
	

	23
	控制系统
	含西门子变频器、组态王、PLC、以太网路及中控工控机电脑
	1套
	
	
	

	24
	在线监控
	硫化氢、氨气在线监测
	1套
	
	
	

	25
	设备防雷及接地
	设备防雷接地3#扁钢接到环网
	1套
	
	
	

	二、分子型催化氧化法植物液处理塔+离子除臭设备处理规模Q=15000m3/h 1套  合计
	小写

	
	大写

	三
	备品及耗材
	植物液
	200L
	
	
	

	项目投标总报价
	（小写）：

	
	（大写）：


投标人签字：                               日期：

投标明细报价表

标书编号：YXZTBZC2013-324[公]
投标人名称（盖章）：                           单位：元

	序号
	项目
	数量
	单位
	单价
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人签字：                               日期：
投标文件

标书编号：

项目名称：                                              

投标文件内容：         商     务     标            

投标人名称：                                （盖公章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日期：      年    月    日
宜兴市招投标中心：

我方收到你们YXZTBZC2013-324[公]招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供招标设备。所有招投设备的总价格明细详见《投标报价表》。

2、我方已对照招标设备的技术参数要求，填写了投标设备的技术参数要求，详见《响应表》。

3、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成交货任务。

4、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为开标后60天（含开标当日）。在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标文件的有效期限。

5、我方愿意根据招标采购单位的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。
6、我方认为你们有权决定中标供应商。

7、我方愿意按《合同法》和合同条款履行自己的全部责任。

8、该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。

10、如果我方中标，我方愿在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金。

11、我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购单位在见证单位主持下签订合同。
12、我方一旦投标，如果在投标文件对招标文件内容未明确作出偏离说明的，则视同我方对招标文件的完全响应。

所有有关投标文件的函电，请按下列地址联系：
单位：                              邮编：

      联系人：                            地址：

      开户名称：                          办公电话：

      手机号码：                          传真：

      开户银行：                          开户账号：

(投标人)法定代表人授权书（格式）
                                  标书编号：YXZTBZC2013-324[公]
                                  日期：

宜兴市招投标中心：

                    系中华人民共和国合法企业。法定地址：          特授权    代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表人情况：

姓名：           性别：        年龄：         职务：

身份证号码：                   手机号码：

办公电话：                     传真：

通讯地址：

被授权代表人签名：                  单位名称（公章）：

                                    法定代表人签名：

  注：本“法定代表人授权书”原件一式两份，一份放置在资格性检查资料中，一份装订在投标文件正本中。复印件装订在投标文件副本中。

投标人关于资格的声明函（格式）

                                 标书编号：YXZTBZC2013-324[公]
                                 日期：

宜兴市招投标中心：

     我公司（单位）愿针对本项              招标进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件，证明陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）                      愿意承担由此而产生的一切后果。

                                                  投标人签字：

                                                  投标人公章：

投标文件

（技术标封面格式）
标书编号：

项目名称：                                              

投标文件内容：        技    术    标                   

日期：      年    月    日
 质量要求技术规格响应表

 投标人名称（盖章）：                 标书编号：YXZTBZC2013-324[公]
	名称
	招标技术参数
	投标技术参数
	正偏离/负偏离/完全符合

	
	
	
	


注：投标人应对照招标设备的技术参数要求及投标设备的技术参数要求，详细填写上表，并根据参数的偏离情况填写“正偏离/负偏离/完全符合”。

投标人签字：                                    日期：

品牌及生产厂家响应表

投标人名称（盖章）：               标书编号：YXZTBZC2013-324[公]
	项目
	填写内容

	投标品牌及型号
	

	投标设备的生产厂家
	


注：请投标人依据招标设备的清单，根据自身投标设备的品牌及生产厂家，另行制作表格，详细填写上述所需内容。

投标人签字：                                    日期：

第四部分：合同书

本合同于    年    月    日由        （以下简称需方）与     （以下简称供方）签订。需方愿以总价款人民币        元（￥        ）向供方购买         ，并经双方协商同意下列条款：

一、本合同供、需双方必须遵守《合同法》，并各自履行应负的全部责任。

 二、下列文件均为本合同不可分割部分：

（1）合同书及所附条款；（2）中标通知书；（3）供方中标的投标书；（4）招标书（宜兴市招投标中心政府采购标书编号：YXZTBZC2013-324[公]）；（5）供方在投标过程中所作的其他有关承诺、声明、书面澄清等。

三、供方保证全部按照合同条款的规定和交货的期限向需方提供上述合格的设备和服务。

四、按有关法律法规和宜兴市政府的相关规定，采购单位必须将本次采购资金划入市财政“政府采购资金专户”。供应商接到宜兴市政府采购管理办公室的通知后方可组织货源供货。供货完毕凭正式发票和验收单按合同规定的时间、步骤和方法到采购管理办公室结算采购资金。

五、宜兴市招投标中心及宜兴市政府采购管理办公室为本合同的见证单位。

六、本合同一式肆份，供需双方各持一份，招投标中心一份，报政府采购管理办公室一份。

需方：               供方：              见证单位：招投标中心   见证单位：采购办

单位盖章：           单位盖章：          单位盖章：             单位盖章：

代表签字：           代表签字：          代表签字：             代表签字：

日    期：           日    期：          日    期：             日    期：

第五部分：合同条款

根据宜兴市招投标中心标书编号：YXZTBZC2013-324[公]招标文件和该项目的中标通知书，供需双方就此次中标的设备和相关问题，同意按下列条款规定执行。

一、合同内容：需方向供方购买             。

二、价格及支付：

1．按此次中标价格执行，合同总标的额为            万元。

2．付款步骤：

3．履约保证金的退还：

   4．付款方式：银行汇票或转帐支票。

三、质量与检验：

1、供方应严格按照招投标文件的有关约定提供合格设备。

2、每台设备上均应有包括（            有关标志）。

3、设备质量出现问题，供方负责包修、包退、包换，费用由供方承担。

4、需方提出外观质量异议的期限为收到货物后两日内提出。

5、设备到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、随机资料及包装完整无破损。

6、验收标准： 
7、货到需方指定地址后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用需方承担。

8、验收时间：

四、交货条件：

1、交货日期：中标供应商于合同生效后   日内供货，具体接宜兴市采购管理办公室通知。

2、交货地点：

3、设备的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。如因供方运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责修复或补缺。

4、设备交货时，必须带有产品质量检验合格证书、质保单、装箱单、产品安装使用说明书，并保持出厂原有包装。

5、运输及到货地点：由供方负责办理运输，并承担费用直接送到需方指定地点。

6、供方发货时应先用函、电通告宜兴市政府采购管理办公室。
五、安装调试及售后服务：

1、供方负责本次设备的安装和调试。在规定保修期内，如出现质量问题，供方收到需方函、电后应在24小时内响应并解决问题。

2、需方应向供方现场调试技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

3、需方如邀请供方提供非质量问题的其它技术服务，其费用另定。

4、供方对其供应的设备提供的质保按国家有关规定执行。

六、违约责任：

1、如供方逾期交货，除不可抗力外，供方应向需方就逾期交货部分支付违约金，具体每日按逾期交货部分总价款的千分之三支付。供方逾期交货超过15天以上的视为供方不履行合同。

2、需方延期付款时（有正当拒付理由者除外），应向供方偿付逾期付款违约金，具体按逾期付款总额每日万分之二的标准计算。

3、供方如不能按合同约定按时提供调试和售后服务，则应承担需方因此支出的费用并按未提供服务设备价格的2%支付违约金。

4、由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费（有关仓储规定另议）。

七、合同生效及其它：

    1、供方不履行合同或履行合同不符合约定的，需方有权随时解除合同，并要求供方承担合同总价款百分之十的违约金。如果需方因此造成的实际损失超过约定的违约金，则供方的赔偿额应以需方的实际损失为准。

2、合同经供需双方代表签字并加盖公章（或合同章），再先后经宜兴市招投标中心、宜兴市政府采购管理办公室见证盖章后即生效。

3、合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《合同法》的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，先由宜兴市政府采购管理办公室协调解决，如协调解决不成，则可向需方所在地（宜兴）法院起诉。

4、合同在执行过程中出现的未尽事宜，在不违背本合同和招标文件的原则下协议解决，协商结果必须报见证方同意后以书面形式盖章记录在案，作为合同的附件，与本合同具有同等效力。

PAGE  
50

