
宜 兴 市 招 投 标 中 心

政 府 采 购

招

标

文

件

项目编号: YXZTBZC2014-013[公]

采购人：宜兴市公用产业建设投资有限公司
集中采购机构：宜兴市招投标中心

二○一四年二月二十七日
第一部分：招标书

宜兴市招投标中心受宜兴市政府采购管理办公室委托（财政系统项目编号：2014020007），决定对宜兴市公用产业建设投资有限公司污水泵站用水泵进行公开招标，由各投标人参与投标，从中择优选定中标供应商。

一、项目编号：YXZTBZC2014-013[公]
二、招标内容：装配完整的成套水泵，包括水泵泵体、电机、整体底座、预埋地脚螺栓等。
三、招标规模：

（一）、本次招标的潜水排污泵设备规格型号、数量及推荐品牌详见下表：
	编号
	设备名称
	主要规格
	单位
	数量
	安装位置
	推荐品牌

	1
	潜水排污泵
	Q=400m3/h,H=12m,P=30kW，导杆及链条长4m，电缆长25m，出口管径DN150
	台
	3
	宜城荆溪桥泵站
	凯士比、ITT、
久保田三联、ABS、安德里茨、格兰富

	
	配套软启动柜
	不锈钢室外防雨型
	台
	3
	
	

	2
	潜水排污泵
	Q=500m3/h,H=10m,P=26kW，导杆及链条长4m，电缆长25m，出口管径DN200
	台
	1
	宜城教育路泵站
	

	3
	潜水排污泵
	Q=250m3/h,H=12m,P=15kW，导杆及链条长4m，电缆长25m，出口管径DN150
	台
	3
	宜城金山角泵站
	

	4
	潜水排污泵
	Q=150m3/h,H=13m,P=13.5kW，导杆及链条长10m，电缆长20m，出口管径DN100
	台
	2
	开发区临时泵站
	

	5
	潜水排污泵
	Q=150m3/h,H=9m,P=7.5kW，导杆及链条长10m，电缆长10m，出口管径DN100
	台
	2
	荆邑桥临时泵站
	

	6
	潜水排污泵
	Q=200m3/h,H=9m,N=7.5kw,导杆链条长10m,电缆长15m
	台
	3
	官林1#
	

	
	潜水泵现场
箱
	AC1~AC3
	台
	3
	
	

	
	潜水泵接线盒
	D1~D3，连接电缆5m
	套
	3
	
	

	7
	潜水排污泵
	Q=200m3/h,H=9m,N=7.5kw,导杆链条长8.4m,电缆长13m
	台
	3
	官林2#
	

	
	潜水泵现场
箱
	AC1~AC3
	台
	3
	
	

	
	潜水泵接线盒
	D1~D3，连接电缆5m
	套
	3
	
	

	8
	潜水排污泵
	Q=900m/h,H=7.5m,P=30kW，导杆及链条长4.5m，电缆长5m
	台
	2
	富强小区
	

	
	配套软启动柜
	
	台
	1
	
	

	9
	潜水排污泵
	Q=500m3/h,H=29m,N=75kw,导杆链条长10.8m,电缆长15m
	台
	3
	芳桥
	

	
	潜水泵现场
箱
	AC1~AC3
	台
	3
	
	

	
	潜水泵接线盒
	D1~D3，连接电缆5m
	套
	3
	
	

	10
	潜水排污泵
	Q=218m3/h,H=29m,N=37kw,导杆链条长9.2m,电缆长15m
	台
	3
	张渚
	

	
	潜水泵现场箱
	AC1~AC3
	台
	3
	
	

	11
	潜水排污泵
	Q=320m3/h,H=35m,N=48kw,导杆链条长8.5m,电缆长15m
	台
	2
	西渚
	

	
	潜水排污泵
	Q=160m3/h,H=35m,N=25kw,导杆链条长8.5m,电缆长15m
	台
	2
	
	

	
	潜水泵现场箱
	AC1~AC4
	台
	4
	
	


注：1、投标人投标水泵的扬程、流量必须满足招标水泵的技术要求，水泵功率允许一定程度的负偏离；2、导轨长度由投标人根据图纸确定；3、水泵配套的地脚螺栓、DI泄露保护、耦合装置等均须由水泵生产制造厂家一并提供。

（二）、资料提交
投标人应提交下列资料但不限于以下内容：

—提供设备平面及尺寸图、设备安装图；

—详细说明设备的性能，并提供泵特性曲线（流量、扬程、效率、功率、NPSHr等）

须提供提升吊架和导轨的设备加工图或由生产制造商正式授权的加工单位名称。

安装、运行和维修手册（中标后提供）.

电气控制箱的接线图及控制原理图（中标后提供）。

售后服务内容详细介绍。

每种型号至少提供三年及以上使用的原装进口备品备件1套（价格计入投标总价）。

（三）、技术要求：

1、潜水排污泵

潜水排污泵安装在泵房污水池内，用于污水的提升输送。在满足招标文件所规定的运行条件下保证安全稳定地运行，并能满足所有过渡过程工况可能出现的最高压力和最大瞬时转速条件下安全运行，在水泵最高转速不超过额定转速的1.2倍的情况下安全运行2min而不会产生有害变形，在瞬时最高压力不超过水泵出口额定压力的1.3倍的情况下保证水泵的安全运行。

1.1. 水泵设计、性能和现场条件

(1) 水泵系统设计要求

a. 所提供的每台泵必须是立式、单级和易拆卸的通道式无阻塞型潜污泵，并与潜水电机相连，泵必须能够输送原生的和未经过过滤的污水。

b. 潜水电机应直接与泵叶轮同轴相连，水力部件由水泵壳体、叶轮组成。泵应能够在20m水深下持续长期运行。为了确保流量稳定且没有过多涡旋，水力部件应设计和制造成没有锐利的棱角。泵出水配管法兰应按DIN EN 1092-2，PN10或DIN2633 PN16标准。

c. 卖方提供的潜水离心泵应为成套装置，并需配备耦合装置、导杆、潜水电缆等有效和安全运行所必需的附件。

d.除非有其他规定，潜水离心泵输送的介质为含有固体颗粒的城市污水，在不需看护的情况下，无故障运行至少10000h。潜水泵应能通过粘性材料、破布、废纸和塑料等而不发生堵塞现象，可靠和无故障的运行以及低成本的维修费用将成为选择水泵的首要因素。

e.潜水泵出水法兰与出水耦合弯座为重力自动无刮擦性耦合，泵的出水端面与出水管弯座的耦合面应密封可靠。

f.泵的所有旋转零件（包括电动机）应在制造时进行静平衡试验，装配后进行动平衡试验，精度应至少达到ISO1940 G6.3级的要求。

g. 电机必须能连续和间歇运行，能够每小时启动15次以上，并不应对泵带来任何有害影响。

h. 泵装置在泵的设计负荷范围内，必须无振动和无气蚀地平稳运行。泵的所有旋转部件（包括电机）应在制造时进行动、静平衡实验。泵运转噪音应低于80dB(A).

i. 泵和电机均为同一设备制造商设计和生产。

 (2) 水泵性能要求

a. 水泵的工作曲线应是连续上升的，在工作范围内，相应的效率曲线应是比较平缓的。

b. 在额定转速和流量下，扬程、效率误差应满足ISO9906附件A标准。

c. 选泵首先考虑的因素是：运行维修成本低，可靠性高和无故障运行时间长。

d.水泵所用电机必须有足够的功率储备，使水泵在性能曲线允许的范围之内工作时，不会超负荷。

1．2． 结构要求

 (1) 泵的构造

泵应采用立式耦合式潜水泵，潜水电机与泵叶轮同轴相连。电机安装在水泵上方，在叶轮和电机室之间应有一个密封的油室。水力部件由水泵壳体、叶轮等组成，在设计和制造中应没有锐利的棱角，以消灭涡流的产生并保证水泵的排水能力。水泵出口法兰应按标准公称压力1Mpa为准。

泵的主件材质应不低于ASTM A-48 35B级(DIN1691，GG25)灰口铸铁,表面须平滑、无砂眼、气孔或其它铸造缺陷。壳体厚度应足以承受水压等荷载。所有外露的螺栓螺母均由AISI316不锈钢制成。除不锈钢外，所有与泵送液体接触的泵壳金属表面应由环氧树脂涂层保护。

机械表面的密封是金属与金属接触，需要防水密封，泵和电机的零件接合面应是机械加工的并嵌入腈或氟化橡胶O形环。

叶轮和泵壳之间的进口间隙应仅限于轴向，并能通过外部螺栓调节。

(2) 蜗壳

泵的蜗壳应是整件的灰口铸铁，ASTMA-48 35B 级（DIN1691，GG25），偏心设计。

蜗壳有足够大的平滑流道以通过进入叶轮的颗粒，并且过流通道截面近似圆形以利于杂质通过无沉积，不能采用近似矩形截面的通道。

泵壳应能从电机上方便的拆下而进行叶轮检查。

(3)叶轮

叶轮为闭式或半开式通道式无阻塞流道设计。通道为长流道、宽流道设计，无剧烈拐角。叶轮入口应为凹进曲线设计而不是直线设计以避免纤维阻塞。叶轮应能处理固体、纤维材料、污泥和污水中其他的杂物。

叶轮应是DIN1691，GG25的铸铁或更优材质制造的。叶轮应有环氧树脂防腐涂层或直接铸铁硬化防腐处理。

叶轮都经过动平衡试验，同时精心地进行加工和表面处理。叶轮能高效率传递电机输出功率。

叶轮应用键与泵轴连接，并采用保护帽进行密封。在反转时不能松动。

（4）自耦装置

自藕装置应配有出水弯管，弯管两端带有法兰。泵出口与耦合装置的接口结构的设计采用金属硬接触配合软橡胶圈双重密封或优良的金属硬接触密封，应能在水泵放下或提起过程中保证接口的密封配合安全而不受刮擦破坏。放下通水后，水流的压力使密封圈贴靠到对接法兰面上，当泵安装完运行时自藕装置处绝不会漏水。

 (5) 电机

泵的潜水电机应是三相鼠笼式感应电机。电机的防护等级为IEC IP68级，绝缘等级为F级，155℃。应有合适的额定功率保证水泵在整个性能曲线中不会发生过载。电机应能每小时启动15次。电机轴和转子经动、静平衡测试合格。

电机应设计成在最高40℃(104F)环境下工作。泵头和电机应能浸入和连续泵送最高为40℃的液体，并且定子绕组的平均温升不超过80℃。

电机和电缆必须能在最大20米淹深下连续使用而不失去其防水性能（符合IP68防护等级）。

 (6)泵轴

叶轮为电机直联传动，泵和电机是同一根轴，泵轴须是电机轴的延伸，不接受中间耦合传动。泵轴直接支撑在轴承上，不采用轴套形式。

泵轴的叶轮端应采用锥形设计，方便叶轮的安装，且叶轮安装固定后能够消除叶轮和轴之间的间隙。

泵轴材质为优质不锈钢。泵轴应具有足够的强度和刚度，以承受正常工作、启动、停机时可能出现的最大扭矩，确保泵运行平稳。

(7)机械密封

每台泵应配有一个双道机械轴密封系统。机械密封应是免维护的。机械密封采用碳化硅或耐腐蚀烧结碳化钨材料，具有良好的机械强度和抵抗热冲击特点，介质酸碱度范围应在4-10之间。

机械密封的设计使用寿命不低于 25,000小时。

(8) 轴承

泵和电机的轴承应为永久脂润滑的高质量免维护轴承，能承受轴向和径向负载并与液体完全隔离。

轴承在0.5Qn< Qn<1.25 Qn 范围内运行时（ Qn 为最佳工况点），轴承寿命应在100,000小时以上。

(9) 接线室

潜水电缆和定子接线的连接通过接线室内的接线板进行连接，接线室应通过橡胶件与定子室隔离密封，保护电机，避免物质进入电机腔。

(10)电缆和电缆密封

电机应配有控制和动力水下电缆。电缆应伸进接线室直接与端子板相连接，电缆的尺寸应符合IEC标准并提供足够的长度以接入接线盒或就地控制柜且不需拼接。

电缆应有单独的进口，并特別设夹紧装置以防应力负荷。电缆入口为轴向，各电缆进口处应由可重复使用的压缩橡胶套密封并便于保养、维修，不能采用环氧、硅胶或其它二次密封系统进行密封。
(11) 电机保护

电机内设多个保护装置并监测控制。包括埋置在定子线圈中热敏开关、接线室内机械式触动的湿度微动开关。

1）热敏开关

电机定子的每一相均应由常闭型双金属片式热敏开关保护，热敏开关应埋置于定子内，三只应串联于同一回路中。在150(C时动作断开，以防线圈过载、过热，保护电机。当温度过高时，热敏开关应打开，报警并停止电机。

2）泄漏传感器

在接线室内设湿度传感器，在接线室进水时提前预警以防损坏电机。泄漏传感器必须在电机内水份去除后才能手动更换，而不能自动复位，以防止电机内还有水份时电机启动。

3)油室漏水保护

在油室中设漏水保护传感器，实时测量油室中水的含量，可以精确油中含水量。确保在水进入电机室前提前预警，以便用户及时采取维修保养措施，在液体进入电机室前换油，保护电机不进水。

4)轴承温度传感器

用以精确监控轴承温度，以防轴承受力过大，过载发热。

5）水泵专用保护继电器应随水泵配套提供，安装于就地控制箱内,其电源要求为AC220V。专用保护继电器接受水泵电机保护元件的报警信号，并将报警故障信号传送到泵的管理系统或污水处理厂的中央控制系统。以便自动停止电机。

1.3. 主要材质

叶轮：

铸铁DIN1691 GG25 (ASTM A48 35B)及以上

泵壳：

铸铁DIN1691 GG25 (ASTM A48 35B)及以上

电机壳：
铸铁DIN1691 GG25 (ASTM A48 35B)及以上

轴：

不锈钢AISI 329、431或其它同等性能不锈钢

机械密封：碳化硅/碳化硅或耐腐蚀烧结碳化钨/耐腐蚀烧结碳化钨

紧固件：
 不锈钢 AISI 316

O形圈：
 丁腈橡胶或氟橡胶

出水弯管： 铸铁DIN1691 GG25 (ASTM A48 35B)

导轨：

 不锈钢AISI 304


提升链：
 不锈钢AISI 304

表面防腐： 150μm环氧树脂涂层

1.4. 附件

泵附件必须包括以下内容（但不限于以下各项）：

不锈钢铭牌必须牢固地固定在每台泵明显的位置上，铭牌采用冲压的数字标记。(中、英文两种文字)

每台泵须配置起吊用的吊耳，其位置应该位于泵的重心附近，并设置不锈钢吊链。

投标人应提供导杆、导杆固定支架及其紧固材料，材质为不锈钢制作。

1.5. 备品备件

 投标人应提供随机备品备件和专用工具以及正常运转三年所需备品备件、易损件的详细清单，由采购人审查确定。

所有的易损件和备件应具有互换性。易损件和备件的包装保护，应能保证其长期存放而不变质，且应有明显标志。

1.6. 安装和检验

1) 参考标准

ISO9906      泵验收试验标准

SD204-98     泵安装技术规范

GB50231-98   机械设备安装工程施工及验收通用规范

GB50275-98   泵安装工程施工及验收规范

SZ-06-99     排水工程机电设备安装质量检验评定标准

制造厂       潜水泵安装使用手册

2) 现场条件

中标供应商应遵照标书图纸及对应土建工程的标高、位置，进行上述潜水泵装置的安装。

中标供应商在上述设备安装前，应对建成构筑物的相关土建尺寸，进行核对，并提出详细记录，对不符合安装条件的部分，应向监理工程师报告，经批准及修正后，方可安装。

3) 设备结构要素

上述潜水泵装置是采用潜水电机与泵体直联的立式安装型式，由泵壳和叶轮组成。水泵可通过电动葫芦、吊链沿导轨升降。导轨可引导水泵自动下落到预定的位置，使水泵与底座自动耦合连接。

水泵的安装应易于维修。检查、安装时，工人不需要下到泵池底部去。

潜水泵装置在进水泵房内的安装顺序应按制造厂安装手册为准。

在安装前，为防止部位损坏而包装的防护粘贴，电缆自由端的防水罩等不得提前拆下。

4) 安装技术条件

潜水泵安装时，其安装位置和标高应符合设计要求，平面位置偏差不大于±10mm，标高偏差不大于±30mm。

潜水泵底座应调整水平，其水平度不大于1/1000。

双导杆安装必须平行且垂直，其平行偏差小于±2mm，垂直度偏差应小于1/1000，全长偏差不得大于±3mm。

潜水泵出水配管法兰面应平直。

5) 测试

中标供应商应提交全部的测试试验报告交采购人批准。

中标供应商应提交泵特性曲线以及性能参数的试验报告，交采购人批准。

6) 现场检验和调试

潜水泵安装后，中标供应商应按技术指标进行检验，并符合设计要求。

带负荷运转1小时（根据进水池的水位确定运行时间），检测其流量、扬程及效率是否符合设计要求。

运转时应平稳、无异常声音和振动，电机电流值正常，潜水电机外壳防护等级IP68。

2、就地控制箱及接线盒
2.1现场控制箱体为户外型，不锈钢304材质，含安装支架。做法详见设计图纸。液位传感器及液位控制器由控制箱供应商配套提供。
2.2箱内按钮及指示灯均采用国外著名厂商品牌产品，可选用施耐德、ABB、西门子、梅兰日兰或同档次以上同类产品。

3、软启动控制柜：

（1）柜体：

防护等级：IP55，户外型

柜体尺寸：2200*800*600（包括原装柜体底座高度）；

柜体材质：柜体框架采用九褶型材；门板厚度不小于2.5mm；

后箱板厚度不小于2.0mm；安装板厚度不小于3.0mm；

柜体样式：立式，前后开门；

表面处理：箱体框，防水浸蜡底漆；门、后板箱及顶板，防水浸蜡底漆，粉末涂层；安装板，镀锌处理；

内部照明：18瓦日光灯，门控开关及插座；

排风装置：柜体带有强制通风装置，带有滤尘装置，冷却风扇有故障报警触头；

（2）软启动器、变频器

软启动器、变频器选用功率略大于电机功率，要求采用国际著名品牌产品，可采用施耐德、ROCKWELL、ABB或同档次以上同类产品。

（3）其它电气元件

低压柜内其余电气元件包括断路器、接触器、热继电器、中间继电器、转换开关、按钮、指示灯等均需采用著名厂商品牌产品，品牌可选用施耐德、ABB、西门子，梅兰日兰或同档次以上同类产品。主要元件型号可参考选用施耐德框架MT6.0H系列、塑壳NSX 电子脱扣H系列、ABB 变频器ACS800系列等或其余同档次品牌以上元件（品牌规格型号配置不得低于该配置）。按不同的配电回路设置，预留2路备用回路（220VAC/4A）。

4、本次招标产品的其他相关技术要求详见电子稿图纸，请各投标人自行下载。如图纸与招标文件技术要求有出入的，以招标文件的技术要求为准。投标人如需到现场进行实地探勘，可与采购人联系。联系人：张岩；联系电话：0510-81703002。
（四）、其他要求

1、中标供应商在合同签订后须提供生产制造本批货物的组织方案，以便采购人做好相关收货及验货计划。

2、产品投入正常使用后若采购人要求中标供应商在相当一段时间里驻守采购人单位对其进行维保工作时，中标供应商必须做出积极响应，并在投标书中承诺。

3、在培训使用人员（为采购人）、备品、备件、维保方式、提供紧急维修服务等方面均应满足采购人的要求，并在投标书中作出具体承诺。

4、投标人应在投标书中提供易损件清单及报价，对质保期满后维修件及易损件的维修更换价格及优惠办法予以说明。

5、中标供应商必须积极配合采购人监造，严格履行生产装配过程中各项质量验收。尤其是：

① 总装前对水泵各组成部件的材质、产地及加工质量的验收，如材料采购清单、材料质量验收报告、合格证明文件等；

②与采购人共同参与水泵、电机在各测试平台的性能测试，确保其性能参数与投标文件中性能参数曲线相符；

③ 设备发货及送至指定地点后现场初步验收。

④指导、配合安装单位进行安装及调试，确保施工质量。

6、水泵出厂前试验时中标供应商必须提前通知采购人到场验收，否则采购人有权拒绝接收产品。

四、资格性检查资料：

    投标人在提交投标文件截止时间之前，需根据以下要求提供相关材料。评标委员会将根据招标文件要求对投标人的材料进行检查，如投标人未通过资格性检查，则投标文件无效。

1、资格条件：根据《中华人民共和国政府采购法》、《宜兴市招投标市场准入管理暂行办法》等相关规定，供应商如有不良行为或疑似不良行为，在公示期内被限制准入的，不得参与本项目的政府采购活动。

2、注册登记证明：投标人的营业执照副本原件或法人（登记）证书副本原件。（或递交加盖注册或登记机关红章，签署“本复印件与原件一致”字样的副本复印件）
3、投标保证金：投标人需向宜兴市招投标中心交纳人民币肆万元的投标保证金。投标保证金的交纳形式限于本票、银行汇票。（不接受其他形式的投标保证金）

投标人投标时，以宜兴市招投标中心开具的往来款单据，作为已交纳投标保证金的证明。该往来款单据需在提交投标文件时一并提供，作为资格性检查的内容。

4、身份证及授权书：投标人代表（法定代表人或被授权人）的身份证原件，及被授权人的“法定代表人授权书”原件。

5、本次招标不接受联合体投标。
备注：投标人可将以上“资格性检查资料”单独用袋装后一并提交，并可在袋上注明投标人名称。
五、有关说明：

1、本次招标的投标总价一次报定，包括全部设备、辅助材料、指导安装、调试、人力、机械、运输、装卸、仓储、各种税费、劳保、专利技术、质保、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。
2、投标人必须按照招标文件提供的格式、内容、数量和要求，详细填写有关《响应表》。
3、本采购文件中有关技术与商务条款的相关要求为基准要求，如投标人不能完全符合此基准要求，可高于此基准要求进行投标，宜兴市招投标中心将不接受低于该基准要求的投标，即投标人需对此基准要求作实质性响应。投标人中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标供应商应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。
4、在满足采购需求、质量和服务相等的前提下，对节能、环保产品给予优先采购。

投标人投标时应提供所投产品为节能、环保产品的认证证书复印件。

5、投标人资格要求：投标人应为经行政管理机关注册或登记的法人。

6、本次招标的设备为非进口产品，拒绝进口产品参与投标。

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

7、原件提供要求：招标文件要求投标人提供原件的，按下列条款执行。

①“资格性检查资料”中要求提供原件的，按照招标文件中“资格性检查资料”的相应要求予以提供；

②除“资格性检查资料”要求以外，如招标文件其他条款要求投标人提供相关原件的，投标人应在提交投标文件截止时间之前将相关原件与投标文件一并予以提交。（在提交时，可将相关原件用袋装形式提交，并可在袋上注明投标人名称。）

投标人在提交投标文件截止时间之后提交以上原件的，评标委员会将不予以认可。

8、评标方法：本次采购项目采用综合评分法。（具体详见招标文件“第二部分：投标人须知”中的“九、开标、评标”及“十、评标方法”部分）
9、质量及检验：本次招标的水泵应提供不低于一年的免费质保。在质保期终止后,采购人若提出需要长期维保的要求时, 中标供应商应积极响应并作出承诺。在质保期内，由于中标供应商的原因造成设备损坏的，中标供应商负责免费更换，并承担一切责任，并保证接到通知后，10小时内赶到现场处理问题。出现上述质量问题，由中标供应商免费保修外，该部分质保期也应相应顺延。使用单位组织验收、宜兴市技监局履行监督职能。

10、交货地点：宜兴市内各施工场地。
11、交货期限：中标供应商自合同生效后60日内供货完成。（具体交货期限接宜兴市政府采购管理办公室通知，否则后果一切自负，宜兴市政府采购管理办公室联系电话：0510-87994281）
12、验收时间：货到现场后二十日内。
14、不得修改：各潜在投标人下载招标文件后，在制作投标文件过程中不得自行修改招标文件的内容，如有修改，投标文件无效，将视情节处一定期限的限制市场准入。
15、报价超过限价：投标人的投标报价如超过最高限价的，将视情节处一定期限的限制市场准入。

16、投标文件制作：投标文件由价格标、商务标和技术标三部分组成。商务标和技术标合并装订、价格标单独装订，分别装订成册、分别密封在密封袋里。（具体详见招标文件“第二部分：投标人须知”中的“七、投标文件制作”。）

17、付款步骤：（1）货到工地现场或仓库，经初验合格后，开具所供货物的全额发票，30天内支付货款的60%；
（2）设备安装调试合格后，30天内支付至总价的90%。如超过六个月未安装，支付至总价的90%；

（3）货款支付至90%时开始计质保期。余款待质保期满后30天内一次性付清。如质保期满后工程未竣工验收的，30天内支付7%质保金，剩余3%待工程竣工验收后30天内付清。
18、提交投标文件截止及开标时间：2014年3月20日上午9：00

（北京时间，以宜兴市招投标中心开标室内挂置的钟表时间为准，下同）。

定标时间：2014年3月20日下午4时前

（如开评标过程较长，定标时间往后顺延）

地点：宜兴市招投标中心三号开标室。
19、联系电话：0510-87956057  0510-87956063
联系地址：宜兴市宜城街道陶都路115号
20、推荐品牌：本次招标的潜水排污泵设备有多个推荐品牌参与竞争的，各投标人只能选择其中一个品牌参与投标。

此推荐品牌已于2014年2月8日-13日在“宜兴市招投标网”的网站上进行了公示。公示期限后的申请将不再受理。

公示期间，未有供应商提出申请。

品牌公示期间，除以上明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。
第二部分：投标人须知

一、总则：

1、本次政府采购活动，适用于《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规、规章和规定等。

供应商在本次政府采购活动中的所有行为，应严格遵守以上相关规定及采购文件（含招标文件、谈判文件、询价通知书等）的约定。

2、投标人参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还应符合本次招标规定的条件。

3、投标人应自行承担编制投标文件以及提交投标文件所涉及的一切费用，无论结果如何，宜兴市招投标中心对上述费用概不承担。

二、招标文件：

1、投标人应在“宜兴市招投标网”网站下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

2、招标文件包括招标书、投标人须知、投标文件、合同书及合同条款等五个部分及其附件，请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与宜兴市招投标中心联系解决。

3、招标文件包括本文件中所列的全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

4、招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准。

三、招标文件的解释：

    1、本文件的解释权归宜兴市招投标中心。

四、招标文件的更正（含变更）：

1、在提交投标文件截止时间之前，招标采购单位可对招标文件进行必要澄清或者修改。

2、招标文件自2014年2月27日发出后，供应商如有异议或质疑的，可于2014年3月3日下午17：00前以书面形式提出。
宜兴市招投标中心、采购人如需对招标文件进行必要澄清或者修改的，将于提交投标文件截止时间之前在“宜兴市招投标网”网站（网址：www.yxztb.net）等媒体上发布更正（含变更）公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

3、供应商应在提交投标文件截止时间之前经常关注“宜兴市招投标网”网站等媒体上发布的相关更正（含变更）等信息公告。如供应商未及时关注相关更正（含变更）等信息公告，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

五、投标文件中需提供的相关资料：

1、投标人的营业执照副本复印件或法人（登记）证书副本复印件；

2、投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外）；
3、投标人法定代表人身份证复印件；
4、投标人法定代表人被授权代表人身份证复印件（法定代表人亲自参与投标的除外）；

5、招标文件中要求提供的资质、证书、合同、案例等材料的复印件。

六、投标文件：

1、投标人应按照招标文件所要求的《投标报价表》及《响应表》的内容填写齐全，方可根据要求对应阐述。

投标文件中《投标报价表》与《投标明细报价表》内容不一致的，以《投标报价表》为准。
    2、投标文件对《投标报价表》及《响应表》中全部的设备进行投标，只投其中部分设备者，则投标文件无效。

3、投标文件要按投标货物的规格采用总报价。本次报价以人民币报价。投标人一旦中标后，如因市场变化、政策性调整等因素导致材料价格变化，投标报价将不会得到调整。

投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。

4、单个细项或整个项目的报价应明确，不得出现选择性报价。

5、服务要求：（如本服务要求与招标书有不一致之处，以招标书为准）

①免费质保期限至少为一年，在免费质保期内，应提供免除一切费用的售后服务。

②服务时间的承诺：响应时间为24小时，修复时间为3个工作日，如不能在3个工作日内修复的则应提供备用设备。
③如设备在免费质保期内发生质量问题，供应商应在接到采购单位单位报修电话后24小时内予以响应，否则采购单位将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由供应商承担。

④对于在免费质保期内出现故障确需更换的零配件，供应商应尽量确保采购单位能更换到原厂同种规格型号的零部件，以确保其正常使用；如因生产厂家停产等客观原因，不能提供同种规格型号的零配件时，应提供同等质量、档次的配件，且不补差价。

⑤免费质保期限一律从设备安装调试验收合格之日起算。

6、如投标人对招标文件的相关内容有不同意见的偏离，应在投标文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同投标文件承诺对招标文件相关内容的完全响应。

7、除技术要求中另有规定外，投标文件所使用的度量衡均须采用国家法定计量单位。

8、投标人投标后，宜兴市招投标中心对所有投标人的投标文件及中标供应商的样品一律不予退还；对未中标供应商的样品，视情况决定是否退还。

9、如招标文件要求提供样品或现场演示的，则投标人应按照相关要求进行提供，由评标委员会对样品或现场演示进行评审，经评审合格的投标人的投标文件方为有效。

在评审环节中，仅对样品或现场演示的外观质量、数量、规格、色泽、基本功能等评标委员会现场能审定的情况进行评审，涉及到样品或现场演示的内在材质、性能、质量等评标委员会现场不能审定的情况，采购单位可对其样品进行封存后作进一步的样品详细验收。
10、投标人（含中标供应商）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责，如招标采购单位视情况要求投标人（含中标供应商）提供投标文件中某材料的原件及相关证明性资料的，投标人（含中标供应商）应按照招标采购单位的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件及相关证明性资料。如投标人（含中标供应商）未能按照以上要求予以提供的，招标采购单位将视同该投标人（含中标供应商）无该材料的原件及相关证明性资料，则投标人（含中标供应商）的投标文件在该材料上未响应（满足）招标文件的要求。

七、投标文件制作：

1、投标文件由价格标、商务标和技术标三个部分组成。
价格标部分应包括投标价格；商务标、技术标部分应包括资格资信证明文件、财务状况、业绩、信誉、组织机构、人员技术力量、质量要求技术规格响应表、项目技术方案、规格性能、数量、偏离程度、交货和提供服务的时间、服务承诺等响应招标文件的材料。

投标文件针对“综合评分”中各个分数的响应内容，应按照“综合评分”下方的“投标文件各个分数响应内容装订要求”进行装订。

2、商务标和技术标合并装订、价格标单独装订，分别装订成册、分别密封在密封袋里。具体为：

①商务标（正本）和技术标（正本）合并装订、商务标（副本）和技术标（副本）合并装订，密封包装在密封袋里，并在密封袋上相应标注商务标技术标。
②价格标（正本）、价格标（副本）分别装订，单独密封包装在另外的密封袋里，并在密封袋上相应标注价格标。
③密封袋上注明项目编号、项目名称、投标方名称、开标时起封，同时在密封处加盖公章或合同使用章，并在规定时间内送交。未按本须知要求密封、标记、投递的投标文件，投标人应对其后果负责。

3、本次投标文件中所有文件、往来函件均应使用中文（规格、型号辅助符号例外）。

4、整本投标文件（包括正本、副本）（含表格部分）由投标人按给定格式如实填写（编写）。每张均需加盖企业公章（或合同章）或由企业法定代表人（或授权代表）签章（或签字）后方为有效。其中，正本上加盖的企业公章（或合同章）应为红章。

5、投标人在制作投标文件时，应严格按照招标文件规定的格式、内容、数量和要求进行填写，不得更改。

6、投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

7、投标文件的份数为正本一份，副本五份，须各自装订成册。

8、投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须加盖投标人印章或由法定代表人（或授权代表）签章。

9、投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，宜兴市招投标中心、采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。
八、投标日期：

投标人须在招标文件规定的提交投标文件截止及开标时间之前到宜兴市招投标中心提交投标文件，逾期不予受理。

九、开标、评标：

1、宜兴市招投标中心政府采购科按招标文件规定的时间在宜兴市招投标中心召开开标大会，投标人的法定代表人或被授权代表须准时参加，否则投标文件无效。

2、宜兴市招投标中心对提交投标文件截止时间之前收到的投标文件，予以当众拆封、宣读。开标时，先开商务标和技术标，对商务标、技术标进行评审后再开价格标。

3、投标文件的澄清：评标委员会在对投标文件进行审查时，可随时要求投标人对其投标文件的内容作出澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或纠正应当以书面形式作出，并应有投标人的法定代表人或被授权代表签署，但不得对投标文件的实质性内容加以修改。

4、成立评标委员会。

5、投标文件的审查：

   （1）文字与图表不符，以文字为准。

   （2）单价与总价不符，以单价为准。

   （3）大写与小写不符，以大写为准。

   （4）正本与副本不符，以正本为准。

   （5）投标文件是否符合招标文件的要求。

6、评标方法采用综合评分法，按评分标准进行评审，得分最高者为中标供应商。评分标准如下：
C、价格部分（50分）
以最低报价为50分，其他报价价格分为：（最低报价/投标报价）×50。（以四舍五入法，保留两位小数）

B、商务部分（24分）

	序号
	评分细则
	分值
	投标单位自评分
	投标文件对应页码

	1
	投标人业绩分：（3分）
1)2010年来在污水处理厂或污水泵站不少于5个的同类产品供货合同业绩,得1分;在此基础上每增加5个加0.5分，最多加1分

2 )2010年来在10万吨/日以上污水处理厂有同类产品供货合同业绩：每个加0.5分，最多加1分

（以上1）、2）项合同业绩可以重复计算；投标人在投标文件中需提供同类产品销售合同复印件，同时提供实物图片、设备使用地点及联系电话；如投标人提供的合同从字面上不能体现以上合同评审要素的，应在投标文件中另行补充相关证明材料，如未提供或不能证明的，评标委员会将不予认可。评标结束后，业主单位将视情况对中标单位业绩进行实地检查，发现虚假业绩，将取消中标资格，并报监管部门进行处理。）
	3
	
	

	2
	交货期:（2分）
交货期符合招标文件要求：得1分

交货期提前：每提前1周，加0.5分，最多增加1分
	2
	
	

	3
	质保期：（2分）
质保期满足招标文件要求：得1分

质保期优于招标文件要求的，在1分的基础上，每超过六个月，增加0.5分，最多加2分
	3
	
	

	4
	投标产品生产厂家资质:（2分）
通过ISO9001质量认证得1分

通过ISO14001环境认证的得1分
（投标人在投标文件中提供以上资质证明材料复印件）
	2
	
	

	5
	投标产品如为节能、环保产品的，则分别给予0-3分幅度内的加分，共计6分。
（投标文件中需提供认证证书及标明所报产品位置的最新《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》等材料的复印件）
	6
	
	

	6
	售后服务方案和保证措施（应在投标文件技术标中详细列出）              4分
	售后服务承诺：
2小时内响应并到达设备现场          1 分

4小时内响应并到达设备现场          0.5 分

一般故障修复时间3小时之内         0.5分

严重故障修复时间24小时之内        0.5分
	2
	
	

	
	
	苏、锡、常等周边地区售后服务机构技术力量配备情况：
高级工程师（本批设备相关专业） 1名以上 1 分

中级工程师（本批设备相关专业） 3名以上0.5分

各类技工（本批设备相关专业）   5名以上0.5分

投标人需在投标文件中提供售后服务机构证明及以上技术人员证书复印件, 并提供以上技术人员开标前三个月的社会保险缴费证明复印件，需加盖人社部门红章，其中缴费证明上必须注明售后服务机构单位名称和个人姓名、个人身份证号码等，以便核查，否则该证明不予认可；投标时提供以上相关人员的社会保险缴费证明及职称证书原件，如未提供原件，则评标委员会将不予认可
	2
	
	

	7
	技术培训（2分）
有完善的培训和详细安装服务指导计划的，得2分；培训和计划一般的得1分，没有的不得分。
	2
	
	

	8
	备品备件的合理性及对价格的承诺（2分）（“备品备件的报价表等相关资料”应在投标文件的技术标中列出）
评标委员会根据各投标人所提供的备品备件清单的合理性及对价格的承诺进行优劣评价，“最好”的得2分，“好”的得1.5分，“一般”的得1分。（最低者，得1分）
	2
	
	

	小计
	
	24
	
	


A、技术部分（26分）

	序号
	评分细则
	分值
	投标单位自评分
	投标文件对应页码

	1
	投标产品在完全符合招标文件技术要求的基础上，得4分
	4
	
	

	2
	投标产品水泵机封采用国外知名品牌机封，性能明显高于招标文件。                                                1分
	1
	
	

	3
	投标产品水封环材质及精度优于招标文件。              1分
	1
	
	

	4
	投标产品叶轮为316不锈钢材质或以上的。              1分
	1
	
	

	5
	投标产品轴及轴承的材质及精度优于招标文件。          1分
	1
	
	

	6
	投标产品电机的选用明显优于招标文件的。（含品牌及性能参数）               1分
	1
	
	

	7
	投标产品生产厂家具有模具制造车间以保证铸件质量并提供车间现场彩照及泵机模具彩照 。                         0.5分
	0.5
	
	

	8
	投标产品生产厂家提供能保证加工精度的机床数量及清单（车、铣、磨、刨、钻、冲、镗等）并提供相关证明满8台。   0.5分

其中数控机床数量满4台                             0.5分（投标人需在投标文件中提供设备采购发票或合同复印件）
	1
	
	

	9
	投标产品生产厂家具备真空浸漆设备及烘干设备。（投标人需在投标文件中提供设备采购发票或合同复印件）               1分
	1
	
	

	10
	投标产品生产厂家具备自动静电喷涂设备线。（投标人需在投标文件中提供设备采购发票或合同复印件）                   1分
	1
	
	

	11
	投标产品生产厂家具备本次招标同类产品国家级的新型实用发明专利。（投标人需在投标文件中提供专利证书复印件）    0.5分
	0.5
	
	

	12
	投标产品生产厂家取得高新技术企业证书的。（投标人需在投标文件中提供高新技术企业证书复印件）               0.5分
	0.5
	
	

	13
	投标产品生产厂家装配车间实际占地面积超过1500平方米，并提供证明。（投标人需在投标文件中提供房产复印件，并提供彩照，不含附属建筑）                                   0.5分
	0.5
	
	

	14
	投标产品生产厂家具备测试水泵扬程，轴功率、效率和流量关系曲线的性能综合测试平台。（投标人需在投标文件中提供设备彩照及采购发票复印件，并附性能测试原始数据报表及曲线图1份）

                                                     1分
	1
	
	

	15
	投标产品生产厂家具备测试电机性能综合测试能力及设备。（投标人需在投标文件中提供测试设备彩照及采购发票复印件，并附性能测试原始数据报表及曲线图1份）                     1分
	1
	
	

	16
	投标人对采购人设备监造作出主动承诺：

（1）主动提供主要原材料采购质量证明材料（采购发票复印件、合格证、检测报告。）                              1分

(2) 主动提供进口部件产地证明、进出口单据及相关的海关证明材料。                                             1分

 (3) 积极配合采购人监督装配现场及铸造、装配、性能测试等设备制造的关键工序、关键部件检查。                 1分

(4) 投标人提供专职质检人员、试验人员、操作人员的上岗资格证明资料。（需在投标文件中列表说明）                1分  
	4
	
	

	17
	以本次招标选型范围内提供可信产品样本的效率曲线为证明，投标人提供数据值为依据。效率“最好”的得2分，“好”的得1.5分，“一般”的得1分。
	2
	
	

	18
	招标水泵的流量、扬程、功率落在投标水泵性能曲线中间区域的，水泵有较宽工作范围。“最好”的得2分，“好”的得1.5分，“一般”的得1分。
	2
	
	

	19
	投标文件质量：（2分）
评标委员会根据各投标人的投标文件质量进行优劣评价。（投标单位需在投标文件中列出自身得分点，不列出则“投标文件质量”为0分）
	投标文件质量“好”的得2分：投标文件结构清晰、内容清楚准确、技术商务条款的响应详尽
	2
	
	

	
	
	投标文件质量“一般”的得1 分：投标文件结构一般、内容清楚准确性一般、技术商务条款的响应较详尽
	
	
	

	
	
	投标单位在投标文件中未列出自身得分点，投标文件质量较差的，得0分
	
	
	

	小计
	
	26
	
	


注：评分中涉及到需要证明材料的，投标单位均需在投标文件中提供相关证明材料复印件；所有比较得分，评委无法判定明显优劣的，可并列得相同分。

中标单位对照综合评分的所有得分，在合同执行过程中严格按条款履行承诺：

1、在驻厂监造时发现有作假情况，视为投标虚假，按相关规定进行中止合同等相应处罚。

2、其余承诺未执行到位，计算该项综合评分得分比例，按同比例合同金额进行处罚。
备注：投标文件各个分数响应内容装订要求：

1、技术标：A、技术部分

2、商务标：B、商务部分

3、价格标：C、价格部分

★4、投标人在制作投标文件时，应将本“评分表格”制作于投标文件商务标中，并根据自身情况填好“投标人自评分”、“投标文件对应页码”，以方便评标委员会评审。

另注：投标人一旦中标后，采购人将视情况至中标供应商实地察看投标文件中提供的资质证书、销售业绩、检测报告及生产设备等相关情况，如发现实际情况与投标文件中不一致的，将取消其中标资格，报相关监管部门进行处理，并对其在政府采购网站上公示。
中标供应商在今后签订合同、生产过程、驻厂监造和交付验收直至调试投运时发现有作假情况，视为投标虚假，按相关规定进行中止合同等相应处罚。

十、评标方法：

1、评标委员会在对投标人投标文件资格性检查、符合性检查的基础上，按照招标文件确定的评标方法和评分标准，按评审后得分由高到低顺序排列，推荐三名中标候选供应商。
若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；若得分且投标报价相同的，按技术标优劣顺序排列；若仍相同，则抽签决定顺序排列。

2、评标委员会在三名中标候选供应商中，依法直接确定中标供应商。
    3、自中标公告期结束后，宜兴市招投标中心将向中标供应商发出中标通知书。
十一、无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，其投标文件无效：

1、投标文件未满足“投标文件制作”要求的；
2、投标文件未按规定加盖投标人公章（或合同章）的；

3、投标人法定代表人或被授权人未按规定加盖签章（或签字）的；

   4、投标文件未按规定的格式、内容、数量和要求填写的；

5、投标文件书写潦草，字迹模糊不清，无法辨认的；

6、投标文件内容不全或自相矛盾的；

7、单个细项或整个项目的报价不明确，出现选择性报价的；

8、投标文件超过规定时间提交的；
9、投标人未准时参加开标会议的；

10、不同投标人报价细目呈明显规律性变化，故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

11、投标人的投标文件等所有相关要求未完全响应招标文件要求的；

12、投标人的报价超过最高限价的；

13、在综合评分法中，如投标人不能实质性满足招标文件的基础性要求，即在综合评分标准中不能得到基础分的；

14、投标人提供的样品或现场演示的情况，经评标委员会评审，被评审为不合格的；（前提：招标文件“第一部分、招标书”中明确样品或现场演示情况，被评审为不合格即投标无效的）

15、不同投标人的投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

16、不同投标人聘请同一人为其投标文件提供技术或经济咨询服务的；

17、不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

18、投标人下载招标文件后，在制作投标文件过程中自行修改招标文件内容的；

19、投标人未通过资格性检查的；

20、投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

21、招标文件有其他规定的，从其规定处理。

十二、投标保证金：

1、投标人在提交投标文件截止时间之前需向宜兴市招投标中心交纳符合要求的投标保证金，且交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的投标人名称一致。

投标保证金的交纳形式限于本票、银行汇票。（不接受其他形式的投标保证金）

（交纳投标保证金帐户名称：宜兴市招投标中心；开户银行：江苏银行宜兴支行；帐号：892010189300007502）

2、投标人交纳的本票、银行汇票，如因票据出现印章模糊、印章不全、字迹不清、字体不规范、打印不清楚等瑕疵，宜兴市招投标中心无法使该票据顺利入帐的，视同该投标人交纳的投标保证金无效，责任由投标人自负。

3、投标人投标时，以宜兴市招投标中心开具的往来款单据，作为已交纳投标保证金的证明。该往来款单据需在提交投标文件时一并提供，作为资格性检查的内容。

4、招标活动结束后，中标供应商的投标保证金在合同签订后的五个工作日内无息退还；中标候选供应商的投标保证金于中标单位在领取中标通知书、交纳履约保证金后无息退还；非中标候选供应商的投标保证金于中标结果公示后无息退还。

退还投标保证金的手续，由投标人自行与宜兴市招投标中心政府采购科及综合科联系办理退还事宜。

5、投标人有下列情形之一的，其交纳的投标保证金不予退还。

①投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

②投标人在投标文件中提供虚假材料的；

③如中标供应商拒绝遵守投标承诺或拒绝按中标通知书的规定与需方签订正式合同的；

④投标人与招标采购单位、其他投标人恶意串通的;

⑤法律、法规、规章及相关制度或招标文件有其他规定的，从其规定处理。

十三、签订合同：

1、中标供应商应于中标公告发布之日起10日内，办理签订合同前的相关手续，并与采购单位签订合同。

中标供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，招投标中心及财政部门将依据有关规定进行处理。

如遇特殊情况，采购单位、招投标中心及财政部门可延期签订合同。

2、签订合同书及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件为依据。

3、签订合同前，中标供应商须按中标合同总金额的10%支付履约保证金。

（履约保证金收款单位：江苏省宜兴市政府采购管理办公室；帐号：3202236701201000030327；开户行：江苏宜兴农村商业银行东山分理处）

4、履约保证金必须用现金、汇票、本票、转帐支票形式提供履约保证（不接受以上方式以外的履约保证）。

5、履约保证金于所有货物现场验收合格后的十个工作日内无息退还。

    6、宜兴市政府采购管理办公室监督合同的执行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。

十四、最高限价：320万元。
十五、投标行为及投标产品：

1、投标人的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

2、投标产品及服务质量等应符合国家、行业等相关标准及要求。

3、如投标产品为进口产品的，则投标产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

4、投标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。
5、如第一、第二、第三中标候选供应商提供的产品（含样品）（货物、服务或工程），不符合招投标文件要求的，将依据《宜兴市招投标市场准入管理暂行办法》（宜政发（2008）243号文件），将其该行为以疑似不良行为进行信息披露；情节严重的，将作不良行为处理。

6、招标文件中要求投标人出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。

十六、“节能、环保产品”的界定：

1、节能产品指在财政部和国家发改委联合制订的最新的《节能产品政府采购清单》内的。

2、环保产品指在财政部和环保部联合制订的最新的《环境标志产品政府采购清单》内的。

第三部分：投标文件
投标文件格式
（含价格标、商务标、技术标）

投标文件

项目编号：

项目名称：                                              

投标文件内容：         价       格      标            

投标人名称：                                （盖公章）
法定代表人或其被授权代表人：              （签字或盖章）
日期：      年    月    日
投标报价表

项目编号：YXZTBZC2014-013[公]

投标人名称（盖章）：                           单位：元

	编号
	设备名称
	主要规格
	单位
	数量
	品牌及型号
	单价
	小计

	1
	潜水排污泵
	Q=400m3/h,H=12m,P=30kW，导杆及链条长4m，电缆长25m，出口管径DN150
	台
	3
	
	
	

	
	配套软启动柜
	不锈钢室外防雨型
	台
	3
	
	
	

	2
	潜水排污泵
	Q=500m3/h,H=10m,P=26kW，导杆及链条长4m，电缆长25m，出口管径DN200
	台
	1
	
	
	

	3
	潜水排污泵
	Q=250m3/h,H=12m,P=15kW，导杆及链条长4m，电缆长25m，出口管径DN150
	台
	3
	
	
	

	4
	潜水排污泵
	Q=150m3/h,H=13m,P=13.5kW，导杆及链条长10m，电缆长20m，出口管径DN100
	台
	2
	
	
	

	5
	潜水排污泵
	Q=150m3/h,H=9m,P=7.5kW，导杆及链条长10m，电缆长10m，出口管径DN100
	台
	2
	
	
	

	6
	潜水排污泵
	Q=200m3/h,H=9m,N=7.5kw,导杆链条长10m,电缆长15m
	台
	3
	
	
	

	
	潜水泵现场箱
	AC1~AC3
	台
	3
	
	
	

	
	潜水泵接线盒
	D1~D3，连接电缆5m
	套
	3
	
	
	

	7
	潜水排污泵
	Q=200m3/h,H=9m,N=7.5kw,导杆链条长8.4m,电缆长13m
	台
	3
	
	
	

	
	潜水泵现场箱
	AC1~AC3
	台
	3
	
	
	

	
	潜水泵接线盒
	D1~D3，连接电缆5m
	套
	3
	
	
	

	8
	潜水排污泵
	Q=900m/h,H=7.5m,P=30kW，导杆及链条长4.5m，电缆长5m
	台
	2
	
	
	

	
	配套软启动柜
	
	台
	1
	
	
	

	9
	潜水排污泵
	Q=500m3/h,H=29m,N=75kw,导杆链条长10.8m,电缆长15m
	台
	3
	
	
	

	
	潜水泵现场箱
	AC1~AC3
	台
	3
	
	
	

	
	潜水泵接线盒
	D1~D3，连接电缆5m
	套
	3
	
	
	

	10
	潜水排污泵
	Q=218m3/h,H=29m,N=37kw,导杆链条长9.2m,电缆长15m
	台
	3
	
	
	

	
	潜水泵现场箱
	AC1~AC3
	台
	3
	
	
	

	11
	潜水排污泵
	Q=320m3/h,H=35m,N=48kw,导杆链条长8.5m,电缆长15m
	台
	2
	
	
	

	
	潜水排污泵
	Q=160m3/h,H=35m,N=25kw,导杆链条长8.5m,电缆长15m
	台
	2
	
	
	

	
	潜水泵现场箱
	AC1~AC4
	台
	4
	
	
	

	投标报价
	（小写）

	
	（大写）


投标人签字：                               日期：
投标明细报价表

项目编号：YXZTBZC2014-013[公]

投标人名称（盖章）：                           单位：元

	序号
	项目
	数量
	单位
	单价
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人签字：                               日期：
投标文件

项目编号：

项目名称：                                              

投标文件内容：         商     务     标            

投标人名称：                                （盖公章）
法定代表人或其被授权代表人：              （签字或盖章）
日期：      年    月    日
宜兴市招投标中心：

我方收到你们YXZTBZC2014-013[公]招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供投标设备。所有投标设备的总价格详见《报价表》。

2、我方已对照招标设备的技术参数要求，填写了投标设备的技术参数要求，详见《响应表》。

3、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成交货任务。

4、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为提交投标文件截止之日起60天（含提交当日）。在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标文件的有效期限。

5、我方愿意根据招标采购单位的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。

6、我方认为你们有权决定中标供应商。

7、我方愿意按《合同法》和合同条款履行自己的全部责任。

8、该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。

10、如果我方中标，我方愿在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金。

11、我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购单位在见证单位主持下签订合同。
12、我方一旦提交投标文件，如投标文件对招标文件的相关内容有不同意见的偏离，应在投标文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同投标文件承诺对招标文件相关内容的完全响应。

所有有关投标文件的函电，请按下列地址联系：
单位：                              邮编：

      联系人：                            地址：

      开户名称：                          办公电话：

      手机号码：                          传真：

      开户银行：                          开户账号：

(投标人)法定代表人授权书（格式）
                                  项目编号：YXZTBZC2014-013[公]

                                  日期：

宜兴市招投标中心：

                    系中华人民共和国合法企业。法定地址：          特授权    代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表人情况：

姓名：           性别：        年龄：         职务：

身份证号码：                   手机号码：

办公电话：                     传真：

通讯地址：

被授权代表人签名：                  单位名称（公章）：

                                    法定代表人签名：

  注：本“法定代表人授权书”原件一式两份，一份放置在资格性检查资料中，一份装订在投标文件正本中。复印件装订在投标文件副本中。

投标人关于资格的声明函（格式）

                                 项目编号：YXZTBZC2014-013[公]

                                 日期：

宜兴市招投标中心：

     我公司（单位）愿针对本项              招标进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件，证明陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）                      愿意承担由此而产生的一切后果。

                                                  投标人签字：

                                                  投标人公章：

投标文件

（技术标封面格式）
项目编号：

项目名称：                                              

投标文件内容：        技    术    标                   

日期：      年    月    日
 质量要求技术规格响应表

 投标人名称（盖章）：                 项目编号：YXZTBZC2014-013[公]
	序号及名称
	招标技术参数
	投标技术参数
	正偏离/负偏离/完全符合

	1、潜水排污泵
	潜水排污泵安装在泵房污水池内，用于污水的提升输送。在满足标书所规定的运行条件下保证安全稳定地运行，并能满足所有过渡过程工况可能出现的最高压力和最大瞬时转速条件下安全运行，在水泵最高转速不超过额定转速的1.2倍的情况下安全运行2min而不会产生有害变形，在瞬时最高压力不超过水泵出口额定压力的1.3倍的情况下保证水泵的安全运行。

1.1. 水泵设计、性能和现场条件

(1) 水泵系统设计要求

a. 所提供的每台泵必须是立式、单级和易拆卸的通道式无阻塞型潜污泵，并与潜水电机相连，泵必须能够输送原生的和未经过过滤的污水。

b. 潜水电机应直接与泵叶轮同轴相连，水力部件由水泵壳体、叶轮组成。泵应能够在20m水深下持续长期运行。为了确保流量稳定且没有过多涡旋，水力部件应设计和制造成没有锐利的棱角。泵出水配管法兰应按DIN EN 1092-2，PN10或DIN2633 PN16标准。

c. 卖方提供的潜水离心泵应为成套装置，并需配备耦合装置、导杆、潜水电缆等有效和安全运行所必需的附件。

d.除非有其他规定，潜水离心泵输送的介质为含有固体颗粒的城市污水，在不需看护的情况下，无故障运行至少10000h。潜水泵应能通过粘性材料、破布、废纸和塑料等而不发生堵塞现象，可靠和无故障的运行以及低成本的维修费用将成为选择水泵的首要因素。

e.潜水泵出水法兰与出水耦合弯座为重力自动无刮擦性耦合，泵的出水端面与出水管弯座的耦合面应密封可靠。

f.泵的所有旋转零件（包括电动机）应在制造时进行静平衡试验，装配后进行动平衡试验，精度应至少达到ISO1940 G6.3级的要求。

g. 电机必须能连续和间歇运行，能够每小时启动15次以上，并不应对泵带来任何有害影响。

h. 泵装置在泵的设计负荷范围内，必须无振动和无气蚀地平稳运行。泵的所有旋转部件（包括电机）应在制造时进行动、静平衡实验。泵运转噪音应低于80dB(A).

i. 泵和电机均为同一设备制造商设计和生产。

 (2) 水泵性能要求

a. 水泵的工作曲线应是连续上升的，在工作范围内，相应的效率曲线应是比较平缓的。

b. 在额定转速和流量下，扬程、效率误差应满足ISO9906附件A标准。

c. 选泵首先考虑的因素是：运行维修成本低，可靠性高和无故障运行时间长。

d.水泵所用电机必须有足够的功率储备，使水泵在性能曲线允许的范围之内工作时，不会超负荷。

1．2． 结构要求

 (1) 泵的构造

泵应采用立式耦合式潜水泵，潜水电机与泵叶轮同轴相连。电机安装在水泵上方，在叶轮和电机室之间应有一个密封的油室。水力部件由水泵壳体、叶轮等组成，在设计和制造中应没有锐利的棱角，以消灭涡流的产生并保证水泵的排水能力。水泵出口法兰应按标准公称压力1Mpa为准。

泵的主件材质应不低于ASTM A-48 35B级(DIN1691，GG25)灰口铸铁,表面须平滑、无砂眼、气孔或其它铸造缺陷。壳体厚度应足以承受水压等荷载。所有外露的螺栓螺母均由AISI316不锈钢制成。除不锈钢外，所有与泵送液体接触的泵壳金属表面应由环氧树脂涂层保护。

机械表面的密封是金属与金属接触，需要防水密封，泵和电机的零件接合面应是机械加工的并嵌入腈或氟化橡胶O形环。

叶轮和泵壳之间的进口间隙应仅限于轴向，并能通过外部螺栓调节。

(2) 蜗壳

泵的蜗壳应是整件的灰口铸铁，ASTMA-48 35B 级（DIN1691，GG25），偏心设计。

蜗壳有足够大的平滑流道以通过进入叶轮的颗粒，并且过流通道截面近似圆形以利于杂质通过无沉积，不能采用近似矩形截面的通道。

泵壳应能从电机上方便的拆下而进行叶轮检查。

(3)叶轮

叶轮为闭式或半开式通道式无阻塞流道设计。通道为长流道、宽流道设计，无剧烈拐角。叶轮入口应为凹进曲线设计而不是直线设计以避免纤维阻塞。叶轮应能处理固体、纤维材料、污泥和污水中其他的杂物。

叶轮应是DIN1691，GG25的铸铁或更优材质制造的。叶轮应有环氧树脂防腐涂层或直接铸铁硬化防腐处理。

叶轮都经过动平衡试验，同时精心地进行加工和表面处理。叶轮能高效率传递电机输出功率。

叶轮应用键与泵轴连接，并采用保护帽进行密封。在反转时不能松动。

（4）自耦装置

自藕装置应配有出水弯管，弯管两端带有法兰。泵出口与耦合装置的接口结构的设计采用金属硬接触配合软橡胶圈双重密封或优良的金属硬接触密封，应能在水泵放下或提起过程中保证接口的密封配合安全而不受刮擦破坏。放下通水后，水流的压力使密封圈贴靠到对接法兰面上，当泵安装完运行时自藕装置处绝不会漏水。

 (5) 电机

泵的潜水电机应是三相鼠笼式感应电机。电机的防护等级为IEC IP68级，绝缘等级为F级，155℃。应有合适的额定功率保证水泵在整个性能曲线中不会发生过载。电机应能每小时启动15次。电机轴和转子经动、静平衡测试合格。

电机应设计成在最高40℃(104F)环境下工作。泵头和电机应能浸入和连续泵送最高为40℃的液体，并且定子绕组的平均温升不超过80℃。

电机和电缆必须能在最大20米淹深下连续使用而不失去其防水性能（符合IP68防护等级）。

 (6)泵轴

叶轮为电机直联传动，泵和电机是同一根轴，泵轴须是电机轴的延伸，不接受中间耦合传动。泵轴直接支撑在轴承上，不采用轴套形式。

泵轴的叶轮端应采用锥形设计，方便叶轮的安装，且叶轮安装固定后能够消除叶轮和轴之间的间隙。

泵轴材质为优质不锈钢。泵轴应具有足够的强度和刚度，以承受正常工作、启动、停机时可能出现的最大扭矩，确保泵运行平稳。

(7)机械密封

每台泵应配有一个双道机械轴密封系统。机械密封应是免维护的。机械密封采用碳化硅或耐腐蚀烧结碳化钨材料，具有良好的机械强度和抵抗热冲击特点，介质酸碱度范围应在4-10之间。

机械密封的设计使用寿命不低于 25,000小时。

(8) 轴承

泵和电机的轴承应为永久脂润滑的高质量免维护轴承，能承受轴向和径向负载并与液体完全隔离。

轴承在0.5Qn< Qn<1.25 Qn 范围内运行时（ Qn 为最佳工况点），轴承寿命应在100,000小时以上。

(9) 接线室

潜水电缆和定子接线的连接通过接线室内的接线板进行连接，接线室应通过橡胶件与定子室隔离密封，保护电机，避免物质进入电机腔。

(10)电缆和电缆密封

电机应配有控制和动力水下电缆。电缆应伸进接线室直接与端子板相连接，电缆的尺寸应符合IEC标准并提供足够的长度以接入接线盒或就地控制柜且不需拼接。

电缆应有单独的进口，并特別设夹紧装置以防应力负荷。电缆入口为轴向，各电缆进口处应由可重复使用的压缩橡胶套密封并便于保养、维修，不能采用环氧、硅胶或其它二次密封系统进行密封。

(11) 电机保护

电机内设多个保护装置并监测控制。包括埋置在定子线圈中热敏开关、接线室内机械式触动的湿度微动开关。

1）热敏开关

电机定子的每一相均应由常闭型双金属片式热敏开关保护，热敏开关应埋置于定子内，三只应串联于同一回路中。在150(C时动作断开，以防线圈过载、过热，保护电机。当温度过高时，热敏开关应打开，报警并停止电机。

2）泄漏传感器

在接线室内设湿度传感器，在接线室进水时提前预警以防损坏电机。泄漏传感器必须在电机内水份去除后才能手动更换，而不能自动复位，以防止电机内还有水份时电机启动。

3)油室漏水保护

在油室中设漏水保护传感器，实时测量油室中水的含量，可以精确油中含水量。确保在水进入电机室前提前预警，以便用户及时采取维修保养措施，在液体进入电机室前换油，保护电机不进水。

4)轴承温度传感器

用以精确监控轴承温度，以防轴承受力过大，过载发热。

5）水泵专用保护继电器应随水泵配套提供，安装于就地控制箱内,其电源要求为AC220V。专用保护继电器接受水泵电机保护元件的报警信号，并将报警故障信号传送到泵的管理系统或污水处理厂的中央控制系统。以便自动停止电机。

1.3. 主要材质

叶轮：

铸铁DIN1691 GG25 (ASTM A48 35B)及以上

泵壳：

铸铁DIN1691 GG25 (ASTM A48 35B)及以上

电机壳：
铸铁DIN1691 GG25 (ASTM A48 35B)及以上

轴：

不锈钢AISI 329、431或其它同等性能不锈钢

机械密封：碳化硅/碳化硅或耐腐蚀烧结碳化钨/耐腐蚀烧结碳化钨

紧固件：
 不锈钢 AISI 316

O形圈：
 丁腈橡胶或氟橡胶

出水弯管： 铸铁DIN1691 GG25 (ASTM A48 35B)

导轨：

 不锈钢AISI 304


提升链：
 不锈钢AISI 304

表面防腐： 150μm环氧树脂涂层

1.4. 附件

泵附件必须包括以下内容（但不限于以下各项）：

不锈钢铭牌必须牢固地固定在每台泵明显的位置上，铭牌采用冲压的数字标记。(中、英文两种文字)

每台泵须配置起吊用的吊耳，其位置应该位于泵的重心附近，并设置不锈钢吊链。

投标人应提供导杆、导杆固定支架及其紧固材料，材质为不锈钢制作。

1.5. 备品备件

投标人应提供随机备品备件和专用工具以及正常运转三年所需备品备件、易损件的详细清单，由采购人审查确定。
所有的易损件和备件应具有互换性。易损件和备件的包装保护，应能保证其长期存放而不变质，且应有明显标志。

1.6. 安装和检验

1) 参考标准

ISO9906      泵验收试验标准

SD204-98     泵安装技术规范

GB50231-98   机械设备安装工程施工及验收通用规范

GB50275-98   泵安装工程施工及验收规范

SZ-06-99     排水工程机电设备安装质量检验评定标准

制造厂       潜水泵安装使用手册

2) 现场条件

中标供应商应遵照标书图纸及对应土建工程的标高、位置，进行上述潜水泵装置的安装。

中标供应商在上述设备安装前，应对建成构筑物的相关土建尺寸，进行核对，并提出详细记录，对不符合安装条件的部分，应向监理工程师报告，经批准及修正后，方可安装。

3) 设备结构要素

上述潜水泵装置是采用潜水电机与泵体直联的立式安装型式，由泵壳和叶轮组成。水泵可通过电动葫芦、吊链沿导轨升降。导轨可引导水泵自动下落到预定的位置，使水泵与底座自动耦合连接。

水泵的安装应易于维修。检查、安装时，工人不需要下到泵池底部去。

潜水泵装置在进水泵房内的安装顺序应按制造厂安装手册为准。

在安装前，为防止部位损坏而包装的防护粘贴，电缆自由端的防水罩等不得提前拆下。

4) 安装技术条件

潜水泵安装时，其安装位置和标高应符合设计要求，平面位置偏差不大于±10mm，标高偏差不大于±30mm。

潜水泵底座应调整水平，其水平度不大于1/1000。

双导杆安装必须平行且垂直，其平行偏差小于±2mm，垂直度偏差应小于1/1000，全长偏差不得大于±3mm。

潜水泵出水配管法兰面应平直。

5) 测试

中标供应商应提交全部的测试试验报告交采购人批准。

中标供应商应提交泵特性曲线以及性能参数的试验报告，交采购人批准。

6) 现场检验和调试

潜水泵安装后，中标供应商应按技术指标进行检验，并符合设计要求。

带负荷运转1小时（根据进水池的水位确定运行时间），检测其流量、扬程及效率是否符合设计要求。

运转时应平稳、无异常声音和振动，电机电流值正常，潜水电机外壳防护等级IP68。
	
	

	2、就地控制箱及接线盒
	2.1现场控制箱体为户外型，不锈钢304材质，含安装支架。做法详见设计图纸。液位传感器及液位控制器由控制箱供应商配套提供。
2.2箱内按钮及指示灯均采用国外著名厂商品牌产品，可选用施耐德、ABB、西门子、梅兰日兰或同档次以上同类产品。
	
	

	3、软启动控制柜
	（1）柜体：

防护等级：IP55，户外型

柜体尺寸：2200*800*600（包括原装柜体底座高度）；

柜体材质：柜体框架采用九褶型材；门板厚度不小于2.5mm；

后箱板厚度不小于2.0mm；安装板厚度不小于3.0mm；

柜体样式：立式，前后开门；

表面处理：箱体框，防水浸蜡底漆；门、后板箱及顶板，防水浸蜡底漆，粉末涂层；安装板，镀锌处理；

内部照明：18瓦日光灯，门控开关及插座；

排风装置：柜体带有强制通风装置，带有滤尘装置，冷却风扇有故障报警触头；

（2）软启动器、变频器

软启动器、变频器选用功率略大于电机功率，要求采用国际著名品牌产品，可采用施耐德、ROCKWELL、ABB或同档次以上同类产品。

（3）其它电气元件

低压柜内其余电气元件包括断路器、接触器、热继电器、中间继电器、转换开关、按钮、指示灯等均需采用著名厂商品牌产品，品牌可选用施耐德、ABB、西门子，梅兰日兰或同档次以上同类产品。主要元件型号可参考选用施耐德框架MT6.0H系列、塑壳NSX 电子脱扣H系列、ABB 变频器ACS800系列等或其余同档次品牌以上元件（品牌规格型号配置不得低于该配置）。按不同的配电回路设置，预留2路备用回路（220VAC/4A）。


	
	


注：投标人应对照招标设备的技术参数要求及投标设备的技术参数要求，详细填写上表，并根据参数的偏离情况填写“正偏离/负偏离/完全符合”。

投标人签字：                                    日期：

品牌及生产厂家响应表

投标人名称（盖章）：               项目编号：YXZTBZC2014-013[公]
	项目
	填写内容

	投标品牌及型号
	

	投标设备的生产厂家
	


注：请投标人依据招标设备的清单，根据自身投标设备的品牌及生产厂家，另行制作表格，详细填写上述所需内容。

投标人签字：                                    日期：

第四部分：合同书

本合同于    年    月    日由        （以下简称需方）与     （以下简称供方）签订。需方愿以总价款人民币        元（￥        ）向供方购买         ，并经双方协商同意下列条款：

一、本合同供、需双方必须遵守《合同法》，并各自履行应负的全部责任。

 二、下列文件均为本合同不可分割部分：

（1）合同书及所附条款；（2）中标通知书；（3）供方中标的投标文件；（4）招标文件（宜兴市招投标中心政府采购项目编号：YXZTBZC2014-013[公]）；（5）供方在投标过程中所作的其他有关承诺、声明、书面澄清等。

三、供方保证全部按照合同条款的规定和交货的期限向需方提供上述合格的设备和服务。

四、按有关法律法规和宜兴市政府的相关规定，采购单位必须将本次采购资金划入市财政“政府采购资金专户”。供应商接到宜兴市政府采购管理办公室的通知后方可组织货源供货。供货完毕凭正式发票和验收单按合同规定的时间、步骤和方法到采购管理办公室结算采购资金。

五、宜兴市招投标中心及宜兴市政府采购管理办公室为本合同的见证单位。

六、本合同一式肆份，供需双方各持一份，招投标中心一份，报政府采购管理办公室一份。

需方：               供方：              见证单位：招投标中心   见证单位：采购办

单位盖章：           单位盖章：          单位盖章：             单位盖章：

代表签字：           代表签字：          代表签字：             代表签字：

日    期：           日    期：          日    期：             日    期：

第五部分：合同条款

根据宜兴市招投标中心项目编号：YXZTBZC2014-013[公]招标文件和该项目的中标通知书，供需双方就此次中标的设备和相关问题，同意按下列条款规定执行。

一、合同内容：需方向供方购买             。

二、价格及支付：

1．按此次中标价格执行，合同总标的额为            万元。

2．付款步骤：

3．履约保证金的退还：

   4．付款方式：银行汇票或转帐支票。

三、质量与检验：

1、供方应严格按照招投标文件的有关约定提供合格设备。

2、每台设备上均应有包括（            有关标志）。

3、设备质量出现问题，供方负责包修、包退、包换，费用由供方承担。

4、需方提出外观质量异议的期限为收到货物后两日内提出。

5、设备到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、随机资料及包装完整无破损。

6、验收标准： 
7、货到需方指定地址后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用需方承担。

8、验收时间：

四、交货条件：

1、交货日期：中标供应商于合同生效后   日内供货，具体接宜兴市采购管理办公室通知。

2、交货地点：

3、设备的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。如因供方运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责修复或补缺。

4、设备交货时，必须带有产品质量检验合格证书、质保单、装箱单、产品安装使用说明书，并保持出厂原有包装。

5、运输及到货地点：由供方负责办理运输，并承担费用直接送到需方指定地点。

6、供方发货时应先用函、电通告宜兴市政府采购管理办公室。
五、安装调试及售后服务：

1、供方负责本次设备的安装和调试。在规定保修期内，如出现质量问题，供方收到需方函、电后应在24小时内响应并解决问题。

2、需方应向供方现场调试技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

3、需方如邀请供方提供非质量问题的其它技术服务，其费用另定。

4、供方对其供应的设备提供的质保按国家有关规定执行。

六、违约责任：

1、如供方逾期交货，除不可抗力外，供方应向需方就逾期交货部分支付违约金，具体每日按逾期交货部分总价款的千分之三支付。供方逾期交货超过15天以上的视为供方不履行合同。

2、需方延期付款时（有正当拒付理由者除外），应向供方偿付逾期付款违约金，具体按逾期付款总额每日万分之二的标准计算。

3、供方如不能按合同约定按时提供调试和售后服务，则应承担需方因此支出的费用并按未提供服务设备价格的2%支付违约金。

4、由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费（有关仓储规定另议）。

七、合同生效及其它：

    1、供方不履行合同或履行合同不符合约定的，需方有权随时解除合同，并要求供方承担合同总价款百分之十的违约金。如果需方因此造成的实际损失超过约定的违约金，则供方的赔偿额应以需方的实际损失为准。

2、合同经供需双方代表签字并加盖公章（或合同章），再先后经宜兴市招投标中心、宜兴市政府采购管理办公室见证盖章后即生效。

3、合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《合同法》的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，先由宜兴市政府采购管理办公室协调解决，如协调解决不成，则可向需方所在地（宜兴）法院起诉。

4、合同在执行过程中出现的未尽事宜，在不违背本合同和招标文件的原则下协议解决，协商结果必须报见证方同意后以书面形式盖章记录在案，作为合同的附件，与本合同具有同等效力。

PAGE  
20

