宜 兴 市 招 投 标 中 心

政 府 采 购

招

标

文

件

项目编号: YXZTBZC2014-168[公]

采购人：宜兴市公用产业建设投资有限公司
宜兴水务集团有限公司
集中采购机构：宜兴市招投标中心

二○一四年七月七日

第一部分：招标书

宜兴市招投标中心受宜兴市政府采购管理办公室委托（财政系统项目编号：2014060161），决定对宜兴市公用产业建设投资有限公司污水工程及宜兴水务集团有限公司供水工程用电磁流量仪进行公开招标，由各投标人竞争投标，从中择优选定中标供应商。

一、项目编号：YXZTBZC2014-168[公]

二、招标内容：一批电磁流量计。

三、招标规模：

（一）、本次招标电磁流量计推荐品牌：西门子、科隆、E+H。具体名称、规格及数量详见下表：
	序号
	名称
	主要技术参数
	单位
	数量

	1
	电磁流量计
	DN800，信号电缆30米，分体式，4~20mA
	只
	1

	2
	电磁流量计
	DN700，信号电缆30米，分体式，4~20mA
	只
	1

	3
	电磁流量计
	DN600，信号电缆30米，分体式，4~20mA
	只
	1

	4
	电磁流量计
	DN500，信号电缆30米，分体式，4~20mA
	只
	3

	5
	电磁流量计
	DN400，信号电缆30米，分体式，4~20mA
	只
	2

	6
	电磁流量计
	DN300，信号电缆30米，分体式，4~20mA
	只
	5

	7
	电磁流量计
	DN250，信号电缆30米，分体式，4~20mA
	只
	1

	8
	电磁流量计
	DN200，信号电缆30米，分体式4~20mA
	只
	6

	9
	电磁流量计
	DN150，信号电缆30米，分体式，4~20mA
	只
	1

	10
	电磁流量计
	DN100，信号电缆30米，分体式，4~20mA
	只
	5


（二）、技术要求

（1）基本技术指标

口径：根据清单要求

法兰标准:GB9115.1-2000

测量精度:实测值的0.5%±3mm/s

重复性：0.1%

电极形式：四电极，包括测量电极，空管检测电极和接地电极；

电极材料：不锈钢

衬里材料：聚氨酯 

测量管材质：碳钢CS

本体法兰材料：碳钢CS

外壳材质：铝

额定压力：10 KG

接地环：不锈钢 

防护等级：整体IP67 / 传感器IP68,转换器IP67

输出信号：4～20mA

输出频率：最大10kHz，可调整

电源：220VAC / 24VDC

安装形式：墙挂型

现场显示：点阵式LCD数字显示瞬时流量/累积流量/故障信号/流量单位可编程。

带有三路累加器，可以独立累计正向流量、反向流量，以及正反向流量。电磁流量计自诊断功能：安装正确性（流态、前后直管段）、连接电缆通断、衬里变形、介质诊断（电导率、腐蚀性、含气泡及颗粒物）、电极污染、外磁场影响、气泡（气穴现象）、励磁线圈电阻和温度、空管或未满管道（能实现空管置零功能）。

（2）智能转换器
电磁流量转换器外壳采用全密封设计，转换器的密封IP67。

带有三路累加器，可以独立累计正向流量、反向流量，以及正反向流量。

采用优化的数字化信号处理，高速信号转换系统。

在线实时显示累计流量、瞬时流量、流速、流向及在线自诊断等信息。

断电数据保存不少于累计流量、瞬时流量、流速、流向、时间、用户设定等参数。断电数据保存时间不少于10年。

转换器可根据流量限值、励磁回路状况、电源工作状况等工况，可在现场任意组态自定义输出报警开关。

电源、信号输入、输出完全电隔离。

人性化的人机对话界面，使用薄膜按键，操作时无需工具及开盖。

多种自诊断功能：精度、电极污染、噪声、励磁电流、线圈电阻和温度、空管道或未满管道（能实现空管置零功能）

（3）传感器

测量管为碳钢内衬聚氨酯材质，外壳和法兰标配采用碳钢材质。传感器与管道的连接采用法兰式连接。

防护等级为IP68

温度等级普通型（小于120度）

电磁流量外表涂装：外表面环氧树脂喷涂，厚度大于300μm。

传感器的结构：

衬里：与液体接触，绝缘，耐腐蚀

电极：与液体接触，测量感应电压信号。

测量导管：为使磁场能穿透测量管和被测液体，测量管采用不导磁的材料 －碳钢内衬聚氨酯。

励磁线圈：在传感器外壳内和测量管外的空间，与电极轴方向垂直相向安装。并由转换器提供励磁电流形成磁场。

转换器：对信号电压放大，A/D转换，FFT信号处理技术，根据口径的参数进行换算，输出信号为传感器提供励磁电流

电缆：连接传感器与转换器传输检测信号和励磁电流

四、资格性检查资料：

    投标人在提交投标文件截止时间之前，需根据以下要求提供相关材料。评标委员会将根据招标文件要求对投标人的材料进行检查，如投标人未通过资格性检查，则投标文件无效。
1、资格条件：根据《中华人民共和国政府采购法》、《宜兴市招投标市场准入管理暂行办法》等相关规定，供应商如有不良行为或疑似不良行为，在公示期内被限制准入的，不得参与本项目的政府采购活动。

2、注册登记证明：投标人的营业执照副本原件或法人（登记）证书副本原件。（或递交加盖注册或登记机关红章，签署“本复印件与原件一致”字样的副本复印件）
3、投标保证金：投标人需向宜兴市招投标中心交纳人民币壹万元的投标保证金。投标保证金的交纳形式限于本票、银行汇票。（不接受其他形式的投标保证金）

投标人投标时，以宜兴市招投标中心开具的往来款单据，作为已交纳投标保证金的证明。该往来款单据需在提交投标文件时一并提供，作为资格性检查的内容。

4、身份证及授权书：投标人代表（法定代表人或被授权人）的身份证原件，及被授权人的“法定代表人授权书”原件。
5、本次招标不接受联合体投标。
备注：投标人可将以上“资格性检查资料”单独用袋装后一并提交，并可在袋上注明投标人名称。
五、有关说明：

1、本次招标的投标总价一次报定，包括全部设备、辅助材料、指导安装、调试、人力、机械、运输、装卸、仓储、各种税费、劳保、专利技术、质保、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。
2、投标人必须按照招标文件提供的格式、内容、数量和要求，详细填写有关《偏离表》、《响应表》等内容。
3、本采购文件中有关技术与商务条款的相关要求为基准要求，如投标人不能完全符合此基准要求，可高于此基准要求进行投标，宜兴市招投标中心将不接受低于该基准要求（负偏离）的投标，投标人需对此基准要求作实质性响应。投标人中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标供应商应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。
4、本次招标设备为节能产品中的强制采购产品，投标人所投产品的规格型号必须是节能产品。
投标人投标时应提供所投产品为节能、环保产品的认证证书复印件。
5、投标人资格要求：投标人应为经行政管理机关注册或登记的法人。

6、本次招标的设备为非进口产品，拒绝进口产品参与投标。

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

7、原件提供要求：招标文件要求投标人提供原件的，按下列条款执行。

①“资格性检查资料”中要求提供原件的，按照招标文件中“资格性检查资料”的相应要求予以提供；

②除“资格性检查资料”要求以外，如招标文件其他条款要求投标人提供相关原件的，投标人应在提交投标文件截止时间之前将相关原件与投标文件一并予以提交。（在提交时，可将相关原件用袋装形式提交，并可在袋上注明投标人名称。）
投标人在提交投标文件截止时间之后提交以上原件的，评标委员会将不予以认可。
8、评标方法：本次采购项目采用最低评标价法。（具体详见招标文件“第二部分：投标人须知”中的“十、评标方法”部分）
9、本次招标的设备应提供不低于1年的免费质保(自验收合格之日起开始计算)。
10、中标供应商所供电磁流量计必须为投标品牌原厂生产的产品。设备交货时，必须带有产品质量检验合格证书、质保单、装箱单、产品安装使用说明书、纸质样本，并保持出厂原有包装。所供电磁流量计需随设备提供由原生产厂家出具的原厂生产证明的文件一份。中标供应商所供产品一旦检测出不是原生产厂家生产的原厂产品，按违约处理，需方将终止合同，同时对中标单位处以3倍履约保证金的违约处罚，并报政府采购网站公示。
11、质量及检验：由使用单位组织验收，宜兴市技监局履行监督职能。
12、交货地点：采购人指定地点。
13、交货期限：中标供应商签订合同生效后1个月内具备交货能力。如中标供应商逾期交货，除不可抗力外，中标供应商向采购人就逾期交货部分支付违约金，具体支付比例如下：
迟交1～3天，每天违约金金额为逾期交货部分总价款的千分之三；

迟交3～7天，每天违约金金额为逾期交货部分总价款的千分之五；

迟交7～15天，每天违约金金额为逾期交货部分总价款的千分之八。 

13.2、中标供应商逾期交货超过15天以上的视为供方不履行合同。采购人有权终止合同，供方支付迟交违约金，并扣除相应的履约保证金，同时采购人还将停止支付供方前阶段按合同应该支付的货款一年。
13.3、如中标供应商不按照采购人要求将合同货物送达采购人指定地点的，每次支付违约金为逾期交货部分总价款的千分之八。
14、验收时间：安装完毕后一周内。
15、不得修改：各潜在投标人下载招标文件后，在制作投标文件过程中不得自行修改招标文件的内容，如有修改，投标无效，将视情节处一定期限的限制市场准入。
16、报价超过限价：投标人的投标报价如超过最高限价的，将视情节处一定期限的限制市场准入。
17、投标文件制作：投标文件由价格标、商务标和技术标三部分组成。价格标、商务标和技术标三个部分合并装订成一本，所有投标文件均应密封包装在密封袋里。（具体详见招标文件“第二部分：投标人须知”中的“七、投标文件制作”。）
18、付款步骤：(1)每月结算一次，每月25日为结算截止日期。合同货物送抵需方指定的施工现场或仓库，经需方现场验收合格，每月25日后开具全额税务发票（附送货签收回单），需方在30日内支付发票金额60%的货款；(2)已送达现场并开具发票的货物，在货到现场4个月后，无质量问题30日内支付30%货款；(3)余款10%作为质保金，在质保期满后30日内一次性付清。
19、提交投标文件截止及开标时间：2014年7月29日上午9：00

（北京时间，以宜兴市招投标中心开标室内挂置的钟表时间为准，下同）。
定标时间：2014年7月29日下午4时前
（如开评标过程较长，定标时间往后顺延）
地点：宜兴市招投标中心三号开标室。

20、联系电话：0510-87956057
      联系地址：宜兴市宜城街道陶都路115号
21、推荐品牌：本次招标的电磁流量计有多个推荐品牌参与竞争的，各投标人只能选择其中一个品牌参与投标。

此推荐品牌已于2014年6月27日-7月3日在“宜兴市招投标网”的网站上进行了公示。公示期限后的申请将不再受理。

公示期间，未有供应商提出申请。

品牌公示期间，除以上明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。
第二部分：投标人须知

一、总则：

1、本次政府采购活动，适用于《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规、规章和规定等。

供应商在本次政府采购活动中的所有行为，应严格遵守以上相关规定及采购文件（含招标文件、谈判文件、询价通知书等）的约定。

2、投标人参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还应符合本次招标规定的条件。

3、投标人应自行承担编制投标文件以及提交投标文件所涉及的一切费用，无论结果如何，宜兴市招投标中心对上述费用概不承担。

二、招标文件：

1、投标人应在“宜兴市招投标网”网站下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标文件无效。

2、招标文件包括招标书、投标人须知、投标文件、合同书及合同条款等五个部分及其附件，请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与宜兴市招投标中心联系解决。

3、招标文件包括本文件中所列的全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。
4、招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准。

三、招标文件的解释：

    1、本文件的解释权归宜兴市招投标中心。

四、招标文件的更正（含变更）：

1、在提交投标文件截止时间之前，宜兴市招投标中心、采购人可对招标文件进行必要澄清或者修改。

2、招标文件自2014年7月7日发出后，供应商如有异议或质疑的，可于2014年7月11日下午17：00前以书面形式提出。

宜兴市招投标中心、采购人如需对招标文件进行必要澄清或者修改的，将于提交投标文件截止时间之前在“宜兴市招投标网”网站（网址：www.yxztb.net）等媒体上发布更正（含变更）公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

3、供应商应在提交投标文件截止时间之前经常关注“宜兴市招投标网”网站等媒体上发布的相关更正（含变更）等信息公告。如供应商未及时关注相关更正（含变更）等信息公告，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

五、投标文件中需提供的相关资料：

1、投标人的营业执照副本复印件或法人（登记）证书副本复印件；

2、投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外）；
3、投标人法定代表人身份证复印件；
4、投标人法定代表人被授权代表人身份证复印件（法定代表人亲自参与投标的除外）；

5、招标文件中要求提供的资质、证书、合同、案例等材料的复印件及其他相关内容。
六、投标文件：

1、投标人应按照招标文件所要求的《投标报价表》及《响应表》的内容填写齐全，方可根据要求对应阐述。

投标文件中《投标报价表》与《投标明细报价表》内容不一致的，以《投标报价表》为准。
    2、投标文件应对《投标报价表》中的全部设备进行投标，只投其中部分设备者，则投标文件无效。

3、投标文件要按投标货物的规格采用总报价。本次报价以人民币报价。投标人一旦中标后，如因市场变化、政策性调整等因素导致材料价格变化，投标报价将不会得到调整。
投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。
4、单个细项或整个项目的报价应明确，不得出现选择性报价。

5、服务要求：（如本服务要求与招标书有不一致之处，以招标书为准）

①免费质保期限至少为一年，在免费质保期内，应提供免除一切费用的售后服务。
②服务时间的承诺：响应时间为24小时，修复时间为3个工作日，如不能在3个工作日内修复的则应提供备用设备。
③如设备在免费质保期内发生质量问题，供应商应在接到采购人报修电话后24小时内予以响应，否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由供应商承担。

④对于在免费质保期内出现故障确需更换的零配件，供应商应尽量确保采购单位能更换到原厂同种规格型号的零部件，以确保其正常使用；如因生产厂家停产等客观原因，不能提供同种规格型号的零配件时，应提供同等质量、档次的配件，且不补差价。

⑤免费质保期限一律从设备安装调试验收合格之日起算。

6、如投标人对招标文件的相关内容有不同意见的偏离，应在投标文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同投标文件承诺完全符合招标文件的相关内容（即与招标文件相关内容完全一致）。
7、除技术要求中另有规定外，投标文件所使用的度量衡均须采用国家法定计量单位。

8、投标人投标后，宜兴市招投标中心对所有投标人的投标文件及中标供应商的样品一律不予退还；对未中标供应商的样品，视情况决定是否退还。

9、如招标文件要求提供样品或现场演示的，则投标人应按照相关要求进行提供，由评标委员会对样品或现场演示进行评审。
在评审环节中，仅对样品或现场演示的外观质量、数量、规格、色泽、基本功能等评标委员会现场能审定的情况进行评审，涉及到样品或现场演示的内在材质、性能、质量等评标委员会现场不能审定的情况，采购人可对其样品进行封存后作进一步的样品详细验收。
10、投标人（含中标供应商）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责，如招标采购单位视情况要求投标人（含中标供应商）提供投标文件中某材料的原件及相关证明性资料的，投标人（含中标供应商）应按照招标采购单位的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件及相关证明性资料。如投标人（含中标供应商）未能按照以上要求予以提供的，招标采购单位将视同该投标人（含中标供应商）无该材料的原件及相关证明性资料，则投标人（含中标供应商）的投标文件在该材料上未响应（满足）招标文件的要求。

七、投标文件制作：
1、投标文件由价格标、商务标和技术标三个部分组成。
2、价格标、商务标和技术标三个部分合并装订成一本，所有投标文件均应密封包装在密封袋里。

密封袋上注明项目编号、项目名称、投标方名称、开标时起封，同时在密封处加盖公章或合同使用章，并在规定时间内送交。未按本须知要求密封、标记、投递的投标文件，投标人应对其后果负责。

3、本次投标中所有文件、往来函件均应使用中文（规格、型号辅助符号例外）。

4、整本投标文件（包括正本、副本）（含表格部分）由投标人按给定格式如实填写（编写），需加盖投标人公章（或合同章）、并由法定代表人或法定代表人被授权代表人签名。其中，正本上加盖的公章（或合同章）应为红章。

5、投标人在制作投标文件时，应严格按照招标文件规定的格式、内容、数量和要求进行填写，不得更改。
6、投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

7、投标文件的份数为正本一份，副本五份，须各自装订成册。

8、投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须加盖投标人印章或由法定代表人（或被授权代表人）签名。

9、投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标文件的有效期。

八、投标日期：

投标人须在招标文件规定的提交投标文件截止时间之前到宜兴市招投标中心提交投标文件，逾期不予受理。

九、开标、评标：

1、宜兴市招投标中心政府采购科按招标文件规定的时间在宜兴市招投标中心召开开标大会，投标人的法定代表人或被授权代表须准时参加，否则投标文件无效。

2、宜兴市招投标中心对在提交投标文件截止时间之前收到的投标文件，将组织评标委员会予以评审。

其中，对各投标人的价格标，予以当众拆封、宣读并作记录。

3、投标文件的澄清：评标委员会在对投标文件进行审查时，可随时要求投标人对其投标文件的内容作出澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或纠正应当以书面形式作出，并应有投标人的法定代表人或被授权代表人签署，但不得对投标文件的实质性内容加以修改。

4、成立评标委员会。

5、投标文件的审查：

   （1）文字与图表不符，以文字为准。

   （2）单价与总价不符，以单价为准。

   （3）大写与小写不符，以大写为准。

   （4）正本与副本不符，以正本为准。

   （5）投标文件是否符合招标文件的要求。

十、评标方法：

1、评标委员会在对投标人投标文件资格性检查、符合性检查的基础上，且在符合采购需求、质量和服务相等的前提下（即质量和服务均能满足招标文件实质性响应要求），按投标报价由低到高顺序排列，推荐三名中标候选供应商。

若投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；若仍相同，则抽签决定顺序排列。
2、投标产品为节能、环保产品的，给予其5%的价格扣除后，如果其产品报价低于一般产品最低报价的，应当确定节能、环保产品供应商为中标供应商。

3、评标委员会在三名中标候选供应商中，依法直接确定中标供应商。

4、自中标公告期结束后，宜兴市招投标中心将向中标供应商发出中标通知书。

十一、无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，其投标文件无效：

1、投标文件未满足“投标文件制作”要求的；

2、投标文件未按规定加盖投标人公章（或合同章）的；

3、投标人法定代表人或被授权代表人未按规定签名的；

   4、投标文件未按规定的格式、内容、数量和要求填写的；

5、投标文件书写潦草，字迹模糊不清，无法辨认的；

6、投标文件内容不全或自相矛盾的；

7、单个细项或整个项目的报价不明确，出现选择性报价的；

8、投标文件超过规定时间提交的；

9、投标人未准时参加开标会议的；

10、不同投标人报价细目呈明显规律性变化，故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

11、投标人的投标文件等所有相关要求未完全响应招标文件要求的；

12、投标人的报价超过最高限价的；

13、在综合评分法中，如投标人不能实质性满足招标文件的基础性要求，即在综合评分标准中不能得到基础分的；

14、投标人提供的样品或现场演示的情况，经评标委员会评审，被评审为不合格的；（前提：招标文件“第一部分、招标书”中明确样品或现场演示情况，被评审为不合格即投标无效的）

15、不同投标人的投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

16、不同投标人聘请同一人为其投标文件提供技术或经济咨询服务的；

17、不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

18、投标人下载招标文件后，在制作投标文件过程中自行修改招标文件内容的；

19、投标人未通过资格性检查的；

20、投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

21、供应商出现《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》（苏财规〔2013〕28号）第二十条中所列“恶意串通”情形的；

22、招标文件有其他规定的，从其规定处理。

十二、投标保证金：

1、投标人在提交投标文件截止时间之前需向宜兴市招投标中心交纳符合要求的投标保证金，且交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的投标人名称一致。
投标保证金的交纳形式限于本票、银行汇票。（不接受其他形式的投标保证金）

（交纳投标保证金帐户名称：宜兴市招投标中心；开户银行：江苏银行宜兴支行；帐号：892010189300007502）

2、投标人交纳的本票、银行汇票，如因票据出现印章模糊、印章不全、字迹不清、字体不规范、打印不清楚等瑕疵，宜兴市招投标中心无法使该票据顺利入帐的，视同该投标人交纳的投标保证金无效，责任由投标人自负。

3、投标人投标时，以宜兴市招投标中心开具的往来款单据，作为已交纳投标保证金的证明。该往来款单据需在提交投标文件时一并提供，作为资格性检查的内容。
4、招标活动结束后，中标供应商的投标保证金在合同签订后的五个工作日内无息退还；中标候选供应商的投标保证金于中标供应商在领取中标通知书、交纳履约保证金后无息退还；非中标候选供应商的投标保证金于中标结果公示后无息退还。

退还投标保证金的手续，由投标人自行与宜兴市招投标中心政府采购科及综合科联系办理退还事宜。

5、投标人有下列情形之一的，其交纳的投标保证金不予退还。

①投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

②投标人在投标文件中提供虚假材料的；

③中标供应商拒绝遵守投标承诺或拒绝按中标通知书的规定与需方签订正式合同的；

④投标人与招标采购单位、其他投标人恶意串通的;

⑤法律、法规、规章及相关制度或招标文件有其他规定的，从其规定处理。

十三、签订合同：

1、中标供应商应于中标公告发布之日起10日内，办理签订合同前的相关手续，并与采购单位签订合同。

中标供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，招投标中心及财政部门将依据有关规定进行处理。

如遇特殊情况，采购单位、招投标中心及财政部门可延期签订合同。

2、签订合同书及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件为依据。

3、签订合同前，中标供应商须按中标合同总金额的10%支付履约保证金。

（履约保证金收款单位：江苏省宜兴市政府采购管理办公室；帐号：3202236701201000030327；开户行：江苏宜兴农村商业银行东山分理处）

4、履约保证金必须用现金、汇票、本票、转帐支票形式提供履约保证（不接受以上方式以外的履约保证）。
5、履约保证金于所有货物验收合格后的十个工作日内无息退还。
6、宜兴市政府采购管理办公室监督合同的执行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。

十四、最高限价：70万元。
十五、投标行为及投标产品：

1、投标人的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

2、投标产品及服务质量等应符合国家、行业等相关标准及要求。
3、如投标产品为进口产品的，则投标产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
4、投标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。

5、如第一、第二、第三中标候选供应商提供的产品（含样品）（货物、服务或工程），不符合招投标文件要求的，将依据《宜兴市招投标市场准入管理暂行办法》（宜政发（2008）243号文件），将其该行为以疑似不良行为进行信息披露；情节严重的，将作不良行为处理。

6、招标文件中要求投标人出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。

十六、“节能、环保产品”的界定：

1、节能产品指在财政部和国家发改委联合制订的最新的《节能产品政府采购清单》内的。

2、环保产品指在财政部和环保部联合制订的最新的《环境标志产品政府采购清单》内的。

第三部分：投标文件

投标文件格式
（含价格标、商务标、技术标）

投标文件

项目编号：

项目名称：                                              

投标文件内容：         价       格      标            

投标人名称：                                （盖公章）
法定代表人或其被授权代表人：                 （签名）
日期：      年    月    日
投标报价表

项目编号：YXZTBZC2014-168[公]

投标人名称（盖章）：                           单位：元

	序号
	名称
	规格主要技术参数
	数量（只）
	品牌及型号
	单价
	小计

	1
	电磁流量计
	DN800，信号电缆30米，分体式，4~20mA
	1
	
	
	

	2
	电磁流量计
	DN700，信号电缆30米，分体式，4~20mA
	1
	
	
	

	3
	电磁流量计
	DN600，信号电缆30米，分体式，4~20mA
	1
	
	
	

	4
	电磁流量计
	DN500，信号电缆30米，分体式，4~20mA
	3
	
	
	

	5
	电磁流量计
	DN400，信号电缆30米，分体式，4~20mA
	2
	
	
	

	6
	电磁流量计
	DN300，信号电缆30米，分体式，4~20mA
	5
	
	
	

	7
	电磁流量计
	DN250，信号电缆30米，分体式，4~20mA
	1
	
	
	

	8
	电磁流量计
	DN200，信号电缆30米，分体式4~20mA
	6
	
	
	

	9
	电磁流量计
	DN150，信号电缆30米，分体式，4~20mA
	1
	
	
	

	10
	电磁流量计
	DN100，信号电缆30米，分体式，4~20mA
	5
	
	
	

	投标总报价
	（小写）

	
	（大写）


投标人签名：                               日期：
投标明细报价表

项目编号：YXZTBZC2014-168[公]

投标人名称（盖章）：                           单位：元

	序号
	项目
	数量
	单位
	单价
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人签名：                               日期：
投标文件

项目编号：

项目名称：                                              

投标文件内容：         商     务     标            

投标人名称：                                （盖公章）
法定代表人或其被授权代表人：                 （签名）
日期：      年    月    日
宜兴市招投标中心：

我方收到你们YXZTBZC2014-168[公]招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供投标设备。所有投标设备的总价格详见《报价表》。

2、我方已对照招标设备的技术参数要求，填写了投标设备的技术参数要求，详见《响应表》。

3、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成交货任务。

4、我方同意按招标文件中的规定，投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标文件的有效期。

5、我方愿意根据招标采购单位的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。

6、我方认为你们有权决定中标供应商。

7、我方愿意按《合同法》和合同条款履行自己的全部责任。

8、该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。

10、如果我方中标，我方愿在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金。

11、我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购单位在见证单位主持下签订合同。
12、我方一旦提交投标文件，如投标文件对招标文件的相关内容有不同意见的偏离，应在投标文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同投标文件承诺完全符合招标文件的相关内容（即与招标文件相关内容完全一致）。
所有有关投标文件的函电，请按下列地址联系：
单位：                              邮编：

      联系人：                            地址：

      开户名称：                          办公电话：

      手机号码：                          传真：

      开户银行：                          开户账号：

(投标人)法定代表人授权书（格式）
                                  项目编号：YXZTBZC2014-168[公]

                                  日期：

宜兴市招投标中心：

                    系中华人民共和国合法企业。法定地址：          特授权    代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表人情况：

姓名：           性别：        年龄：         职务：

身份证号码：                   手机号码：

办公电话：                     传真：

通讯地址：

被授权代表人签名：                  单位名称（公章）：

                                    法定代表人签名：

  注：本“法定代表人授权书”原件一式两份，一份放置在资格性检查资料中，一份装订在投标文件正本中。复印件装订在投标文件副本中。
投标人关于资格的声明函（格式）

                                 项目编号：YXZTBZC2014-168[公]

                                 日期：

宜兴市招投标中心：

     我公司（单位）愿针对本项              招标进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件，证明陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）                      愿意承担由此而产生的一切后果。

                                                  投标人签名：

                                                  投标人公章：

投标文件

（技术标封面格式）
项目编号：

项目名称：                                              

投标文件内容：        技    术    标                   

日期：      年    月    日
 技术参数及相关要求偏离表

投标人名称（盖章）：               项目编号：YXZTBZC2014-168[公]
	序号及名称
	招标内容
	投标内容
	正偏离/负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人应对照招标文件的技术参数及相关要求，将自身投标的偏离情况详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”。

投标人签名：                                    日期：

品牌及生产厂家响应表

投标人名称（盖章）：               项目编号：YXZTBZC2014-168[公]
	序号
	采购设备名称
	投标设备品牌型号
	投标设备生产厂家

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：请投标人依据招标设备的清单，根据自身投标设备的品牌型号及生产厂家，详细填写上表。

投标人签名：                                    日期：

第四部分：合同书

本合同于    年    月    日由        （以下简称需方）与     （以下简称供方）签订。需方愿以总价款人民币        元（￥        ）向供方购买         ，并经双方协商同意下列条款：

一、本合同供、需双方必须遵守《合同法》，并各自履行应负的全部责任。

 二、下列文件均为本合同不可分割部分：

（1）合同书及所附条款；（2）中标通知书；（3）供方中标的投标文件；（4）招标文件（宜兴市招投标中心政府采购项目编号：YXZTBZC2014-168[公]）；（5）供方在投标过程中所作的其他有关承诺、声明、书面澄清等。

三、供方保证全部按照合同条款的规定和交货的期限向需方提供上述合格的设备和服务。

四、按有关法律法规和宜兴市政府的相关规定，采购单位必须将本次采购资金划入市财政“政府采购资金专户”。供应商接到宜兴市政府采购管理办公室的通知后方可组织货源供货。供货完毕凭正式发票和验收单按合同规定的时间、步骤和方法到采购管理办公室结算采购资金。

五、宜兴市招投标中心及宜兴市政府采购管理办公室为本合同的见证单位。

六、本合同一式肆份，供需双方各持一份，招投标中心一份，报政府采购管理办公室一份。

需方：               供方：              见证单位：招投标中心   见证单位：采购办
单位盖章：           单位盖章：          单位盖章：             单位盖章：
代表签字：           代表签字：          代表签字：             代表签字：
日    期：           日    期：          日    期：             日    期：
第五部分：合同条款

根据宜兴市招投标中心项目编号：YXZTBZC2014-168[公]招标文件和该项目的中标通知书，供需双方就此次中标的设备和相关问题，同意按下列条款规定执行。
一、合同内容：需方向供方购买             。

二、价格及支付：

1．按此次中标价格执行，合同总标的额为            万元。

2．付款步骤：

3．履约保证金的退还：
   4．付款方式：银行汇票或转帐支票。

三、质量与检验：

1、供方应严格按照招投标文件的有关约定提供合格设备。

2、每台设备上均应有包括（            有关标志）。

3、设备质量出现问题，供方负责包修、包退、包换，费用由供方承担。

4、需方提出外观质量异议的期限为收到货物后两日内提出。

5、设备到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、随机资料及包装完整无破损。

6、验收标准：
7、货到需方指定地址后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用需方承担。

8、验收时间：

四、交货条件：

1、交货日期：中标供应商于合同生效后   日内供货，具体接宜兴市采购管理办公室通知。

2、交货地点：

3、设备的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。如因供方运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责修复或补缺。

4、设备交货时，必须带有产品质量检验合格证书、质保单、装箱单、产品安装使用说明书，并保持出厂原有包装。

5、运输及到货地点：由供方负责办理运输，并承担费用直接送到需方指定地点。

6、供方发货时应先用函、电通告宜兴市政府采购管理办公室。
五、安装调试及售后服务：

1、供方负责本次设备的安装和调试。在规定保修期内，如出现质量问题，供方收到需方函、电后应在24小时内响应并解决问题。

2、需方应向供方现场调试技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

3、需方如邀请供方提供非质量问题的其它技术服务，其费用另定。

4、供方对其供应的设备提供的质保按国家有关规定执行。

六、违约责任：

1、如供方逾期交货，除不可抗力外，供方应向需方就逾期交货部分支付违约金，具体每日按逾期交货部分总价款的千分之三支付。供方逾期交货超过15天以上的视为供方不履行合同。
2、需方延期付款时（有正当拒付理由者除外），应向供方偿付逾期付款违约金，具体按逾期付款总额每日万分之二的标准计算。

3、供方如不能按合同约定按时提供调试和售后服务，则应承担需方因此支出的费用并按未提供服务设备价格的2%支付违约金。

4、由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费（有关仓储规定另议）。

七、合同生效及其它：

    1、供方不履行合同或履行合同不符合约定的，需方有权随时解除合同，并要求供方承担合同总价款百分之十的违约金。如果需方因此造成的实际损失超过约定的违约金，则供方的赔偿额应以需方的实际损失为准。
2、合同经供需双方代表签字并加盖公章（或合同章），再先后经宜兴市招投标中心、宜兴市政府采购管理办公室见证盖章后即生效。

3、合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《合同法》的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，先由宜兴市政府采购管理办公室协调解决，如协调解决不成，则可向需方所在地（宜兴）法院起诉。
4、合同在执行过程中出现的未尽事宜，在不违背本合同和招标文件的原则下协议解决，协商结果必须报见证方同意后以书面形式盖章记录在案，作为合同的附件，与本合同具有同等效力。

PAGE  
29

