佛山市广得信工程造价咨询有限公司                                                  招标文件




公开招标文件


项目编号：GDXCG2014-038
项目名称：清远市横荷污水处理厂配套污水管网及泵站升级

改造工程（泵站设备）采购项目
佛山市广得信工程造价咨询有限公司  编制

 发布日期：二〇一四年六月

目   录

4第一部分、投标邀请函


5一、投标邀请函


8第二部分、采购项目内容


9一、采购项目技术规格、参数及要求


39二、采购项目商务要求


42三、资格性审查


43四、评分细则附表


45第三部分、投标人须知


46一、说明


48二、招标文件


49三、投标文件的编制和数量


52四、投标文件的递交


52五、开标、评标和定标


54六、质疑和投诉


55七、合同的订立和履行


56八、适用法律


56九、评标方法、步骤及标准


57第四部分、合同书格式


59一、合同


62二、项目验收报告单


63第五部分、投标文件格式


65一、自查表


661、资格性/符合性自查表


672、评审项目投标资料表


68二、资格性文件


691、投标函


702、法定代表人（负责人）资格证明书及授权委托书


723、投标保证金交纳凭证


734、退还投标保证金声明函


745、关于资格的声明函


756、中小企业声明函


767、政府采购供应商反商业贿赂承诺书


778、《无行贿犯罪档案查询结果告知函》


789、营业执照（或事业法人证书）副本


7910、税务登记证副本


8011、组织机构代码证副本


8012、财务报表（资产负债表、利润表）


8013、纳税证明


8014、单位参保证明


80三、商务部分


801、投标人综合概况与计划


802、商务条款响应表


803、售后服务方案


80四、技术部分


801、货物说明一览表


802、技术条款响应表


803、项目实施方案


80五、价格部分


801、开标一览表


802、投标报价明细表


803、主要配件的零售价和优惠率


80六、开标函部分


801、开标函




第一部分、投标邀请函

一、投标邀请函
佛山市广得信工程造价咨询有限公司（以下简称“政府采购代理机构”）受清远市供排水处理中心（以下简称“采购人”）的委托，就以下内容采用公开招标方式进行采购，欢迎符合资格条件的投标人参加投标。
一、项目编号：GDXCG2014-038
二、项目名称：清远市横荷污水处理厂配套污水管网及泵站升级改造工程（泵站设备）采购项目
三、采购预算：伍佰伍拾玖万元整（￥：5,590,000.00元）
四、采购信息：

4.1、内容：一体化泵站及潜水排污泵等相关设备采购和安装。
4.2、数量：一项。

4.3、完工期：合同生效之日起35个日历日内完成安装和调试，并经验收合格后交付采购人使用。
4.4、付款方式

4.4.1、合同生效之日起10个工作日内支付合同总价款的30﹪。

4.4.2、全部设备到达安装现场，并经采购人初步验收之日起10个工作日内支付合同总价款的40﹪。

4.4.3、设备安装、调试完毕并经验收合格之日起1个月内支付合同总价款的25﹪。

4.4.4、合同总价款的5﹪作为质保金，自质保期届满之日起1个月内一次性无息付清。
五、投标人资格要求：

5.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条（一）至（六）款的规定：

5.1.1、具有独立承担民事责任的能力；

5.1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

 5.1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

 5.1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

 5.1.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

 5.1.6、法律、行政法规规定的其他条件。

5.2、若非所投一体化泵站、潜水排污泵的制造商或代理商，须具有所投一体化泵站、潜水排污泵的制造商或总代理出具的授权书原件。(除一体化泵站外，其余设备均应为国产名牌)
5.3、提供社保部门出具的单位参加社会保险证明表（证明表内容须包含人员姓名、单位参保险种等内容）原件，或社保部门（或税务部门）出具的单位参加社会保险的证明文件原件，或社会保险基金管理部门网站打印的单位参加社会保险参保证明（证明内容须包含社会保险登记证号、有效期内的查验授权码、核查网址和专用章等）。【参保时间须为2014年3月份或之后】

5.4、提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函原件。【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，且复印件无效】

5.5、政府采购代理机构按规定办理报名及登记手续并购买了招标文件。

5.6、本项目允许联合体投标。
六、公示

6.1、本项目公示五个工作日。（2014年7月7日至2014年7月11日）

5.2、公示媒体：中国政府采购网、广东省政府采购网及清远市政府采购网。

七、报名登记及领取招标文件信息

7.1、符合资格的投标人应当在2014年7月7日至2014年7月11日，每天（节假日除外）上午8：30至12：00，下午14：30至18：00，到政府采购代理机构业务部报名登记及购买招标文件，招标文件售价人民币150元整，售后不退。
7.2、报名方式为现场报名，投标报名时需提交以下资料复印件加盖公章，并提交原件核对无误后办理报名登记：

7.2.1、工商营业执照副本，或事业单位法人证书副本，或社会团体法人登记证书副本；

7.2.2、组织机构代码证副本；

7.2.3、税务登记证；

7.2.4、法定代表人资格证明书（供应商为非法人企业的，须提供负责人的证明资料，下同）和法定代表人授权报名人委托书。（附法定代表人及被授权人身份证复印件，法定代表人亲自报名的，无需提供授权委托书）

八、接收投标文件信息

8.1、接收投标文件截止时间：2014年7月30日10时正。(注：接收投标文件截止时间前30分钟开始接收投标文件)
8.2、投标文件送达地点：政府采购代理机构开标室。

九、开标信息

9.1、开标时间：2014年7月30日10时正。

9.2、开标地点：政府采购代理机构开标室。

十、政府采购代理机构信息
10.1、联系人：陈先生。

10.2、电话：0763-3867761。

10.3、传真：0763-3867731。

10.4、地址：清远市新城东8号区方正二街朝南大厦C座8层。

十一、采购人信息
11.1、联系人：张先生。

11.2、电话：0763-3380977；

11.3、地址：清远市新城16号区三角公园南门。

十二、投标保证金信息

12.1、投标人须于2014年7月24日18时00分之前向政府采购代理机构交纳人民币伍万元整（￥50,000.00元）的投标保证金（投标保证金须由投标人单位帐户汇入，且以到达指定帐户的时间为准）。

12.2、投标保证金专用帐户如下：
12.2.1、户  名：佛山市广得信工程造价咨询有限公司

12.2.2、开户行：佛山顺德农村商业银行大良支行营业部

12.2.3、帐  号：0161 8800 3142 08

注：1、技术、商务需求均详见招标文件中相关的内容。

2、本项目所涉及的“天”指“日历日”，“时间”指“北京时间”。

3、如所投产品在广东省政府集中采购目录以内或者采购限额标准以上的产品，则不接受进口产品参加投标。

4、根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，供应商认为政府采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或政府采购代理机构提出质疑。质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

第二部分、采购项目内容
一、采购项目技术规格、参数及要求

注：

1、若所投产品类别属于政府强制采购节能产品目录范围的，须按该目录执行。否则,其投标文件将被评定为无效投标文件。

2、标示“▲”符号的指标为重要评分指标，投标人不响应的，将按评分细则要求进行扣分。

3、如所投产品在广东省政府集中采购目录以内或者采购限额标准以上的产品，则不接受进口产品参加投标。

采购需求一览表

一、凤凰泵站

	序号
	项目
	设备名称
	主要技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	凤凰

泵站
	预制式一体化泵站
	直径3.8m、高度9.8m、水泵运行流量90L/S、工作扬程13m、水泵数量4台、配粉碎性格栅
	1
	座
	详细参数附后

	2
	
	箱式变压器
	（配套预制式一体化泵站）
	1
	座
	预制一体化泵站配电设施

	3
	
	管道式电磁流量计
	测量口径DN600
	1
	台
	详细参数附后


1、预制式一体化泵站技术参数
1.1预制式泵站  
▲直径3.8m
▲高度9.8m
▲水泵运行流量90L/S
▲工作扬程13m
▲水泵数量4台

1.2泵站包含以下：

泵站筒体：GRP筒体，总高9500[mm]

井盖：湿井盖带两根通风管和通风管盖

内部管道系统：4×DN250，AVK闸阀+橡胶瓣止回阀

入口：进水管1000mm

出口管尺寸：出口管尺寸DN600

电缆套管：电缆套管

锚固螺栓：锚固螺栓铸铁

扶梯：扶梯，不锈钢
压力传感器：压力传感器
提升链：提升链10m

▲粉碎性格栅：粉碎性格栅一台

2、管道式电磁流量计（国产名牌）
2.1防爆标志：Exd II BT4

2.2防护等级：一体式IP65
▲2.3测量口径：DN600

2.4精度： 0.5%、（管道式）

二、三角泵站
	序号
	项目
	设备名称
	主要技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	三角

泵站
	潜污泵
	流量800 m3/H、扬程14m、电机功率45KW
	3
	台
	2用1备，配电控柜、导轨、自耦底座（详细参数附后）

	2
	
	回转式机械格栅
	栅条间歇18mm、渠宽1.5m、渠深3.5m
	1
	台
	详细参数附后

	3
	
	高能离子除臭设备
	风量5000m3/H、N≤8KW
	1
	套
	包括臭气收集系统和处理系统（详细参数附后）

	4
	
	电动单梁悬挂式起重机
	起吊重量3T、起吊高度5m、轨道间距5m、行程长度5.8m 
	1
	台
	详细参数附后

	5
	
	管道式电磁流量计
	测量口径DN600
	1
	台
	详细参数附后


1、潜污泵（国产名牌）
1.1、执行标准：本技术、性能描述方案提出的是最低限度的技术要求，投标人所投的产品及其相应服务，必须满足国家（地方）有关安全、环保等强制性标准。

1.2、设计要求

1.2.1、潜水排污泵可根据采购人的要求，在设计中采用最新潜水电泵设计软件（CFD）计算机三维流体流场动力学数字模拟技术进行水力模型设计，具有通过一定直径的大颗粒、长纤维的能力，使水泵能在恶劣的环境中安全可靠运行。

1.2.2、潜水排污泵采用机电一体化设计，结构紧凑，使用方便。

1.2.3、潜水排污泵要求具有多种保护功能：机组接线腔内漏水报警装置，用于检测接线腔的密封状况，定子绕组内设有过热保护装置，推力轴承温度测温传感器，水泵油室内设有机械密封泄漏报警装置。

1.2.4、潜水排污泵采用自动耦合系统进行安装。

1.2.5、潜水排污泵叶轮采用先进的水力模型设计，叶轮动平衡采用平衡试验机进行平衡试验，使动平衡精度达到G6.3级，从而确保水泵运行平稳，无振动、运行噪音小于40分贝。

1.2.6、潜水排污泵电机引出线采用特殊加工处理。电缆须经过特殊硫化密封处理后消除电缆破损而损坏电泵的隐患。单芯电缆须去皮后锡化处理后植入橡胶中，然后再将单芯电缆植入橡胶中最后再用橡胶环密封，采用硫化橡胶水密电缆后，电机能潜入水下20米并正常工作。

1.2.7、潜水排污泵转子轴和轴承等装配采用热压式装配。

1.2.8、潜水排污泵铸造运用先进的模具制造技术，采用先进的制芯工艺，三维空间尺寸精度准确，水力部件和叶片流道部件表面光滑、水力效率高。

1.3、主要技术参数

▲1.3.1、流量：800m3/h。

▲1.3.2、扬程：14m。

▲1.3.3、电机功率：45kw。

1.3.4、电压：380V。

1.3.5、出水口径：250mm。

1.3.6、自耦装置：300GAK。

1.3.7、304不锈钢导杆：10m。

1.3.8、电缆：25m。

1.3.9、效率：≥79.5﹪。

1.3.10、每小时允许起动次数：≥15次。

1.3.11、工作制：间断。

1.3.12、电源：380V/3ph/50Hz。

1.3.13、电机防护等级：IP68。

1.3.14、绝缘等级：F。

1.3.15、噪声：不高于80dB(A)。

1.4、技术要求

1.4.1、潜水排污泵能抽送含有碎布、短纤维材料及一般废物和其它一些未处理的污水，并能通过直径不大于出口直径50﹪的固体颗粒。

1.4.2、潜水排污泵能够在规定的范围内正常工作，无汽蚀发生，运行平稳，并具有稳定的压头流量特性，当泵在其特性曲线上一点运行时，电功率不超载。

1.4.3、潜水排污泵的所有承压零件均作气压试验，试验压力为其设计压力的2倍，但不低于0.4Mpa，历时5min而无泄漏现象。

1.4.4、潜水排污泵所有零部件、密封件、防腐涂料等均采用符合国家有关标准的材料，其表面光亮、无砂眼、裂痕等，除不锈钢外，所有与泵送介质接触的金属表面采用底漆和两层外涂层保护，泵外壳先采用聚氯乙烯环氧树脂处理，外涂黑色氯化橡胶漆喷涂处理，涂层厚度符合ISO2808标准，总干膜厚度为240μm。

1.4.5、潜水排污泵叶轮、转子作动平衡试验，平衡精度为G6.3级，振动烈变不大于0.45mm/s。

1.4.6、潜水排污泵采用水套式冷却系统，可以保证在潜水电机完全露出水面的条件下连续运行，运行方式为连续运行、间隙运行或长期停止的恢复运行，每小时允许起动15次而不会引起任何损坏，为了保证电机温升不大于规定要求，在电机结构上设有内外部冷却通风结构，内部通风结构确保电机的温度迅速的通过内风道冷却、外部冷却主要通过水套中流动的介质水将电机表面的温度由介质带走从而达到降温的目的，每台潜水排污泵都有一个完善的、内在冷却系统，电机水冷却夹套包围定子室，叶轮背部的叶片所产生的背压能把泵送液体的部分通过一个循环通道后作为冷却液体在冷却系统中循环。无论电机部分浸在所泵的液体中或直接曝露在空气中，冷却系统能保证电机可在泵送温度为40℃而温升不超过85℃的情况下连续运行。

1.4.7、潜水排污泵机组允许反转，其最大反转转速为运行中的可能出现的最大飞逸转速，为额定转速的130﹪，在持续时间2min的情况下，各部件不会出现损坏，为保证机组的安全，潜水排污泵在轴承的结构设计、轴承的强度设计、叶轮强度计算时，均按可能出现的最大飞逸反转转速进行设计。

1.4.8、不锈钢铭牌牢固的固定在每台泵的明显的位置，铭牌采用冲压的数字标志。

1.4.9、每台泵的起吊耳置于上盖。

1.5、结构要求

1.5.1、潜水排污泵由潜水电机与水泵构成机电一体结构，为立式单级潜水泵。

▲1.5.2、为了保证潜水泵在长时间停机后，能顺利启动，潜水排污泵在结构上必须设有潜水电泵的绝缘稳定装置（即具有电机防凝露功能），确保电机绝缘保证在300MΩ以上。主要原理是：潜水泵电机在实际运行中，有可能在停车时，渐渐吸潮，吸湿现象将反映在电机绝缘电阻的缓慢下降，进而造成电机的损害。为保护潜水电泵电机的绝缘性，提高耐用性，保护装置通过检测电泵信号线电阻值的变化，当湿度达到100﹪，即露点时，通过端子检测到停机信号，延时一段时间，装置除湿加热常开接点接通，驱动除湿加热装置。直至湿度达到70﹪自动停止加热。若电机一起动，控制系统立即停止工作，机械密封设有防砂装置、轴承具备永久自润滑功能并与介质完全隔离。潜水排污泵结构上设有绕组超温报警开关，绕组漏水报警，机械密封设有漏水报警等功能，所有保护功能均通过专用保护器进行保护。

1.5.3、潜水排污泵叶轮采用CFD计算机三维流体流场动力学数字模拟技术设计，根据设计所需要的技术性能参数，采用CFD技术可以直观的了解流体在叶轮和泵壳的共同作用下的受力状况和流场流态，设计的水力模型效率高、无堵塞，具有通过一定直径的大颗粒、长纤维、污泥和污水中其它杂物的能力，确保叶轮在输送上述的污水、污泥时不会发生堵塞或吸附在六道壁表面。叶轮为大通道叶轮，整体铸造。

1.5.4、叶轮与轴之间采用单键内部锁定结构将叶轮固定在轴的端部，并采用保护帽进行密封，在正转和反转时均不会松动，在拆卸时叶轮能方便地从底部抽出。

1.5.5、潜水排污泵叶轮材质为耐磨的球墨铸铁，满足泵腔内水作用对叶片的结构强度要求、耐磨损要求和耐腐蚀要求，叶轮涂镀醇酸聚脂树脂涂层。

1.5.6、为抵抗气蚀和磨损，保证在泵壳和叶轮间有效地密封，保证潜水排污泵始终处于高效运行状态，在水泵叶轮和涡壳上设有耐磨密封环，能有效地保证叶轮与泵壳之间的密封。在涡壳的入口处密封环为静止固定，以黄铜制成，在叶轮吸口处为不锈钢耐磨环，与固定耐磨环配合，具有可靠的固定，在正常运行条件下或泵逆向运转时都不会发生松动，并容易拆除和更换。

1.5.7、结构件结合面一般为金属与金属表面配合接触密封。对于所有水密封要求的接触面，均作精密加工，并设置橡胶O型密封圈，依靠金属加工面之间的压缩，而不需要施加特殊的扭力，使O型环受压变形并与密封槽四边接触达到密封的效果。

1.5.8、潜水排污泵设有控制电缆和动力电缆，电缆线采用橡套潜水电缆，每根电缆都有一个单独的进口，并进行可靠的密封。电缆外护套为低吸收性的防油氯丁橡胶，机械柔性能承受电缆进线处的压力，电机和电缆至少能在水下20米连续使用而不失去防水性能。为了防止由于电缆的密封失效而使介质进入电机的隐患，潜水排污泵在结构上采取用电缆进线盒和电机由不吸潮的馈电接线板相隔离，保证外部物质不能进入电机，电缆进线密封设计能消除一定的扭矩以形成一个防水的潜水密封，密封设计能保证方便电缆的更换。电缆电线密封采用特制的硫化橡胶密封头。

1.5.9、潜水排污泵蜗壳采用CFD计算机三维流体流场动力学数字模拟技术设计，根据设计所需要的技术性能参数设计，采用单蜗壳式，侧向排水，底部吸水，采用无阻塞偏心式结构设计，内流道光滑有规则变化且具有足够大的截面，可以使液体及固体物质能顺利平稳地通过泵壳，为防止长时间停机后水中污物和有机物的沉淀造成的叶轮和蜗壳的堵塞现象，根据需要可在蜗壳结构上设有清理手孔和可拆卸的手盖，能够很方便的进行清理。

1.5.10、确保潜水排污泵正常可靠运行，在泵轴配备串联式双层独立的机械密封，采用博格曼机械密封。下密封与叶轮毂分开，密封装置在油腔内运行，该油腔能以一稳定的流速对重叠的密封面进行润滑，密封接触面在常速条件下通过液压作用来润滑。在泵和油箱之间下部密封装置有一只材料为碳化硅静止环和一只正向旋转的材料为碳化钨密封动环。在油箱和电机腔之间的上部密封装置配备一只静止环和一只正向旋转的动环，机械密封的内界面通过自身和弹簧系统保持紧密接触，密封装置自动补偿磨损间隙，同时便于检查和更换。每台泵的轴封系统配备一只油室，油室内具有一定空间以容纳由于温度变化引起的油的膨胀，排放孔和检查孔有防漏密封装置，并从外面容易疏通。润滑油采用标准的润滑油。万一上下密封失效，液体进入定子室，也不与下轴承或定子接触。密封系统无需依靠泵送介质润滑，润滑能抵抗热冲击，并具有良好紧急运行的特点，机械密封设计寿命大于20000小时。密封不需要维护和调整，并在不影响或失去密封功能的情况下，可以顺时针或逆时针转动。

1.5.11、潜水排污泵泵和电机为同轴，泵轴采用2CR13不锈钢制造，具有足够的强度和刚度，在结构设计上采取了消除应力集中的措施，轴与泵送介质完全隔离；轴承采用高质量一次性润滑轴承，为了确保轴承寿命不小于100000小时，在设计上采用高质量一次性润滑轴承，结构上进行优化设计，增加轴承的温度保护功能（轴承设有温度传感器以监控轴承温度，如果温度过高，传感器将实施报警并停机），改善轴承的润滑条件采用油脂润滑，使轴承能够承受任何工况下的轴向和径向载荷，并在结构上设有减小轴向力和保证轴向力平衡的措施，能承担最大设计负荷的125﹪，并适合反转，泵轴承完全与泵送的水流分开。

1.5.12、提升装置：潜水排污泵安装在泵房内，潜水排污泵的出口与藕合接口连接，两根平行的304不锈钢导轨固定在藕合底座上，藕合接口能沿着导轨在提升链牵引下从泵坑顶部到藕合底座间自由地滑动。当泵放下至最下端时，其藕合接口与藕合底座紧密结合，依靠泵自身重量的压力下就能完全的密封。泵/电机的全部重量由泵的排水弯管承担，泵/电机的任何部分不直接与泵坑底板接触或放在泵坑底板的支座上。潜水排污泵的耦合器材采用球墨铸铁，导轨采用304不锈钢。

1.5.13、电动机

1.5.13.1、潜水排污泵配套的电动机采用三相鼠笼式异步电动机，防护等级为IP68，保证电机可长期淹没水下，电机的允许电压波动为380V±10﹪。电动机按湿热型设计，具有防潮、防霉、防盐雾的性能，在长期停机后仍能保持优良的耐潮、耐压及起动性能。电机允许每小时启动15次以上而不会引起任何有害影响。电动机的冷却方法分内外二路。内风路的设计，即转子自带电扇，在定子铁心轭部有轴向风道，能使电机转子上产生的热量及定子绕组端部生产的热量借助内风路的传递，与定子铁心内（包括定子绕组的直线部分及铁心）产生的热量共同借助于机座壁与外面冷却水流道里的水进行热交换，从而冷却电机。机壳经0.4Mpa静气压试验不得有渗漏现象出现。

1.5.13.2、潜水排污泵定子采用H级绝缘，额定温度为180℃，定子绕组采用少胶绝缘结构，将少胶粉云母带连续绕包的线圈嵌入定子铁心，经真空压力浸漆后，烘焙固化，使线圈与定子铁心形成一个整体，此绝缘处理工艺通过抽真空排除线圈绝缘层内、铁心与线圈之间、铁心与机壳之间的空气，然后用压力将浸渍漆压入到绝缘层内与铁心与线圈之间空隙内，使它们成一个密实的整体，绝缘体系综合性能优异，无气隙，端部固定牢靠，电机的介损小、介电强度高、机械强度高、耐热性好、导热性能提高，运行可靠性高，寿命长，保证电机定子绕组在浸水72小时内绝缘电阻的下降值不会超过相应标准的规定值。定子绕组在制造过程中进行多次耐压试验，如绕组下线后、浸漆后、整机试验后，最后作出厂2UN+1000V的耐压试验。

1.5.13.3、接到电机上的动力和控制电缆为适合水下应用的潜水电缆，电缆采用高质量专用绝缘材料，每根动力电缆芯为铜线，尼龙屏蔽，氯丁橡胶为电缆外套，电缆有足够的长度连接到地面操作的动力控制盘上。

1.5.13.4、电机的配置保证在设计要求的H-Q曲线上任何一点工作时，都不会出现过载现象，在不淹没的情况下也不会过载。

1.5.14、潜水排污泵外露紧固件采用的材质为不锈钢。

1.5.15、运行控制：配套软启动控制箱控制。

1.6、性能保证

1.6.1、每台潜水排污泵在组装完毕后，均进行性能测试，确保机组的整体性能符合有关标准，测试内容包括：流量-扬程曲线，流量-功率曲线，流量-效率曲线，并与招标文件设计参数进行列表对比，做出逐项说明。

1.6.2、潜水泵装置的性能测试使用清水测试，符合ISO9906 Grade2标准要求。

1.6.3、潜水泵泵壳和其它压力件均作静水压试验，压力为泵的额定扬程的2倍。试验时间持续10分钟。

1.6.4、每台潜水排污泵的性能测试证明交给采购人，采购人可任意抽取两台泵进行型式试验测试，型式测试包括泵的运转测试、气蚀测试、电机的绝缘测试、整机密封测试、机械密封测试、轴承温升测试及油室密封测试。

1.6.5、潜水排污泵保证首次无故障运行时间大于20000小时，机组的设计使用寿命大于25年。

1.7、每台潜水排污泵都可以根据需要采用湿式自动耦合安装系统进行安装，能方便的进行安装、调试和维护保养。

2、电控箱（国产名牌）
2.1、用途与特点：软起动控制装置，其核心器件选用国内外知名品牌软起动器。适用于交流50HZ，电压380V，三相鼠笼型感应电动机，作起动控制用。产品采用大功率晶闸管为主回路的开关元件，通过调整晶闸管的导通角由小到大的变化，控制电动机端电压斜坡起动，限流起动逐渐升到全压，从而达到起动平滑、减少起动和停止时液流冲击所产生的系统喘振现象。节省系统维修费用，简化起停控制设备可取代自耦降压起动。控制柜可根据采购人的要求带PLC接口控制功能，或其他智能控制功能。产品的性能符合ZBK62004-89《JK型交流低压电控设备》等有关规定。

2.2、使用环境

2.2.1、控制柜在下列条件下能可靠工作：

2.2.1.1、周围最高空气温度不超过+40℃。最低温度不低于-5℃。

2.2.1.2、周围空气温度24小时平均温度不超过+35℃。

2.2.1.3、安装地点海拔高度不超过2000m。

2.2.1.4、空气月平均最大湿度不大于80﹪。

2.2.1.5、污染等级不超过3级（在有导电性污染或由于预期的凝露使干燥的非导电性污染变为导电的环境）。

2.2.1.6、设备安装与垂直面的倾斜度不超过5O。

2.2.2、控制柜适合下列工作制：

2.2.2.1、长期工作制。

2.2.2.2、八小时工作制。

2.2.2.3、反复短时工作制。

2.3、控制要求：1台软启动器控制两台水泵。

2.4、工作方式

2.4.1、手动工作方式。

2.4.2、自动工作方式：可远程控制或PLC控制。

2.5、保护功能

2.5.1、通过软起动器内设的电子检测可对泵电动机的短路、缺相、过载、缺相，电流，电机负载状态，电机有功功率起到监控作用及保护，专用的潜水泵综合保护器对水泵油室漏水（机械密封检漏）、电机腔漏水、接线盒漏水、电机定子绕组过热、轴承超温进行在线检测和保护，且对故障作相应的闪光报警显示。同时还具有除湿防凝露控制系统，可防止电机内部爬电现象，保证电机的绝缘度。

2.5.2、软起动器性能

2.5.2.1、软起动

a、从加入起动信号开始，系统软件首先进行自检，然后加到电动机端子一个基值电压（软起动基值电压的大小可由采购人设定）。

b、然后，电压线性上升，从软起动基值电压无级增加到最大电压。在加速斜坡结束时，加到电动机端子处的电压等于电网输入电压，此时斜坡到顶继电器吸合，可用于操作旁路接触器。斜坡时间由采购人设定。出厂设置10S，可设置时间范围（10~999S）。

c、为了克服有些负载比较大的静磨擦力，可调整bst电压提升值，电压大小可由采购人设定。其范围50-100﹪，出厂设置OFF。

2.5.2.2、软停止：当按停止键时，软起动器开始减速电机速度下降，电压下降。软起动器达速开关动作，旁路的接触器开路，软起动器上的电压继续下降，直到切断开始加在功率可控硅上的脉冲，软起动器输出关断。泵类减速段力矩斜坡可调Edc，其范围0-100﹪，出厂设置20。减速终了，切换至自由停车的动作值。

2.5.2.3、限流起动：软起动器限流电流约为1.5-7倍的额定电流，限流特性可以使大惯性负载以最小电流起动，加速也可用来设定电流上限，满足电网容量有限场合的使用。对恒转矩负载的起动也有好处。额定电流参数和水泵电机铭牌的额定电流相符。

2.5.3、综合保护装置：

2.5.3.1、 系统故障都由潜水泵综合监测器来完成。当由软起动器检测的过载，缺相，过流等故障输入潜水泵综合监测器15，16端，当软起动器发出故障信号，综合保护器过载指示灯闪烁报警并发出故障信号本柜相应泵立即停机。当水泵出现油室漏水，电机腔漏水，轴承过热，电机绕组过热，接线盒漏水综合保护器相应指示灯闪烁报警并发出故障信号本柜相应泵立即停机，潜水泵电机在实际运行时，可能停车时，渐渐吸潮，吸湿现象将反应在电机绝缘电阻的缓慢下降。综合保护器在检测到湿度信号达到结露点时，停机时综合保护器延时起动除湿加热装置直至湿度到达70﹪或泵起动工作。除湿时综合保护器除湿灯闪烁指示。

2.5.3.2、软启动器：软启动器应选用数字式智能电动机软启动器，启动和停止时间可调，带突跳、电压斜坡、限压或限流以及根据不同负荷而作不同组合的平滑启动，启动电压、电流、斜坡、时间等启动参数可有多种设置和调节。能够无旁路长期带负荷运行，电机旁路运行时软启动器对电机的监测保护仍然有效。具有电机过载、相不平衡、相序、欠流跳闸、电机热敏等保护。具有故障自诊断并显示故障代码功能。

3、回转式机械格栅（国产名牌）
3.1、制作执行标准：回转式格栅除污机的制作须符合国家相关标准。

3.2、所提供的设备均采用国际单位制（SI）。

3.3、设备与管道接口、设备与设备的接口尺寸符合国际准化组织（ISO）标准，电气设备的连接方式及规格均符合国际电工委员会（IEC）标准。

3.4、附件配备要求

3.4.1、驱动装置（电机、减速机）。

3.4.2、链条。

3.4.3、耙齿。

3.4.4、回转轴。

3.4.5、链轮。

3.4.6、导轮。

3.4.7、支撑架体。

3.4.8、清渣机构。

3.4.9、就地控制箱。

3.4.10、所有联接附件、二次埋件、地脚螺栓。

3.5、主要技术参数

▲3.5.1、渠道宽：1500mm（±5﹪）。

▲3.5.2、渠道深：3500mm（±5﹪）。

▲3.5.3、耙齿间隙：18mm（±1﹪）。

3.5.4、排渣高度：800mm（±5﹪）。

3.5.5、安装倾角：75°。

3.5.6、供电电源：三相 380V/50Hz。

3.5.7、工作制：间断或连续。

3.5.8、电源：380V/3ph/50Hz。

3.5.9、电机防护等级：IP55。

3.5.10、绝缘等级：F。

3.5.11、噪声：≤78dB(A)。

3.5.12、清除率：≥90﹪。

3.5.13、平均无故障工作时间：不少于8000小时。

3.5.14、整机寿命：不少于20年。

3.6、用途：设备为链传动耙齿回转式机械格栅除污机，适用于污水和雨水泵站及污水处理厂, 拦截和去除污水中较大杂质、漂浮物和悬浮物，减轻后续工序负荷。

3.7、构造及工作过程：回转式格栅除污机主要由驱动机构、主轴、链轮、传动链条、耙齿、过力矩保护装置、反向清洗结构、钢结构框架和电控箱等组成。回转式细格栅是自动拦截、收集并清除污水中悬浮杂物的水处理装置，装配在回转格栅链上的耙齿，在电机减速器的传动下，经链轮传动带动格栅链，进行逆水流方向回转运动，把杂物清捞上来。设备直接安装在渠道上，原水中的固体物经耙齿链的回转运动，运转到设备上部时由于槽轮和弯轨的导向，使每组耙齿之间产生自清运动，固体废物靠自重力落下，另一部分依靠清扫的反向运动把粘在耙齿上的杂物洗刷干净。

3.8、设备特点要求

3.8.1、结构紧凑，整机性能好，通水面积大，渠道内的污水能全部流经格栅，水渠二侧无死区，格栅底部不积聚垃圾，运行稳定可靠。正常情况下格栅除污机为间歇运行，但必要时也能24小时连续运行。

3.8.2、操作简单，清污效果好，效率高，寿命长，整机使用寿命不低于20年，电器装置使用年限不低于3年，格栅所有构件能保证在最恶劣的环境中使用。

3.8.3、维修方便，栅体水下部分无固定螺丝。

3.8.4、格栅回转循环、捞渣、除污工作实行全自动控制，在运行中断后一旦恢复运行时，能在完全阻塞的格栅上去除积聚垃圾。

3.8.5、电机电流为380V、3相、50HZ，防护等级IP55，绝缘等级F级。

3.8.6、具有机械、电气双重过载保护装置。

3.8.7、机械保护措施：在传动链轮中设有安全销，能在过载情况下瞬间切断安全销，预防传动件损坏。

3.8.8、电气保护：在电气设计中设有过流保护，保证在设备出现故障后能有效地保护电机不被烧坏。

3.8.9、格栅设有封闭式牵引链，牵引链的破断强度不小于250000N；链轮与齿轮间装有活动尼龙衬套，采用水润滑；水下导向轮为导向滚轮形式，在结构上能防止栅渣物的缠绕。

3.8.10、驱动装置设有防护罩。

3.8.11、在链条和齿耙之间设置链板，与设备的堵水边角钢形成封闭结构，使齿耙链成为封闭式链条，从而阻止了垃圾进入机内运行轨道，防止链条梗死等故障；链条的安全系数为破断载荷的6倍。

3.8.12、当耙齿链运行到设备后部时，耙齿间发生相对位移，进行自清理运动，设有实用可靠的卸污挡板，与螺旋输送机受料口为密封连接，防止栅渣落到输送机外侧；卸料后的回程耙不粘有污物，因而不会发生堵塞现象，故日常维修的工作量很少且格栅底部不会有污物堆积死角。

3.8.13、设备进行安装时，与沟壁接触的两侧用橡胶密封带密封，并用钢压条固定；底部耙齿链前设有一平板及橡胶密封带，达到设备与土建密封，防止水中杂质流漏。

3.8.14、设备上部两侧设有检修孔板，即使由于大的杂物使耙齿及其它部件损坏，也只要在工作平台更换损坏的耙齿和零件，勿需水下维修，不影响过水流量。

3.9、材质要求

3.9.1、机架及挡板：304不锈钢。

3.9.2、耙齿：304不锈钢。

3.9.3、轴：304不锈钢。

3.9.4、清齿刷：304不锈钢。

3.9.5、所有连接附件/地脚螺栓：304不锈钢。

3.10、检测与调试要求

3.10.1、每台设备经检查试验合格，并附有产品合格证、使用维护说明书、外购件的质保书和合格证。

3.10.2、格栅工作时噪声不大于78dB(A)。

3.10.3、进行整机空载试运转，检验项目应包括：外观检查、各种材料的检验、齿耙额定载荷的检测、链条各链板与销轴的连接检查、机座的焊接和紧固件连接的检查、噪声的检测、以及其他项目的检测。空载运行2小时后，轴承温升不超过30℃。

3.10.4、负载运行：按实际水位标高带负荷运行，检查清渣效果达到要求后，经连续运行无任何机械、电气故障为合格。运行过程中应满足：

3.10.4.1、电机电流不应超过额定电流。

3.10.4.2、齿耙运行灵活、平稳、无卡滞现象，制动可靠。

3.10.4.3、旋转部位应润滑良好、密封可靠、不允许漏油。

3.11、其他要求

3.11.1、防腐：所有不锈钢材质做酸洗钝化处理，焊接件的焊缝平整光滑、无裂纹、气孔、夹渣等缺陷。

3.11.2、出厂检验：按照标准CJ 3048《平面格栅除污机》进行出厂检验。

4、起重机（国产名牌）
4.1、设备总体要求

4.1.1、电动单梁悬挂式起重机，按照标准JB1306-73设计制造，与CD、MD型电动葫芦配套使用，是一种有轨运行的轻小型起重机。

4.1.2、适用起重量为0.5-5吨，适用跨度为3-16米，工作环境温度为-25℃-45℃。主要用于机械制造装配、仓库及山洞等场所。

4.1.3、起重机主要有主梁、电动葫芦、运行机构、电气设备等四部分组成。

4.2、示意图（具体数据按现场测量为准）
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4.3、主要技术参数

▲4.3.1、起吊重量：3t。

▲4.3.2、起吊高度：5m。
▲4.3.3、轨道间距：5m。

▲4.3.4、行程长度：5.8m。

4.3.5、操作方式：地操（手操按钮器控制）。

4.4、供货范围

4.4.1、提供整套起重机设备，包括行走梁、桥架结构件、电动葫芦、滑触线、电缆电线、集电器、按钮盒、标准配套件及安装所需零配件、紧固件等。

4.4.2、提供起重机的制造和安装工程，负责起重机的报装、调试、报验和通过验收取证。

4.5、结构及性能要求

4.5.1、吊车操作方式：手操按钮器。

4.5.2、吊车承载能力

4.5.2.1、起重机的结构和机械部件的设计全部应考虑承受动静荷载以及由于碰击所引起的外力。

4.5.2.2、起重机的大小车运行机构的设计应允许在空载全速运行时，在断掉电源的情况下与缓冲器碰撞。

4.5.3、起重机设置超载限制器。起重机在制动闸失灵时，吊件在控制速度下降落。
4.5.4、起吊装置

4.5.4.1、吊钩材料采用优质碳钢锻制，并进行热处理。起吊绳具有挠性的钢丝绳，长度为满足在最大起吊高度时，吊绳在卷筒上还应留有不少于3圈的足够安全圈。

4.5.4.2、卷筒的毛坯件在加工前进行应力消除。卷筒的直径和长度要满足当起吊在最低极限位置时能使钢丝绳在卷筒上留有不少于两卷的安全圈和三圈固定圈。压板及螺栓牢固可靠。

4.5.5、轴承(包括电机轴承)具有不小于5000小时的工作寿命，可以是滚珠轴承或滚柱轴承。各机构的传动轴和联轴器均设防护罩。

4.5.6、起重机的操作余量：100﹪额定负荷下，只要采购人适当调节起吊装置的制动闸。起重机在100﹪负荷下，允许点动操作。

4.5.7、电动机：电动机具有足够的容量承受吊件的负荷，在额定环境温度为-15℃～+45℃，可连续工作。

4.6、电气控制系统要求

4.6.1、起重设备及其附件上安装的仪表均由设备制造厂成套提供并安装，成套仪表应可靠，性能优良，有使用经验。

4.6.2、各电动设备具有电流过载安全保护性能。

4.6.3、电气设备包括必要的电动机操作器、制动闸、控制器等以及某些必要的电磁开关、电阻器、保护电器、限位开关、照明，以及便于检修拖动的设施等。

5、闸门
5.1、主要技术性能、参数要求

5.1.1、手电两用启闭机。

5.1.2、明杆式手电两用铸铁镶铜圆闸门。

5.1.3、适用环境温度：-25～80℃。

5.1.4、环境相对湿度：100﹪。

5.1.5、介质：城市污水。

5.1.6、PH：5～10。

5.1.7、安装形式：墙式。

5.1.8、规格：Φ1200mm。

5.1.9、孔口中心至安装平台距离：9.2m。

5.2、用途

5.2.1、闸门适用于给水、排水、环保、水利等水工构筑物的取水口、水池、水槽、引水渠和集水井内等，用以通断水流或切换流道等。

5.2.2、启闭机用于闸门等水流控制设备的启闭位置调节操作。

5.3、技术要求

5.3.1、闸门为铸铁镶铜明杆式，适合于安装在墙上的圆型孔口，启闭机与门体采用螺杆及连接轴联结。启闭机控制闸门开启或关闭。

5.3.2、闸门在最大设计水压时泄露量不大于1.25L/min·m（密封长度）。闸门和所有零件适用于污水中工作。启闭机的启闭速度不小于0.25m/min。

5.3.3、闸门框采用普通灰铸铁制造，有足够的断面，门框按最大水头设计整体浇铸，门框的抗拉、抗压、抗剪强度的安全系数至少为5。挠度不大于构件长度的1/500。

5.3.4、门板用采用普通灰铸铁制造，并铸有足够数量的水平与垂直增强筋以适应工作要求。门板按最大水头设计的抗拉、抗压、抗剪强度的安全系数至少为5。挠度不大于构件长度的1/500。门板上装有耐磨嵌条，保证门板沿导轨开启或关闭时的滑动面及密封。

5.3.5、门导轨采用普通灰铸铁制造，拧紧在门框上，所有的支撑及接触面都采用机加工。导轨长度不小于门板垂直高度的一半，导轨上装有耐磨铜嵌条。导轨上的螺栓能承载由水压力和楔块作用所产生的全部推力，其安全系数为5。

5.3.6、楔紧装置由楔座、楔块组成，楔座牢固的连接在门框两侧，楔紧装置采用普通灰铸铁制造，楔块由铜块制作并经精加工。楔紧装置用不锈钢紧固件及定位螺丝牢固的与门框导轨和门板连接，楔紧装置的可调部分设在门框上，只要在杆上施加最小的作用力就可在闸门支撑面产生最大的压紧力，从而达到最佳的水密性。

5.3.7、门板和门框的支撑面用铜条制成并牢固的安装在加工后的门框和门板的槽中，门框和门板上的精加工的凹槽在安装支承条之前涂防水粘接剂用以保证水密性，支承面位精加工。闸框密封座与闸板密封座间隙小于0.1mm。闸板与闸框导向槽的间隙小于1.6mm。

5.3.8、操作门杆尺寸满足正常操作产生应力时无纵向弯曲和永久性变形，门杆用实心的不锈圆钢制造，螺纹为梯形螺纹。

5.3.9、所有装配用的螺栓、螺柱、螺母及锚固地脚螺栓采用不锈钢制造，其尺寸间距安全系数不小于5，锚固螺栓为“L”形。

5.3.10、手轮上清楚地标明闸门开闭方向，手轮顺时针旋转为关闭闸门，人工操作力不大于15KG。

5.3.11、闸门的设计、制造、安装、检验和验收等符合CJ/T3006-92《供水排水用铸铁闸门》标准，材料符合GB标准。

5.4、结构要求

5.4.1、闸门主要由门框、门板、可调式压块等部件组成。启闭机主要由手动装置、传动螺杆、螺杆导架等组成。

5.4.2、闸门久用磨损后，其密封面可通过楔型压块的调整来保证正常工作。

5.4.3、闸门结构合理、耐腐蚀性强、安装维护方便。

5.4.4、启闭机采用手动方式操作控制。

5.4.5、传动螺杆采用梯形螺纹，并设有滚动轴承，安装维护简易、操作轻巧灵便。

5.5、主要部件材质要求

5.5.1、闸板：铸铁。

5.5.2、闸框：铸铁。

5.5.3、导轨：铸铁。

5.5.4、楔块：铸锡铅青铜。

5.5.5、密封座：铸锡铅青铜。

5.5.6、吊耳：铸铁。

5.5.7、所有连接附件、地脚螺栓：不锈钢。

5.5.8、偏心销和销轴等：不锈钢。

5.6、使用年限：整机使用年限20年以上。

5.7、设备检测要求

5.7.1、每台设备均经检查试验合格，并附有产品合格证和使用维护说明书方可出厂，试验符合CJ/T3006-92《供水排水用铸铁闸门》标准。

5.7.2、设备进行密封间隙的检测，其值不大于0.1mm。

5.7.3、设备进行渗漏试验，密封面渗水量不大于1.25L/min·m（密封长度）。

5.8、供货范围

5.8.1、装配完整的铸铁镶铜方闸门（闸门框、闸门板、导轨、传动螺杆、楔紧装置、密封座、吊耳等）及配套手电两用启闭机。

5.8.2、所有的连接螺栓、地脚螺栓。

6、自耦底座
6.1、潜水排污泵安装在泵房内，潜水排污泵的出口与自耦底座耦合接口连接，两根平行的304不锈钢导轨固定在耦合底座上，自耦底座耦合接口能沿着导轨在提升链牵引下从泵坑顶部到耦合底座间自由地滑动。当泵放下至最下端时，其耦合接口与耦合底座紧密结合，依靠泵自身重量的压力下就能完全的密封。泵/电机的全部重量由泵的排水弯管承担，泵/电机的任何部分不直接与泵坑底板接触或放在泵坑底板的支座上。自耦底座材质采用球墨铸铁，自耦底座口径300mm（±5﹪）。

7、导轨

7.1、1套自耦底座配套2根10米导轨使用，两根平行的304不锈钢导轨固定在耦合底座上，自耦底座耦合接口能沿着导轨在提升链牵引下从泵坑顶部到耦合底座间自由地滑动。导轨材质为304不锈钢材质，规格约φ60*φ53。
8、高能离子除臭设备（国产名牌）
▲8.1处理气量：5000m3/H
▲8.2材质：不锈钢304

▲8.3其他：含除臭箱体，离子发生装置和空气过滤装置、风机、控制箱、系统内电缆。

▲8.4 N≤8KW
9、管道式电磁流量计（国产名牌）
9.1防爆标志：Exd II BT4

9.2防护等级：一体式IP65、

▲9.3测量口径：DN600

9.4精度： 0.5%、（管道式）

三、鸿运泵站

	序号
	项目
	设备名称
	主要技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	鸿运
泵站
	潜污泵
	流量600 m3/H、扬程12m、电机功率26KW
	3
	台
	2用1备，配电控柜、导轨、自耦底座（详细参数附后）

	2
	
	回转式机械格栅
	栅条间歇18mm、渠宽1.5m、渠深2.9m
	1
	台
	（详细参数附后）

	3
	
	高能离子除臭设备
	风量3000m3/H、N≤5KW
	1
	套
	包括臭气收集系统和处理系统（详细参数附后）

	4
	
	电动单梁悬挂式起重机
	起吊重量2T、起吊高度14m、轨道间距3.1m、行程长度5.5m 
	1
	台
	（详细参数附后）

	5
	
	管道式电磁流量计
	测量口径DN600
	1
	台
	（详细参数附后）


1、潜污泵（国产名牌）
1.1、执行标准：本技术、性能描述方案提出的是最低限度的技术要求，投标人所投的产品及其相应服务，必须满足国家（地方）有关安全、环保等强制性标准。

1.2、设计要求

1.2.1、潜水排污泵可根据采购人的要求，在设计中采用最新潜水电泵设计软件（CFD）计算机三维流体流场动力学数字模拟技术进行水力模型设计，具有通过一定直径的大颗粒、长纤维的能力，使水泵能在恶劣的环境中安全可靠运行。

1.2.2、潜水排污泵采用机电一体化设计，结构紧凑，使用方便。

1.2.3、潜水排污泵要求具有多种保护功能：机组接线腔内漏水报警装置，用于检测接线腔的密封状况，定子绕组内设有过热保护装置，推力轴承温度测温传感器，水泵油室内设有机械密封泄漏报警装置。

1.2.4、潜水排污泵采用自动耦合系统进行安装。

1.2.5、潜水排污泵叶轮采用先进的水力模型设计，叶轮动平衡采用平衡试验机进行平衡试验，使动平衡精度达到G6.3级，从而确保水泵运行平稳，无振动、运行噪音小于40分贝。

1.2.6、潜水排污泵电机引出线采用特殊加工处理。电缆须经过特殊硫化密封处理后消除电缆破损而损坏电泵的隐患。单芯电缆须去皮后锡化处理后植入橡胶中，然后再将单芯电缆植入橡胶中最后再用橡胶环密封，采用硫化橡胶水密电缆后，电机能潜入水下20米并正常工作。

1.2.7、潜水排污泵转子轴和轴承等装配采用热压式装配。

1.2.8、潜水排污泵铸造运用先进的模具制造技术，采用先进的制芯工艺，三维空间尺寸精度准确，水力部件和叶片流道部件表面光滑、水力效率高。

1.3、主要技术参数

▲1.3.1、流量：600m3/h。

▲1.3.2、扬程：12m。

▲1.3.3、电机功率：26kw。

1.3.4、电压：380V。

1.3.5、出水口径：250mm。

1.3.6、自耦装置：250GAK。

1.3.7、304不锈钢导杆：10m。

1.3.8、电缆：30m。

1.3.9、效率：≥78.5﹪。

1.3.10、每小时允许起动次数：≥15次。

1.3.11、工作制：间断。

1.3.12、电源：380V/3ph/50Hz。

1.3.13、电机防护等级：IP68。

1.3.14、绝缘等级：F。

1.3.15、噪声：不高于80dB(A)。

1.4、技术要求

1.4.1、潜水排污泵能抽送含有碎布、短纤维材料及一般废物和其它一些未处理的污水，并能通过直径不大于出口直径50﹪的固体颗粒。

1.4.2、潜水排污泵能够在规定的范围内正常工作，无汽蚀发生，运行平稳，并具有稳定的压头流量特性，当泵在其特性曲线上一点运行时，电功率不超载。

1.4.3、潜水排污泵的所有承压零件均作气压试验，试验压力为其设计压力的2倍，但不低于0.4Mpa，历时5min而无泄漏现象。

1.4.4、潜水排污泵所有零部件、密封件、防腐涂料等均采用符合国家有关标准的材料，其表面光亮、无砂眼、裂痕等，除不锈钢外，所有与泵送介质接触的金属表面采用底漆和两层外涂层保护，泵外壳先采用聚氯乙烯环氧树脂处理，外涂黑色氯化橡胶漆喷涂处理，涂层厚度符合ISO2808标准，总干膜厚度为240μm。

1.4.5、潜水排污泵叶轮、转子作动平衡试验，平衡精度为G6.3级，振动烈变不大于0.45mm/s。

1.4.6、潜水排污泵采用水套式冷却系统，可以保证在潜水电机完全露出水面的条件下连续运行，运行方式为连续运行、间隙运行或长期停止的恢复运行，每小时允许起动15次而不会引起任何损坏，为了保证电机温升不大于规定要求，在电机结构上设有内外部冷却通风结构，内部通风结构确保电机的温度迅速的通过内风道冷却、外部冷却主要通过水套中流动的介质水将电机表面的温度由介质带走从而达到降温的目的，每台潜水排污泵都有一个完善的、内在冷却系统，电机水冷却夹套包围定子室，叶轮背部的叶片所产生的背压能把泵送液体的部分通过一个循环通道后作为冷却液体在冷却系统中循环。无论电机部分浸在所泵的液体中或直接曝露在空气中，冷却系统能保证电机可在泵送温度为40℃而温升不超过85℃的情况下连续运行。

1.4.7、潜水排污泵机组允许反转，其最大反转转速为运行中的可能出现的最大飞逸转速，为额定转速的130﹪，在持续时间2min的情况下，各部件不会出现损坏，为保证机组的安全，潜水排污泵在轴承的结构设计、轴承的强度设计、叶轮强度计算时，均按可能出现的最大飞逸反转转速进行设计。

1.4.8、不锈钢铭牌牢固的固定在每台泵的明显的位置，铭牌采用冲压的数字标志。

1.4.9、每台泵的起吊耳置于上盖。

1.5、结构要求

1.5.1、潜水排污泵由潜水电机与水泵构成机电一体结构，为立式单级潜水泵。

▲1.5.2、为了保证潜水泵在长时间停机后，能顺利启动，潜水排污泵在结构上必须设有潜水电泵的绝缘稳定装置（即具有电机防凝露功能），确保电机绝缘保证在300MΩ以上。主要原理是：潜水泵电机在实际运行中，有可能在停车时，渐渐吸潮，吸湿现象将反映在电机绝缘电阻的缓慢下降，进而造成电机的损害。为保护潜水电泵电机的绝缘性，提高耐用性，保护装置通过检测电泵信号线电阻值的变化，当湿度达到100﹪，即露点时，通过端子检测到停机信号，延时一段时间，装置除湿加热常开接点接通，驱动除湿加热装置。直至湿度达到70﹪自动停止加热。若电机一起动，控制系统立即停止工作，机械密封设有防砂装置、轴承具备永久自润滑功能并与介质完全隔离。潜水排污泵结构上设有绕组超温报警开关，绕组漏水报警，机械密封设有漏水报警等功能，所有保护功能均通过专用保护器进行保护。

1.5.3、潜水排污泵叶轮采用CFD计算机三维流体流场动力学数字模拟技术设计，根据设计所需要的技术性能参数，采用CFD技术可以直观的了解流体在叶轮和泵壳的共同作用下的受力状况和流场流态，设计的水力模型效率高、无堵塞，具有通过一定直径的大颗粒、长纤维、污泥和污水中其它杂物的能力，确保叶轮在输送上述的污水、污泥时不会发生堵塞或吸附在六道壁表面。叶轮为大通道叶轮，整体铸造。

1.5.4、叶轮与轴之间采用单键内部锁定结构将叶轮固定在轴的端部，并采用保护帽进行密封，在正转和反转时均不会松动，在拆卸时叶轮能方便地从底部抽出。

1.5.5、潜水排污泵叶轮材质为耐磨的球墨铸铁，满足泵腔内水作用对叶片的结构强度要求、耐磨损要求和耐腐蚀要求，叶轮涂镀醇酸聚脂树脂涂层。

1.5.6、为抵抗气蚀和磨损，保证在泵壳和叶轮间有效地密封，保证潜水排污泵始终处于高效运行状态，在水泵叶轮和涡壳上设有耐磨密封环，能有效地保证叶轮与泵壳之间的密封。在涡壳的入口处密封环为静止固定，以黄铜制成，在叶轮吸口处为不锈钢耐磨环，与固定耐磨环配合，具有可靠的固定，在正常运行条件下或泵逆向运转时都不会发生松动，并容易拆除和更换。

1.5.7、结构件结合面一般为金属与金属表面配合接触密封。对于所有水密封要求的接触面，均作精密加工，并设置橡胶O型密封圈，依靠金属加工面之间的压缩，而不需要施加特殊的扭力，使O型环受压变形并与密封槽四边接触达到密封的效果。

1.5.8、潜水排污泵设有控制电缆和动力电缆，电缆线采用橡套潜水电缆，每根电缆都有一个单独的进口，并进行可靠的密封。电缆外护套为低吸收性的防油氯丁橡胶，机械柔性能承受电缆进线处的压力，电机和电缆至少能在水下20米连续使用而不失去防水性能。为了防止由于电缆的密封失效而使介质进入电机的隐患，潜水排污泵在结构上采取用电缆进线盒和电机由不吸潮的馈电接线板相隔离，保证外部物质不能进入电机，电缆进线密封设计能消除一定的扭矩以形成一个防水的潜水密封，密封设计能保证方便电缆的更换。电缆电线密封采用特制的硫化橡胶密封头。

1.5.9、潜水排污泵蜗壳采用CFD计算机三维流体流场动力学数字模拟技术设计，根据设计所需要的技术性能参数设计，采用单蜗壳式，侧向排水，底部吸水，采用无阻塞偏心式结构设计，内流道光滑有规则变化且具有足够大的截面，可以使液体及固体物质能顺利平稳地通过泵壳，为防止长时间停机后水中污物和有机物的沉淀造成的叶轮和蜗壳的堵塞现象，根据需要可在蜗壳结构上设有清理手孔和可拆卸的手盖，能够很方便的进行清理。

1.5.10、确保潜水排污泵正常可靠运行，在泵轴配备串联式双层独立的机械密封，采用博格曼机械密封。下密封与叶轮毂分开，密封装置在油腔内运行，该油腔能以一稳定的流速对重叠的密封面进行润滑，密封接触面在常速条件下通过液压作用来润滑。在泵和油箱之间下部密封装置有一只材料为碳化硅静止环和一只正向旋转的材料为碳化钨密封动环。在油箱和电机腔之间的上部密封装置配备一只静止环和一只正向旋转的动环，机械密封的内界面通过自身和弹簧系统保持紧密接触，密封装置自动补偿磨损间隙，同时便于检查和更换。每台泵的轴封系统配备一只油室，油室内具有一定空间以容纳由于温度变化引起的油的膨胀，排放孔和检查孔有防漏密封装置，并从外面容易疏通。润滑油采用标准的润滑油。万一上下密封失效，液体进入定子室，也不与下轴承或定子接触。密封系统无需依靠泵送介质润滑，润滑能抵抗热冲击，并具有良好紧急运行的特点，机械密封设计寿命大于20000小时。密封不需要维护和调整，并在不影响或失去密封功能的情况下，可以顺时针或逆时针转动。

1.5.11、潜水排污泵泵和电机为同轴，泵轴采用2CR13不锈钢制造，具有足够的强度和刚度，在结构设计上采取了消除应力集中的措施，轴与泵送介质完全隔离；轴承采用高质量一次性润滑轴承，为了确保轴承寿命不小于100000小时，在设计上采用高质量一次性润滑轴承，结构上进行优化设计，增加轴承的温度保护功能（轴承设有温度传感器以监控轴承温度，如果温度过高，传感器将实施报警并停机），改善轴承的润滑条件采用油脂润滑，使轴承能够承受任何工况下的轴向和径向载荷，并在结构上设有减小轴向力和保证轴向力平衡的措施，能承担最大设计负荷的125﹪，并适合反转，泵轴承完全与泵送的水流分开。

1.5.12、提升装置：潜水排污泵安装在泵房内，潜水排污泵的出口与藕合接口连接，两根平行的304不锈钢导轨固定在藕合底座上，藕合接口能沿着导轨在提升链牵引下从泵坑顶部到藕合底座间自由地滑动。当泵放下至最下端时，其藕合接口与藕合底座紧密结合，依靠泵自身重量的压力下就能完全的密封。泵/电机的全部重量由泵的排水弯管承担，泵/电机的任何部分不直接与泵坑底板接触或放在泵坑底板的支座上。潜水排污泵的耦合器材采用球墨铸铁，导轨采用304不锈钢。

1.5.13、电动机

1.5.13.1、潜水排污泵配套的电动机采用三相鼠笼式异步电动机，防护等级为IP68，保证电机可长期淹没水下，电机的允许电压波动为380V±10﹪。电动机按湿热型设计，具有防潮、防霉、防盐雾的性能，在长期停机后仍能保持优良的耐潮、耐压及起动性能。电机允许每小时启动15次以上而不会引起任何有害影响。电动机的冷却方法分内外二路。内风路的设计，即转子自带电扇，在定子铁心轭部有轴向风道，能使电机转子上产生的热量及定子绕组端部生产的热量借助内风路的传递，与定子铁心内（包括定子绕组的直线部分及铁心）产生的热量共同借助于机座壁与外面冷却水流道里的水进行热交换，从而冷却电机。机壳经0.4Mpa静气压试验不得有渗漏现象出现。

1.5.13.2、潜水排污泵定子采用H级绝缘，额定温度为180℃，定子绕组采用少胶绝缘结构，将少胶粉云母带连续绕包的线圈嵌入定子铁心，经真空压力浸漆后，烘焙固化，使线圈与定子铁心形成一个整体，此绝缘处理工艺通过抽真空排除线圈绝缘层内、铁心与线圈之间、铁心与机壳之间的空气，然后用压力将浸渍漆压入到绝缘层内与铁心与线圈之间空隙内，使它们成一个密实的整体，绝缘体系综合性能优异，无气隙，端部固定牢靠，电机的介损小、介电强度高、机械强度高、耐热性好、导热性能提高，运行可靠性高，寿命长，保证电机定子绕组在浸水72小时内绝缘电阻的下降值不会超过相应标准的规定值。定子绕组在制造过程中进行多次耐压试验，如绕组下线后、浸漆后、整机试验后，最后作出厂2UN+1000V的耐压试验。

1.5.13.3、接到电机上的动力和控制电缆为适合水下应用的潜水电缆，电缆采用高质量专用绝缘材料，每根动力电缆芯为铜线，尼龙屏蔽，氯丁橡胶为电缆外套，电缆有足够的长度连接到地面操作的动力控制盘上。

1.5.13.4、电机的配置保证在设计要求的H-Q曲线上任何一点工作时，都不会出现过载现象，在不淹没的情况下也不会过载。

1.5.14、潜水排污泵外露紧固件采用的材质为不锈钢。

1.5.15、运行控制：配套软启动控制箱控制。

1.6、性能保证

1.6.1、每台潜水排污泵在组装完毕后，均进行性能测试，确保机组的整体性能符合有关标准，测试内容包括：流量-扬程曲线，流量-功率曲线，流量-效率曲线，并与招标文件设计参数进行列表对比，做出逐项说明。

1.6.2、潜水泵装置的性能测试使用清水测试，符合ISO9906 Grade2标准要求。

1.6.3、潜水泵泵壳和其它压力件均作静水压试验，压力为泵的额定扬程的2倍。试验时间持续10分钟。

1.6.4、每台潜水排污泵的性能测试证明交给采购人，采购人可任意抽取两台泵进行型式试验测试，型式测试包括泵的运转测试、气蚀测试、电机的绝缘测试、整机密封测试、机械密封测试、轴承温升测试及油室密封测试。

1.6.5、潜水排污泵保证首次无故障运行时间大于20000小时，机组的设计使用寿命大于25年。

1.7、每台潜水排污泵都可以根据需要采用湿式自动耦合安装系统进行安装，能方便的进行安装、调试和维护保养。

2、电控箱（国产名牌）
2.1、用途与特点：软起动控制装置，其核心器件选用国内外知名品牌软起动器。适用于交流50HZ，电压380V，三相鼠笼型感应电动机，作起动控制用。产品采用大功率晶闸管为主回路的开关元件，通过调整晶闸管的导通角由小到大的变化，控制电动机端电压斜坡起动，限流起动逐渐升到全压，从而达到起动平滑、减少起动和停止时液流冲击所产生的系统喘振现象。节省系统维修费用，简化起停控制设备可取代自耦降压起动。控制柜可根据采购人的要求带PLC接口控制功能，或其他智能控制功能。产品的性能符合ZBK62004-89《JK型交流低压电控设备》等有关规定。

2.2、使用环境

2.2.1、控制柜在下列条件下能可靠工作：

2.2.1.1、周围最高空气温度不超过+40℃。最低温度不低于-5℃。

2.2.1.2、周围空气温度24小时平均温度不超过+35℃。

2.2.1.3、安装地点海拔高度不超过2000m。

2.2.1.4、空气月平均最大湿度不大于80﹪。

2.2.1.5、污染等级不超过3级（在有导电性污染或由于预期的凝露使干燥的非导电性污染变为导电的环境）。

2.2.1.6、设备安装与垂直面的倾斜度不超过5O。

2.2.2、控制柜适合下列工作制：

2.2.2.1、长期工作制。

2.2.2.2、八小时工作制。

2.2.2.3、反复短时工作制。

2.3、控制要求：1台软启动器控制两台水泵。

2.4、工作方式

2.4.1、手动工作方式。

2.4.2、自动工作方式：可远程控制或PLC控制。

2.5、保护功能

2.5.1、通过软起动器内设的电子检测可对泵电动机的短路、缺相、过载、缺相，电流，电机负载状态，电机有功功率起到监控作用及保护，专用的潜水泵综合保护器对水泵油室漏水（机械密封检漏）、电机腔漏水、接线盒漏水、电机定子绕组过热、轴承超温进行在线检测和保护，且对故障作相应的闪光报警显示。同时还具有除湿防凝露控制系统，可防止电机内部爬电现象，保证电机的绝缘度。

2.5.2、软起动器性能

2.5.2.1、软起动

a、从加入起动信号开始，系统软件首先进行自检，然后加到电动机端子一个基值电压（软起动基值电压的大小可由采购人设定）。

b、然后，电压线性上升，从软起动基值电压无级增加到最大电压。在加速斜坡结束时，加到电动机端子处的电压等于电网输入电压，此时斜坡到顶继电器吸合，可用于操作旁路接触器。斜坡时间由采购人设定。出厂设置10S，可设置时间范围（10~999S）。

c、为了克服有些负载比较大的静磨擦力，可调整bst电压提升值，电压大小可由采购人设定。其范围50-100﹪，出厂设置OFF。

2.5.2.2、软停止：当按停止键时，软起动器开始减速电机速度下降，电压下降。软起动器达速开关动作，旁路的接触器开路，软起动器上的电压继续下降，直到切断开始加在功率可控硅上的脉冲，软起动器输出关断。泵类减速段力矩斜坡可调Edc，其范围0-100﹪，出厂设置20。减速终了，切换至自由停车的动作值。

2.5.2.3、限流起动：软起动器限流电流约为1.5-7倍的额定电流，限流特性可以使大惯性负载以最小电流起动，加速也可用来设定电流上限，满足电网容量有限场合的使用。对恒转矩负载的起动也有好处。额定电流参数和水泵电机铭牌的额定电流相符。

2.5.3、综合保护装置：

2.5.3.1、 系统故障都由潜水泵综合监测器来完成。当由软起动器检测的过载，缺相，过流等故障输入潜水泵综合监测器15，16端，当软起动器发出故障信号，综合保护器过载指示灯闪烁报警并发出故障信号本柜相应泵立即停机。当水泵出现油室漏水，电机腔漏水，轴承过热，电机绕组过热，接线盒漏水综合保护器相应指示灯闪烁报警并发出故障信号本柜相应泵立即停机，潜水泵电机在实际运行时，可能停车时，渐渐吸潮，吸湿现象将反应在电机绝缘电阻的缓慢下降。综合保护器在检测到湿度信号达到结露点时，停机时综合保护器延时起动除湿加热装置直至湿度到达70﹪或泵起动工作。除湿时综合保护器除湿灯闪烁指示。

2.5.3.2、软启动器：软启动器应选用数字式智能电动机软启动器，启动和停止时间可调，带突跳、电压斜坡、限压或限流以及根据不同负荷而作不同组合的平滑启动，启动电压、电流、斜坡、时间等启动参数可有多种设置和调节。能够无旁路长期带负荷运行，电机旁路运行时软启动器对电机的监测保护仍然有效。具有电机过载、相不平衡、相序、欠流跳闸、电机热敏等保护。具有故障自诊断并显示故障代码功能。

3、回转式机械格栅（国产名牌）
3.1、制作执行标准：回转式格栅除污机的制作须符合国家相关标准。

3.2、所提供的设备均采用国际单位制（SI）。

3.3、设备与管道接口、设备与设备的接口尺寸符合国际准化组织（ISO）标准，电气设备的连接方式及规格均符合国际电工委员会（IEC）标准。

3.4、附件配备要求

3.4.1、驱动装置（电机、减速机）。

3.4.2、链条。

3.4.3、耙齿。

3.4.4、回转轴。

3.4.5、链轮。

3.4.6、导轮。

3.4.7、支撑架体。

3.4.8、清渣机构。

3.4.9、就地控制箱。

3.4.10、所有联接附件、二次埋件、地脚螺栓。

3.5、主要技术参数

▲3.5.1、渠道宽：1500mm（±5﹪）。

▲3.5.2、渠道深：2900mm（±5﹪）。

▲3.5.3、耙齿间隙：18mm（±1﹪）。

3.5.4、排渣高度：800mm（±5﹪）。

3.5.5、安装倾角：75°。

3.5.6、供电电源：三相 380V/50Hz。

3.5.7、工作制：间断或连续。

3.5.8、电源：380V/3ph/50Hz。

3.5.9、电机防护等级：IP55。

3.5.10、绝缘等级：F。

3.5.11、噪声：≤78dB(A)。

3.5.12、清除率：≥90﹪。

3.5.13、平均无故障工作时间：不少于8000小时。

3.5.14、整机寿命：不少于20年。

3.6、用途：设备为链传动耙齿回转式机械格栅除污机，适用于污水和雨水泵站及污水处理厂, 拦截和去除污水中较大杂质、漂浮物和悬浮物，减轻后续工序负荷。

3.7、构造及工作过程：回转式格栅除污机主要由驱动机构、主轴、链轮、传动链条、耙齿、过力矩保护装置、反向清洗结构、钢结构框架和电控箱等组成。回转式细格栅是自动拦截、收集并清除污水中悬浮杂物的水处理装置，装配在回转格栅链上的耙齿，在电机减速器的传动下，经链轮传动带动格栅链，进行逆水流方向回转运动，把杂物清捞上来。设备直接安装在渠道上，原水中的固体物经耙齿链的回转运动，运转到设备上部时由于槽轮和弯轨的导向，使每组耙齿之间产生自清运动，固体废物靠自重力落下，另一部分依靠清扫的反向运动把粘在耙齿上的杂物洗刷干净。

3.8、设备特点要求

3.8.1、结构紧凑，整机性能好，通水面积大，渠道内的污水能全部流经格栅，水渠二侧无死区，格栅底部不积聚垃圾，运行稳定可靠。正常情况下格栅除污机为间歇运行，但必要时也能24小时连续运行。

3.8.2、操作简单，清污效果好，效率高，寿命长，整机使用寿命不低于20年，电器装置使用年限不低于3年，格栅所有构件能保证在最恶劣的环境中使用。

3.8.3、维修方便，栅体水下部分无固定螺丝。

3.8.4、格栅回转循环、捞渣、除污工作实行全自动控制，在运行中断后一旦恢复运行时，能在完全阻塞的格栅上去除积聚垃圾。

3.8.5、电机电流为380V、3相、50HZ，防护等级IP55，绝缘等级F级。

3.8.6、具有机械、电气双重过载保护装置。

3.8.7、机械保护措施：在传动链轮中设有安全销，能在过载情况下瞬间切断安全销，预防传动件损坏。

3.8.8、电气保护：在电气设计中设有过流保护，保证在设备出现故障后能有效地保护电机不被烧坏。

3.8.9、格栅设有封闭式牵引链，牵引链的破断强度不小于250000N；链轮与齿轮间装有活动尼龙衬套，采用水润滑；水下导向轮为导向滚轮形式，在结构上能防止栅渣物的缠绕。

3.8.10、驱动装置设有防护罩。

3.8.11、在链条和齿耙之间设置链板，与设备的堵水边角钢形成封闭结构，使齿耙链成为封闭式链条，从而阻止了垃圾进入机内运行轨道，防止链条梗死等故障；链条的安全系数为破断载荷的6倍。

3.8.12、当耙齿链运行到设备后部时，耙齿间发生相对位移，进行自清理运动，设有实用可靠的卸污挡板，与螺旋输送机受料口为密封连接，防止栅渣落到输送机外侧；卸料后的回程耙不粘有污物，因而不会发生堵塞现象，故日常维修的工作量很少且格栅底部不会有污物堆积死角。

3.8.13、设备进行安装时，与沟壁接触的两侧用橡胶密封带密封，并用钢压条固定；底部耙齿链前设有一平板及橡胶密封带，达到设备与土建密封，防止水中杂质流漏。

3.8.14、设备上部两侧设有检修孔板，即使由于大的杂物使耙齿及其它部件损坏，也只要在工作平台更换损坏的耙齿和零件，勿需水下维修，不影响过水流量。

3.9、材质要求

3.9.1、机架及挡板：304不锈钢。

3.9.2、耙齿：304不锈钢。

3.9.3、轴：304不锈钢。

3.9.4、清齿刷：304不锈钢。

3.9.5、所有连接附件/地脚螺栓：304不锈钢。

3.10、检测与调试要求

3.10.1、每台设备经检查试验合格，并附有产品合格证、使用维护说明书、外购件的质保书和合格证。

3.10.2、格栅工作时噪声不大于78dB(A)。

3.10.3、进行整机空载试运转，检验项目应包括：外观检查、各种材料的检验、齿耙额定载荷的检测、链条各链板与销轴的连接检查、机座的焊接和紧固件连接的检查、噪声的检测、以及其他项目的检测。空载运行2小时后，轴承温升不超过30℃。

3.10.4、负载运行：按实际水位标高带负荷运行，检查清渣效果达到要求后，经连续运行无任何机械、电气故障为合格。运行过程中应满足：

3.10.4.1、电机电流不应超过额定电流。

3.10.4.2、齿耙运行灵活、平稳、无卡滞现象，制动可靠。

3.10.4.3、旋转部位应润滑良好、密封可靠、不允许漏油。

3.11、其他要求

3.11.1、防腐：所有不锈钢材质做酸洗钝化处理，焊接件的焊缝平整光滑、无裂纹、气孔、夹渣等缺陷。

3.11.2、出厂检验：按照标准CJ 3048《平面格栅除污机》进行出厂检验。

4、起重机（国产名牌）
4.1、设备总体要求

4.1.1、电动单梁悬挂式起重机，按照标准JB1306-73设计制造，与CD、MD型电动葫芦配套使用，是一种有轨运行的轻小型起重机。

4.1.2、适用起重量为0.5-5吨，适用跨度为3-16米，工作环境温度为-25℃-45℃。主要用于机械制造装配、仓库及山洞等场所。

4.1.3、起重机主要有主梁、电动葫芦、运行机构、电气设备等四部分组成。

4.2、示意图（具体数据按现场测量为准）
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4.3、主要技术参数

▲4.3.1、起吊重量：2t。

▲4.3.2、起吊高度：14m。
▲4.3.3、轨道间距：3.1m。

▲4.3.4、行程长度：5.5m。

4.3.5、操作方式：地操（手操按钮器控制）。

4.4、供货范围

4.4.1、提供整套起重机设备，包括行走梁、桥架结构件、电动葫芦、滑触线、电缆电线、集电器、按钮盒、标准配套件及安装所需零配件、紧固件等。

4.4.2、提供起重机的制造和安装工程，负责起重机的报装、调试、报验和通过验收取证。

4.5、结构及性能要求

4.5.1、吊车操作方式：手操按钮器。

4.5.2、吊车承载能力

4.5.2.1、起重机的结构和机械部件的设计全部应考虑承受动静荷载以及由于碰击所引起的外力。

4.5.2.2、起重机的大小车运行机构的设计应允许在空载全速运行时，在断掉电源的情况下与缓冲器碰撞。

4.5.3、起重机设置超载限制器。起重机在制动闸失灵时，吊件在控制速度下降落。
4.5.4、起吊装置

4.5.4.1、吊钩材料采用优质碳钢锻制，并进行热处理。起吊绳具有挠性的钢丝绳，长度为满足在最大起吊高度时，吊绳在卷筒上还应留有不少于3圈的足够安全圈。

4.5.4.2、卷筒的毛坯件在加工前进行应力消除。卷筒的直径和长度要满足当起吊在最低极限位置时能使钢丝绳在卷筒上留有不少于两卷的安全圈和三圈固定圈。压板及螺栓牢固可靠。

4.5.5、轴承(包括电机轴承)具有不小于5000小时的工作寿命，可以是滚珠轴承或滚柱轴承。各机构的传动轴和联轴器均设防护罩。

4.5.6、起重机的操作余量：100﹪额定负荷下，只要采购人适当调节起吊装置的制动闸。起重机在100﹪负荷下，允许点动操作。

4.5.7、电动机：电动机具有足够的容量承受吊件的负荷，在额定环境温度为-15℃～+45℃，可连续工作。

4.6、电气控制系统要求

4.6.1、起重设备及其附件上安装的仪表均由设备制造厂成套提供并安装，成套仪表应可靠，性能优良，有使用经验。

4.6.2、各电动设备具有电流过载安全保护性能。

4.6.3、电气设备包括必要的电动机操作器、制动闸、控制器等以及某些必要的电磁开关、电阻器、保护电器、限位开关、照明，以及便于检修拖动的设施等。

5、闸门
5.1、主要技术性能、参数要求

5.1.1、手电两用启闭机。

5.1.2、明杆式手电两用铸铁镶铜圆闸门。

5.1.3、适用环境温度：-25～80℃。

5.1.4、环境相对湿度：100﹪。

5.1.5、介质：城市污水。

5.1.6、PH：5～10。

5.1.7、安装形式：墙式。

5.1.8、规格：Φ1200mm。

5.1.9、孔口中心至安装平台距离：9.2m。

5.2、用途

5.2.1、闸门适用于给水、排水、环保、水利等水工构筑物的取水口、水池、水槽、引水渠和集水井内等，用以通断水流或切换流道等。

5.2.2、启闭机用于闸门等水流控制设备的启闭位置调节操作。

5.3、技术要求

5.3.1、闸门为铸铁镶铜明杆式，适合于安装在墙上的圆型孔口，启闭机与门体采用螺杆及连接轴联结。启闭机控制闸门开启或关闭。

5.3.2、闸门在最大设计水压时泄露量不大于1.25L/min·m（密封长度）。闸门和所有零件适用于污水中工作。启闭机的启闭速度不小于0.25m/min。

5.3.3、闸门框采用普通灰铸铁制造，有足够的断面，门框按最大水头设计整体浇铸，门框的抗拉、抗压、抗剪强度的安全系数至少为5。挠度不大于构件长度的1/500。

5.3.4、门板用采用普通灰铸铁制造，并铸有足够数量的水平与垂直增强筋以适应工作要求。门板按最大水头设计的抗拉、抗压、抗剪强度的安全系数至少为5。挠度不大于构件长度的1/500。门板上装有耐磨嵌条，保证门板沿导轨开启或关闭时的滑动面及密封。

5.3.5、门导轨采用普通灰铸铁制造，拧紧在门框上，所有的支撑及接触面都采用机加工。导轨长度不小于门板垂直高度的一半，导轨上装有耐磨铜嵌条。导轨上的螺栓能承载由水压力和楔块作用所产生的全部推力，其安全系数为5。

5.3.6、楔紧装置由楔座、楔块组成，楔座牢固的连接在门框两侧，楔紧装置采用普通灰铸铁制造，楔块由铜块制作并经精加工。楔紧装置用不锈钢紧固件及定位螺丝牢固的与门框导轨和门板连接，楔紧装置的可调部分设在门框上，只要在杆上施加最小的作用力就可在闸门支撑面产生最大的压紧力，从而达到最佳的水密性。

5.3.7、门板和门框的支撑面用铜条制成并牢固的安装在加工后的门框和门板的槽中，门框和门板上的精加工的凹槽在安装支承条之前涂防水粘接剂用以保证水密性，支承面位精加工。闸框密封座与闸板密封座间隙小于0.1mm。闸板与闸框导向槽的间隙小于1.6mm。

5.3.8、操作门杆尺寸满足正常操作产生应力时无纵向弯曲和永久性变形，门杆用实心的不锈圆钢制造，螺纹为梯形螺纹。

5.3.9、所有装配用的螺栓、螺柱、螺母及锚固地脚螺栓采用不锈钢制造，其尺寸间距安全系数不小于5，锚固螺栓为“L”形。

5.3.10、手轮上清楚地标明闸门开闭方向，手轮顺时针旋转为关闭闸门，人工操作力不大于15KG。

5.3.11、闸门的设计、制造、安装、检验和验收等符合CJ/T3006-92《供水排水用铸铁闸门》标准，材料符合GB标准。

5.4、结构要求

5.4.1、闸门主要由门框、门板、可调式压块等部件组成。启闭机主要由手动装置、传动螺杆、螺杆导架等组成。

5.4.2、闸门久用磨损后，其密封面可通过楔型压块的调整来保证正常工作。

5.4.3、闸门结构合理、耐腐蚀性强、安装维护方便。

5.4.4、启闭机采用手动方式操作控制。

5.4.5、传动螺杆采用梯形螺纹，并设有滚动轴承，安装维护简易、操作轻巧灵便。

5.5、主要部件材质要求

5.5.1、闸板：铸铁。

5.5.2、闸框：铸铁。

5.5.3、导轨：铸铁。

5.5.4、楔块：铸锡铅青铜。

5.5.5、密封座：铸锡铅青铜。

5.5.6、吊耳：铸铁。

5.5.7、所有连接附件、地脚螺栓：不锈钢。

5.5.8、偏心销和销轴等：不锈钢。

5.6、使用年限：整机使用年限20年以上。

5.7、设备检测要求

5.7.1、每台设备均经检查试验合格，并附有产品合格证和使用维护说明书方可出厂，试验符合CJ/T3006-92《供水排水用铸铁闸门》标准。

5.7.2、设备进行密封间隙的检测，其值不大于0.1mm。

5.7.3、设备进行渗漏试验，密封面渗水量不大于1.25L/min·m（密封长度）。

5.8、供货范围

5.8.1、装配完整的铸铁镶铜方闸门（闸门框、闸门板、导轨、传动螺杆、楔紧装置、密封座、吊耳等）及配套手电两用启闭机。

5.8.2、所有的连接螺栓、地脚螺栓。

6、自耦底座
6.1、潜水排污泵安装在泵房内，潜水排污泵的出口与自耦底座耦合接口连接，两根平行的304不锈钢导轨固定在耦合底座上，自耦底座耦合接口能沿着导轨在提升链牵引下从泵坑顶部到耦合底座间自由地滑动。当泵放下至最下端时，其耦合接口与耦合底座紧密结合，依靠泵自身重量的压力下就能完全的密封。泵/电机的全部重量由泵的排水弯管承担，泵/电机的任何部分不直接与泵坑底板接触或放在泵坑底板的支座上。自耦底座材质采用球墨铸铁，自耦底座口径300mm（±5﹪）。

7、导轨

7.1、1套自耦底座配套2根10米导轨使用，两根平行的304不锈钢导轨固定在耦合底座上，自耦底座耦合接口能沿着导轨在提升链牵引下从泵坑顶部到耦合底座间自由地滑动。导轨材质为304不锈钢材质，规格约φ60*φ53。
8、高能离子除臭设备（国产名牌）
▲8.1处理气量：3000m3/H

▲8.2材质：不锈钢304

▲8.3其他：含除臭箱体，离子发生装置和空气过滤装置、风机、控制箱、系统内电缆。

▲8.4 N≤5KW
9、管道式电磁流量计（国产名牌）
9.1防爆标志：Exd II BT4

9.2防护等级：一体式IP65

▲9.3测量口径：DN600

9.4精度： 0.5%、（管道式）
           二、采购项目商务要求
1、供货要求

（1）投标人所投的设备须符合国家的相关规定，且负责将所采购的设备送至采购人指定地点，并负责设备的安装、调试等。

2、报价要求

（1）投标人的投标报价须以人民币为单位。

（2）投标报价均包含设备费、运输费、装卸费、安装费、检验费、检测费、验收、税费等费用，采购人不再支付任何费用。本项目的安装费用包括止水、清淤泥、钢管维修、水泵及其他设备的安装调试等所有一切费用。
▲（3）更换和拆除下来的旧设备归中标人所有，旧设备收益可抵扣旧设备拆卸费用并列入本次投标报价中。各投标人可自行安排时间到现场勘察，并对旧设备进行评估。
3、完工期

合同生效之日起35个日历日内完成安装和调试，并经验收合格后交付采购人使用。

4、质保期

如无特别说明，投标人所投的设备质保期不得少于一年（易耗易损设备除外）。若生产制造商提供更优质的服务，则按生产制造商的标准执行。如生产制造商标准质保期限不足招标文件质保期要求的，投标人须承诺保修期限不少于招标文件质保期要求。质保期自双方代表在验收报告上签字之日起计算。

5、验收要求

除招标文件另有要求外，均按国家、地方或行业（排列在前者优先）现行相关验收规范和评定标准执行。

6、售后服务

（1）质保期内，所有设备保修服务方式均为投标人上门质保，由此产生的一切费用均由投标人承担。但人为因素、不可抗力而造成的故障除外。

（2）质保期内，出现不能明确的故障时，投标人应尽力配合进行检查，必须在30分钟内响应，1小时内有明确的解决方案。若故障不能通过电话解决的，在4小时内有专人到达现场处理。

（3）质保期内，如因配件损坏等原因导致维修时间超过48小时的，中标人须免费向采购人提供同档次的备用设备。设备维修完毕正常运作后，中标人须填写维修报告（包括故障原因、处理情况及用户意见等）报用户备案，其中产生的费用均由中标人承担。

（4）质保期后，投标人提供合同项下设备的终身维修服务，且只收取更换零配件费用。

（5）中标人须免费提供现场培训及提供相关技术资料。培训内容应包括技术原理、操作、日常基本维护与保养，使参加培训的人员能独立使用，能独立处理常见性故障以及进行日常的维护保养，且培训人员不得少于2人。

（6）中标人须将有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料及安装、验收报告等文档汇集成册后交付至采购人。

7、其他要求

（1）投标人所提供的设备必须为原厂原装全新未使用过的设备。设备（含附带的工具等货物）的品牌、规格、型号、制造商和使用说明等，须用中文或英文等易懂的通用符号表示。

（2）建议投标人对施工现场和周围环境进行现场进行考察，以获取那些自己在本项目中须负责的准备投标和签署合同所需的一切资料。考察现场的费用由投标人自行承担。
8、付款方式

（1）合同生效之日起10个工作日内支付合同总价款的30﹪。

（2）全部设备到达安装现场，并经采购人初步验收之日起10个工作日内支付合同总价款的40﹪。

（3）设备安装、调试完毕并经验收合格之日起1个月内支付合同总价款的25﹪。

（4）合同总价款的5﹪作为质保金，自质保期届满之日起1个月内一次性无息付清。

9、投标保证金信息：

（1）、投标保证金须在规定截止时间前到达指定银行账号(以银行收到日期为准),须于2014年7月24日18时00分之前(如因投标人未按要求提交投标保证金,致使银行无法查核该公司的保证金递交情况的,由投标人自行承担相关责任。)向采购代理机构交纳人民币伍万元整（￥：50,000.00元）的投标保证金。

	投标人必须用投标人名称的账号以银行转账或电汇方式提交保证金,同时在银行账单单据中按以下要求写明:

	1.项目编号: GDXCG2014-038

	2.项目名称: 清远市横荷污水处理厂配套污水管网及泵站升级改造工程（泵站设备）采购项目


（2）其他要求：提交了投标保证金的潜在投标人如若放弃投标，必须于投标截止日前二个（或以上）工作日以书面公函形式通知采购代理机构，否则，采购代理机构将没收其提交的投标保证金。

投标保证金专用帐户(投标人的投标保证金须汇入此帐号,否则,由此而引起的一切后果由投标人自行承担。)如下：

户  名：佛山市广得信工程造价咨询有限公司

开户行：佛山顺德农村商业银行大良支行营业部

帐  号：0161 8800 3142 08

基本帐户（除投标保证金外，其他资金请汇入此帐户）如下：
开户名：佛山市广得信工程造价咨询有限公司清远分公司

开户行：中国农业银行清远第二支行

帐  号：6849 0104 0010 664

三、资格性审查

	序号
	检查项目
	响应情况（符合要求的打“Ο”，不符合要求的打“×”）

	
	
	投

标

人

一
	投

标

人

二
	投

标

人

三
	······

	1
	按招标文件要求（金额、形式）提交投标保金；
	
	
	
	

	2
	投标总金额不超过本项目采购预算；
	
	
	
	

	3
	投标人的投标文件或资格证明文件已提供且符合招标文件要求；
	
	
	
	

	4
	投标人的经年审合格的工商营业执照副本，或事业单位法人证书副本，或社会团体法人登记证书副本复印件已提供且符合招标文件要求；
	
	
	
	

	5
	投标人的税务登记证副本已提供且符合招标文件要求；
	
	
	
	

	6
	投标人的经年审合格的组织机构代码证副本已提供且符合招标文件要求；
	
	
	
	

	7
	投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章；
	
	
	
	

	8
	投标文件具有法定代表人签字或签字人具有法定代表人有效授权；
	
	
	
	

	9
	提供2013年年度财务报表或2014年3月份或之后财务报表。【财务报表须包含资产负债表、利润表】
	
	
	
	

	10
	提供2014年3月份或之后的依法缴纳税收的证明文件。（其中内容为缴纳税收内容，不包括社保代缴）【缴纳税收的证明文件是指：加盖银行业务章的税收回单，或加盖税务部门电子征税专用章的税收电子转账专用完税证，或加盖税务部门公章的纳税证明；如供应商在规定的时间段内没有发生业务的，则提供税务部门出具的纳税证明，或加盖税务部门公章的纳税申报表】
	
	
	
	

	11
	社保部门出具的单位参加社会保险证明表（证明表内容须包含人员姓名、单位参保险种等内容）原件，或社保部门（或税务部门）出具的单位参加社会保险的证明文件原件，或社会保险基金管理部门网站打印的单位参加社会保险参保证明（证明内容须包含社会保险登记证号、有效期内的查验授权码、核查网址和专用章等，若查验不一致的，将被评定为无效文件）。【参保时间须为2014年3月份或之后】
	
	
	
	

	12
	提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函原件。【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，且复印件无效】
	
	
	
	

	13
	政府采购供应商反商业贿赂承诺书原件。
	
	
	
	

	14
	若非所投一体化泵站、潜水排污泵的制造商或代理商，须具有所投一体化泵站、潜水排污泵的制造商或总代理出具的授权书原件。
	
	
	
	

	结果（完全符合的填“合格”，否则填“不合格”）
	
	
	
	


特别说明：如投标人的投标文件中没有按此表的内容提供相关证明文件（如无特别要求，均提供复印件）或不符合上述审查内容的任意一条，其投标文件将视为无效投标文件。

四、评分细则附表

1）价格部分
	评比因素
	分值
	最高分值
	评分细则

	投标价格
	30分
	30分
	投标报价得分=(评标基准价÷投标报价)×价格分值

注：1、“评标基准价”是指有效投标报价当中的最低报价。

2、若投标人为小型或微型企业，且所投产品的制造商为小型或微型企业的，评审时，对小型和微型企业产品的价格给予6﹪的扣除，用扣除后的价格参与评审。


2）技术部分
	评比因素
	分值
	最高分值
	评分细则

	技术

部分
	35分
	10分
	根据投标人对招标文件中标示“▲”的商务要求、技术规格、参数进行评分。完全响应的，得10分；每负偏离一项扣2分，最高扣至该项得0分。【该项评分以投标人提供省级或以上权威部门出具的证明材料复印件为评审依据，若没有提供证明材料的，则视为不响应处理】

	
	
	8分
	根据投标人对招标文件中非标示“▲”的技术规格、参数进行评分。
	完全响应招标文件的技术规格和参数要求的，得8分。每负偏离一项扣1分，最高扣至该项得0分。

	
	
	3分
	根据投标人泵轴探伤检测的技术人员情况进行评分。【该项评分以投标人提供技术人员检测证书复印件和2014年3月或之后投标人单位为技术人员购买的社会保险证明文件原件为评审依据，否则，该项评分不得分】
	具有MT检测人员的，得1分。

	
	
	
	
	具有UT检测人员的，得1分。

	
	
	
	
	具有PT检测人员的，得1分。

	
	
	2分
	投标人所投潜水排污泵的轴承采用热套无损装配工艺的，得2分。【该项评分以投标人提供热套无损工艺图片材料为评审依据，否则，该项评分不得分】

	
	
	2分
	根据所投设备制造商的生产能力（包括生产设备的先进性、数量和生产情况等）进行综合评分，最高得2分。【该项评分以投标人提供制造商生产设备图片和相关技术资料为评审依据，否则，该项评分不得分】

	
	
	10分
	根据投标人所投设备情况（包括设备的知名度高低、耐用性、配置和选型的合理性等）进行评分。
	被评定为优的，7分≤得分≤10分。

	
	
	
	
	被评定为中的，5分≤得分≤6分。

	
	
	
	
	被评定为差的，0分≤得分≤4分。


3）商务部分
	评比因素
	分值
	最高分值
	评分细则

	商务

部分
	35分
	6分
	根据投标人获得行政部门颁发的“守合同重信用企业”情况进行评分。
	连续六年获得的，得6分。

	
	
	
	
	连续五年获得的，得4分。

	
	
	
	
	连续三年获得的，得2分。

	
	
	
	
	没有获得的，得0分。

	
	
	12分
	根据投标人取得相关资质、认证情况进行评分。【该项评分以投标人提供相关资质、认证证书复印件为评审依据，否则，该项评分不得分】
	取得行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包资质的，得2分。

	
	
	
	
	取得行政主管部门颁发的机电设备安装专业承包叁级的资质的，得2分。

	
	
	
	
	取得行政主管部门颁发的安全生产许可证的，得2分。

	
	
	
	
	取得质量管理体系认证的，得2分。

	
	
	
	
	取得环境管理体系认证的，得2分。

	
	
	
	
	取得职业健康安全管理体系认证的，得2分。

	
	
	3分
	根据投标人售后服务方案（包括:响应时间、服务内容、故障处理办法、承诺等）进行评分。
	被评定为优的，2分≤得分≤3分。

	
	
	
	
	被评定为差的，0分≤得分≤1分。

	
	
	5分
	免费保质期承诺
	横向比较综合评分，0-5分。

	
	
	8分
	根据投标人提供自2012年1月1日污水处理泵站安装同类项目业绩（以签订合同时间为准）情况进行评分。【该项评分以投标人提供中标通知书、合同关键页（双方盖章）为评审依据】
	每提供1个项目业绩的，得2分。没有完成同类项目或没有按要求提供相关证明文件的，得0分。

	
	
	1分
	投标人取得诚信示范企业称号或提供良好信用记录证明（或报告）的，得1分。【该项评分以提供行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的单位在履行职责过程中形成的以及依法成立的专业征信机构通过合法途径采集和加工所形成的各类与企业有关的信用记录的证明文件为评审依据】


注：投标人提供的证明文件须真实、有效，否则，按投标人虚假响应招标文件要求处理。

第三部分、投标人须知

一、说明

1、适用范围
1.1、本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2、定义
2.1、“采购人”是指：清远市供排水处理中心。
2.2、“政府采购代理机构”是指：佛山市广得信工程造价咨询有限公司。
2.3、“监管部门”是指：政府采购中依法享有监督管理政府采购项目的政府机构。本招标文件的监管部门相关信息如下：
监管部门名称：清远市财政局政府采购管理办公室；

电话：0763-3877328；

传真：0763-3385561；

地址：清远市北江二路财政大楼。

2.4、合格的投标人

1)、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2)、符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

2.5、“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。
2.6、评标委员会推荐的项目中标候选人必须在接到政府采购代理机构通知后三个工作日内按《清远市政府采购供应商资格登记管理暂行办法》的相关规定办理资格登记并交纳壹仟元（￥1,000.00元）的信息服务费。

1)、填报一式一份的《清远市政府采购供应商资格登记表》，并提供经企业法人签字确认和加盖公章的以下资料：
2.6营业执照副本复印件。

组织机构代码证副本和法人代表身份证复印件。

税务登记证副本复印件（国税、地税）。
2)、账户资料

开户名称：清远市计算机学会

账号：2018020909024906042

开户行：工行北江办

款项名称：信息服务费

3)、联系人信息

联系人：清远市计算机学会黄女士

联系电话：0763-3385561

地址：清远市北江二路财政局综合办公大楼七楼政府采购管理办公室。
3、合格的货物和服务

3.1、“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。
3.2、“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。
3.3、如招标文件无特别说明，本项目不接受进口产品参与竞争。进口产品的范围及规定按财库[2007]119号文件及财办库﹝2008﹞248号文件执行，且进口产品的价格不得高于采购主管部门批准的采购价格。

3.4、若所投产品类别属于政府强制采购节能产品目录范围的，须按该目录执行。否则,其投标文件将被评定为无效投标文件。

3.5、若项目采购内容涉及电脑采购的，投标人所投电脑必须装载正版专业版操作系统和应用软件。

3.6、投标人所投报的产品若属于《环境标志产品政府采购清单》目录范围的产品，在采用综合评分法评审时，投标人的综合得分相同的情况下，优先采购《环境标志产品政府采购清单》目录范围的产品。

3.7、投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。若有，由此引起的一切责任由投标人承担。

3.8、根据《中华人民共和国政府采购法》第四十八条的规定：经采购人同意，中标、成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

3.9、中标企业为小型、微型企业的，不得将中标合同分包或转包给大型、中型企业；中型企业不得分包或转包给大型企业；鼓励采购人允许获得政府采购项目的大型企业依法向中小型企业分包。

4、投标费用

4.1、投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2、根据中华人民共和国国家计划委员会“计价格[2002]1980号”和国家发展和改革委员会办公室“发改办价格[2003]857号”文规定，本项目向中标人收取中标服务费。中标人须于收到政府采购代理机构结果通知之日起三个工作日内向政府采购代理机构交纳项目的中标服务费（若通过银行汇款交纳中标服务费的，须由投标人的帐户汇入）。中标服务费按差额定率累进法计算收取。收费标准如下表所列：

	中标金额（万元）
	招标收费费率

	100以下
	1.50%

	100-500
	1.1%

	500-1000
	0.8%


二、招标文件

5、招标文件的构成

5.1、招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1)、投标邀请书

2)、采购项目内容

3)、投标人须知

4)、合同书格式

5)、投标文件格式
6)、在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2、投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的，其投标文件将被评定为无效投标文件。

6、招标文件的澄清

6.1、投标人认为政府采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内向采购人或政府采购代理机构提出质疑；
6.2、在规定的时间内，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在规定的时间内通知采购人或政府采购代理机构。采购人或政府采购代理机构对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，采购人或政府采购代理机构将组织相关专家进行论证，并将论证结果以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。采购人或委托的政府采购代理机构认为质疑理由成立的，应当修改招标文件或重新组织采购活动。
6.3、投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，采购人或政府采购代理机构将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7、招标文件的修改

7.l、在投标截止时间三个工作日前，无论出于何种原因，采购人可主动或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2、修改后的内容是招标文件的组成部分，政府采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向政府采购代理机构确认。

7.3、为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，政府采购代理机构可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。采购人或政府采购代理机构自发出修改招标文件之日起至投标截止时间止不得少于十五个日历日，在征得各投标人的同意的情况下，可适当缩短投标准备时间。

三、投标文件的编制和数量

8、投标的语言

8.1、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或政府采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9、投标文件的构成
9.1、投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10、投标文件编制

10.1、投标人若对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按每个包的要求分别装订和封装。对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2、投标人应完整、真实、准确地填写招标文件中规定的所有内容。

10.3、投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或政府采购代理机构及监管机关等对其中任何资料进行核实的要求。

10.4、如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11、投标报价

11.1、投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2、投标人应按照“第二部分”采购项目技术规格、参数及要求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标报价明细表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3、《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1)、对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2)、所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3)、应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。
11.4、每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12、备选方案

12.1、只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案参加投标的除外）
13、联合体投标（本项目允许联合体投标）
13.1、两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标的，则联合体各方均应提交相关的资格文件、联合体协议并注明主办人。联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
13.2、如果投标人以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

14、投标人资格证明文件

14.1、投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分。

14.2、资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章，且在有效期内。

15、产品合格性
15.1、投标人应递交能证明其所投产品合格性和符合招标文件规定的证明材料。
16、投标保证金

16.1、投标人应按招标文件规定的方式、金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

16.2、投标人以联合体进行投标的，投标保证金可以由其中任何一个投标人的名义缴纳，投标保证金对联合体双方均具有法律约束力。

16.3、凡未按规定交纳投标保证金的投标，均视为无效投标。

16.4、如无质疑或投诉，政府采购代理机构在中标通知书发出之日起五个工作日内按投标人递交的《退还投标保证金声明函》载明的帐号信息无息原额一次性退还落标投标人；如有质疑或投诉，政府采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后退还。
16.5、中标人的投标保证金，在中标人将与采购人签订政府采购合同递交政府采购代理机构后，政府采购代理机构将在五个工作日内按投标人递交的《退还投标保证金声明函》载明的帐号无息原额一次性退还中标人。

16.6、若项目被评定为废标的,投标人的投标保证金将在结果公告发出之日起五个工作日内按投标人递交的《退还投标保证金声明函》载明的帐号信息无息原额一次性退还。

16.7、有下列情形之一的，投标保证金将依法处理：

1)、中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

2)、将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

17、投标的截止期和有效期

17.1、政府采购代理机构拒绝接收投标人在投标截止时间后递交的任何文件。（评标委员会在评审时要求澄清的文件除外）

17.2、招标人可以根据实际情况需要，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

17.3、投标文件应在开标之日起90天内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应招标文件要求而予以拒绝。

17.4、特殊情况下，政府采购代理机构可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。
18、投标文件的数量和签署

18.1、投标人应编制投标文件一式六份（正本一份和副本五份）、《开标函》一份（开标函包括《开标一览表》、《法定代表人（负责人）资格证明书》、《法定代表人（负责人）授权委托书》和《退还投标保证金声明函》四份文件）。

18.2、投标文件的每一页都应由投标人代表用姓或姓的首字母亲笔签字或加盖骑缝投标人公章。投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.3、投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人（负责人）授权书》应附在投标文件中。

18.4、投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。
18.5、投标文件格式内注明要求签字或签署的位置必须为亲笔签字。否则，作无效投标处理。

18.6、投标文件格式内注明要求加盖公章的位置必须加盖公章（不得使用合同专用章、财务专用章、公司部门章或分支机构章、授权（投标）专用章等代替公章）。否则，其投标文件将被评定为无效投标文件。

四、投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记

19.1、投标人应将投标文件正本、副本和开标函分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”、“开标函”字样。

19.2、信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

19.3、如果未按要求密封和标记，采购人或政府采购代理机构对误投或提前启封概不负责。
20、投标文件的修改和撤回

20.1、投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2、投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知采购人或政府采购代理机构。

20.3、投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。
五、开标、评标和定标

21、开标

21.1、政府采购代理机构在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表携有效的身份证明文件参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

21.2、开标时，由全部投标人或投标人代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由政府采购代理机构的工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣（如有）、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案（如有）。

21.3、政府采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人代表、采购人代表、政府采购代理机构和监督机构代表（如有）签字确认。
22、评标委员会的组成和评标方法

22.1、评标由政府采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

22.2、评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。

22.3、本次评标采用综合评分法，具体评审步骤详见招标文件。

23、投标文件的初审

23.1、评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、是否按招标文件的规定编制、密封和标记等。
23.2、评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。
23.3、在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.4、投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

没有实质上响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

23.4.1、在资格性和符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

1）、投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

2）、投标总金额超过本项目采购预算；

3）、投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

4）、不具备招标文件中规定资格要求的；
5）、未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
6）、投标文件无法定代表人(负责人)签字或签字人无法定代表人(负责人)有效授权的；

7）、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；
8）、投标时，两家或以上公司同一法定代表人或其中一家公司为另一家公司单一最大股东的，且同时参与同一采购项目的投标活动的；

9）、投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注“★”号条款）条款产生负偏离的。

10）、符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的；

11）、不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。
23.4.2、评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

24、投标文件的澄清

24.1、评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人（负责人）或授权代表签字的书面形式作出。
24.2、投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25、投标的评价

25.1、评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

26、授标

26.1、评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照综合评价得分由高到低的顺序排名推荐中标候选人名单。
26.2、若投标人综合得分相同的情况下，按以下顺序推荐中标人：推荐投标报价较低的投标人为中标人；若综合得分和投标报价得分都相同的情况下，推荐技术部分得分较高的投标人为中标人；若综合得分、投标报价得分、技术部分得分、商务部分得分均相同的情况下，根据有助于实现保护环境、节能减排、支持自主创新、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等国家的经济和社会发展政策目标，推荐中标人的排名。

26.3、采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

26.4、中标人确定后，采购人或政府采购代理机构将在政府采购监管机关指定的媒体上发布中标公告，同时向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。
27、替补候选人的设定与使用

27.1、评标委员会根据推荐综合总得分最高的投标人为项目的中标候选人原则，推荐得分次高的投标人为替补候选人。

27.2、若中标人无正当理由不与采购人签订政府采购合同的或由于自身原因不能履行政府采购合同义务的，可由替补候选人顶上，成为中标候选人。
六、质疑和投诉

28、质疑

28.1、供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或政府采购代理机构提出质疑。
28.2、质疑书必须由报价人法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章，质疑书由参加本采购项目的全权代表签署本人姓名，须附有法定代表人的授权委托书（授权委托书须载明委托的具体权限和事项），否则，政府采购代理机构将不予受理。

28.3、质疑人提交质疑书为一式五份（正本一份，副本四份），主要内容须包括：（1）质疑人全称、地址、邮政编码等；（2）被质疑采购项目的名称和编号；（3）被质疑人及与质疑事项有关的当事人的自然人姓名或者法人、其他组织的名称；（4）质疑事项所依据的具体事实和理由、相关证据材料以及明确的请求；（5）有效联系人和联系电话；（6）提起质疑的日期。否则，政府采购代理机构将不予受理。以电报、电话、传真和电子文件和电子邮件形式的质疑，政府采购代理机构将不作为受理的依据。

28.4、质疑处理根据“谁主张、谁举证”的原则，对于政府采购代理机构对有关质疑事项不具有法定调查、认定权限的，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给政府采购代理机构；质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人须提供信息来源或有效证据，否则认定为无效质疑事项。

28.5、政府采购代理机构处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。政府采购代理机构认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对政府采购代理机构进行调查的质疑事项，质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供政府采购代理机构所需要的相关材料。

28.6、质疑人拒绝配合政府采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

28.7、质疑人已经参与了本采购项目的谈判活动，又对采购文件内容提出质疑的，政府采购代理机构可视为质疑已超过有效期，将不予受理。

28.8、质疑人必须对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。捏造事实或虚假及恶意质疑的，

政府采购代理机构可提请同级政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

29、投诉

29.1、质疑供应商对采购人或政府采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、政府采购代理机构未在规定的时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。投诉事项应当是经过质疑的事项。

29.2、投诉书格式必须严格按照《广东省政府采购工作规范》之“第三部分 政府采购规范文本”之“第三章 质疑投诉文本”之“三、投诉书”的格式和有关投诉的规定进行。

七、合同的订立和履行

30、合同的订立

30.1、中标人自中标通知书发出之日起七个工作日内须提供合同初稿给采购人进行审核。

30.2、采购人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

30.3、签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监管机关备案。
31、合同的履行

31.1、政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

31.2、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照相关规定备案。

八、适用法律

32、适用法律

32.1、采购人或政府采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。
32.2、本项目招标文件的最终解释权归采购人或政府采购代理机构所有。

九、评标方法、步骤及标准

33、评标方法

33.1、本次评标采用 综合评分 法进行评审。

34、评标步骤

34.1、初审

1）、资格性检查；

2）、符合性检查；

34.2、比较与评价（评委会将依据招标文件第二部分“采购项目技术规格、参数及要求”逐条进行评审。）
1）、商务评价；

2）、技术评价；

3）、价格评估；

34.3、推荐中标候选人名单
第四部分、合同书格式

政府采购

合 同 书

（服务类）

项目编号：                       

项目名称：                       

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

一、合同

甲方：                          乙方：
电话：                          电话：

传真：                          传真：

地址：                          地址：

项目名称：                                   项目编号：            
根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。
一、货物内容

	序号
	商品名称
	品牌、规格型号、配置（性能参数）
	产地
	数量
	单价(元)
	金额（元)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	  合计总额：￥       元；    大写：         


合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、设备要求

1、货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。 

3、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：

2、交货方式：

3、交货地点： 
五、付款方式
由甲方按下列程序在        内付款：

1、预付款：签订合同后，支付合同总价的      %。

2、设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付至合同金额的      %，同时无息退还乙方的合同履约保证金。

3、从验收合格之日起，正常使用     个月后，支付合同总价的    ％。

六、质保期及售后服务要求

1、本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2、质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过   天则质保期重新计算。

3、对甲方的服务通知，乙方在接报后   小时内响应，   小时内到达现场，   小时内处理完毕。若在   小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试:乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 

2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5）验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、工程提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价    %的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价   ‰的数额向甲方支付违约金；逾期     以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的    %的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的   ‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。
十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。 
4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式    份。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

代表：                                 代表： 
签定地点：

签定日期：   年     月    日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：
二、项目验收报告单

市（县、区）政府采购项目验收报告单：

根据政府采购合同（合同编号：____）的约定，我单位对合同项下（项目名称）（项目编号）投标人提供的货物/服务进行了验收。验收情况如下：

	序号
	技术规格、标准及要求（服务内容、标准）
	数量（年限）
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	
	
	

	验收具体内容
	品牌产地是否正确□ 规格型号是否正确□配置是否正确□

数量是否正确□安装调试是否正常□是否有保修卡□

包装是否完好□其他内容与合同条款是否一致□

(超出上述选项的，应当另附验收内容。)

	是否有专业机构检测验收报告（选择有的，必须填写）：□有□没有
	与代理机构联合验收意见（选择有的，必须填写）：□有□ 没有

	采购验收结论及付款建议：

验收小组成员分别（签字）：                     采购人（公章）

验收小组组长（签字）：                        年     月     日


第五部分、投标文件格式
政府采购

投标文件
（正本/副本）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

日期：             年      月      日
一、自查表

1、资格性/符合性自查表

项目名称:                           项目编号：                 
	评审内容
	招标文件要求
	自查结论
	证明资料

	资格性检查
	开标函
	按对应格式文件编制、填写、签署、盖章(均为原件)
	□通过□不通过
	见投标文件第（）页

	
	法定代表人（负责人）资格证明书及授权委托书
	按对应格式文件签署、盖章(原件)
	□通过□不通过
	见投标文件第（）页

	
	保证金（投标保证金交纳凭证）
	按招标文件的要求执行
	□通过□不通过
	见投标文件第（）页

	
	准入条件(关于资格的声明函)
	按招标文件的要求执行
	□通过□不通过
	见投标文件第（）页

	
	其他要求
	按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料
	□通过□不通过
	见投标文件第（）页

	符合性审查
	投标人的合格性
	在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚
	□通过□不通过
	见投标文件第（）页

	
	
	在经营范围内报价
	□通过□不通过
	见投标文件第（）页

	
	技术要求
	实质性响应招标文件的技术要求
	□通过□不通过
	见投标文件第（）页

	
	商务要求
	实质性响应招标文件的商务要求
	□通过□不通过
	见投标文件第（）页

	
	报价要求
	报价方案是唯一确定
	□通过□不通过
	见投标文件第（）页

	
	其它
	实质性响应招标文件中规定的其它情况
	□通过□不通过
	见投标文件第（）页


注：

1、以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对不实或不符合项将会直接导致其投标文件被评定为无效！

2、投标人须在对应的“□”打“√”或打“×”。

投标人（加盖公章）：                           

投标人代表签字：                              

日期：   年   月   日

2、评审项目投标资料表

	评审分项
	评审细则
	证明文件

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页

	
	
	见投标文件第（）页


项目名称:                           项目编号：              

注：投标人须按“评分细则附表”的内容，或招标文件另有要求的内容，或投标人认为需附上的内容进行填写。

投标人（加盖公章）：                           

投标人代表签字：                              

日期：   年   月   日

二、资格性文件

1、投标函

佛山市广得信工程造价咨询有限公司：

依据贵公司组织采购的项目名称（项目编号)的招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本_一_份，副本 七 份，开标函 一 份。

投标文件应包含以下五部分内容：

1、自查表；

2、资格性文件；

3、商务部分；

4、技术部分；

5、价格部分。
在此，我方声明如下：

1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。该项目包的投标总报价为人民币： （大、小写） 元，完工期为：       。

2、投标有效期为递交投标文件之日起 90 天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如有)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5、我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7、我方同意按招标文件规定向政府采购代理机构缴纳中标服务费。

投标人(加盖公章)：                            
地址：                                        
传真：                                        
电话：                                        
电子邮件：                                    
投标人代表签字：                              

开户银行：                                    

帐号：                                        

日期：                                        

2、法定代表人（负责人）资格证明书及授权委托书

2.1、法定代表人（负责人）资格证明书

佛山市广得信工程造价咨询有限公司：

项目名称:                           项目编号：            

          同志，现任我单位          职务，为法定代表人（负责人）。

特此证明。
附：代表人性别：

年龄：

身份证号码：

联系电话：
说明：1、法定代表人（负责人）为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3、将此证明书提交对方作为合同附件。
4、投标人须提供法定代表人（负责人）的身份证复印件，否则其投标文件将被评定为无效投标文件。

投标人（加盖公章）：                           

投标人代表签字：                              

日期：   年   月   日
2.2、法定代表人（负责人）授权委托书

佛山市广得信工程造价咨询有限公司：

项目名称:                           项目编号：              

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵公司递交的任何补充承诺。
有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。
附：代理人性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

联系电话：

邮箱：
说明：1、法定代表人（负责人）为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、投标人签字代表为投标人法定代表人（负责人），则无须递交《法定代表人（负责人）授权委托书》。

5、投标人须提供被授权人的身份证复印件，否则其投标文件将被评定为无效投标文件。

投标人（加盖公章）：                           

法定代表人（负责人）（签名或盖私章）：          
投标人代表签字：                              

日期：   年   月   日
3、投标保证金交纳凭证

佛山市广得信工程造价咨询有限公司：

我公司参加贵公司组织的（项目名称）（项目编号）的采购活动。按招标文件的规定，已通过（现金存款或转帐或银行汇款）形式交纳人民币（大写）    元的投标保证金。

附：附交纳本项目投标保证金凭证的复印件。

投标人（加盖公章）：                           

投标人代表签字：                              

日期：   年   月   日
4、退还投标保证金声明函

佛山市广得信工程造价咨询有限公司：

我公司参加贵公司组织的（项目名称）（项目编号）的采购活动。按招标文件的规定，已通过（现金存款或转帐或银行汇款）形式交纳人民币（大写）    元的投标保证金。

我公司帐户如下：

开户名：

开户行：

帐号：

请贵公司按以上帐户信息退还我公司就本项目交纳的投标保证金，如因上述帐户不实或不详原因导致不能办理投标保证金的退还手续的，我公司愿意承担一切责任。

本项目投标保证金退还手续联系人信息如下：

联系人：

电话（固定电话）：

电话（移动电话）：

地址：

注：

1、此声明函须一式两份，一份放在投标文件正本中，另一份须与《开标一览表》、《法定代表人（负责人）资格证明书》和《法定代表人（负责人）授权委托书》一起单独密封提交（均须原件），否则，其投标文件将被评定为无效投标文件。
2、我公司完全理解并同意贵公司开出的保证金收据只作为收到投标保证金的凭证，不作为退还保证金的依据。

3、政府采购代理机构在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金；中标人的投标保证金在中标人与采购人签订采购合同，并将采购合同交至政府采购代理机构后五个工作日内不计利息原额退还。

投标人（加盖公章）：                           

投标人代表签字：                              

日期：   年   月   日
5、关于资格的声明函

佛山市广得信工程造价咨询有限公司：

关于贵公司采购（项目名称）（项目编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

	序号
	内容
	说明

	1. 
	经年审合格的工商营业执照副本，或事业单位法人证书副本，或社会团体法人登记证书副本复印件。
	

	2. 
	经年审合格的组织机构代码证副本复印件。
	

	3. 
	税务登记证复印件。
	

	4. 
	提供2014年3月份或之后的依法缴纳税收的证明文件。（其中内容为缴纳税收内容，不包括社保代缴）【缴纳税收的证明文件是指：加盖银行业务章的税收回单，或加盖税务部门电子征税专用章的税收电子转账专用完税证，或加盖税务部门公章的纳税证明；如供应商在规定的时间段内没有发生业务的，则提供税务部门出具的纳税证明，或加盖税务部门公章的纳税申报表】
	

	5. 
	提供2013年年度财务报表或2014年3月份或之后财务报表。【财务报表须包含资产负债表、利润表】
	

	6. 
	社保部门出具的单位参加社会保险证明表（证明表内容须包含人员姓名、单位参保险种等内容）原件，或社保部门（或税务部门）出具的单位参加社会保险的证明文件原件，或社会保险基金管理部门网站打印的单位参加社会保险参保证明（证明内容须包含社会保险登记证号、有效期内的查验授权码、核查网址和专用章等，若查验不一致的，将被评定为无效文件）。【参保时间须为2014年3月份或之后】
	

	7. 
	提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函原件。【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，且复印件无效】
	

	8. 
	政府采购供应商反商业贿赂承诺书原件。
	

	9. 
	若非所投一体化泵站、潜水排污泵的制造商或代理商，须具有所投一体化泵站、潜水排污泵的制造商或总代理出具的授权书原件。
	


注：1、投标人按上述要求递交的资料须加盖投标人公章。

★2、投标人须按此表的内容提供相关证明文件，且证明文件须真实有效，否则，其投标文件将会被评定为无效投标文件。

投标人（加盖公章）：                           

投标人代表签字：                              

日期：   年   月   日              

6、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为              （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加                       单位的                         （项目名称、项目编号）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他              （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1、若投标人非中小微型企业的，则无须递交《中小企业声明函》。

2、投标人若不提供《中小企业声明函》的，则视投标人为非小型或微型企业。

投标人（加盖单位公章）：                           

投标人代表签字：                                  

日期：   年   月   日

7、政府采购供应商反商业贿赂承诺书

佛山市广得信工程造价咨询有限公司：

为确保政府采购活动的顺利实施，促进清远市政府采购工作健康发展，在（项目名称）（项目编号）招标活动中，我单位在此庄严承诺:

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、政府采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、政府采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10、如违反以上承诺，愿接受政府采购监管部门依照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规处理并承担相应的法律责任。

11、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人（加盖公章）：                                
投标人法定代表人（负责人）：（签字）                 
投标人代表签字：                                   
日期：         年     月     日

8、《无行贿犯罪档案查询结果告知函》

请在此提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函原件【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，且复印件无效。】
9、营业执照（或事业法人证书）副本

（请在此插入加盖投标人单位公章的营业执照副本复印件，要求：年审有效或有主管部门出具的年审受理证明）

10、税务登记证副本
（请在此插入加盖投标人单位公章的税务登记证副本复印件）

11、组织机构代码证副本
（请在此插入加盖投标人单位公章的组织机构代码证副本复印件，要求：年审有效或有主管部门出具的年审受理证明）

12、财务报表（资产负债表、利润表）
（请在此插入加盖投标人单位公章的财务报表复印件）

13、纳税证明
（请在此插入加盖投标人单位公章的纳税证明复印件，要求：依法缴纳税收的证明文件。（其中内容为缴纳税收内容，不包括社保代缴）【缴纳税收的证明文件是指：加盖银行业务章的税收回单，或加盖税务部门电子征税专用章的税收电子转账专用完税证，或加盖税务部门公章的纳税证明；如供应商在规定的时间段内没有发生业务的，则提供税务部门出具的纳税证明，或加盖税务部门公章的纳税申报表】
14、单位参保证明
（请在此插入单位参保证明原件，要求：经社保机构或税务部门盖章的证明原件，证明文件内容须包含人员姓名、单位参保险种等内容）

附社保证明文件参考格式

单位参加社会保险证明表

单位名称：                                  社会保险登记证号：

	单位登记时间
	
	单位参保险种：

	单位注销时间
	
	

	单位缴费工资总额
	
	单位实际缴费人数
	

	序号
	职工姓名
	公民身份号码
	基本养老保险
	基本医疗保险
	工伤保险
	生育保险
	失业保险

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：“√”为证明时当月在本机构参保，“×”为证明时当月在本机构没有参保，职工参保明细可根据申办单位需要出具。


证明机构名称（证明专用章）：                         证明日期：      年   月   日
三、商务部分

1、投标人综合概况与计划

项目名称:                           项目编号：              
一、投标人情况介绍表

	单位名称
	

	地址
	

	主管部门
	
	法定代表人

（负责人）
	
	职务
	

	经济类型
	
	授权代表
	
	职务
	

	邮编
	
	电话
	
	传真
	

	单位简介及机构设置
	

	单位优势及特长
	

	单位概况
	注册资本
	万元
	占地面积
	M2

	
	职工总数
	人
	建筑面积
	M2

	
	资产情况
	净资产
	万元
	固定资产原值           万元

	
	
	负债
	万元
	固定资产净值           万元

	财务状况
	年度
	主营收入

（万元）
	收入总额

（万元）
	利润总额

（万元）
	净利润

（万元）
	资产负债率

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：如投标人此表数据有虚假，一经查实，其投标文件将被评定为无效投标文件。
二、供货渠道与合作机构情况
	分项
	基 本 情 况
	联系人/联系电话/传真

	关键设备合法来源渠道
	产品名称： 

制造/供应商：

生产地：

经销总代理：

销售负责人：

产品介绍和报价的权威网站：

产品合法来源验证查询专线：

售后服务管理验证查询专线：
	电话:

传真:

	设在广东省内的售后服务机构情况
	机构名称：

地址：

负 责 人：

服务机构性质：企业自有/委托代理
	姓名:

电话:

传真:


三、同类项目业绩介绍

	序号
	客户名称
	项目名称及合同金额（万元）
	竣工时间
	联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：业绩是须以投标人名义完成的项目，且提供中标通知书及合同复印件，原件备查。

四、拟任执行管理及技术人员情况

	职责分工
	姓名
	现职务
	曾主持/参与的同类项目经历
	职称
	专业工龄
	联系电话/手机

	总负责人
	
	
	
	
	
	

	其他主要技术人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	


注：拟派人员须为投标人的任职人员。

五、履约进度计划表

	序号
	拟定时间安排
	计划完成的工作内容
	实施方建议或要求

	1
	拟定  年  月   日
	签定合同并生效
	

	2
	月   日—   月   日
	
	

	3
	月   日—   月   日
	
	

	4
	月   日—   月   日
	质保期
	


六、其它重要事项说明及承诺
投标人（加盖公章）：                           

投标人代表签字：                              

日期：   年   月   日
2、商务条款响应表

项目名称:                           项目编号：               

	序号
	一般商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1. 
	完全理解并接受合同条款要求。
	
	

	2. 
	完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求。
	
	

	3. 
	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务。
	
	

	4. 
	投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于90天，中标人投标有效期至项目验收合格之日止。
	
	

	5. 
	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务。
	
	

	6. 
	同意接受合同范本所列述的各项条款。
	
	

	7. 
	同意按本项目要求缴付相关款项。
	
	

	8. 
	同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证。
	
	

	…
	其它商务条款偏离说明
	
	


注：

1、对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、投标人可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。
投标人（加盖公章）：                           

投标人代表签字：                              

日期：   年   月   日
3、售后服务方案

项目名称:                           项目编号：                
售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1、免费保修期；

2、应急维修时间安排；

3、维修地点、地址、联系电话及技术服务人员；

4、维修服务收费标准；

5、制造商的技术支持；

6、其它服务承诺；

7、培训计划。

投标人（加盖公章）：                           

投标人代表签字：                              

日期：   年   月   日

四、技术部分

1、货物说明一览表

项目名称:                           项目编号：                      
	序号
	货物名称
	数量
	品牌、规格及型号
	制造商名称、地址
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：

1、设备技术性能条件说明和有关资料，应包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、操作简介等相关证明文件。

2、货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3、投标人可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。
投标人（加盖公章）：                           

投标人代表签字：                              

日期：   年   月   日

2、技术条款响应表

项目名称:                           项目编号：                  
	序号
	招标规格或要求
	投标实际参数(投标人须按投标货物/服务实际数据填写)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1、投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。
2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，其投标文件将会被评定为无效投标文件外，我公司将会向相关部门反映情况，请求作出相应的处罚。

3、投标人可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。
投标人（加盖公章）：                           

投标人代表签字：                              

日期：   年   月   日

3、项目实施方案

项目名称:                           项目编号：                   
技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。投标文件中须包含但不限于以下内容。
1、设备配置说明。

2、设备技术特点说明及相关证明资料。

3、项目实施方案。

投标人（加盖公章）：                           

投标人代表签字：                              

日期：   年   月   日

五、价格部分

1、开标一览表

项目名称:                           项目编号：                  
	投标总报价
	（大写）人民币                 元整（￥           元）

	1、投标报价明细表
	

	2、旧设备收益报价表
	

	完工期
	

	备注
	

	备注：详细内容见《投标报价明细表》和《旧设备收益报价表》。


注：投标人可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。
投标人（加盖公章）：                           

投标人代表签字：                              

日期：   年   月   日

2、投标报价明细表

项目名称：                          项目编号：              
	序号
	项目名称
	数量
	单价
	总价

	1
	设备名称
	
	
	

	2
	……
	
	
	

	3
	备品备件
	
	
	

	4
	……
	
	
	

	5
	安装、调试、检验
	
	
	

	6
	……
	
	
	

	7
	售后服务及培训
	
	
	

	8
	……
	
	
	

	9
	其他
	
	
	

	10
	
	
	
	

	合计
	
	
	


注：

1．分项报价需详细反映投标价格表中的价格构成，如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
2．投标人可根据实际情况自行增删表中所涉项目，但所列项目必须能反映投标价格的具体构成。

3．此表的合计总价须与“开标一览表”的报价一致。

投标人（加盖公章）：                           

投标人代表签字：                              

日期：   年   月   日

3、旧设备收益报价表
项目名称：                          项目编号：              
	序号
	项目名称
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	合计
	
	
	


注：

    1、
2．此表的合计总价须与“开标一览表”的报价一致。

投标人（加盖公章）：                           

投标人代表签字：                              

日期：   年   月   日
4、主要配件的零售价和优惠率

项目名称：                          项目编号：                
佛山市广得信工程造价咨询有限公司：

依据贵公司组织采购的项目名称（项目编号)的招标采购项目中，我方对所投设备质保期后的主要配件的零售价和优惠率作出以下承诺：

	序号
	项目名称
	数量
	零售价
	优惠率

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	


注:

1、若招标文件有要求投标人填报主要配件的零售价和优惠率的，投标人须按要求填写此表，须包括但不限于以上表格的内容，投标人可自行修改。

2、若招标文件没有要求投标人填报主要配件的零售价和优惠率的，投标人可不填写此表。

投标人（加盖公章）：                           

投标人代表签字：                              

日期：   年   月   日
六、开标函部分

1、开标函

注：

1、投标文件中可不再重复放置“六、开标函部分”的内容；

2、“开标函”须密封于一个信封内单独递交；

3、“开标函”须包含《开标一览表》、《法定代表人（负责人）资格证明书》、《法定代表人（负责人）授权委托书》和《退还投标保证金声明函》各一份（均须原件）；

4、投标人须按要求进行编制投标文件，否则，其投标文件将被评定为无效投标文件。
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