1.货物名称：医用电梯[品牌范围：迅达（上海）、蒂森（上海或中山）、通力（江苏昆山）三个品牌任选一种]

2.数量：2部  /1600kg/,6层/6站/1.00m/s
3.技术规格和配置要求：

（一）医 梯 标 准 功 能 表

	序号
	标准功能表

	1
	关门按钮
	电梯关门按钮在电梯门完全打开的时起作用

	2
	开门按钮
	当电梯在门区域内按下开门按钮，电梯门会打开

	3
	报警按钮
	在紧急情况下按动警铃按钮，主层站井道里的警铃会鸣叫

	4
	带有可视及可听的超载装置
	当轿厢超载时,蜂鸣器会响

	5
	轿厢照明、风扇自动关断功能
	当电梯在数分钟内无人召唤,轿厢灯及风扇会自动关闭

	6
	双击按钮取消错误内呼
	如果在轿厢内按错了按钮,可通过快速双击此按钮来取消.

	7
	应急轿内照明
	如果电梯突然停电,安装在轿厢内的应急灯会被自动打开

	8
	自动门
	电梯门在门区自动开关

	9
	外呼再开门
	当电梯没有完全关闭时,厅门外呼按钮被按动,电梯门会重开.

	10
	门闩故障时重复开门
	电梯控制系统会检测电梯门是否完全关闭,如果没有完全关闭或门锁有故障时,电梯门会自动打开再关闭

	11
	主层站开门等待时间可调节
	通过特殊设备把主层站的开门时间进行调整,调整范围是0-63秒.

	12
	门机（速度及力矩）可调
	门机配有控制器,通过此控制器,可以调整门机的运行速度及力矩,以适应不同形式的电梯门,使电梯门工作于最佳状态.

	13
	多光束光幕保护系统
	电梯轿门上装有多光束光幕装置,当电梯门自动关闭过程中,光幕保护系统如检测到障碍物,电梯门会自动打开,以防夹人

	14
	梯门堵转保护功能（限制关门力）
	关门时的最大力限制可调节,关门时受到阻碍使反向力达到此最大值时,梯门将重新打开.

	15
	各层站均有红色点阵层位显示及方向箭头显示
	显示电梯运行方向及电梯位置

	16
	红色点阵轿厢显示
	

	17
	一对一五方通话（轿厢/机房/监控室/轿顶/底坑，不含机房至监控室线缆）
	轿厢、机房、控制室、底坑、轿顶的五方内部对讲系统.

	18
	火警紧急返回
	当电梯得到火警信号,电梯不响应所有内呼和外呼,并立即自动返回指定楼层,开门停梯.

	19
	基站返回
	当没有内外呼时,轿厢会在最后停层站等待一定的时间后自动返回基站.

	20
	满载直驶
	当轿厢处于满载时,不再响应厅门外呼.

	21
	优先运行
	安装在轿厢操纵箱上,被激发后,所有厅门外呼都不响应,只响应轿厢内呼.

	22
	钥匙锁梯
	可以将应答完指令信号后的电梯迅速调回到基站


	23
	集选错误信号
	有7种故障信号可以通过继电器从主板中输出.



	24
	断相及错相保护
	三相电源当任何一相断开及三相电源相序与出厂规定不符时，相序继电器动作，断开安全电路，电梯不能运行。

	25
	故障时最近自动平层（非电源及安全回路故障）
	当电梯出现一般性故障时,电梯会自动向最近的层站停靠,开门放人,然后终止服务.

	26
	并联/群控时召唤立刻自动分配
	当有两台或两台以上的电梯有群控功能时,电梯控制系统在接到指令时,会经过过程序的优化计算,控制最接近呼叫层站的或工作不繁忙的电梯响应呼叫.

	27
	如有一台电梯出故障其他电梯自动继续运行
（群控功能时）
	当有三台或三台以上的电梯有群控功能时,如果其中一台电梯出现故障,其它电梯会继续保持群控功能运行.

	28
	防捣乱功能“不超过最多内呼”
	例如轿厢最大重量可载15人,那在轿厢内你不可能激发超过15个轿厢内呼.

	29
	防捣乱功能“空载时取消剩余内呼”
	如果轿厢空载没人,那轿厢剩余的内呼不能多于3个,否则会自动被取消.

	30
	防捣乱功能“最后停层取消内呼”
	当电梯运行到上下终端时,会取消所有的轿内呼叫指令.

	31
	防捣乱功能“反向召唤自动消除”
	当电梯已选定运行方向时,所有与此方向相反的轿内呼叫指令会自动消除.

	32
	控制柜可锁主开关



	电梯控制柜设有可上锁的主开关,可控制电梯的开停.

	33
	控制柜内预留远程监控预留（不含接口）
	

	34
	运行次数累计
	电梯系统装可视计时器,电梯实际次数小时累计.

	35
	紧急电动运行模式
	

	36
	轿顶检修运行模式
	

	37
	曳引机温度监控
	

	38
	曳引机空转保护功能 
	

	39
	启动补偿功能
	

	40
	梯门未开则自动开往下一站

	当需平层的厅门经多次试开门时未能实现时,电梯会自动开往下一站.

	41
	开门再平层功能（TH）45m）
	

	42
	低载重时本梯在梯群中优先分配呼叫信号
	

	43
	超薄紧凑型召唤箱及显示箱
	

	44
	平层应急功能
	


（二）医 梯 规 格 表

	序号
	参数                     项目编号
	L1-L2

	1
	基本参数
	型    号
	1600.175（有机房电梯）

	
	
	控制方式
	并联

	
	
	控制系统
	一体化

	
	
	数    量
	2台

	
	
	载    重
	1600kg

	
	
	速    度
	1.0m/s

	
	
	层    站
	6层6站

	
	
	基    站
	1F

	
	
	服务楼层
	1F-6F  

	
	
	轿内净尺寸(宽×深×高)
	1400㎜×2400㎜×2400㎜

	
	
	轿厢材质
	发纹不绣钢

	
	
	厅门材质
	首层发纹不锈钢，其余层喷粉钢板

	
	
	轿门材质
	发纹不锈钢

	
	
	开门尺寸(宽×高)
	1300㎜×2100 ㎜

	
	
	开门方式
	旁开门

	２
	井道参数
	井道尺寸(宽×深)
	2310㎜×2890 ㎜

	
	
	顶层净高度
	4500㎜

	
	
	底     坑
	1400㎜

	３
	电源特性

	动力电源
	电压AC 380V，

	
	
	
	频率50HZ

	
	
	
	三相五线制

	
	
	照明电源
	交流单相220V，50HZ

	 4
	核心部件
	曳引机、主板、变频器
	必须由投标品牌自主研发并提供相关证明


4.技术要求：供应商除了满足招标项目的技术规格和配置要求外，还应当满足以下技术要求：

技术服务要求：

（1) 设备到货后须由中标单位协调厂家派员安装、调试。
   （2) 供应商应提供必备的技术资料：
    ① 提供全部的技术资料（测试报告、各项测试数据、产品合格证书）；
    ② 提供设备安装图及电气线路图和主要零部件的技术性能参数（列出清单）；
    ③ 提供保养、维修操作规程、设备保修期限以及设备运行的经济成本分析资料，保修期从有关部门验收合格之日起算；
    ④ 提供特殊件及配套件的清单、技术参数及生产单位名录；
    ⑤ 提供由独立的商检机构开具的所有设备及关键件的原产地证明；

⑥自验收结束之日起30日内，中标供应商必须无条件将所有电梯的全部技术资料完整的移交建设单位，否则视为验收不合格。

⑦供应商必须承诺谈判文件中提出的全部技术规格与要求；如果以其中某些条款不响应时，应在响应文件中逐条列出，未列出的视同响应。
 ⑧其他优惠条件，请予以书面说明。

⑨上述参数仅为基本要求，供应商在投标中其投标产品可以高于基本要求，但不得低于其基本要求。

5.安装及调试：
①提供电梯轿厢及电梯安装的各项尺寸、设备重量等。
②维修专用工具的详细清单。
③安装调试：本项目须制造单位进行设备安装调试。

④制造单位负责对需方的设备维修管理人员免费进行国内及现场培训，并在响应文件中提供详细的授课安排，授课师资配备、时间、地点及学员数量的说明。

⑤安装、调试、质量监督及其他服务人员条件：响应文件中应提供有关安装、调试、质量监督及其他服务所需人员（包括在本项目中负责的总部主管人员和现场主要人员）的基本情况。

⑥本项目必须由制造单位负责安装、调试，签订合同时中标供应商必须提供制造单位针对本项目安装、调试人员合格证书复印件，并提供该批安装、调试人员属于制造单位本企业员工的社会养老保险一年期缴纳证明文件。

⑦投标产品必须符合电梯制造与安装安全规范GB-7588-2003国家标准、电梯安装验收规范GB\T-10060-2011国家标准、电梯维修规范GB/T18775-2002国家标准,提供相关证明材料。
6.其他要求：

（1）轿厢安装尺寸必须与采购单位电梯井道尺寸相符。井道口尺寸以现场查勘为准，对谈判文件中有机房电梯主要参数及要求有疑问请与采购单位联系人联系 。

（2）报价要求：

报价含电梯售价、运费、税费、安装费、调试费、新梯验收费、电梯操作人员培训费、质保期三年维修保养、易损零部件更换、验收合格交付使用前产生的各种费用，采购人不再支付任何费用。        
