遂宁市船山区永兴镇生活污水处理工程技术参数及工艺图纸

（处理规模1000t/d）
技术参数
	序 号
	名    称
	规  格 性  能
	数量
	备 注

	1
	生物转盘
	L≤4800mm，W≤2500mm，H≤2600mm，N=1.5kw
	6台
	总平面布置图


型式及要求
生物转盘工艺是生物膜法污水生物处理技术的一种，这种处理法使细菌和菌类的微生物、原生动物一类的微型动物在生物转盘填料载体上生长繁育，形成膜状生物性污泥——生物膜。生物转盘是生物转盘工艺的核心设备。
在生物转盘中，生物膜处于运动状态，生物转盘的核心处理装置是表面附有生物膜的盘片。
★生物转盘由安装在水平轴上的一系列间距很小的扇形盘片交叉组成，盘片采用改型PP材料，具有卓越的耐腐蚀性、耐药性和耐冲击性，具有突起的网状结构盘片具有良好的通水性，盘片上小圆筒状突起物与轴方向平行，伴随盘体的旋转运动， 在污水水面会发生冲击曝气和涡流现象，供氧能力大大增强。接水部位采用不锈钢紧固件，约40％的盘片面积浸没于半圆形槽的废水中。
★主轴采用进口方形钢（需提供钢材原料进口证明资料：报关单或提货单及采购合同），采用非焊接的特殊设计，无焊接应力问题，整体衬层工艺，拥有卓越的耐腐蚀性的同时具有极高的强度。
★作为生物转盘的主要运动部件，减速机、轴承应采用进口品牌或同质量档次国产合资品牌（需提供相应证明文件：发票或采购合同）。 
★生物转盘主体设计寿命不低于30年，确保10年（由设备生产商提供面向业主的承诺函）
外形尺寸： ≤4800mm×2500mm×2600mm

电源：220V/380V+10% 50Hz±2%

电机：三相 4P 全封闭外扇室外型
★功率：≤1.5KW

主轴材质：SS400、FRP内衬
链轮材质：碳钢
外盖材质：玻璃钢
水槽材质：碳钢防腐（焦油环氧树脂漆涂装）
支撑用金属件以及螺栓、螺母等材质：不锈钢SUS304

是否需要专用设备曝气：否
★是否需要添加菌种：否
★盘面表面积≥1200㎡/台，盘片数量≥180片/台
资料提供
提供生物转盘使用说明文件。
其它设备
	1
	不锈钢机械粗格栅
	　
	规格、型号：格栅间隙20mm,渠宽0.8m,渠高4.5m，带控制柜
	台
	1

	2
	潜水泵
	　
	型号、规格：流量15m3/h,扬程10m,N=1.5kw,2用1备，带控制柜
	台
	2

	3
	手动方闸门
	　
	1.闸门材质：HT200
2.闸门型式：方闸门 上开式
3.闸门规格、型号：WxH=0.4x0.4m,中心至平台4.4m
	座
	1

	4
	手动推车
	　
	V=0.5m3
	台
	1

	5
	滤网清污机
	　
	规格、型号，不锈钢
	台
	1

	6
	组合填料
	　
	1.滤料品种：组合填料
2.滤料规格：布置空间：10m*7m*2m 含支架安装；3、支架采用304不锈钢制作
	m3
	84

	7
	对夹式手动蝶阀安装
	　
	1.公称直径：DN200
2.压力要求：P=0.6MPa
3.阀门类型：对夹式手动蝶阀
	套
	2

	8
	弹性橡胶接头 DN200
	　
	1.管件类型：弹性橡胶接头
2.管径、壁厚： DN200mm,PN=0.6MPa
	套
	2

	9
	弹性橡胶接头 DN250
	　
	1.管件类型：弹性橡胶接头
2.管径、壁厚： DN250mm,PN=0.6MPa
	套
	2

	10
	搅拌机
	　
	1.功率：1.1KW
2.材质：水下不锈钢，水上碳钢
3.其他：含安装平台及控制系统
	台
	1

	11
	吸泥泵
	　
	型号、规格：流量10m3/h,扬程10m,N=1.1kw,带控制柜
	台
	1

	12
	斜管
	　
	直径60mm，长1米
	m3
	6

	13
	出水堰板
	　
	宽160mm，304不锈钢，厚4mm
	m
	14

	14
	出水集水槽
	　
	400x300，304不锈钢，厚4mm
	m
	7

	15
	滤板、滤料及支架
	　
	详见设计图纸
	项
	1

	16
	电力变压器
	　
	1.名称：电力变压器
2.型号：S9-M-50kVA-10/0.4,Dyn11；3、纯铜型，含安装支架及基础
	套
	1

	17
	高压柜
	　
	1.名称、型号：高压柜 HXGN-12ZF(R)
	台
	2

	18
	低压柜安装
	　
	1.名称、型号：低压柜安装GCS
	台
	2

	19
	二氧化氯发生器
	VL-PLC300
	1、二氧化氯发生器，有效产氯300g/h；2、功率1.5KW；
	台
	2

	20
	超声波液位计
	　
	0~10米
	套
	1

	21
	加药系统
	　
	100L
	套
	1


验收标准：城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918）一级B标准。     
遂宁市船山区唐家乡生活污水处理工程技术参数及工艺图纸

（处理规模300t/d）
技术参数
	序 号
	名    称
	规  格 性  能
	数量
	备 注

	1
	生物转盘
	L≤4800mm，W≤2500mm，H≤2600mm，N=1.5kw
	2台
	总平面布置图


型式及要求
生物转盘工艺是生物膜法污水生物处理技术的一种，这种处理法使细菌和菌类的微生物、原生动物一类的微型动物在生物转盘填料载体上生长繁育，形成膜状生物性污泥——生物膜。生物转盘是生物转盘工艺的核心设备。
在生物转盘中，生物膜处于运动状态，生物转盘的核心处理装置是表面附有生物膜的盘片。
★生物转盘由安装在水平轴上的一系列间距很小的扇形盘片交叉组成，盘片采用改型PP材料，具有卓越的耐腐蚀性、耐药性和耐冲击性，具有突起的网状结构盘片具有良好的通水性，盘片上小圆筒状突起物与轴方向平行，伴随盘体的旋转运动， 在污水水面会发生冲击曝气和涡流现象，供氧能力大大增强。接水部位采用不锈钢紧固件，约40％的盘片面积浸没于半圆形槽的废水中。
★主轴采用进口方形钢（需提供钢材原料进口证明资料：报关单或提货单及采购合同），采用非焊接的特殊设计，无焊接应力问题，整体衬层工艺，拥有卓越的耐腐蚀性的同时具有极高的强度。
★作为生物转盘的主要运动部件，减速机、轴承应采用进口品牌或同质量档次国产合资品牌（需提供相应证明文件：发票或采购合同）。 
★生物转盘主体设计寿命不低于30年，确保10年（由设备生产商提供面向业主的承诺函）
外形尺寸： ≤4800mm×2500mm×2600mm

电源：220V/380V+10% 50Hz±2%

电机：三相 4P 全封闭外扇室外型
★功率：≤1.5KW

主轴材质：SS400、FRP内衬
链轮材质：碳钢
外盖材质：玻璃钢
水槽材质：碳钢防腐（焦油环氧树脂漆涂装）
支撑用金属件以及螺栓、螺母等材质：不锈钢SUS304

是否需要专用设备曝气：否
★是否需要添加菌种：否
★盘面表面积≥1200㎡/台，盘片数量≥180片/台
资料提供
提供生物转盘使用说明文件。
其它设备
	1
	不锈钢机械粗格栅
	　
	规格、型号：格栅间隙20mm,渠宽0.8m,渠高4.5m，带控制柜
	台
	1

	2
	潜水泵
	　
	型号、规格：流量15m3/h,扬程10m,N=1.5kw,2用1备，带控制柜
	台
	2

	3
	手动方闸门
	　
	1.闸门材质：HT200
2.闸门型式：方闸门 上开式
3.闸门规格、型号：WxH=0.4x0.4m,中心至平台4.4m
	座
	1

	4
	手动推车
	　
	V=0.5m3
	台
	1

	5
	滤网清污机
	　
	规格、型号，不锈钢
	台
	1

	6
	组合填料
	　
	1.滤料品种：组合填料
2.滤料规格：布置空间：10m*7m*2m 含支架安装；3、支架采用304不锈钢制作
	m3
	84

	7
	对夹式手动蝶阀安装
	　
	1.公称直径：DN200
2.压力要求：P=0.6MPa
3.阀门类型：对夹式手动蝶阀
	套
	2

	8
	弹性橡胶接头 DN200
	　
	1.管件类型：弹性橡胶接头
2.管径、壁厚： DN200mm,PN=0.6MPa
	套
	2

	9
	弹性橡胶接头 DN250
	　
	1.管件类型：弹性橡胶接头
2.管径、壁厚： DN250mm,PN=0.6MPa
	套
	2

	10
	搅拌机
	　
	1.功率：1.1KW
2.材质：水下不锈钢，水上碳钢
3.其他：含安装平台及控制系统
	台
	1

	11
	吸泥泵
	　
	型号、规格：流量10m3/h,扬程10m,N=1.1kw,带控制柜
	台
	1

	12
	斜管
	　
	直径60mm，长1米
	m3
	6

	13
	出水堰板
	　
	宽160mm，304不锈钢，厚4mm
	m
	14

	14
	出水集水槽
	　
	400x300，304不锈钢，厚4mm
	m
	7

	15
	滤板、滤料及支架
	　
	详见设计图纸
	项
	1

	16
	电力变压器
	　
	1.名称：电力变压器
2.型号：S9-M-50kVA-10/0.4,Dyn11；3、纯铜型，含安装支架及基础
	套
	1

	17
	高压柜
	　
	1.名称、型号：高压柜 HXGN-12ZF(R)
	台
	2

	18
	低压柜安装
	　
	1.名称、型号：低压柜安装GCS
	台
	2

	19
	二氧化氯发生器
	VL-PLC300
	1、二氧化氯发生器，有效产氯300g/h；2、功率1.5KW；
	台
	2

	20
	超声波液位计
	　
	0~10米
	套
	1

	21
	加药系统
	　
	100L
	套
	1


验收标准： 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918）一级B标准
