第一章  投标邀请
内江市东兴区政府采购中心受内江市禾兴水务投资有限责任公司委托，拟对东兴区2014年农村饮水安全项目机电设备采购、安装调试进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。
1、 项目编号：内东区采招2015-03号
二、招标项目：东兴区2014年农村饮水安全项目机电设备采购、安装调试招标
三、资金来源：中央及地方配套资金，已落实。
四、招标内容：机电设备采购、安装调试（具体参数、数量等详细内容见“项目清单及要求”)
五、投标人应具备的资格条件：
1、在中华人民共和国境内登记注册，具有独立法人资格；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4、有近一年依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、法律、行政法规规定的其他条件。
六、供应商购买招标文件必须携带以下资料：
１、有效的企业法人营业执照副本，２、组织机构代码证副本，３、税务登记证（国、地）副本，４、法人授权委托书，５、被授权人身份证。以上资料审核原件收取复印件。
七、资格审查：
除明确要求在购买招标文件时需提供的资格证明文件外，本项目投标人的资格条件在评标时进行审查。供应商应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件的必须加盖单位公章，并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或中标资格被取消。
七、招标文件发售时间、地点及售价：
招标文件自2015年4月 9 日至2015年  4月16 日止，（节假日除外）在内江市东兴区财政局政府采购中心购买。
八、投标截止时间和开标时间：2015年 4 月 30 日9 时 30 分（北京时间）。
投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或密封和标注不符合招标文件规定的投标文件恕不接受。本次招标不接受邮寄的投标文件。
九、开标地点：内江市东兴区财政局二楼会议室（暂定）
十、本投标邀请在四川政府采购网（http://www.sczfcg.com/）上以公告形式发布。
十一、采购人：内江市禾兴水务投资有限责任公司 
地    址：内江市东兴区东兴街道凤窝街214号
邮    编：641003
联 系 人：李先生
电    话：0832-2252456
传    真：0832-2252456
十二、政府采购代理机构：东兴区政府采购中心
地    址：内江市东兴区大千路520号
邮    编：641000
联 系 人：王先生
联系电话：0832-2251084
传    真：0832-2251084

二零一五年四月

第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	序号
	应知事项
	说明和要求

	1
	采购人
	名  称: 内江市禾兴水务投资有限责任公司

	2
	最高限价
	本项目最高限价为人民币125 万元 ，投标人的投标报价高于最高限价的，其投标文件按无效投标文件处理。

	3
	采购代理机构
	名    称:内江市东兴区政府采购中心

	
	
	地    址:大千路520号

	
	
	联 系 人：王先生

	
	
	联系电话：0832-2251084

	4
	采购方式
	公开招标

	5
	评标方法
	综合评分法(详见第7章)

	6
	项目名称
	东兴区2014年农村饮水安全项目机电设备采购、安装调试

	7
	采购文件编号
	计划编号：内东区采招2015-03号

	8
	资金来源
	中央及地方配套资金，已落实。

	9
	投标保证金
	投标保证金金额为人民币2万元 。

	
	
	交款方式：从单位基本帐户转帐（拒收现金）

	
	
	收款单位：内江市东兴区财务会计服务中心

	
	
	账  号：88100120000308906

	
	
	开户行：东兴区信用联社

	
	
	交款截止时间：2015年4月27日下午17:00，以银行实际下帐时间为准，通过网上银行转帐的，所提供的投标保证金交纳凭证上必须有银行的相关凭证。
未中标单位在中标通知书发出后五个工作日内予以无息退还，中标单位的投标保证金转为履约担保金。

	10
	投标文件份数
	正本1份、副本4份、用于唱标的“开标一览表”1份，电子文档U盘1份。

	11
	投标文件的装订
	投标文件及用于唱标的“开标一览表”分别装订。

	12
	投标文件封面的标注
	投标文件正本和副本的封面上均应标明：招标项目名称、招标编号、投标人名称、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。

	13
	构成招标文件的其他文件
	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。

	14
	投标文件的包装、密封、标注
	详见投标人须知第19款

	15
	联合体投标
	本项目不接受联合体投标。

	16
	备选投标方案和报价
	不接受备选投标方案和多个报价。

	17
	项目竣工时间、地点
	项目竣工时间：签订合同后30日历天完成安装调试并进行验收。

	
	
	竣工（验收）地点：采购人指定地点。

	18
	质量要求、验收标准
	质量要求：合格，达到国家现行技术标准。

	
	
	验收标准：按国家有关规定、招标文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺以及合同约定标准进行验收

	19
	投标人对招标文件提出质疑的时间
	自购买招标文件起的7个工作日内。

	20
	递交投标文件地点
	内江市东兴区财政局二楼会议室（暂定）

	21
	投标截止时间
	2015年4月 30日9时30分。

	22
	投标有效期
	开标后90天。

	23
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间。

	
	
	开标地点：同递交投标文件地点。

	24
	签字盖章
	投标人必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。

	东兴区2014年农村饮水安全工程管网建设工程                                                                                                                               机电设备采购及安装工程清单

	序号
	工程名称
	分部名称
	名称及规格
	性能描述
	单位
	数量

	一
	变频供水、机泵类
	　
	　
	　

	1
	松林4期
	田家泵房
	变频调速恒压供水设备Q=54-90-105m/h3
    H=37-32-29m
	设备最大供水量：90m3/h,扬程：29m，功率：7.5KW*3
	套
	1

	　
	　
	★
	不锈钢立式多级泵
	1、 名称：立式多级泵；
2、 材质：SS304； 
3、 流量：45m3/h
4、 扬程：29m                                                                                   5、功率：7.5KW*3                                                                          6、其他：二用一备
	台
	3

	　
	　
	★
	隔膜式气压罐
	1、 名称：隔膜式气压罐；
2、 材质：外壳碳钢，内置卫生级胶囊； 
3、 规格：800*0.6
	台
	1

	　
	　
	★
	变频控制柜
	1、 名称：变频控制柜；
2、 功率：7.5KW； 
3、 规格：一控三
	台
	1

	　
	　
	　
	机组连接架、管路、阀门、仪表、机座及附件
	过流部件材质SS304
	套
	1

	2
	松林4期
	田家泵房
	潜水排污泵
	1、 名称：潜水排污泵；
2、 材质：碳钢； 
3、 流量：16m3/h
4、 扬程：7.5m                                                                                   5、功率：0.75KW                                                                           6、其他：一用一备
	套
	2

	　
	　
	　
	配电箱
	1、 名称：配电箱；
2、  规格：一控二
	台
	1

	3
	松林4期
	田家泵房
	电动葫芦
	起重重量1t,N=1.5kw，带配电箱
	套
	1


1、 名称：管道泵；

2、 材质：碳钢； 

3、 流量：25m3/h

	4、 扬程：20m                                                                                   5、功率：3KW                                                                               6、其他：一用一备
	台
	2

	　
	　
	　
	配电箱
	1、 名称：配电箱；
2、  规格：一控二
	台
	1

	5
	松林4期
	郭永水厂泵房增加
	单级单吸离心泵IS80-50-250A   
	1、 名称：单级单吸离心泵；
2、 材质：碳钢； 
3、 流量：46.8m3/h
4、 扬程：70m                                                                                   5、功率：18.5KW                                                                               6、其他：一用一备
	台
	2

	　
	　
	　
	配电箱
	1、 名称：配电箱；
2、  规格：一控二
	台
	1

	6
	双才管网
	清水池
	厂区自用水泵
	1、 名称：自用水泵；
2、 材质：碳钢； 
3、 流量：3m3/h
4、 扬程：15m                                                                                   5、功率：0.75KW                                                            
	台
	1

	　
	　
	　
	配电箱
	1、 名称：配电箱；
2、  规格：一控一
	台
	1

	7
	双才管网
	清水池
	取样泵安装 180W
	　
	个
	1

	8
	双才管网
	泵房
	MBPS-36-36(Ⅲ)变频调速恒压智能供水设备
	设备最大供水量：36m3/h,扬程：42m，功率：4KW*3
	套
	1


1、 名称：立式多级泵；

2、 材质：SS304； 

3、 流量：18m3/h

	4、 扬程：42.9m                                                                                   5、功率：4KW*3                                                                           6、其他：二用一备
	台
	3

	　
	　
	★
	隔膜式气压罐
	1、 名称：隔膜式气压罐；
2、 材质：外壳碳钢，内置卫生级胶囊； 
3、 规格：600*0.6
	台
	1

	　
	　
	★
	变频控制柜
	1、 名称：变频控制柜；
2、 功率：4KW； 
3、 规格：一控三
	台
	1

	　
	　
	　
	机组连接架、管路、阀门、仪表、机座及附件
	过流部件材质SS304
	套
	1

	9
	双才管网
	泵房
	潜水排污泵
	1、 名称：潜水排污泵；
2、 材质：碳钢； 
3、 流量：16m3/h
4、 扬程：7.5m                                                                                   5、功率：0.75KW                                                                           6、其他：一用一备
	套
	2

	　
	　
	　
	配电箱
	1、 名称：配电箱；
2、  规格：一控二
	台
	1

	10
	双才管网
	泵房
	配电柜
	1、名称：配电柜                                                  2、尺寸：800X500X300                                       3、防腐：金属烤漆                                     4、规格：内含温湿度控制，元件采用施耐德或相当品牌    5、形式：立式
	个
	1

	二
	消毒检测设备、自动控制系统
	　
	　
	　

	1
	松林4期
	田家泵房
	水泵自动控制系统
	就地控制站：要求提供现场可视化各类数据的采集及设备控制，实时、历史报警信息显示，实时、历史报表查询，提供基于PROFINET网络的远程信号传送及设备实时控制，包含并不限于以下项目
	套
	1

	1.1
	　
	★
	PLC控制柜
	1、 名称、型号：PLC控制柜
2、 规格：600*400*200机柜，板厚2mm， 
3、 安装方式：壁挂安装
4、 其他：柜内包含DC电源，防雷模块，信号隔离及温湿度控制模块，防护等级IP54
	台
	1

	1.2
	　
	★
	PLC
	1、 名称、型号：PLC模块
2、 规格：S7_200系列
3、 I/O原则：应采集设备的运行模式、运行状态、故障等信号，并提供控制信号
4、 其他：提供基于PROFINET网络的标准RJ45接口
	套
	1

	1.3
	　
	★
	其他开关元件
	1、 名称、型号：微型断路器、中间继电器等
2、 其他：采用施耐德、OMRON等知名品牌产品
	批
	1

	1.4
	　
	　
	交换机
	1、 名称、型号：交换机
2、 规格：三层交换机
3、 端口数：不低于5口
	台
	1

	2
	松林4期
	伞前坡泵房改造
	水泵自动控制系统
	就地控制站：要求提供现场可视化各类数据的采集及设备控制，实时、历史报警信息显示，实时、历史报表查询，提供基于PROFINET网络的远程信号传送及设备实时控制，包含并不限于以下项目
	套
	1

	2.1
	　
	★
	PLC控制柜
	1、 名称、型号：PLC控制柜
2、 规格：600*400*200机柜，板厚2mm， 
3、 安装方式：壁挂安装
4、 其他：柜内包含DC电源，防雷模块，信号隔离及温湿度控制模块，防护等级IP54
	台
	1


1、 名称、型号：PLC模块

2、 规格：S7_200系列

3、 I/O原则：应采集设备的运行模式、运行状态、故障等信号，并提供控制信号

	4、 其他：提供基于PROFINET网络的标准RJ45接口
	套
	1

	2.3
	　
	★
	其他开关元件
	1、 名称、型号：微型断路器、中间继电器等
2、 其他：采用施耐德、OMRON等知名品牌产品
	批
	1

	2.4
	　
	　
	交换机
	1、 名称、型号：交换机
2、 规格：三层交换机
3、 端口数：不低于5口
	台
	1

	3
	松林4期
	三烈泵房改造
	水泵自动控制系统
	就地控制站：要求提供现场可视化各类数据的采集及设备控制，实时、历史报警信息显示，实时、历史报表查询，提供基于PROFINET网络的远程信号传送及设备实时控制，包含并不限于以下项目
	套
	1

	3.1
	　
	★
	PLC控制柜
	1、 名称、型号：PLC控制柜
2、 规格：600*400*200机柜，板厚2mm， 
3、 安装方式：壁挂安装
4、 其他：柜内包含DC电源，防雷模块，信号隔离及温湿度控制模块，防护等级IP54
	台
	1

	3.2
	　
	★
	PLC
	1、 名称、型号：PLC模块
2、 规格：S7_200系列
3、 I/O原则：应采集设备的运行模式、运行状态、故障等信号，并提供控制信号
4、 其他：提供基于PROFINET网络的标准RJ45接口
	套
	1

	3.3
	　
	★
	其他开关元件
	1、 名称、型号：微型断路器、中间继电器等
2、 其他：采用施耐德、OMRON等知名品牌产品
	批
	1

	3.4
	　
	　
	交换机
	1、 名称、型号：交换机
2、 规格：三层交换机
3、 端口数：不低于5口
	台
	1

	4
	松林4期
	郭永水厂泵房增加
	水泵自动控制系统
	就地控制站：要求提供现场可视化各类数据的采集及设备控制，实时、历史报警信息显示，实时、历史报表查询，提供基于PROFINET网络的远程信号传送及设备实时控制，包含并不限于以下项目
	套
	1

	4.1
	　
	★
	PLC控制柜
	1、 名称、型号：PLC控制柜
2、 规格：600*400*200机柜，板厚2mm， 
3、 安装方式：壁挂安装
4、 其他：柜内包含DC电源，防雷模块，信号隔离及温湿度控制模块，防护等级IP54
	台
	1

	4.2
	　
	★
	PLC
	1、 名称、型号：PLC模块
2、 规格：S7_200系列
3、 I/O原则：应采集设备的运行模式、运行状态、故障等信号，并提供控制信号
4、 其他：提供基于PROFINET网络的标准RJ45接口
	套
	1

	4.3
	　
	★
	其他开关元件
	1、 名称、型号：微型断路器、中间继电器等
2、 其他：采用施耐德、OMRON等知名品牌产品
	批
	1

	4.4
	　
	　
	交换机
	1、 名称、型号：交换机
2、 规格：三层交换机
3、 端口数：不低于5口
	台
	1

	5
	松林4期
	水厂增效及配套
	水厂自动控制中控
	水厂调度中心站，实现现场各子站的信号采集，远程设备实时控制，实时、历史报警信息显示，实时、历史报表查询，实时、历史运行趋势图显示，提供基于LAN网络的WEB发布
	套
	1

	5.1
	　
	　
	交换机
	1、 名称、型号：交换机
2、 规格：三层交换机
3、 端口数：不低于5口
	台
	1


1、 名称、型号：工控机

2、 规格：P42.6G /2G/500G/DVD,24寸1080P DELL显示器

3、 其他：• 4U上架式机箱，300W

• 抗冲&1内置击磁盘驱动器托架可支持3个5.25"和2个3.5"磁盘驱动器（1前置&1内置）

• 独特的固定压条设计带有橡胶垫脚，可以防止卡受到冲击或振动造成的损坏

• 前部可访问空气过滤器，方便系统维护

• 可锁前门，防止未经许可的访问

• Intel G41芯片组，支持800/1066/1333 MHz FSB

• 双通道DDR3 800/1066 SDRAM,最大支持4GB，芯片组板载VGA

• 支持双核和四核处理器，45nm处理技术

• 支持单10/100/1000Mbps以太网通过专属的PCIe×1总线

	
	台
	2

	5.3
	　
	★
	打印机
	1、 名称、型号：激光打印机
2、 规格：HP黑白激光打印机
3、 其他：提供ETHERNET接口
	台
	1

	5.4
	　
	　
	操作台
	1、 名称、型号：操作台
2、 规格：钢制
3、 其他：2工位
	套
	1

	5.5
	　
	★
	UPS电源
	1、 名称、型号：不间断电源
2、 规格：3KVA
3、 其他：1h
	台
	1

	5.6
	　
	★
	WINCC运行版
	1、 名称、型号：组态软件
2、 规格：SIMATIC WINCC RT运行版
3、 其他：单一授权
	套
	2

	5.7
	　
	★
	WINCC开发版
	1、 名称、型号：组态软件
2、 规格：SIMATIC WinCC Explorer开发版
3、 其他：单一授权
	套
	1


1、 名称、型号：编程软件

	2、 规格：SIMATIC STEP 7
	套
	1

	6
	松林4期
	水厂增效及配套
	高位水池二次消毒设备及监测
	就地控制站：要求提供现场可视化各类数据的采集及设备控制，实时、历史报警信息显示，实时、历史报表查询，提供基于PROFINET网络的远程信号传送及设备实时控制，包含并不限于以下项目
	套
	8

	6.1
	　
	★
	PLC控制柜
	1、 名称、型号：PLC控制柜
2、 规格：600*400*200机柜，板厚2mm， 
3、 安装方式：壁挂安装
4、 其他：柜内包含DC电源，防雷模块，信号隔离及温湿度控制模块，防护等级IP54
	台
	8

	6.2
	　
	★
	PLC
	1、 名称、型号：PLC模块
2、 规格：S7_200系列
3、 I/O原则：应采集设备的运行模式、运行状态、故障等信号，并提供控制信号
4、 其他：提供基于PROFINET网络的标准RJ45接口
	套
	8

	6.3
	　
	★
	其他开关元件
	1、 名称、型号：微型断路器、中间继电器等
2、 其他：采用施耐德、OMRON等知名品牌产品
	批
	8

	6.4
	　
	　
	交换机
	1、 名称、型号：交换机
2、 规格：三层交换机
3、 端口数：不低于5口
	台
	8

	7
	松林4期
	水厂增效及配套
	水厂余氯监测中控
	可将现场数据远传至中控
	套
	1

	7.1
	　
	★
	余氯在线检测仪
	1、名称：出水二氧化氯仪                                                     2、型号：SZ283                                                          3、测量范围：0-2ppm                                                            4、精度：0.01ppm                                                            5、分辨率：0.01ppm                                                         6、电极材质：铂金                                                          7、参考电极：gel带annular接点                                             8、本体材质：玻璃                                                          9、信号输出：4-20mA                                                   10、电源：DC24V                                                       11、电缆长度：3米三芯镀银电缆                                                12、工作压力：10bar在20℃                                           13、零点电流：±2UA                                                     14、零位调整：±200nA                                                15、传感器灵敏度：12.5/250%                                          16、极化电池电压：-200mV                                                 17、软件过滤： 0.6-99.9秒                  
	套
	1

	8
	双才管网
	泵房
	二次加氯设备
	　
	套
	1

	8.1
	　
	★
	消毒剂计量泵
	1.名称：进口精密计量泵
2.规格：EHN
3、流量：2.7L/h                             4、压力：0.6MPa；                          5、P=0.035kw    
	台
	1

	8.2
	　
	★
	背压阀
	1.名称：背压阀
2、型号：DN15                                 3、压力：1MPA                              4、材质：PVC
	个
	1

	8.3
	　
	　
	Y型过滤器(DN15)
	1、名称：Y型过滤器                              2、规格：DN15                                   3、材质：优质PVC                                       
	个
	1

	8.4
	　
	　
	次氯酸钠储存罐
	1.名称：次氯酸钠储存罐
2.材质：PE
3、容积：50L                               4、其他：配置密封引流盖
	个
	1


1.名称：消毒剂投加管道

2.材质：PVC

	3、规格：DN25                              4、压力：1.0MPa 
	批
	1

	8.6
	　
	★
	消毒剂投加控制箱
	1、 名称、型号：消毒剂投加控制箱
2、 规格：400*300*200机柜，板厚2mm， 
3、 安装方式：壁挂安装
4、 其他：柜内包含DC电源，防雷模块，信号隔离及温湿度控制模块，防护等级IP54
	个
	1

	9
	双才管网
	泵房
	水泵启闭自动控制系统
	就地控制站：要求提供现场可视化各类数据的采集及设备控制，实时、历史报警信息显示，实时、历史报表查询，提供基于PROFINET网络的远程信号传送及设备实时控制，包含并不限于以下项目
	套
	1

	9.1
	　
	★
	PLC控制柜
	1、 名称、型号：PLC控制柜
2、 规格：600*400*200机柜，板厚2mm， 
3、 安装方式：壁挂安装
4、 其他：柜内包含DC电源，防雷模块，信号隔离及温湿度控制模块，防护等级IP54
	台
	1

	9.2
	　
	★
	PLC
	1、 名称、型号：PLC模块
2、 规格：S7_200系列
3、 I/O原则：应采集设备的运行模式、运行状态、故障等信号，并提供控制信号
4、 其他：提供基于PROFINET网络的标准RJ45接口
	套
	1

	9.3
	　
	★
	其他开关元件
	1、 名称、型号：微型断路器、中间继电器等
2、 其他：采用施耐德、OMRON等知名品牌产品
	批
	1

	9.4
	　
	　
	交换机
	1、 名称、型号：交换机
2、 规格：三层交换机
3、 端口数：不低于5口
	台
	1

	10
	松林4期
	水厂增效及配套
	便携式检测仪
	　
	个
	5

	　
	　
	★
	便携式余氯检测仪
	1、名称：便携式余氯检测仪；         2、测量范围：游离氯、总氯  0.02―2.00/0.1―8.0 Cl2；
3、工作原理：DPD法；
4、光度测定范围：0―2.5ABS；
5、电源：7号碱性电池；
	个
	2

	　
	　
	★
	便携式浊度检测仪
	1、名称：便携式浊度检测仪；         2、 量程： 0-1000NTU；
手动选择测量范围时，为0-9.99、0-99.9 和0-1000NTU
3、测量模式 NTU
4、分辨率 在最低测量范围时为0.01NTU
5、电源要求 四节五号碱性电池或可选择整流器
6、重 复 性 （0-1000 NTU）不大于1%
7、零点漂移 ±1.5 % F.S.
8、示值稳定性±1.5 % F.S.
9、线性误差 1%
	个
	1

	　
	　
	　
	便携式PH检测仪
	1、名称：便携式PH检测仪；             2、测量范围 （-2.00 ~ 19.99）pH；
3、分辨率 0.1/0.01 pH
4、准确度 电计：±0.01 pH，配套：±0.02 pH
5、输入电流 ≤2×10-12 A
6、输入阻抗 ≥1×1012 Ω
7、稳定性 ±0.01 pH/3h
8、温度补偿范围 （0 ~ 100）℃（自动）
	个
	1


1、名称：便携式电导率检测仪；       2、测量范围 0.00μS/cm～100mS/cm（分4档）

3、基本误差 ±1.0%FS

4、稳定性 (±0.7%FS)/3h

5、温度补偿 手动（15.0～35.0）℃

6、量程切换方式 自动切换

7、显示 背光LCD

	8、电源 2节5号碱性电池
	个
	1

	11
	松林4期
	水厂增效及配套
	普通电子天平
	1、名称：电子天平；                  2、测量范围 0-600g
3、分度值     0.01g
4、最大称重   600g
5、最小称重   0.2g
	个
	2

	12
	松林4期
	水厂增效及配套
	玻璃杯
	1、名称：玻璃杯；                    2、规格：1000ml
	个
	4

	13
	松林4期
	水厂增效及配套
	溶药桶
	　
	个
	1


- 6 -
- - 1 - -

