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七、配置、要求

名    称：医用电梯
数    量：1台
	用  途
	层站数
	载人数
	载  重
	速  度
	开门宽度

	医用电梯
	5层5站
	21
	1500kg
	1m／s
	1500mm


一、电梯配置

控制系统：32位全电脑智能化数据网络系统交流变频变压调速VVVF控制系统。
门机系统：16位全电脑交流变频变压调速控制VVVF门机。

曳 引 机★：永磁同步电机(必须配大机房控制柜及系统，如按小机房控制配置视为无效)。
关门保护：光幕保护。

操 纵 箱：铝质材料面板。
按 钮 箱：铝质材料面板。
额定速度：1m／s
额定载重：1600Kg(21人)。
主轨型号：T90(实心)。

轨道支架距：在原有支架数量(12档)的基础上增加4档支架(即总档数为16档), 且轨道支架材料厚度必须大于8mm。。
层 站 数：5层5站。
电源要求：三相380V／50Hz；单相220V／50Hz。
井道尺寸：见建筑图。
厅门尺寸：门宽：1500mm；门高：2100mm。
轿厢尺寸：宽：1800mm；深：2000mm；高：2100mm。
轿厢地面：耐磨地胶。
轿厢装饰：喷塑钢板，共厚度≥2mm。
轿厢照明：LED筒体吸顶灯。

应急照明：LED筒体吸顶灯。

轿 门 锁：增加轿门连锁。
轿 厢 门：喷塑钢板，共厚度≥2mm。
厅    门：喷塑钢板，共厚度≥2mm。
门    框：喷塑钢板小门套。
功    能：见附表2
附表2
	故障时就近平层(非电源及安全回路原因)
	检修操作

	国际通用型发电机供电紧急疏散接口及功能
	反向指令消除

	来电再平层
	满载直驶

	失速保护
	开门时间自动调整

	超载报警及保护
	重复关门

	开门受阻控制
	五方对讲通讯

	即时关门
	增加电信电话电缆(带屏闭网)

	本层再开门
	称重启动

	警铃
	强制关门

	带召唤按钮的层站显示(运行方向为滚动式)
	换向重开门

	轿内运行方向显示(滚动式上下方向)
	轿厢照明(LED筒体吸顶灯)

	轿内关门按钮响应(按钮选金属的)
	停电轿厢应急照明(LED筒体吸顶灯)

	轿内开门按纽响应(按钮选金属的)
	轿内照明及风扇自动关闭

	故障信号保留
	断相／错相保护

	驱动设备过热保护
	层站运行控制开关

	增加视频监控电缆(数字信号)
	门负载检测

	预留远程监控接口
	1． 纯光幕保护(大于180束以上)

	停层开门
	轿内照明自动关闭

	（1） 消防功能
	安全停靠

	轿内通风自动关闭
	故障自诊断

	下班后关梯自动返回到四层
	32位全集选控制


二、要 求

⒈★本电梯采用32位全电脑智能化数据网络系统交流变频变压调速VVVF控制，永磁同步电机，必须提供电梯型号、主要部件规格、型号、产地、品牌等清单(在购销合同中必须写明所有电气材料型号、品牌、产地，开厢验收时按合同配置验收，未按合同配置必须进行无偿更换)。
⒉要求电梯质保期为两年，质保期间的年检费由医院自行负责，电梯公司在遂宁有长期驻点和配备2人以上专职维修人员。同时配合医院完成质保期内的年检，必须保证电梯年检合格。

⒊质保期间如出现故障，必须保证一年365天24小时全天候随叫随到(要求在15分钟内赶到进行维修，最迟不得超过30分钟赶到前来维修)，及时提供相关零配件，解决故障，保证电梯正常运行。每月例行维保不得低于两次。
⒋电梯整机使用寿命应大于贰拾年。

⒌制造安装质量：应符合GB7588、GB10060、GB16899。

⒍电梯产品质量和配置必须符合ISO9001质量管理体系,ISO14001环境管理体系，OHSAS18001职业健康安全管理体系的认证和国家电梯相关安全标准及要求。
⒎电梯的生产、安装、维护等公司必须具有国家B级资质。安装公司在安装过程中负责曳引机支架洞口混凝土的回填以及底坑轿厢缓冲器、配重缓冲器混凝土的加固；负责井道照明安装、电梯安装、调试、试运行、首次安装检验、验收、办证等事宜等一切费用(即交钥匙工程)，安装过程中我院仅负责提供施工用电、用水及安装场地，其余事项及费用我院概不负责。经遂宁市质量技术主管部门检验合格,取得各种证件后移交医院使用。质保期从双方办理电梯交接手续完毕后开始计算。

⒏新电梯中标公司负责药剂科旧电梯的拆除工程，且须满足新电梯的安装的一切条件。如系电梯拆除后引起的所有问题，我院概不负责(含整改费用)。

⒐必须提供该设备全部零配件及耗材的报价清单。

⒑供方还必须向需方提供本设备的全套技术资料，包括中英文使用说明书、维修手册、电气原理图等相关资料(含井道等图)。

⒒电梯配重选水泥配重。

⒓电梯的导向轮、反绳轮选尼龙材料。

⒔缓冲器配置聚胺脂材料。

⒕电梯轿厢照明和停电应急照明必须选用LED筒体吸顶灯，否则必须进行更换。

⒖＃保留原电梯主轨用作新电梯副轨。
⒗＃轨道支架材料厚度必须大于8mm。

⒘＃增加电话电缆(带屏闭网)。

⒙保留井道原混凝土牛腿，不必新做钢牛腿；保留电梯底坑爬梯，不增加底坑爬梯。

三、主要技术规范

⒈《电梯制造与安装安全规范》GB7588—2003；

⒉《电梯安装验收规范》GB10060—1993；

⒊《电梯工程施工质量验收规范》GB50310—2002；

⒋《电梯技术条件》GB／T10058—1997；

⒌《电梯试验方法》GB／T10059—1997；

⒍《电梯维修规范》GB／T18775—2002。

附电梯功能说明

32位全集选控制：电梯自动根据候梯厅呼叫位置次序逐一应答，优先响应与轿厢运行方向相同的呼叫。
安全停靠：电梯因故停在门区外时，控制器进行安全检测，若符合启动要求，则电梯就近停层开门。

轿停电轿厢应急照明：选用AC220V，LED筒体吸顶灯。
轿厢照明：选用AC220V， LED筒体吸顶灯。能灯。
检修操作(轿顶、轿内、机房)：该功能分别能在轿厢顶、轿内、机房三处对电梯进行慢速点动控制运行，方便电梯检修保养工作。

强制关门：如果电梯开门保持时间超过预定值，电梯暂时忽略非接触式门传感器的作用，强制关门。

层站显示：在每层及轿厢内用箭头显示电梯的运行方向以及轿厢所在的楼层位置。

警铃：紧急状态下，按下轿厢内紧急按键鸣响警铃警报。

层站方向显示：在层站用箭头表示电梯的运行方向(层站及轿厢运行方向显示均为滚动方式)。
本层再开门：关门过程中，按同方向层站召唤按钮，电梯重新开门。

即时关门：电梯停站开门后，按下关门按钮，门立即关闭。

消防功能：当火灾应急返回开关动作时，取消所有层站召唤和轿内指令，电梯立即返回到预定层站并开门停机，同时可供消防员投入消防运行。

开门受阻控制：当曳引钢丝绳打滑达到预定时间时，电梯停止运行。

超载报警及保护：超载时，通过特别设置的负载开关的检出，电梯不能起动，同时电梯发出警告，确保电梯安全。

来电再平层：因断电引起轿厢停在门区内，当电源恢复供电后轿厢将再平层到平层位置。
停层开门：电梯停层后自动开门。

失速保护：轿厢的速度超过额定速度时，电梯将自动切断控制电源。

反向指令消除：电梯响应完同一方向召唤指令后系统自检并自动消除余下的轿内召唤指令，以避免电梯的无效运行。

层站运行控制开关：通过操作指定层站上安装的“运行／停止”钥匙开关，开启或关闭电梯。

门负载检测：如果门由于过载导致不能完全打开或关闭，电梯门将会反方向动作。

开门保持时间自动调整：根据层站召唤或轿内指令自动调整开门保持时间。

重复关门：若关门受阻，电梯就会重复关门动作，直到杂物被清除。

轿内运行方向显示：在轿厢内用箭头表示电梯的运行方向。

五方对讲通讯：实现电梯轿厢、机房、轿顶、底坑与监控中心之间的联络。

线性称重启动；电梯根据轿厢内的负载，调整启动力矩，以使电梯启动平稳。

关门按钮响应；按下开门按钮时开门按钮灯同时点亮。

换向重开门：电梯开门状态，前行方向上没有轿内指令和层站召唤，且该层站的相反方向的层站召唤已被登记，电梯关门后立即重开。

开门按钮响应：按下关门按钮时关门按钮灯同时点亮。

纯光幕保护：专用光幕门保护系统增强了电梯的安全性，系统可在电梯门口形成密集的红外交叉光幕，对于任何进入其探测区域的人或物体都能做出敏锐的反应，为进出的乘客提供最大程度的安全保护。

轿内通风自动关闭：电梯无方向待机一定时间后，轿内通风装置自动关闭以节能。

预留视频电缆(数字信号)：提供轿厢内监视装置用的从机房到轿厢间的视频电缆，方便电梯的使用管理。

轿厢照明自动关闭：在没有接到任何操作指令的情况下，电梯在关门后的预定时间内，将进入节能模式，关闭轿内的照明和风扇。

下班后关梯自动返四楼：当电梯停止使用并用钥匙关闭电源后，电梯自动返回到四楼。

故障自诊断：当控制系统自动侦测到控制回路的异常时，自动停梯保障乘客的安全。

满载直驶：当电梯处于满载的状态下，电梯自动转为直驶运行，此时只执行轿内指令，厅外召唤信号登记后暂不应答，满载状态退出后将自动应答登记了的厅外召唤。

驱动设备过热保护：防止电梯电动机过热，确保电梯安全。

预留救援电话电缆：提供轿厢到机房之间的电缆(带屏闭网)，方便电梯的使用管理。

预留远程监控接口及功能：通过MODEN电话线，可以实现在远程监控中心对现场电梯的实时监控，电梯发生故障时，也会及时向远程监控中心报警。
国际通用型发电机供电紧急疏散接口及功能：该接口能适用于各种品牌的通用型发电机接口，以保障电梯停电后能正常运行。

说明：由于药剂科楼离监控室距离太远，五方通话中到控制室线路不好装，我院全部采用电信电话摘机直接通监控室方式，因此，中标公司必须增加从机房到轿厢这段距离带屏闭的电话电缆，方便在轿厢中安装电信公司的救援电话。
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