设备采购招标文件
设备采购招标文件

苍南县河滨污水处理二期工程单级离心鼓风机等设备采购招标文件（重新招标）
         项目名称：苍南县河滨污水处理二期工程单级离心鼓风机等设备采购（重新招标）
项目编号：CNDL2014054-1 

采 购 人：苍南县河滨污水处理有限公司(苍南县国有资产管理办公室)
联 系 人：林先生

联系电话：13958773122
代理机构：浙江华诚建设工程招标代理有限公司

         联 系 人：黄先生

         联系电话：0577-68810100

         联系传真：0577-68810505

监督机构: 苍南县政府采购监督管理办公室
二○一四年七月

目  录

第1章 招标公告及投标邀请  ————————————————————————3

第2章  投标须知及前附表   ————————————————————————6

一、投标通知(邀请)书——————————————————————————————5

二、总则————————————————————————————————————7

三、招标文件说明  ———————————————————————————————8

四、投标文件的编制  ——————————————————————————————9

五、投标文件的递交  ——————————————————————————————12

六、开标与评审   ———————————————————————————————13

七、授予合同  —————————————————————————————————16

第三章  招标内容及要求   ————————————————————————18

第四章  合同主要条款   ————————————————————————— 22

第五章  投标文件格式   ————————————————————————— 26

     附件一、投标函

      附件二、开标一览表（报价表）

      附件三、投标报价明细表

      附件四、技术规格表

      附件五、技术商务偏离表

      附件六、设备详细说明一览表

      附件七、随机备品备件、专用工具清单（如有）

      附件八、售后服务措施及承诺表

      附件九、资格说明文件
第六章  评标原则及方法   ———————————————————————— 37

注：本招标文件中部分加“*”、“▲”、“★”加粗及加下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。

  招标公告
浙江华诚建设工程招标代理有限公司关于苍南县河滨污水处理二期工程单级离心鼓风机等设备采购公开招标公告（重新招标）
公告日期：2014年8月1日
根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江华诚建设工程招标代理有限公司受苍南县河滨污水处理有限公司的委托，就苍南县河滨污水处理二期工程单级离心鼓风机等设备采购进行公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。
一、招标项目编号:CNDL2014054-1 

采购组织类型：分散采购

二、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

	采购单位
	采购内容

	苍南县河滨污水处理有限公司(苍南县国有资产管理办公室)
	苍南县河滨污水处理二期工程单级离心鼓风机等设备采购


具体参数详见招标文件第三章的招标内容及要求，最终以招标文件发出为准。
三、投标人资格要求:

（1）、本投标人必须是独立法人，符合政府采购法有关规定要求。不接受联合体投标。

（2）、必须为潜水泵、潜水搅拌机、单级离心鼓风机设备生产厂家或授权经销商；授权经销商须提供潜水泵、搅拌机、鼓风机设备生产厂家销售授权书。
（3）生产厂家具有潜水泵、潜水搅拌机、单级离心鼓风机设备生产能力。

（4）、经论证本项目进口产品可参与投标。

四、招标文件的发售时间及地点等:

时间：2014年 8月1日至2014年8月11日(双休日及法定节假日除外)
上午：9:00-11:00
下午：14:30-16:30

地点：苍南县灵溪镇环保大厦四楼政府采购窗口

标书售价(元)：每本400（售后不退）

五、投标截止时间：2014年8月21日　09:30
六、投标文件提交地点：苍南县灵溪镇环保大厦四楼政府采购窗口

七、开标时间：2014年8月21日　09:30
八、开标地点：苍南县灵溪镇环保大厦四楼苍南县公共资源交易中心

九、投标保证金：
投标保证金：人民币陆万元整。

十、其他事项：
投标人购买标书时应提交的资料：

1、 投标人有效的工商营业执照、税务登记证（复印件加盖公章 须携带原件）； 生产厂家的工商营业执照、税务登记证的复印件加盖生产厂家公章。

2、 法定代表人授权委托书、被授权人身份证（复印件加盖公章，须携带原件）；

联系方式
采购代理机构名称：浙江华诚建设工程招标代理有限公司

地点： 苍南县玉苍大厦A栋1单元1202室                      

联系人：黄先生

联系电话：0577-68810100
传真：0577-68810505
投标邀请函

                      ：

浙江华诚建设工程招标代理有限公司受苍南县河滨污水处理有限公司委托，就苍南县河滨污水处理二期工程单级离心鼓风机等设备采购进行公开招标，我们诚恳地邀请贵单位参加投标，并请按招标文件的要求认真准备按时前来投标。

1．招标编号：CNDL2014054-1 

2．项目名称：苍南县河滨污水处理二期工程单级离心鼓风机等设备采购

3． 招标内容：详见招标文件。

4． 招标文件发售时间：2014年8 月1日至2014年8月11日
招标文件发售地点：苍南县灵溪镇环保大厦四楼政府采购科
招标文件发售价格：人民币400元（售后不退）。

5． 投标保证金：人民币六万元整。投标人应于投标截止时间前自行将本次投标保证金交入苍南县公共资源交易中心保证金账户，并于投标截止时间前凭有效凭证到苍南县公共资源交易中心换取由苍南县公共资源交易中心开具的收款收据，收款收据原件需在开标前校验。

6.　投标保证金可以用转帐支票（进帐单）、电子汇款（回单复印件须加盖公章）、银行汇票方式提交（以到账为准）。

户    名：苍南县公共资源交易中心保证金专户

开户银行：中国工商银行苍南县支行

账    号：1203284029200215844

7.  投标文件递交截止时间：2014年8月21日上午9:30整；

递交地点：苍南县公共资源交易中心四楼政府采购窗口(江湾路环保大厦四楼)
8． 开标时间：2014年8月21日上午9:30整；

开标地点：苍南县公共资源交易中心
9． 采购人：苍南县河滨污水处理有限公司 （苍南县国有资产管理办公室）
采购代理机构名称：浙江华诚建设工程招标代理有限公司

地点： 苍南县玉苍大厦A幢1单元1202室                      

联系人：黄先生

联系电话：13806829878

传真：0577-68810505

                                  苍南县河滨污水处理有限公司（苍南县国有资产管理办公室）
                                              浙江华诚建设工程招标代理有限公司

2014年8月1日
第二章  投标人须知及前附表

1． 前附表

   浙江华诚建设工程招标代理有限公司受采购单位委托对：苍南县河滨污水处理二期工程单级离心鼓风机等设备采购公开招标，我们现通知贵公司（企业）参加投标，并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

	招标编号
	CNDL2014054-1

	招标内容 
	苍南县河滨污水处理二期工程单级离心鼓风机等设备采购

	资金来源
	自筹（投资金额约699.3万元）

	招标方式
	公开招标

	评标办法
	综合评分法

	投标有效期
	60日历天（自投标截止日起计算）

	投标文件份数
	正本1份，副本6份

	招标文件发售价
	招标文件工本费人民币400元整(招标文件售出概不退还)

	投标保证金
	投标截止前须提交人民币6万元整投标保证金至苍南县公共资源交易中心并换取收据（保证金以到账为准）。 

开户名称：苍南县公共资源交易中心保证金专户

开户银行：中国工商行银行苍南县支行

账    号：1203284029200215844

投标保证金可以采用转帐、汇票等方式办理，经苍南县公共资源交易中心财务室开票或盖章，建议投标人提前一天办理。

	投标文件递交至
	苍南县公共资源交易中心四楼政府采购科(江湾路环保大厦四楼)

	投标截止与开标时间
	2014年8月21日上午09:30时正

	投标开标地点
	按苍南县公共资源交易中心四楼公告牌通知(江湾路环保大厦4楼)

	质疑时间
	在2014年8月13日16:30前必须以书面形式传真至采购机构

	交货日期
	210日历天（分批供货，以接到供货通知日开始计）

	质保期
	2年

	备注
	如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的招标质疑截止时间前向采购机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。招标文件解释权归采购机构与采购人所有。


                   二. 总则

1. 说明

1.1. 本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和浙江省及项目所在地的有关招投标规定并结合本项目的实际组织和实施。

1.2. 资金来源：

采购方自筹解决。

1.3. 招标文件中涉及的厂家品牌是为了具体描绘要求的产品档次与质量技术，供投标人参考，除采购文件明确的厂家品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确厂家品牌相当的产品参加。

1.4. 投标人应独立投标，不得联合投标或借用资质。

1.5. 本项目允许进口产品参加。

1.6本次招标标的为 苍南县河滨污水处理二期工程单级离心鼓风机等设备采购，主要招标范围、招标内容包括：

   1.6.1、进水泵房潜水泵（规格及型号Q=650m3/h  H=7-15m  N=37kw 配套电缆15米无需控制柜，备件一套）共2套；CAST池污泥回流泵（规格及型号H=4.0m  Q=375m3/h N=7.5kw，备件一套）共4套；调节池提升泵房（规格及型号Q=1250m3 /h H=8.0m N=55KW 1控1，2套变频控制，1套软启动，备件一套）共3套；CAST池剩余污泥泵（规格及型号H=6.0m  Q=65m3/hN=3.0kw，备件二套）共8套。推荐品牌：威乐、飞力、格兰富。

   1.6.2、CAST池潜水搅拌机 （规格及型号D=450 n=710rpm, N=3.0kw，备件二套）共12套，推荐品牌：威乐、飞力、格兰富；

   1.6.3、单级离心鼓风机（规格及型号 Q=9000m3/h,H=7mN=250kw软启动器为西门子、ABB或施耐德，备件一套）共2套，推荐品牌：西门子、豪顿、HCP。

2. 定义及解释

2.1. 采购人（招标人）：系指按政府采购法有关规定，提出招标项目、进行招标的苍南县河滨污水处理有限公司（苍南县国有资产管理办公室）。

2.2. 采购机构：系指依法受采购人委托，组织本次招标的浙江华诚建设工程招标代理有限公司。
2.3. 投标人：投标人是响应采购、参加投标竞争的依法成立经销商。

2.4. 中标人：系指在本次招标中中标的投标人。

2.5. 评标委员会：指依《政府采购法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

2.6. 日期：指公历日；时间：指北京时间。

2.7. 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。

2.8. 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

2.9. “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。
3. 合格的投标人

3.1、本投标人必须是独立法人，符合政府采购法有关规定要求。不接受联合体投标。

3.2、必须为潜水泵、潜水搅拌机、单级离心鼓风机设备的生产厂家或授权经销商；授权经销商均须提供潜水泵、搅拌机、鼓风机设备销售授权书。（若生产厂家只生产一种设备应提供具有其他设备生产能力生产厂家的销售授权书）
3.3、本次采购不接受联合体投标。

3.4、以上证明材料复印件均须加盖单位公章，如提供的证明材料未能完全反映以上要求的，按不合格的投标人论处。
保密与披露事项

投标人不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标人，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

投标人自购买招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。
采购人及采购机构有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

采购人及采购机构有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合约的资料、中标人的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。
4. 投标费用

4.1. 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购人和采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用 。

5. 投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

6. 投标人资格的审查和认定
6.1. 多家投标人参加采购响应，如其中两家或两家以上投标人的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌的产品的，应当按一个投标人认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效投标人；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效投标人；均相同时，由评标委员会（或谈判、询价小组，以下统称评审小组）集体决定。

三．招标文件说明

7. 招标文件构成

7.1. 招标文件是用以阐明本次招标所需设备及相关服务的情况，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：

第一章   投标邀请书

第二章   投标人须知及前附表

第三章   招标内容及要求

第四章   合同主要条款

第五章   投标文件格式
第六章   评标原则及方法

7.2. ▲投标人应详细阅读招标文件的全部内容，没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标人的风险。没有实质上响应招标文件要求的投标将被拒绝。
8. 招标文件的澄清

8.1. 投标人对本招标文件如有疑问，请于质疑时间截止前将问题以书面函件形式（信函、传真，加盖投标人法人公章）交至采购机构，超出上述截止时间提出的任何疑问，采购机构可不予答复。如有必要，采购机构可将不标明来源的书面答疑文件发至已购买招标文件的每一投标人，该答疑文件为招标文件的组成部分。如果答疑期内未收到有关疑问，视为投标人完全同意招标文件所有条款，且对于招标文件的内容表述以及未尽事宜如有争议，以采购机构解释为准。

8.2. 采购机构将视情况确定是否有必要召开标前会，如需召开将会以书面形式通知所有的投标人。
9. 招标文件的修改

9.1. 在投标截止期前任何时候，采购机构无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。
9.2. 对招标文件的修改，将由采购机构以书面、电子邮件或传真的形式统一通知已领取招标文件的每一投标人。投标人应立即以书面形式回复确认已收到修改文件。
9.3. 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将具体变更情况通知上述每一投标人。
9.4. 补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
四．投标文件的编制

10. 投标文件的说明

10.1. 投标人的投标文件以及投标人与采购机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文，度量衡单位采用中华人民共和国法定计量单位。
10.2. 投标人所提供的技术文件和资料（包括图片资料）应使用中文简化字。
10.3. 投标人必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评标委员会将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按招标文件要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
11. 投标文件的组成

投标文件由商务报价和资信技术二部分组成，须分别按以下顺序装订成册(商务报价部分投标文件与资信技术部分投标文件分开装订)。

11.1.  第一部分：商务标：

1）开标一览表（报价表）（统一格式，用于唱标）   （见附件二）； 

2）投标报价明细表                                  （见附件三）；

3）其他需要说明的商务（报价）内容

11.2.  第二部分：资信技术标：

1）投标函（附件一）；

2）投标人状况；（营业执照、税务登记证）

3）法定代表人授权书（附件九）；

4）知名品牌证明证书（如有）；

5）相关专利证明证书（如有）；

6）制造商生产规模、能力；

7)相关信用等级；

8)业绩；

9)售后服务与承诺；

10标书制作质量；
11）项目交货、完工时间等；
12) 货物的技术参数、性能指标、设计能力、接口处理、防腐处理等相关资料；

13）技术规格表（附件四）；
14）技术、商务偏离表（附件五）；

15）设备详细说明一览表（附件六）；

16）随机备品备件、专用工具清单（如有）（附件七）；

17）资格审查须提供的资料（复印件加盖公章）；

18）经销商的生产厂家销售授权书原件

19）投标人认为需要提供的文件和资料。

※资信技术标不得出现商务报价。

12. 投标文件格式填写说明

12.1. 投标人应认真阅读招标文件的所有内容，并严格按照招标文件规定的统一格式、顺序（按第11条顺序）及要求编制、填写完整的投标文件，编制目录并装订成册。投标人不按上述要求制作和编排而导致投标文件被误读或查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2. 投标人对招标文件中有特定格式要求的内容应按规定格式逐项填写，若无相应内容可填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，不准有空项。留有空项的投标文件，将有可能被视为非响应性投标而被拒绝。具体格式见招标文件第五部分附件。

12.3. 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购机构对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标人将被取消政府采购投标人资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。

12.4. 《投标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按统一格式填写，不得自行增减内容。
12.5. 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标书填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致投标被拒绝。

13. 优惠条件

投标人承诺给予采购人提供的各种优惠条件，包括货物、运输、保险、安装调试、各种费率、付款条件、技术服务、售后服务、质量保证等。上述优惠条件投标人应在技术标中注明（是否接受由采购人决定）。
14. 投标报价
14.1. 投标人必须按第五部分附件中的开标一览表、投标报价明细表（均统一格式）内容填写货物的单价、合价和总价，并由法定代表人或授权代表签字或盖章。
14.2. ▲投标报价应包括：货物及其附件的采购、制造、运输、保险、税费（含进口关税、增值税等）以及验收、技术服务（包括技术资料和技术培训）、质保期保障等相关服务的全部费用，并已扣除所有商业折扣以及现金折扣。投标价格须以人民币报价（到岸价），以其它货币报价的投标将不予接受。
14.3. 采购机构不接受任何选择报价，对每一种货物只允许一个报价。投标人应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次采购的重要性，提供对采购人及买方最优惠的投标报价。

14.4. 最低报价不能作为中标的唯一保证。在同一地方，中标供货商应保证投标报价低于当时其他任何非政府采购价或市场平均的价格，否则可能导致废标。同时，中标供货商也应保证投标报价在配置等基本条件相同、设备市场价格稳定的情况下不得明显高于当时温州地区其他县市同等项目的成交价格，否则中标后采购人可以不授予合同。
14.5. 投标人若有方案和报价未被唱标，应在开标大会上及时声明并提请采购机构注意，否则是投标人自己的风险，采购机构对此不承担任何责任。
15. 投标有效期

15.1. 提交投标文件截止日起90天内，投标书应保持有效。投标有效期短于规定期限的将被视为非响应投标而予以拒绝。

15.2. 特殊情况下，采购机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可拒绝前述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

16. 投标文件的式样和签署
16.1. 投标人应提供技术标、商务标投标文件各一式七份，其中“正本”一份、“副本”六份，分别装订成册，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

16.2. 投标文件的“正本”必须打印或用不褪色的墨水书写，并按照招标文件格式要求顺序合成本装订，在“投标文件格式”规定处由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖投标人法人公章。“副本”可用“正本”复印。

16.3. 每份投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样,并应注明“招标项目名称、招标编号、投标人名称等”和加盖投标人法人公章。

16.4.  投标文件不得涂改和增删，如有修改必须由投标文件签字人在修改处旁签字或盖章。

16.5.  投标文件因字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

17. 知识产权

17.1. 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉；采购人免受有关行业监督机构和同行自律组织提出的起诉和投诉。
17.2. 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。
18. 投标保证金和履约保证金
18.1. 投标人应于投标截止时间前自行将本次投标保证金交入苍南县公共资源交易中心保证金账户，并于投标截止时间前凭有效凭证到苍南县公共资源交易中心换取由苍南县公共资源交易中心开具的收款收据，收款收据原件需在开标前校验。

18.2. 投标保证金可以用转帐支票（进帐单）、电子汇款（回单复印件须加盖公章）、银行汇票方式提交（以到账为准）。

户    名：苍南县公共资源交易中心保证金专户

开户银行：中国工商银行苍南县支行

账    号：1203284029200215844

18.3. 苍南县公共资源交易中心财务室联系方式：
联 系 人：陈小姐

联系电话：0577-68708516

18.4. 有效凭据主要指：
· 转帐支票（进帐单）：投标人签发转帐支票后，填制进帐单提交付款银行确认后→凭银行进帐回单→到苍南县公共资源交易中心开具保证金收据

· 电子汇款（回单复印件须加盖公章）：投标人在银行办理电子汇款手续后→凭电子汇款回单或加盖公章的回单复印件→到苍南县公共资源交易中心开具保证金收据。

· 银行汇票：投标人办理银行汇票后→凭银行汇票→到苍南县公共资源交易中心开具保证金收据。

18.5. 未中标的投标人的保证金，在发出中标通知书后5个工作日内无息退还。投标人退还保证金时须填开加盖财务专用章的收款收据，并提供单位开户名称、开户银行、开户账号等相关信息。

18.6. 中标人的投标保证金在满足下列要求，并于合同签订后的5个工作日内无息退还。

 （1）中标人与采购人签订合同。

（2）中标人提交了履约保证金。

18.7. 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）  投标人在投标有效期内撤回投标；

（2）  中标人未按中标通知书规定的时间与采购人签订合同；

（3）  未按规定提供履约保证金；

（4）  经政府采购监督管理部门审查认定投标人有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的行为。
18.8. 中标人在收到中标通知书后，需向采购人提交合同总价10%的履约保证金，并在签订合同前提交。履约保证金用于补偿采购人因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失。
18.9. 履约保证金自合同签订之日起至供货、安装完成并通过最终验收之日止有效。有效期满后，采购人应在5个工作日内将履约保证金无息退还。

五.  投标文件的递交

19. 投标文件的密封和标记
19.1. ▲投标人必须将投标文件的“技术资信标”和“商务标”、“原件资料”分别单独密封装袋，且在各自的密封袋上标明“技术资信标”和“商务标” 、“原件资料”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标单位公章并由法定代表人或其授权代表签字或盖章。封皮上写明投标项目名称、编号、投标人名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“开标时启封”字样。如投标书商务标与资信、技术标未分开制作与包装或未密封，将被视作无效标处理 。

19.2. 投标文件建议采用较为正式的密封封套，并按要求填写。如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封不负责任。
20. 投标文件的递交

  投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的投标地点，并出示法定代表人授权书原件（授权书封在标书里也有效）、投标保证金收据（原件）、投标人有效身份证件（原件）。未提供以上证明的投标文件将拒收。
21. 投标文件的修改与撤回

21.1. 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但采购人必须在规定的投标截止时间之前收到修改包括替代或撤回的书面通知。该通知须有经正式授权的投标人代表签字。

21.2. 投标人对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样。

21.3. 在投标截止时间之后至投标有效期满止，投标人不得对其投标文件做任何修改，亦不得撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。

22. 发生下列情况之一的投标文件将拒收:
22.1. 在投标截止时间以后送达的投标文件；
22.2. 未递交投标保证金并换取保证金收据的；
22.3. 未密封或未装订的投标文件或由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；
22.4. 以电讯形式递交的投标文件；
22.5. 未购买招标文件的拒绝参加投标。
六. 开标与评审

23. 评标委员会

采购机构依法组建评标委员会，评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律法规的规定。

24. 评标过程的保密性

  开标后，直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程试图向采购人或采购机构施加影响，其投标文件将被拒绝。

25. 开标

25.1. 采购机构按招标文件规定的时间、地点先开启“技术、资信”标并进行评审，“技术、资信”标评审结束后在开标室当众宣布各投标人的“技术、资信”标得分情况，然后再当众开启商务标宣读投标人名称、投标价格，以及采购机构认为合适的其他内容，采购机构工作人员将记录开标过程的有关内容，并由投标人代表签字确认，存档备查，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。最后进入商务评审阶段，如“技术、资信”标资格性、符合性审查未通过的投标人，将完封退还其商务标不进入下一步商务评审阶段。

1） 开标时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应携带本人身份证、法定代表人委托书（法定代表人带营业执照复印件加盖公章）、投标保证金收据准时到会并签名以证明其出席，未参加开标会的将视为自动弃权。

2） 开标时采购监督人员查验投标人代表身份证、法定代表人委托书或营业执照复印件（委托书和营业执照复印件封在标书中也有效）、投标保证金收据（以上除营业执照复印件加盖公章其它均为原件封在标书中也有效），同时采购机构工作人员作好记录确认无误后开启标书。

3） 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件（包括技术、资信标和商务标）的密封情况，也可以由采购监督人员代替查验，同时记录人员对所有投标文件密封情况做好记录。
4)  开标时没有启封和宣读的投标文件不予评审并原封退回。

26. 投标文件的评审

27.1  开标后，评标委员会对投标文件进行初审，初审内容为：
（1）资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。
（2）符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2 初审时若发现投标货物与招标货物在型号规格、技术性能、质量、保质保修期等有重大偏离，或缺少招标文件要求必须提供的投标内容条款，其投标将被拒绝。但允许投标文件中有不构成实质性偏差的微小差异。

27.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.4  实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

27.5  评标委员会成员对资格性、符合性检查合格的投标文件按照招标文件中制订的评分办法进行综合评定打分。

27.6  评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。
27.7 ▲ 属于下列情况按无效标处理：
(1) 在投标截止时间以后送达的投标文件；

(2) 由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

(3) 技术资信标中出现商务报价的；

(4) 未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

(5) 投标报价不是固定价的；

(6) 投标人递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明其中一份为有效的；或同一投标文件中出现有选择性的报价，未声明以其中一个报价为准的；

(7) 投标人未按招标文件规定“提供技术标、商务标投标文件各一式七份，其中‘正本’一份、‘副本’六份，分别装订成册” 的。

(8) 主要货物的技术规格和参数不满足招标内容及技术要求以及商务有重大偏离或保留的；

(9) 未按规定提供投标保证金的投标文件；
(10) 投标文件中投标函、法人授权委托书、开标一览表等无法定代表人或无授权代表签字或印章的；

(11) 法人代表或授权代表未参加开标大会（或未带本人有效身份证）的；

(12) 投标人代表为授权代表而无法定代表人授权书(原件)的；

(13) 评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件的要求的；
(14) 投标报价高于上限控制价的；
(15) 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

27.8、根据《浙江省财政厅、省监察厅关于进一步规范政府采购活动的若干意见》相关条款规定，投标文件递交截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足3家的情况，可以按原采购方式继续进行采购活动。
27.9、投标文件的澄清

(1)  在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按照要求对其投标文件进行澄清、说明或者补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

（2）经澄清后，若重大（实质性）偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“不响应招标文件要求的投标人”，不再进入下一步评审。

27.10、 评标委员会对报价计算错误按以下原则修正：

开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中报价明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。
开标一览表（报价表）的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27.11非推荐品牌也可以参与本项目投标，国产产品也可参与本项目投标。
27.12如多家供应商提供相同品牌相同型号的单级离心鼓风机产品参加同一政府采购项目竞争的，应当按一家供应商认定。评审时，应取其中通过资格审查后单级离心鼓风机报价最低一家为有效供应商；报价相同时，取技术分最高者；均相同时，由评标小组集体决定。
27.13 多家代理商或经销商参加采购活动，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌的产品的，评审时，应当按第27.12条规定确定其中一家为有效供应商。
    27.14 原生产厂商因特殊原因不直接参加采购活动的，可以授权一家供应商代表其参加采购活动。若授权多家代理商参加的，评审时，应当按第27.12条规定确定其中一家为有效供应商。
   

28.中标人的确定

28.1、  评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定在有效标中按各投标人的最终得分（即技术、资信分与商务分之和）由高到低进行排序，得分前二名的投标人确定为第一和第二中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。）。
28.2、 排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，招标人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以报苍南县政府采购监督管理办公室同意后，直接确定排名第二的中标候选人为中标投标人或重新组织招标。
28.3、 评标委员会推荐的预中标候选人名单在 “苍南县公共资源交易中心网”及“浙江政府采购网”公布，《预中标公告》公示期七个工作日后无异议采购机构发放中标通知书。各投标人对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向招标人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。
29、 拒绝任何或所有投标的权利

29.1、 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

29.2、如评标委员会认为排在前面的中标候选人的报价明显不合理或低于成本，有可能影响商品服务质量和不能诚信履约的，有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；若该投标人未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选投标人补或重新组织招标。
29.3、 如果第一候选人不能按照招标文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，或无法签订合同，采购人将依法接受或拒绝任何投标，并宣布采购无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。
30、 评审结果质疑

如投标人对评审结果有异议，可向浙江华诚建设工程招标代理有限公司提出质疑，联系方式如下：

受理机构：浙江华诚建设工程招标代理有限公司    

地址：苍南县灵溪镇江湾路玉苍大厦A栋1 单元1202室

投诉电话：0577-68810100              传真：0577-68810505

七．授予合同

31、 合同授予标准
31.1、 最终审查

评标结束后，采购人将对投标人进行最终审查。最终审查的主要内容是：投标人的资质、业务能力、信誉、以往政府采购活动中的业绩和表现及以往完成合同和服务的记录；最终审查工作如需投标人配合，投标人必须接受。

31.2、 中标人如未能通过最终审查，采购人将视具体情况，提出具体限时整改要求，中标人如未能达到整改要求，其中标资格将被取消。

31.3、 采购机构将中标通知书授予最佳投标人。

32. 中标通知

32.1、 中标人确定后，采购机构将向中标人发出中标通知书。

32.2、 中标通知书将是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。

33. 授标时更改采购货物数量的权力

33.1、 招标人在授予合同时有权对招标货物的数量和服务在一定幅度范围内予以增加或减少,但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。

34. 签订合同

34.1、 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，同时提交履约保证金。
34.2、 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

34.3、 在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标投标人对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标投标人无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，保证金将被不予退还，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。中标投标人因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标投标人之后的第一位的中标候选投标人签订政府采购合同。
34.4、 在签订合同前，采购人需对中标人资质进行复查，中标人应配合，如果中标人拒绝，其中标资格将被取消，保证金将被不予退还，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。
34.5、 中标人接到中标通知书后，在规定的时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金，则以违约处理，采购人将取消该单位的中标资格，其投标保证金不予退还，同时另行确定中标人。

35. 中标结果通知
评标委员会确定的中标候选人经招标人审查合格后在浙江省政府采购网、苍南县公共资源交易中心网上公示七个工作日无异议后，采购机构将发出《中标通知书》。

36. 招标代理费
36.1、中标人在领取中标通知书同时向招标代理机构支付招标代理服务费，服务费按照国家计委印发的计价格[2002]1980号文件货物类的收费标准计取。招标代理服务费包含在投标总价中。

36.2、中标人未按规定交纳招标代理服务费，将没收其投标保证金。

第3章  招标内容及要求

1.潜水泵
	序号
	安装位置
	规格及型号
	单位
	数量
	备注

	1
	进水泵房
	Q=650m3/h  H=7-13.5m  N=37kw，备件一套
	套
	2
	配套电缆15米，
无需控制柜

	2
	CAST池
污泥回流泵
	H=4.0m  Q=375m3/h N=7.5kw，备件一套
	套
	4
	配置控制器1控1

	3
	CAST池
剩余污泥泵
	H=6.0m  Q=65m3/h
N=3.0kw，备件二套
	套
	8
	配置控制器1控1

	4
	调节池
提升泵房
	Q=1250m3 /h H=8.0m N=55KW，备件一套
	套
	3
	1控1，2套变频控制，1套软启动


推荐品牌：威乐、飞力、格兰富
潜水泵应为成套装置，并需配备就地控制箱、不锈钢耦合用导向杆、90°出水弯座、不锈钢提升链、水下电缆、电缆固定夹、传感器及变送器、基础螺栓等有效和安全运行所必需的附件。
1.1整机结构性能：

水泵应为淹没式、单级、一体式、立式固定安装，用于泵送未经处理的，但不会对泵产生化学或机械腐蚀的污水。泵设计应为轴向进水，径向出水。独立的电机壳和泵壳设计，易于维护。。
1.2技术要求
A、泵的结构
水泵涡壳部分设计为径向出水，与PN 10/ANSI 125 出水法兰相匹配，按照ISO/DIN标准，可承受水泵关闭水头1.5倍的压力。
所有螺母、螺钉、垫圈和其他紧固件材质为不锈钢材质。所有外露于水中的铸件表面均涂有防腐涂层，涂层由1层Frianzink底漆和2层PVC漆构成。
叶轮采用无堵塞设计，通道式叶轮，经过静平衡和动平衡测试，表面光滑，流道内无锐角。
B、电机
电机为充油电机，电机室内填充纯绝缘油（变压器油级，或食用油级），油流经绕组，吸收其产生的热量，然后通过一个安装在叶轮上部的螺旋状热交换器，在这里与泵送液体发生热交换，热量经过泵送液体散发出去。冷却后的油经由一根外部油管返回电机室的上部，完成封闭的冷却循环。电机和泵组成一个完整的整体，适于干式或湿式安装。电机为鼠笼式感应电机；电机绝缘等级为F级及以上，电机设计为平均每小时启动15次。污泥泵在完全被淹没情况下，采用直接水冷电机。
C、冷却
污泥泵在完全被污水淹没情况下，连续运行，电机热量直接通过包围的污水介质冷却。为避免造成堵塞和腐蚀，影响电机正常冷却，不接受水冷却夹套的冷却形式。
D、机械密封
采用双机械密封，两套独立的机械轴封，串联式布置。下密封的材质为优质碳化硅，置于不锈钢316的密封座上，然后用环形断面的O形圈（丁腈橡胶或氟橡胶）将其密封至泵轴上（对于动环）或热交换器上（对于静环）。上密封的密封面材质也是碳化硅对碳化硅，密封安装方式与下密封类似。机械密封通过充油的密封腔将定子室和泵送液体隔离开。机械密封的设计适于正、反二种方向运转。以防止管道中水倒灌时损坏机械密封。每台泵的轴密封系统有一油室，油室从设计上讲是防止过满和留有油膨胀的空间，机械密封均应采用碳化硅。介质酸碱度范围为PH6～10机械密封的使用寿命不低于25000小时。机械密封是免维护的，润滑油与被输送液体相隔开，能抵抗热冲击，并具有良好紧急运行的特点。
E、泵轴
轴材质为不锈钢，完全与介质隔离。泵和电机轴为同一单元，泵轴为电机轴的延伸。
F、轴承
轴承为球轴承，设计使用寿命为100,000小时。悬臂长（下轴承与叶轮轮毂之间的距离）不大于轴直径的2.5倍，这将保证机械轴封具有极高的稳定性。
G、保护装置
超温过载保护
定子绕组设置温度传感器，为双金属片热敏开关或PTC热敏电阻传感器。用于阻塞、过载、故障、漏水、电机上下轴承过热等发出指示，在电机或主轴出现严重损坏前发出相关信号。
泄漏保护，密封腔设置湿度传感器监控是否有泄漏
1.3主要材质
泵、电机壳体：优质铸铁GG25

污泥泵：优质铸铁GG25
叶轮：铸铁GG25
主轴：不锈钢420
导轨或导链：不锈钢304
机械密封：碳化硅
螺栓、螺母、垫圈等与介质接触紧固件：不锈钢316
1.4控制系统
电控箱内装有电气保护器、辅助继电器、端子排等。电控箱设有就地手动、自动控制及远程集中控制，并设有点动按钮，以备检修需要。电控箱与全厂自动监控系统的接口如下：控制设备的启动、停止，返回设备的手动/自动、运行/停止、事故及报警等信号。控制箱防护等级IP65。电气控制系统设有过载保护装置。过载时产生报警并自动停机。
控制箱面板上设有起动、停止及点动按钮，运行、停机、事故信号灯，就地/远程控制选择开关及急停按钮。箱体材质：SUS304不锈钢。

变频器、软启动器要求使用西门子、ABB、施耐德等品牌。
1.5设备的防腐
不锈钢部件加工完后对其进行表面钝化处理。包装前对机加工面按 GB4879 标准要求做防腐处理。
运输、安装过程中涂层破损，严格按涂装工艺进行修复 , 其质量水平不低于原涂层的质量水平。
1.6设备的可靠性及耐久性要求
所有材料和设备都要求有较长的使用寿命，能长期每日24小时连续运行。整机要有15年以上的使用寿命。
1.7投标人需提供资料
交货时供方提交下列资料但不限于以下内容：

——应绘制出潜水泵所有的外型安装尺寸。
——应提供潜水泵的特性曲线，工况曲线以及性能参数。
——售后服务内容详细介绍。
——产品样本
1.8制造商需提供的服务
（1）投标人应派具有丰富设备安装调试经验的代表去检验安装情况和监督指导现场试车和调试。如果由于制造商的原因造成设备无法运转，投标人将免费提供所需的额外服务。
（2） 投标人应免费对业主进行操作及简单维修方面的培训。
2.潜水搅拌机
	序号
	安装位置
	规格及型号
	单位
	数量
	备注

	1
	CAST池
潜水搅拌机
	D=450  n=710rpm, N=3.0kw 备件二套
	套
	12
	配置控制器1控1


推荐品牌：威乐、飞力、格兰富
潜水搅拌机应为成套装置，并需配备就地控制箱、潜水电缆、故障传感器及变送器、不锈钢起吊架和手摇升降装置、基础螺栓等有效和安全运行所必需的附件。
设计和现场条件
每台潜水搅拌机应能在污水中工作，叶轮转速和直径由承包商确定，须满足容积功率和工艺的推流和搅拌效果，保证池底流速（距池底300mm为准）0.3m/s。
2.1整机结构性能

所有搅拌机均应采用潜水式，由水下电机通过齿轮箱或直接驱动驱动。每台搅拌机应整体设计、封闭式连接，搅拌机所有的组件包括电机应该在全浸条件下连续工作，同时能适应连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行的工作状况。每台推进器应配备导轨、提升装置底座、水下电缆固定链绳。
2.2技术要求
A、搅拌器
搅拌机主件的密封设计应该是金属与金属接触，需要防水密封的临界接触面应是机械加工并嵌入丁腈橡胶O型圈。
滑行导轨支架作为推进器整体部件之一，不得承受搅拌器的全部重量及搅拌器形成的推力、震动，只能作为起吊就位的导向作用杆。
在工作平台上设有提升装置底座，装于每台推进器池侧平台处。不锈钢提升绞车在使用时插装于提升装置底座内，提升绞车在水平方向0°～360°范围内可以调整和固定。手摇带棘轮为用于不锈钢吊链绳收放的传动机构，吊链绳的直径应满足最大起吊重量的使用要求，其安全系数至少为5倍。手动操作机构在最大工作压力条件下手动操作力小于150N。
起吊装置应安全、方便，体现先进性，其提升能力及长度应满足搅拌机在安装较深、水体流动情况下提升的要求。
搅拌机、附件和电缆应能连续潜水40米水深而在防水完整性上没有损失。
B、冷却系统
电机应能被周围搅拌的液体充分冷却。
C、机械密封
搅拌机密封系统应为两级密封腔，即一个前腔和一个密封腔。介质与前腔、行星齿轮箱与密封腔之间配置两个碳化硅轴向机械密封，前腔与行星齿轮箱之间、密封腔与电机之间设置NBR径向轴封圈。前腔用于收集液体通过机械密封的渗漏，腔体与齿轮箱体为一体，中间由径向轴封圈隔开并密封。搅拌机出厂时前腔内充油并设有一个湿度探头，当发生泄漏时会发出报警信号。密封腔则在齿轮箱和电机室之间。要求提供技术支持文件。
D、电缆进线密封
电缆通过电缆进线密封之后接入电机室，此进线密封为双重密封，可以整个地从电机上移除，便于更换电缆。第一级密封是通过垫圈从侧面将一个丁腈橡胶环压紧，从而压紧环内的电缆，形成密封。另外，将每根导线剥去外面的绝缘层，里面的导线丝拧成一束，用银焊焊成一个实心体，然后将低温固化胶结剂浇入所有实心的导线束之间，形成第二级密封，防止液体渗漏。
E、电机
电机应为鼠笼式感应电机，干燥电机室；电机绝缘等级为F级及以上，并采用电机在生产之后要进行静平衡和动平衡测试。转子为高效和紧凑设计。电机设计为平均每小时启动15次。
F、轴承
轴承应为免维护滚子轴承，设计使用寿命为100,000小时。
G、轴
电机、齿轮箱和叶轮应同轴设计，保证电机功率平稳传递至叶轮。轴材质为不锈钢420，完全与介质隔离。
H、齿轮箱
搅拌机通过行星齿轮箱传动，两级行星齿轮传动，可以方便地调整一级行星齿轮来改变叶轮的转速。齿轮箱体与搅拌机壳体成为一体，同时也是前腔的一部分，因而非常稳定。所有轴承置于箱内，轴承与齿轮在油浴中运行。齿轮齿由高耐磨合金钢制成，运行非常平稳。
I、叶轮/Propeller
叶轮应为无阻塞，后弯式自清叶轮，材质为玻璃钢强化聚酯树脂（GFK）或316不锈钢。叶片的断面为流线型机翼状断面。叶片通过法兰联结至材质为GGG40的轮毂上
J搅拌机结构
搅拌机主要铸件接触面应为金属面接触，在金属面之间有丁腈橡胶O型圈密封。搅拌机的外壳为铸铁。搅拌机的附件包括降落装置、辅助提升装置、接收盒、电缆固定装置等，所有这些构成搅拌机安装及运行不可缺少的部分。
K、保护装置
所有的电机中每相绕组都应连接热敏开关，并串联。热敏开关在设定温度时动作，电机停止转动并报警。
前密封腔中设有湿度传感器，为每台推进器提供一个电机温度超限和湿度超限报警监视保护器。当温度和湿度超限时，控制回路应该立即使搅拌机停止运行以保护电机，报警监视器设在电控柜上。
L、电缆固定装置
电缆固定装置用于可靠地固定电缆，包括电缆夹和挂钩等。所有的电源电缆、电极电缆和控制电缆都将用固定夹固定。
M、降落装置/Lowering Device
降落装置（搅拌机的下支架）用于搅拌机就位及支撑搅拌机。 搅拌机的重量通过降落装置上的橡胶缓冲垫传递至支撑脚。降落装置顶部的固定装置设计为可以将搅拌机很轻易地从池中提出来。降落装置包括顶部固定装置、导杆、支撑脚以及固定部件等，使搅拌机可以方便地沿着导杆上下滑动，并承受搅拌机运行时水流产生的反作用力。
2.3材质要求
在这里仅规定了设备主要部件的材料要求，其它零部件的材质应与之配套，所指明的标准表示了材料的技术要求，投标人可以以此为基准应用其它同等代用参考标准，但必须得到业主的认可。除前面已说明的材质外，其余如下：
推所有外露的螺栓、螺母、垫片均为不锈钢AISI316；
导轨、支架、提升链（导向吊钩装置）采用不锈钢材质（AISI304）；
机械密封采用烧结碳化钨/碳化硅，环形密封的材质为丁晴橡胶；
搅拌机轴的材质为不锈钢（不低于AISI420）；
O型圈：丁晴橡胶；
电控柜体的材质为不锈钢AISI304。
外壳材质：优质铸铁
2.4设备的防腐
不锈钢部件加工完后对其进行表面钝化处理。包装前对机加工面按 GB4879 标准要求做防腐处理。
运输、安装过程中涂层破损，严格按涂装工艺进行修复 , 其质量水平不低于原涂层的质量水平。
2.5设备的可靠性及耐久性要求
所有材料和设备都要求有较长的使用寿命，能长期每日24小时连续运行。整机要有15年以上的使用寿命，无故障工作时间不应少于10000h。

2.6投标人需提供资料
——投标人应根据图纸对搅拌机的技术要求和水池尺寸、水深情况，按照所生产产品的技术参数确定池内搅拌机的叶轮直径、转速和功率，提供选型报告，
——产品样本
2.7制造商需提供的服务
（1）投标人应派具有丰富设备安装调试经验的代表去检验安装情况和监督指导现场试车和调试。如果由于制造商的原因造成设备无法运转，制造商将免费提供所需的额外服务。
（2）投标人应免费对业主进行操作及简单维修方面的培训。

2.8控制系统
电控箱内装有电气保护器、辅助继电器、端子排等。电控箱设有就地手动、自动控制及远程集中控制，并设有点动按钮，以备检修需要。电控箱与全厂自动监控系统的接口如下：控制设备的启动、停止，返回设备的手动/自动、运行/停止、事故及报警等信号。控制箱防护等级IP65。电气控制系统设有过载保护装置。过载时产生报警并自动停机。
控制箱面板上设有起动、停止及点动按钮，运行、停机、事故信号灯，就地/远程控制选择开关及急停按钮。箱体材质：SUS304不锈钢。

3.鼓风机
	序号
	名称
	规格及型号
	单位
	数量
	备注

	1
	单级离心鼓风机
	Q=9000m3/h,H=7m
N=250kw 备件一套
	套
	2
	软启动器为西门子、ABB或施耐德


推荐品牌：西门子、豪顿、HCP
3.1参考标准
	ISO5389
	鼓风机验收试验和功率测定

	ISO3744
	鼓风机-原动机噪音测定

	ISODP8573
	压缩空气质量等级和试验

	ISO/TC118
	压缩空气中残留油含量测定方法

	ISO8011
	鼓风机涡轮设计和结构规程

	ISO5388
	鼓风机安全技术规定


3.2资料提交
3.2.1 承包商须提交以下资料(投标文件中须提交a、b、i资料)，但不限于此：
a.详细技术规格（包括驱动装置）、装配结构、材料、防护涂层等投标说明以及鼓风机的总体布置图、外形尺寸和安装、维修、运行所需的空间要求；
b.鼓风机运行（0℃、20℃、40℃）的特性曲线图表。表中应表示鼓风机的流量与压力，流量与轴功率函数曲线；
c.基础螺栓布置详图；
d.土建荷载；
e.设备的安装、运行、维修手册；
f.电气及控制接线图；
g.ISO9000质量管理认证、ISO14001环境管理认证；
i.产品样本。
3.3设计性能和现场条件
3.3.1 每台鼓风机的设计运行条件：
流量(在1.013bar,20℃,70%相对湿度条件下)      9000m3/h（100%）
流量调节范围
                                100%~45%


大气压(平均值)
                             1.013
bar  abs
进口过滤器，消音及管道压力损失              
0.006
 bar
鼓风机进口压力(进口法兰处)                 
1.007
bar  abs
进口空气温度（正常）                      
20

ºC
进口空气温度（最高）                      
40

ºC
进口空气相对湿度（正常）                  
70

 %
进口空气相对湿度（最高）
                  90

 %
压差
                                       0.70
 bar
b)在以上运行条件下不会发生喘振现象或实际运行功率超过电机铭牌功率的现象；
c)通过可调导叶调节鼓风机风量，满足单个鼓风机气量从100%到45%的范围进行调节；
d)鼓风机上设计安装监测气动喘振的防喘振装置；
e)多台鼓风机能够同时运行而不需对系统作任何特殊调整。在并联运行条件下，每台鼓风机能满足不同流量的调节需要并使每台鼓风机出口压力与喘振压力间的安全余度保持相同。任何单台鼓风机的起动和停车不会影响工厂的气量变化；
f)不使用为使两台以上鼓风机并联运行而要求风量调节的鼓风机设计。
必须安装监测气动喘振的防喘装置。
 3.4 鼓风机设备
3.4.1鼓风机为电机驱动，单级离心式的垂直或水平剖分整体齿轮结构并附有所述的辅助设备。每台鼓风机采用轴向进气和径向排气方式，且排气方位沿径向每 15 度或22.5可调。
每台鼓风机配有：

集成式增速齿轮

可调导叶

润滑油系统

冷却系统

驱动电机

联轴器及其防护罩壳

机座及其安装地脚

进口过滤器及消音器

出口柔性补偿器

出口扩压锥管

电动放空阀及其消音器

出口止回阀

仪表和控制系统

消音罩
鼓风机设备包括以上所述的所有附件，以及每台鼓风机的软启动柜、具有主控制功能。
过滤后的空气经鼓风机压缩后排到集气总管。每台鼓风机根据流程要求自动控制其流量变化。起动和停车时防空阀打开以保证无负荷起动和停车及防止发生喘振。
3.4.2鼓风机结构
a)鼓风机机壳采用GG25，DIN1691精密铸铁，设计温度为250°C，设计压力为6bar。鼓风机进口通过弹性接管直接与进口过滤器 / 消音器相接，空气进口为轴向向心式，不允许低效空气流直接进入叶轮中心。出口法兰符合DIN2501，PN10标准，机壳上的所有接口用机加工，机壳最低点设有螺纹旋塞以排除积水。鼓风机设有供起吊用的吊环。
b)采用由锻造不锈钢加工而成的开式径向后弯叶轮 (出口倾角至少6度)。所有表面均采用精加工。叶轮和轴护套连接并用锁紧螺母紧固，叶轮的护套过盈量保证在任何运行条件下叶轮与轴有足够的接触，叶轮对中良好及装拆方便。叶轮做静平衡和动平衡试验。叶轮与鼓风机机壳间的轴向间隙可以通过垫片进行调整。
c)★鼓风机装有可调导叶机构来控制流量，在整个调节范围内取得较高的扩压效率，可调导叶同样为多片叶片、枢轴式整体安装，采用长久润滑的套筒轴承。铜合金的叶片型线根据空气动力学设计以取得最佳效率。每个导叶机构配有一个4~20mADC信号控制的电动调节器，每个导叶控制器上装有两个可调限位开关，并能在鼓风机控制柜上显示其开闭状态。
导叶从全开到全闭的位置可通过一个4~20mA的信号传送，并在就地控制柜上显示，还可通过刻度盘可调指针显示。
d)
鼓风机和齿轮轴由经过热处理的锻钢或热轧钢加工制造。转子的任何横向临界转速至少为正常转速范围的±15%。任何机件的扭转共振转速至少高于或低于正常工作转速的10%，所有转动部件应做动平衡试验。
e)
增速齿轮采用平行轴斜齿轮形式，小齿轮轴和转轴合为一体。齿轮用经表面淬火处理的锻造合金钢制造并经精密研磨而成，齿轮的服务系数至少为1.8。
f)
齿轮有足够的尺寸和强度以传递鼓风机在任何运行条件下连续运转时输入的最大扭矩和功率。所有暴露的加工面发运前均涂有防腐剂。
g)
齿轮箱采用GG25，DIN1691的细粒状铸铁制造，并具有足够的刚性在最大负荷时能保持轴的位置不变。齿轮箱采用垂直或水平剖分结构以便于检查和维护，齿轮箱保证足够的加工精度以保证与轴承的配合、良好的齿轮对中精度和油封性能。
h)
鼓风机的轴端设有气封和油封以保持机内压力，这不但可以防止油漏出齿轮箱，还能防止空气进入齿轮箱，以避免空气、杂质和水分对润滑油的污染。
轴封采用多段、非接触型迷宫密封，干式运行。高速气封和油封在 通风腔内。采用较小的配合件的密封间隙以尽可能减少泄漏。而阴型件的材料则采用铝或铜以防止与轴颈摩擦损坏主轴。
i)
使用配有铜托架的高速、单向推力精密滚动轴承或高速轴径向轴承采用滑动轴承。轴承为弹簧承载，质量等级不低于P4。轴承圈经过200°C的热处理。高速轴承安装在弹性阻尼的轴承箱内。轴承箱的强度和阻尼特性协调一致，以便在横向临界转速范围内运转时，获得稳定的转子动力和较低的转子位移。
3.4.3 润滑油系统
a)
每台鼓风机配有独立的润滑油系统，该系统能为增速齿轮和所有轴承提供压力和温度合适的干净润滑油。润滑油系统包括机械油泵、风冷油冷却器、油过滤器及其他部件。润滑油系统还有压力、温度显示和监控。由鼓风机传动齿轮轴驱动机械油泵，维持润滑油的循环。
b)
油过滤器采用可更换的单筒式过滤器，过滤精度为10微米，至少2年无故障运行。在设计温度和流量下，干净过滤器的阻力不超过0.35bar。
c)
采用风冷形式的油冷却器，安装在鼓风机机座上。油冷却器能够吸收鼓风机 / 齿轮箱散发的热量，保证润滑油的温度适中。
3.4.4 联轴器
联轴器为弹性、干式、整体式永久调校联轴器，能满足长期连续运行的需要。联轴器设计考虑承受对中偏差及允许轴向调整。
3.4.5 机座及安装地脚
每台鼓风机配有安装机座。该机座由型钢制成，具有足够的刚性，在设备整体吊装时不发生变型或其他损伤。
鼓风机安装在鼓风机制造商提供的安装地脚上，以吸收鼓风机的重量和振动，同时防止产生不适当的应力和变形。
3.4.6 电机
每台鼓风机配有卧式、恒速、鼠笼式感应电动机。电机功率大于整个设计工况范围内的最大负荷值。
电机根据IEC标准制造。振动技术要求为"R"。
电机配有低噪音风扇。根据ISO3744标准，在距离1米处的最大声压级噪音为87dB (A) 。
电机铭牌包括以下内容：型号、功率、满负荷电流、转速、制造厂名称和系列编号、电压。
电机的包装保护适合常规运输和不少于6个月的室内储存。

电机要求由制造商提供，采用西门子、 WEG（德高）或ABB。
3.4.7辅助设备
a)
进口过滤器和消音器
每台鼓风机配有进口过滤器和消音器，它们通过弹性接管与鼓风机直接连接，以减少来自入口管路的压力损失和噪音。过滤器和消音器为钢制外壳，内设消音材料。 
提供的过滤芯过滤环境空气并应根据ASHRAE52－76的要求，达到85~95%的过滤精度。过滤器的尺寸满足在最大流量时表面速度为3米/秒，且通过过滤器的压降为30毫米水柱。
整体进口消音器有安装在鼓风机进口与消音器内滤芯之间的片状结构，用良好吸音材料包裹。片状内芯用以降低进口噪音。当过滤芯被污染后，通过过滤器/消音器的最大压降为60毫米水柱。
b)
出口柔性补偿器
每台鼓风机出口配有柔性补偿器，它可以降低由热膨胀和收缩引起的管道应力和鼓风机引起的管道振动。柔性补偿器能承受所有运行工况的压力和0 ~ 200°C的温度。
c)
出口扩压管
每台鼓风机在鼓风机出口与出口管间配有扩压管以降低空气流速至20米/秒。出口扩压管的长度经空气动力学设计以回收动压及将气流扰动减小到最小。出口扩压管用钢板制造并配有法兰及安装传感器的接口。
d)
电动放空阀
每台鼓风机配有放空阀以便在无负荷情况下起动和停机。阀门为适用于空气的电动蝶阀，可适用于最高150°C的运行温度。在自动运行状态下，阀门执行器将根据鼓风机控制柜上的远程触点闭合来调节阀门的开和关。在手动运行状态下，通过触摸屏来控制阀门的开和关。该阀门的控制在每台鼓风机的就地控制柜上，由触摸屏显示阀门全开或全关的状态。
e)
放空阀消音器
每台鼓风机的出口旁通管上配有放空阀消音器，其外壳由碳钢制造，内部装有吸音材料。消音器配有端法兰以便用螺栓和旁通管相连。
f)
止回阀
每台鼓风机配有止回阀。止回阀为双平板型、带有弹簧挡板且中心绞链支承、铸铁阀体及铝/铜阀板。不锈钢绞链销和弹簧及硅酮或氟橡胶密封圈，面向阀体的阀板平面带有弹性密封圈。两块阀板均分别由绞链支承并各自装有闭合弹簧。阀门体为对夹式并具有两个平端面，以便用螺栓与法兰相接。当阀门通过鼓风机额定出口流量时，其压力损失不大于100毫米水柱。阀门适用于200 °C温度。
g)
隔音罩
隔音罩覆盖整个机组，其外壳采用镀铝锌钢板制造而成，内衬吸音材料，具有良好的隔音效果。根据ISO3744标准，距隔音罩一米处测量的声压级噪音小于 80dB (A) 。
3.5 仪表
仪表部件由鼓风机制造商提供。这些部件安装在鼓风机底座上。
至少包括下列仪表
进口空气过滤器差压计
喘振检测仪表
油温变送器
油压变送器
油压开关
油位显示
油过滤器差压显示
导叶位置变送器4 - 20 mA
3.6 就地控制柜(LCP)（或具有主控制功能）
a)
每台鼓风机配有单独的就地控制柜，控制柜的功能包括起动、停车、运行的控制及故障检测，并能在发生故障时停止鼓风机。控制柜还具有保证鼓风机正常运行的所有功能。控制原理为失效安全操作方式，即所有控制和仪表在报警状态下失效。控制系统的设计使鼓风机在控制系统未通电或故障状态下不能运行。控制系统集中装于一个控制柜中，并安装在鼓风机底座上或机旁。
b)
就地控制柜包括：
低压系统——辅助设备如放空阀、可调导叶所需的主开关和电机过负荷继电器；与驱动电机温度传感器相连的继电器和控制驱动电机主开关的继电器，并与下列系统相接：
控制系统——可编程控制器PLC自动控制系统具有限制鼓风机功率消耗的电流过载保护回路，及所有必须的如油压、油温、喘振和环流等的控制回路。
控制面板——触摸屏具有所需的符号以显示可调导叶的位置、总运行时间、电流和紧急停机。
控制系统装于保护等级为IP54的钢制柜内，内部接线已毕。提供与外部接线用的接线端子。预留Profibus DP的通讯接口与主控制柜进行通讯。电源：3 x 380V，50Hz，0 – 接地，16A。提供中英文操作界面。
3.7主控制柜 (MCP)（或具有主控制功能）
    a)
所提供的可编程程序控制柜能自动控制鼓风机的起动和停机，以及提供排气总管的压力控制或溶解氧含量的控制。
程序控制系统靠控制运行中的部分或全部鼓风机来控制总管压力，在一定范围内出口压力设定值为可调。其控制范围的远程设定值输入信号为4 - 20 mA DC。
 或程序控制系统靠控制运行中的部分或全部鼓风机来控制溶解氧含量。溶解氧设定值可通过外部提供的远程模拟输入进行调整。其氧含量控制范围的远距离设定值输入信号为4 - 20mA DC。
b)
主控制柜上装有触摸屏可设定每台鼓风机的启动顺序（称优先权〕，更改设定值和切换就地/ 远程模式
c)
主控制柜上有下列反映每台鼓风机的运行状态的指示灯：
鼓风机处于远程控制
鼓风机运行
总报警
d)
主控制柜通过内部可编程控制器PLC接收来自总排气管的4－20mA压力测量信号或由外部提供的氧含量测量信号，以确认是否增加或减少空气量。控制器将根据制造商的标准控制逻辑来控制鼓风机运行数量的增减和调节在线鼓风机的空气流量。控制结果是使得在整个流量范围内总空气量得以逐步增加或减少。如果一台鼓风机因故障而停车，另一台处于预备状态的鼓风机会自动投入运行。
控制系统装于保护等级为IP54的钢制柜内，内部接线已毕。电源：220V，50HZ，0 – 接地。提供Profibus DP接口与全厂控制网络连接。提供中英文操作界面。
9
鼓风机试验
机械/运转测试：运行润滑油系统，对安全控制部分进行检查和校订。
在最低负荷运行时，监测并记录振动值、轴承盖温升，对蜗壳、法兰、管路及润滑油系统进行检查和紧固。
噪声测试：进行声压测试并记录相关数据，然后将测试数据和指定数据进行比较评估。
振动测试：在10 ~ 1000Hz频率范围记录速度振动值。
3.8 油漆及表面处理
所有表面进行处理，涂底漆及按制造商的标准复涂两层油漆。
不涂油漆的表面涂防腐剂加以保护。
3.9 专用工具
随机提供专用工具，所有工具装在木箱或钢制盒里并配有钥匙。
3.10 产品的交付及储存
所有设备整体组装发运以防止运输中的损坏。所有部件在运输和存放过程中作良好保护，以保证无损坏直到安装结束，准备试车。
暴露的机加工法兰面用木板或人造板盲法兰，用螺栓固定加以保护。不油漆的机加工表面采取适当的防锈防腐措施。
3.11 操作说明
提供完整的操作维护说明书和专用安装说明书。
3.12 现场指导及调试
鼓风机制造商派具有丰富经验的工程师去检验安装情况和监督指导现场试车和调试。
当鼓风机、电机、控制系统及所有附件安装完毕后，每套机组均在实际运行条件下进行现场验收试验。该试验由鼓风机制造商代表在有用户及其工程师在场的情况下进行。
现场验收试验证明鼓风机：
安装和运输过程中无损坏
安装正确
无机械缺陷
对中良好
连接正确
无过热部件
无异常振动和噪音
无过载部件
（11）售后服务
投标人须承诺在中国设有长期的专业维修服务网点，以及直接得到制造厂技术支持的有经验技术人员，以提供服务保证和备件供应。
第四章  合同主要条款

   本条款为买卖双方必须遵守的基本条款，买卖双方也可根据实际情况另行约定，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

    买方：                              

    卖方：                               

    鉴于买方于2014年   月   日接受卖方对                      的投标，双方根据《中华人民共和国合同法》和本项目的招标文件、投标文件及其投标中的承诺，经双方协商，同意签订本合同，共同遵守：

1．  合同内容：依据招标文件内容。

2．  合同价格：

本合同总价为人民币           元。
本合同总价为供货、运输、保险、检验、售后服务等内容的全部费用，实行固定费用总价包干。

3．  货物、材料供应

本合同范围内所需的货物、材料全部由卖方提供，但必须附有清单及合格证等相关技术资料，如发现不合格的货物、材料由卖方承担由此而引发的全部责任。
4．  质量保证

4.1  卖方所提供的货物应保证是全新的、未使用过的且原包装未拆封的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求，买方将在现场拆封验收。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运行和保养，在其使用寿命期内应具有使买方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内卖方应对由于材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

4.2  根据买方按国家检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，发现货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。

4.3  卖方在收到通知后，应在规定期限内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

4.4  所供材料质量保证期起算时间以材料到达采购方指定地点开始计算。

5．  专利权

5.1  卖方应保证买方在使用该产品或产品的任何一部分免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的纠纷。

5.2  卖方应承担侵犯专利权、商标权、著作权或其他知识产权的相关责任和费用。

6、  检验和测试

6.1  买方或其代表有权检验和测试货物,以确认货物是否符合合同规定的要求,并且不承担额外的费用。

6.2  检验和测试可以在卖方交货地点或货物的最终目的地进行。如果在卖方现场进行，检测人员应得到卖方提供的全部合理的设施和协助，买方不应承担费用。

6.3  如果任何被检验或测试的货物不能满足技术规格的要求,买方可以拒绝接受该货物,卖方应更换被拒绝的货物或者免费进行必要的修改以满足技术规格的要求。

6.4  在交货前，卖方应让制造商对货物的质量、规格、数量、性能和重量等进行详细而全面的检验，并且出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，附在交付的货物内。检验证书是付款时的依据和组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。

7、  标准

7.1  合同货物的质量、技术标准如在招标文件中无相应说明，则按中华人民共和国颁布的最新国家标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。
8．  包装要求

8.1  除合同另有规定外，卖方提供的货物，均采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装适用于海运、空运或陆上的长途运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，确保货物安全无损运抵现场。对由于包装不善而引起的货物锈蚀、损坏或损失卖方应承担相应责任。

8.2  每一包装箱内必须附有装箱清单、合格证、质量保证书和保修保养卡。

9．  装运标志：无
10． 本次采购的所有货物及服务在质保期内提供免费上门服务。

11． 交货方式

11.1 现场交货，卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场并落地。有关运输和保险的一切费用由卖方承担，所有货物运抵现场日期为交货日期。

11.2 卖方应在合同规定的交货期前3天，以书面形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积及交货日期通知买方，以便买方做好接货准备。
12． 档案资料
货物的档案资料，包括：货物的数量、型号、规格、生产厂家的产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、产品说明书等有关资料。（进口货物交货时，卖方必须提交原产地证明、海关商检证明、完税证明等相应的证明文件）。货物开箱后的全部随机资料所有权归买方。

13.  技术资料

技术资料包括：设备及系统的技术说明书和原理图、设备及系统安装线路图、安装手册、操作和维修手册及其他必须提供的技术资料。
14． 交货时间：     /   年   /  月   /  日

     完工时间：    /    年   /  月   /  日

     本次采购的货物要求分批次交货，合同签订生效后乙方接甲方通知日起15日内根据甲方要求规格、数量供货。甲方有权根据实际需要对采购的数量进行增加或减少，乙方应无条件接受，每次交货的结算价根据交货的数量乘以中标的综合单价计算的总价进行支付货款，无论供货时间的延长或缩短，中标的货物综合单价不予调整，货物数量按实际进行结算。

15． 双方责任

15.1 买方

（1）按合同规定向卖方支付货款。

（2）组织对货物的验收。

15.2 卖方

（1）按合同要求提供货物、技术服务和售后服务。

（2）对所提供货物的质量问题无条件负责处理。

（3）为买方提供人员培训服务：

  1）卖方应对买方指派的操作维修人员进行培训，培训内容包括理论培训和实际操作培训、安全知识培训。（卖方应在投标文件中提出具体的人员培训计划，包括时间、地点、培训费用）。全部费用应单列并纳入投标总报价中。

2）卖方负责使参与培训的人员达到能正确操作和维护的上岗资格。

3）货物验收后，卖方应协助买方建立和健全维修保养制度，制订安全防范措施。

16． 付款方式与结算

在合同签订前卖方应提交合同总价10%的履约保证金，采用现金或转帐的形式予以提供，如卖方未按规定提交履约保证金则买方有权拒签合同。本次管材采购采用分期付款的方式，1）合同签订后七日内预付采购总额的20%；2）管材供应至买方指定地点后，七日内支付本批次管材款项额的60%；3）卖方将管材供应到岸验收合格后十五个工作日内，买方向卖方退还履约保证金；4）质保期间半年后的七日内支付本批次管材款项额的15%（卖方必须开具合同金额100%的正式税务发票）；4）剩余的5%作为质量保证金。一年质保期满后无质量问题五个工作日内一次付清。

17． 违约责任
17.1 货物的质量责任

（1）在质量保证期内，凡货物在开箱检验、安装调试、试运转过程中出现的质量问题，由卖方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。卖方承担因修理、调换、退货发生的一切费用和因此而造成的一切直接经济损失。

（2）卖方在接到买方通知后，应迅速作出反应，灵溪镇、龙港镇及附近地区4小时内、其它地区8小时内派人到达现场处理问题，免费维修或更换有缺陷的货物或部件，直至用户满意为止。

（3）由于买方保管不善或使用不当造成货物短缺、故障或损坏，由买方负责。但卖方保证及时给予补齐或修复。

17.2  违约赔偿

除不可抗力（指战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震）外，如卖方发生不能按期交货或提供服务，买方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，如协商无效，按下列规定处以罚金：

（1） 逾期交货

卖方逾期交货，应向买方偿付违约金，每逾一周违约罚款按迟交货物交货价的0.5%计收，直至交货为止。（一周按7天计算，不足一周按一周计算） 

（2） 卖方不能交货，或买方中途退货

卖方不能交货，应向买方偿付违约金。违约金按合同总价的10%计算。

买方中途退货，应向卖方支付与上述相同的违约金。 

  （3） 逾期交货的违约赔偿最高限额为货物合同总价的5%，如违约金达到最高限额时卖方仍不能交货，买方可考虑终止合同。

（4） 经双方友好协商同意延期交货或经双方友好协商同意退货无须罚款者不在此例。

18. 违约终止合同

采购人在中标投标人违约的情况下，如发生下列情况之一，可考虑终止部分或全部合同：

18.1 中标投标人未能在合同规定的期限内或采购人同意延长的期限内提供全部或部分货物；

18.2中标投标人未能履行合同规定的任何其他义务。中标投标人在收到采购人发出的违约通知后30天内，或经采购人书面认可延长的时间内未能纠正其过失。采购人可向中标投标人发出书面通知，终止部分或合同全部，通知到达中标投标人时合同即行解除。在这种情况下，并不影响采购人向中标投标人提出的索赔。

19．  税费

19.1  根据国家现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。

19.2  根据国家现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方负担。

19.3  在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由卖方负担。

20．  履约保证金的罚没

20.1  如卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中得到补偿。

20.2  如果卖方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收，并加收赔偿金。

20.3  卖方提供的货物须和投标文件中所承诺的货物规格、数量、型号等相符（合同中另有规定除外）如不符，除追究卖方责任外，其履约保证金将被没收。

21、  转让和分包
21.1  未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或分包或全部转让其应履行的合同义务。

22.   争端的解决

22.1  合同实施或与合同有关的一切争端，买卖双方首先应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向履行合同所在地或合同签约地申请仲裁（应先有约定）或诉讼。

22.2  仲裁裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。

22.3  仲裁费用除仲裁机构另有裁决外应由败诉方承担。

22.4  在仲裁期间，除正在执行仲裁部分外，本合同的其他部分应继续执行。

23．  适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

24．  合同生效及其他

24.1  合同应在双方签字盖章并在买方收到卖方提供的履约保证金后开始生效。

24.2  本合同一式四份，双方各执一份，具有同等效力，另两份送县公共资源交易中心备案。

24.3  如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

第五章  投标文件格式

投标人提交投标文件须知

1、投标人应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件是投标人的风险。
2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。
3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。
4、采购人将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。
5、投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。
6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

附件一  投标函
致：苍南县河滨污水处理有限公司
根据贵方为苍南县河滨污水处理二期工程单级离心鼓风机等设备采购（重新招标）的投标邀请，我方               　　       （投标人名称）作为投标人正式授权                       （授权代表全名，职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，包括如下等内容，并已单独密封封装：

（—）按“投标人须知”要求编制的投标文件技术标【正本一份，副本六份】；

（二）按“投标人须知”要求编制的投标文件商务标【正本一份，副本六份】。

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（—）我方决定参加编号为CNDL2014054-1项目的投标；

（二）全部货物之供应和有关服务的投标报价（详见投标一览表）；

（三）本投标文件的有效期自投标截止日后60天有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（五）我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后，投标有效期之内撤回投标，则投标保证金将不予退还；

（六）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息；

（七）我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标；

（八）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；其中交货期为：               ；质保期为：          。

（九）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地  　 址：　　　　　　　　　　　
       邮政编码：                        
电话/传真：　　　　　　　　　　　
       电子邮箱：                        
代表姓名：　　　　　　　　　　　
       职    务：                        

投标人全称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日    期：2014年     月     日

附件二    开标一览表（报价表）
采购单位：苍南县河滨污水处理有限公司                         项目编号：CNDL2014054-1
	序号
	货物名称
	品牌型号、规格及技术参数
	数量
	单位
	单价
	合计

	1
	单级离心鼓风机
	Q=9000m3/h,H=7mN=250kw；软启动器为西门子、ABB或施耐德，备件一套。推荐品牌：西门子、豪顿、HCP。
	2
	套
	
	

	2
	进水泵房
	Q=650m3/h H=7-13.5m  N=37kw。备件一套。推荐品牌：威乐、飞力、格兰富。
	2
	套
	
	

	3
	CAST池
污泥回流泵
	H=4.0m  Q=375m3/h N=7.5kw。备件一套。推荐品牌：威乐、飞力、格兰富。
	4
	套
	
	

	4
	CAST池
剩余污泥泵
	H=6.0m  Q=65m3/h
N=3.0kw备件二套。推荐品牌：威乐、飞力、格兰富。
	8
	套
	
	

	5
	调节池
提升泵房
	Q=1250m3 /h H=8.0m N=55KW。备件一套。推荐品牌：威乐、飞力、格兰富。
	3
	套
	
	

	6
	CAST池潜水搅拌机
	D=450 n=710rpm, N=3.0kw，备件二套。推荐品牌：威乐、飞力、格兰富。
	12
	套
	
	

	项目总报价 (大写) :人民币                   元整；小写：￥        元整。


注：1.此栏内投标总价应与附件三“投标报价明细表”中投标总计价相一致。
2.开标一览表中投标价为符合招标文件要求的总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费（含设备调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、系统集成费、调试费、人工费、技术培训费、验收费、质保期保障等相关服务的全部费用。
3.如果投标人提出优惠条款，请在备注栏内注明。        

4.此表不得自行增减内容，不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件，其投标文件将被拒绝▲。5.潜水泵搅拌器备品备件：O型密封圈包1套＋内外机械密封1套＋轴承组1套。6.鼓风机备品备件：一套油过滤器和空气过滤器芯。
授权代表（签字或盖章）：

日    期：2014年     月     日
                                                                                          

附件三、投标报价明细表
采购单位：苍南县河滨污水处理有限公司                        项目编号：CNDL2014054-1
	序号
	名称
	品牌型号
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计报价
	


投标人全称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日    期：2014年     月     日

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

   2.如果不提供详细货物明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

   3.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

详细货物明细报价要求：

投标书中的报价必须具体详细，应说明系统配套装置内容，如各项功能、系统软件、配件、组件、附件等。

4.潜水泵搅拌器备品备件：两年内所需备品备件包括（套/台）： O型密封圈包1套＋内外机械密封1套，三年易损件包括（套/台）：O型密封圈包1套＋内外机械密封1套＋轴承组1套。

5.鼓风机备品备件：五年内每年每台更换一套油过滤器和空气过滤器芯。

6. 备品备件必须响应本招标文件要求。
报价方式：人民币报价。

附件四、技术规格表

采购单位：苍南县河滨污水处理有限公司                          项目编号：CNDL2014054-1
	序号
	货物名称
	品牌产地
	主要规格
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：此表可按原有格式进行复制。
投标人全称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日    期：2014年   月   日

                             附件五、  技术、商务偏离表

采购单位：苍南县河滨污水处理有限公司                             项目编号：CNDL2014054-1
	内容
	招标文件

条目号
	招标规格
	投标规格
	说明

	技  术  

偏  离
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	内容
	招标文件

条目号
	招标文件

条款
	投标文件

条款
	说明

	商  务  

偏  离
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：此表可按原有格式进行复制。
投标人全称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日    期：2014年   月   日
附件六、设备详细说明一览表
采购单位：苍南县河滨污水处理有限公司                             项目编号：CNDL2014054-1
	设备名称
	详细配置
	产地（厂家）
	数量
	单位
	质保期

	
	
	
	
	
	


注：表中详细配置栏里投标人需提供设备主要部件的名称、规格型号及性能，此表可按原有格式进行复制。

投标人全称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日    期：2014年  月  日

附件七、随机备品备件、专用工具清单（如有）

采购单位：苍南县河滨污水处理有限公司                      项目编号：CNDL2014054-1
	序号
	名称
	规格型号
	数量
	原产地/制造商
	单价（元）
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	累计总价：                                         元人民币


说明：1. 本表的累计总价应与附件三“投标报价明细表”中随机备品备件、专用工具（如有）栏相一致。

   2. 此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格复制。

   3. 如果无此内容，投标时需说明。
投标人全称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日    期：2014年  月  日
附件八

1、设备安装、调试、验收标准和方案

2、 售后服务措施及承诺：投标方应明确说明产品质量保证承诺及此次投标的服务策略,提供此次投标货物的服务计划（售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息）（附表）

3、售后服务措施及承诺表
项目名称：                                     招标编号： 

	质

量

保

证

承

诺
	

	售

后

服

务

承

诺
	

	其

他
	


   注：包括质量保证期内和质量保证期外的售后服务措施及承诺。

投标人全称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日    期：2014年  月  日
附件九、资格证明文件
（一） 法定代表人授权书

致:苍南县河滨污水处理有限公司

本授权书声明：注册于中华人民共和国的　　　　　    　（投标人名称）法定代表人　　　　　　（姓名、职务）代表本公司授权　　      　　　　（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就苍南县河滨污水处理二期工程单级离心鼓风机等设备采购（项目编号：CNDL2014054-1 ），以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于　　　　年　　月　　日签字生效，有效期至　　　　年　　月　　日，特此声明。
投标人全称（公章）：               

法定代表人 (签字或盖章)：         

           授 权 日 期：       年    月    日

授权代表（签字或盖章）：                

身份证号码：                     
职务：                           

详细通讯地址：                   

电话：                           

传真：                           

邮政编码:                        

经销商的生产厂家销售授权书

（格式由投标人自行制作）
（二）投标人资格声明

1. 名称及概况：

（1）投标人名称：                            ，
（2）总部地址：                              ，
传真/电话号码：                         ，
（3）成立或注册日期：                        ，
（4）实收资本：                              ，
（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

  1）固定资产：                        ，
  2）流动资产：                        ，
  3）长期负债：                        ，
  4）流动负债：                        ，
  5）净值：                            ，
6）主要负责人姓名：                   ，

2. 关于提供投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址                  ,

年生产或销售能力（台/年）                  ,

3．员工情况

职工（在职）人数       人，其中持证上岗的安装队伍人数      人，

专业技术人员           人。            

3. 近三年的年营业总额                        。
4. 在浙江省内固定售后网点的详细介绍（包括地址、联系电话、负责人姓名、其他人员组成、服务范围等）

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称                                
法定代表人姓名和职务                      
授权代表人签字或盖章                      
签字日期                                  
电子邮件                                  

（三） 投标单位法人营业执照、税务登记证（复印件，加盖投标人法人公章）

第六章  评标原则及方法
根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评标办法。

一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标人。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成，成员人数为五人或五人以上单数。评标全过程由招标管理部门或采购监督管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序

本次开标，技术、资信标和商务标分别开启，开标程序如下：

第一步：首先开启资信技术标，评标委员会根据评审原则和评审办法，对各投标人的资信技术部分投标进行评审，资信技术标不合格的投标人做无效标处理，不进入商务标评审。

第二步：开启资信技术标部分符合招标文件要求的有效投标人的商务报价标。

第三步：以资信技术部分和商务报价部分合计分值最高的投标人作为预中标投标人向采购人推荐；并提交书面评标报告。

四、 评标价计算原则 
评标时发现生投标人投标价计算有误或产品多报漏报情况，将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果投标人不接受上述处理方式，将作为无效投标。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标人中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果投标人不接受上述处理方式，将作为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标人中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果投标人不接受上述处理方式，将作为无效投标。
4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。
五、评标办法

1、根据此次项目的特点，本评标办法采取技术标合格通过后的综合评分法（百分制法），即投标人最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照本评标方法的各项评分标准对其技术标进行综合评审。最终根据各技术标合格投标人的技术标和商务标的合计得分由高到低确定中标候选人。

2、开标后，评标委员会首先对投标书进行初审，包括资格性检查和符合性检查，凡投标人资格不符合招标文件要求：投标书实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应招标文件要求者，经评标委员会认定作为无效投标，予以废除，不再进入后续评审。对投标文件中含义不明确，同类问题表达不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明和纠正应当采用书面形式，由其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质内容。投标人做出书面答复作为投标书的补充文件。

3、评标委员会对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行技术、资信和商务评估，综合比较与评价。本次采购采用百分制打分法，其中技术标70分，商务标30分。


六、评标细则
1、资信技术部分（70分）：

	序号
	评审因素
	分值
	评分标准说明

	1
	潜水泵性能及参数
	5
	对招标文件技术要求完全满足且优于招标文件要求的，对比用于设备的新技术、专利技术、技术的含量高，设备先进、技术处于国际领先水平3.1-5分；基本满足招标文件要求的，得1.6-3分，不完全满足招标文件要求为差但未构成实质性偏离的，得0-1.5分；   

	2
	搅拌机性能及参数
	5
	对招标文件技术要求完全满足且优于招标文件要求的，对比用于设备的新技术、专利技术、技术的含量高，设备先进、技术处于国际领先水平3.1-5分；基本满足招标文件要求的，得1.6-3分，不完全满足招标文件要求为差但未构成实质性偏离的，得0-1.5分；   

	3
	单级离心鼓风机性能及参数
	10
	对招标文件技术要求完全满足且优于招标文件要求的，对比用于设备的新技术、专利技术、技术的含量高，设备先进、技术处于国际领先水平6.1-10分；基本满足招标文件要求的，得3.1-6分，不完全满足招标文件要求为差但未构成实质性偏离的，得0-3分；   

	4
	潜水泵制造商信誉；    
	5
	制造商资历及荣誉：制造资历、规模、综合实力、投标品牌知名度，信誉度等；较高3.1-5分；一般；1.6-3分；较差0-1.5分

	5
	搅拌机制造商信誉；
	5
	制造商资历及荣誉：制造资历、规模、综合实力、投标品牌知名度，信誉度等；较高3.1-5分；一般；1.6-3分；较差0-1.5分

	6
	单级离心鼓风机制造商信誉；    
	10
	制造商资历及荣誉：制造资历、规模、综合实力、投标品牌知名度，信誉度等；较高6.1-10分；一般；3.1-6分；较差0-3分

	7
	单级离心鼓风机制造商的成功案例
	12
	单级离心鼓风机销售合同金额须在300万及元以上提供五个成功运行的案例，根据案例项目成功运行年限、复杂程度、项目规模等因素进行对比评审。（若提供的案例超出五个去掉合同金额最高的剩余五个案例进行评审。提供销售合同复印加盖公章原件备查。销售合同未明确的，应出具加盖业主单位公章的证明文件原件）

	8
	潜水泵工艺设计
	3
	工艺设计的先进性，合理性、完善性；合理、优良3-1.8分；一般；0.6-1.7分；较差0-0.5分

	9
	搅拌机工艺设计
	3
	工艺设计的先进性，合理性、完善性；合理、优良3-1.8分；一般；0.6-1.7分；较差0-0.5分

	10
	单级离心鼓风机工艺设计
	6
	工艺设计的先进性，合理性、完善性；合理、优良3.6-6分；一般；1.6-3.5分；较差0-1.5分 

	11
	设备检测
	3
	检测、保护的先进性，合理性、完善性；合理、优良1.8-3分；一般；0.6-1.7分；较差0-0.5分 

	12
	售后服务
	3
	售后服务网点、评价，售后响应时间与保证措施、培训计划。合理、优良1.8-3分；一般；1.1-1.8分；一较差0-1分

	
	合计
	70分
	


 注 ：每个评委可根据上述评分内容和分值独立打分，然后求其所有评标专家的算术平均值作为该投标人的技术、资信最后有效得分。（专家打分可保留一位小数，计算得分值保留二位小数，第三位小数四舍五入）

2．商务标评分标准：30分

2.1.1、限标价：本次招标设有采购最高限标价，最高限价为699.3万元，如果所有投标人的报价均超出采购最高限标价且采购人确认不能支付的情况，本次采购做流（废）标处理。如果仅仅某个（些）投标人的商务报价超出采购最高限标价，则该投标人的投标文件按无效标处理。

2.1.2、评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格。

2.2、评标基准价的确定方法为：

满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。（四舍五入，精确到小数点后二位）。

2.3、投标人的技术、资信标和商务（报价）标得分之和，即为该投标人的最终得分。

2.4、评标委员会按有效标中按各投标人的最终得分（即技术、资信分与商务分之和）由高到低进行排序，得分前二名的投标人确定为第一和第二中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。）

2.5、评标结束后，在苍南县公共资源交易中心及浙江政府采购网及苍南县公共资源交易网上公示评标结果，公示期为七个工作日，公示期结束，如无异议，采购机构则向中标人发放中标通知书。

七、投标人义务

投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存采购人备查。未尽事宜按有关法律法规规定执行。

1
37
5

