象山县公共资源交易中心    制

象山县公共资源交易中心    制

竞争性谈判采购文件

招标编号： 2014XSZFCG170JJ        

项目名称:象山县贤庠镇污水处理厂工程阀门采购

象山县公共资源交易中心

二O一四年八月
第一部分：竞争性谈判邀请
根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物与服务招标投标管理办法》、《宁波市政府采购程序及实施规范》和《象山县政府采购招标投标管理暂行办法》的规定，受采购人的委托，象山县公共资源交易中心现就象山县贤庠镇污水处理厂工程阀门采购项目进行竞争性谈判采购，欢迎供应商前来参加投标报价和竞争性谈判。                                                                                                                                                                                                     
1、招标编号：2014XSZFCG170JJ
2、项目名称：象山县贤庠镇污水处理厂工程阀门采购
3、报价范围：见文件第三部分

4、交 货 期： 根据土建施工进度
5、交货地点：由业主指定

6、评标办法：最低评标价法（二次报价，第一次报价公开）

7、付款方式：货到现场指定地点，经验收合格后付至合同总价的95%，余款作为质保金待质保期满后无质量问题15天内一次性无息付清。
8、投标有效期为90天

9、竞争性谈判文件下载时间：2014年8月8日起至2014年8月14日止。

10、谈判投标报价文件一式四份，正本一份，副本三份。

11、投标保证金人民币肆仟元整（开标前以转帐、电汇、网上银行划帐等形式汇入招标人账户，提供银行回单到三楼财务室开具收据，以收据为准）中标方在签订经济合同交中心采购科、财政局采购办备案后才办退。
12、获取招标文件方式：网上下载，下载网址： http://www.nbzfcg.cn/   注：网上下载的标书费、投标保证金于开标之日投标截止时间之前交至采购科二。

13、竞争性谈判文件售价：人民币200元/份，售后不退(参加供应商缴纳)。
14、竞争性谈判报价文件于2014年8月15日9时40分前递交到象山县公共资源交易中心采购科二，逾期递交投标报价文件恕不接受。
15、竞谈开始时间：2014年8月15日9时40分在象山县公共资源交易中心开标中厅进行。
16、温馨提示：投标之前参加投标的供应商必须在宁波市政府采购网http://www.nbzfcg.cn/上注册，否则不进行中标公示并拒绝签发中标通知书。
17、招标人：象山县公共资源交易中心            地  址：丹西街道丹峰西路161号

    联系人：乐老师                           联系电话：0574— 65733022   

传真：0574—65733060                      邮  编：315700

帐户名称：象山县公共资源交易中心         开户银行：农行象山新丰支行  

地址：丹城丹南路269号  (世纪联华南首)    帐    号：39703001040012500
第二部分：竞争性谈判须知

1、说明
1．1适用范围

本竞争性谈判文件仅适用于本次竞争性谈判文件邀请中所叙述的报价范围。

1．2投标报价人资格条件符合《政府采购法》规定的供应商。

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的一般资格条件的规定；（2）其它特定条件：①具有自行生产阀门及配件能力的生产厂家，注册资本达到人民币3000万元及以上；③生产厂家须通过ISO9001/2000质量体系认证证书；④具有国家技术监督局颁发的压力管道元件制造单位安全注册证书（有效的安全证书）或特种设备制造许可证；④2011年以来投标人具有2个在供排水行业阀门供货业绩（开标时随带合同原件备查）；⑤在浙江省内有售后服务点或售后服务机构（提供相关证明材料）；符合以上条件的均可参加投标。

1．3竞争性谈判的费用

无论本项目谈判的结果如何，投标报价人应承担其参加本项目报价和谈判的所有费用。

2、竞争性谈判文件

2．1竞争性谈判文件的组成

（1） 竞争性谈判邀请

（2） 竞争性谈判须知

（3） 用户需求

（4） 合同（样本）

（5） 附件（样本）

2．2竞争性谈判文件的澄清

   投标报价人若对竞争性谈判文件有疑问，应在截标日止前三个工作日,将要求澄清的问题以书面形式通知招标人。

2．3竞争性谈判文件的补充和修改

   招标人可以用书面补充通知的方式对竞争性谈判文件进行补充和修改。该补充通知作为竞争性谈判文件的组成部分。考虑到补充文件通知的影响，招标人可以决定推迟报价截止时间，并通知所有投标报价人。

3、报价和谈判总则

3．1报价文件的编写

（1）投标报价人应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，并按竞争性谈判文件的规定及要求的内容和格式，提交完整的报价文件。

（2）计量单位应采用国际单位

（3）投标报价应按报价范围内采用人民币进行报价。对价格的计算错误按下述原则修正：
A、如果投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正；
B、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

C、如果单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（4）投标报价人报价时提交的报价文件都必须密封。否则有权拒绝。

3．2投标报价文件的组成

一、价格标

（1）投标货物报价一览表（附件三、四）

（2）投标单位声明函（附件五）

二、商务技术标

(1) 投标函（附件一）

(2) 法定代表人授权书（加盖红章）（附件二）

(3) 资格证明文件

(4) 货物数量及规格型号清单响应表（附件七）

(5)投标货物规格性能偏离及技术说明文件（附件六）

(6) 有关售后服务等满足用户要求的以外其它承诺

3.3投标报价文件的修改和撤回

(1)在本次谈判规定的截标时间前,投标报价人可以修改其报价文件内容,但必须以书面形式通知招标人。在竞谈规定的修改截止时间后,不可以修改其报价文件内容。

(2)在报价截止时间前报价人可以撤回报价，但在报价截止时间后不允许撤回报价。

3.4谈判过程及评审

(1)招标人将在竞争性谈判邀请中规定的时间和地点接受投标人的报价。

(2)招标人组织和主持接受报价，并办理投标报价人签到等相关手续。

(3)谈判小组将对实质性响应竞争性谈判文件要求的报价进行评审。

(4) 谈判小组将要求符合采购需求、质量的供应商进行二轮报价，第二次报价不得高于第一次报价，原则上二次报价最低者确定为成交供应商候选人。

(5)确定成交供应商后，直接签发成交结果通知书，并向未成交供应商办理退回保证金等相关手续，然后成交供应商与采购使用单位签订采购合同一式四份，双方各执一份，并报县招标投标交易中心和县财政局采购办备案各一份。

3.5谈判、评审过程的保密性

(1)从接受报价后，直至到与采购使用单位签订合同止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、授标意见等相关内容，任何人均不得向报价人及与评审无关的其他人透露。从报价截止日起到确定成交供应商止，报价人不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触，若有违规将按政府采购法有关规定进行处罚。在评审过程中，如果报价人试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交供应商方面向参与评审的有关人员和买方施加任何影响，其报价将被拒绝。
(2)监督投诉电话：   县财政局采购办0574-65750380
第三部分   招标采购货物需求

	阀门清单

	序号
	材料编码
	材料( 设备 )名称
	规格、型号
	单位
	数量
	推荐品牌

	一、A20池

	1
	1600091-10
	法兰碟阀
	D343H-10Q-DN125
	个
	12
	福建胜利、安徽荣达、安徽铜都、铜陵万通

	2
	1600091-13
	法兰蝶阀
	D343H-10Q-DN250
	个
	8
	福建胜利、安徽荣达、安徽铜都、铜陵万通

	3
	1600091-18
	法兰闸阀
	Z45T-10Q-DN500
	个
	4
	福建胜利、安徽荣达、安徽铜都、铜陵万通

	4
	1600091-6
	球阀
	Q41W-16P-DN50
	个
	2
	福建胜利、安徽荣达、安徽铜都、铜陵万通

	5
	小         计

	二、粗格栅渠与提升泵站

	1
	1600091-13
	微闭缓阻止回阀
	HH44T-10Q-DN250
	个
	1
	福建胜利、安徽荣达、安徽铜都、铜陵万通

	2
	1600091-13
	法兰蝶阀
	D343H-10Q-DN250
	个
	1
	福建胜利、安徽荣达、安徽铜都、铜陵万通

	3
	1600091-14
	法兰蝶阀
	D343H-10Q-DN300
	个
	2
	福建胜利、安徽荣达、安徽铜都、铜陵万通

	4
	1600091-14
	微闭缓阻止回阀
	HH44T-10Q-DN300
	个
	2
	福建胜利、安徽荣达、安徽铜都、铜陵万通

	5
	1600091-18
	法兰闸阀
	Z45T-10Q-DN500
	个
	5
	福建胜利、安徽荣达、安徽铜都、铜陵万通

	三、旋流沉砂池

	1
	1600091-10
	法兰蝶阀
	D343H-10Q-DN125
	个
	1
	福建胜利、安徽荣达、安徽铜都、铜陵万通

	2
	1600091-11
	法兰蝶阀
	D343H-10Q-DN150
	个
	1
	福建胜利、安徽荣达、安徽铜都、铜陵万通

	3
	1600091-18
	碳钢闸阀
	Z41W-10C-DN500
	个
	2
	福建胜利、安徽荣达、安徽铜都、铜陵万通

	4
	1600091-9
	止回阀
	HH44T-10Q-DN100
	个
	1
	福建胜利、安徽荣达、安徽铜都、铜陵万通

	5
	1600091-9
	法兰蝶阀
	D343H-10Q-DN100
	个
	1
	福建胜利、安徽荣达、安徽铜都、铜陵万通

	四、中间水池

	1
	1600091-11
	法兰闸阀
	Z45T-10Q-DN150
	个
	2
	福建胜利、安徽荣达、安徽铜都、铜陵万通

	2
	1600091-11
	微闭缓阻止回阀
	HH44T-10Q-DN150
	个
	2
	福建胜利、安徽荣达、安徽铜都、铜陵万通

	3
	1600091-13
	法兰闸阀
	Z45T-10Q-DN250
	个
	6
	福建胜利、安徽荣达、安徽铜都、铜陵万通

	4
	1600091-13
	微闭缓阻止回阀
	HH44T-10Q-DN250
	个
	4
	福建胜利、安徽荣达、安徽铜都、铜陵万通

	5
	1600091-15
	微闭缓阻止回阀
	HH44T-10Q-DN350
	个
	2
	福建胜利、安徽荣达、安徽铜都、铜陵万通

	6
	1600091-15
	法兰闸阀
	Z45T-10Q-DN350
	个
	2
	福建胜利、安徽荣达、安徽铜都、铜陵万通

	7
	1600091-6
	球阀
	Q41W-16P-DN50
	个
	1
	福建胜利、安徽荣达、安徽铜都、铜陵万通

	五、纤维球过滤器

	1
	1600091-13
	电动蝶阀
	D943H-10Q-DN250
	个
	4
	福建胜利、安徽荣达、安徽铜都、铜陵万通

	2
	1600091-13
	法兰闸阀
	Z45T-10Q-DN250
	个
	4
	福建胜利、安徽荣达、安徽铜都、铜陵万通

	3
	1600091-14
	法兰闸阀
	Z45T-10Q-DN300
	个
	6
	福建胜利、安徽荣达、安徽铜都、铜陵万通

	4
	1600091-14
	电动蝶阀
	D943H-10Q-DN300
	个
	4
	福建胜利、安徽荣达、安徽铜都、铜陵万通

	六、鼓风机房与配电间

	1
	1600091-14
	微闭缓阻止回阀
	HH44T-10Q-DN300
	个
	3
	福建胜利、安徽荣达、安徽铜都、铜陵万通

	七、污泥脱水机房

	1
	1600091-11
	止回阀
	HH44T-10Q-DN150
	个
	2
	福建胜利、安徽荣达、安徽铜都、铜陵万通

	2
	1600091-11
	法兰闸阀
	Z45T-10Q-DN150
	个
	4
	福建胜利、安徽荣达、安徽铜都、铜陵万通

	八、污泥贮池

	1
	1600091-12
	法兰闸阀
	Z45T-10Q-DN200
	个
	6
	福建胜利、安徽荣达、安徽铜都、铜陵万通

	2
	1600091-13
	法兰闸阀
	Z45T-10Q-DN250
	个
	6
	福建胜利、安徽荣达、安徽铜都、铜陵万通

	九、厂区给水

	1
	1600021
	焊接法兰阀门
	软密封闸阀Z45X-10Q- DN100
	个
	3
	福建胜利、安徽荣达、安徽铜都、铜陵万通

	2
	1600021
	焊接法兰阀门
	软密封闸阀Z45X-10Q- DN150
	个
	3
	福建胜利、安徽荣达、安徽铜都、铜陵万通


注：

1、招标人在招标文件中列明的推荐品牌是招标人认为最适合本招标工程的，投标人应予以积极响应，投标人也可以选择其它品牌及产品但性能不得低于招标人推荐品牌的产品进行报价，同时必须在技术部分中详细说明偏离情况并提供有关技术参数对照资料。

2、售后故障响应时间：要求投标人2小时内响应， 12小时内派专业工程师到现场维护并在24小时内解决问题。

阀门技术要求

蝶阀D343H-10Q

一、供货范围
1、装配完整的蝶阀，每台蝶阀成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件。
2、标准化的外观、运行、维修、备品备件及技术服务，所提供的设备应是公司的最终产品。
二、主要技术参数

1、型号：D343H-10Q（手动蝶阀）

2、公称压力：1.0Mpa

3、壳体试验压力： 1.5Mpa

4、密封试验压力： 1.1Mpa

5、适用温度：-10-80℃

6、适用介质：原水、清水、污水.

7、连接形式：双法兰连接

三、产品执行标准

1、GB12238-89《通用阀门法兰和对夹连接蝶阀》
2、GB12221-89《法兰连接金属阀门 结构长度》
3、GB/T17241.6-1998《整体铸铁管法兰》

4、GB13927-92《通用阀门压力试验》
5、GB/T17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》

四、产品结构性能说明
1、蝶阀型式：三偏心短系列结构, 立式安装。
2、蝶板与阀杆设计成介质向任意方向流动时，都能承受最大压差的1.5倍负荷。蝶阀在完全关闭时，泄漏量为零。法兰和螺孔符合ISO标准。
3、手动阀带现场开度显示。
4、采用优质材料：阀体、阀板采用球墨铸铁浇铸而成，所有铸件都经时效处理，质地细密，结构均匀，无裂纹、缩孔、缩口、疏松和浇注不足等铸造缺陷；铸件要清洁，形状正确，所有形状和尺寸的变化有较大的圆弧过渡和铸造圆角。

5、先进合理的密封结构：

（1）蝶阀的不锈钢圈嵌在阀体内，连接牢固，不易损坏，经久耐用且不锈钢圈更换更为方便。不锈钢圈整体成型，具有良好的耐磨性、弹性、耐高温性、抗腐蚀性及抗老化性。

（2）阀板密封圈为不锈钢，阀板密封面精加工成球面，球面结构使蝶阀因磨损产生轴向旋转间隙在50范围内时密封副仍保持零泄漏。

（3）采用三偏心密封结构，减少了阀体关闭过程的摩擦，密封更加严密、轻松，双向均可受压。

（4）蝶阀双向等压密封，泄漏率为零。蝶阀安装方便，在安装中不受介质流向影响限制，不受空间位置影响，可在任意方向安装。

6、阀板结构：

（1）采用过桥式桁架结构，强度高、刚性好、重量轻、流通面积大，阀板形状利用流体力学原理进行设计，使介质流阻大大降低节省能源。

（2）阀板上无任何紧固件，减少流阻且不积垢。

（3）阀门具有较小的扭矩，良好的导流性，阀门全开时介质流经阀门时流阻系统在0.1-0.2之间。

7、阀轴结构：

（1）采用上下两根短轴结构，且配有自润滑轴套，启闭灵活稳定。阀轴材质为不锈钢，强度高、刚性好、耐磨耐腐蚀性强。

（2）阀杆与蝶板的连接采用不锈钢螺纹式销钉，配有不锈钢锁紧螺母，确保在正常工作情况下不松动，不渗漏，便于更换。

8、轴承：采用自润滑作用的材料制成，对水和橡胶不产生有害影响；轴承与阀轴的连接保证阀轴有良好的运转性能，减少阀轴与阀板的磨损。

9、传动机构：

（1）阀门的传动机构有足够的刚度，能承受所需的力矩，保证阀板在开启或关闭时的稳定性。

（2）装有开启和关闭的限位器和开度指示器。

（3）传动机构能承受二倍额定的力矩。蜗轮箱壳体为全封闭防水型，可在水下承压，免维护。

（4）手轮采用球墨铸铁制成，是可卸式的，操作方向顺时针为关闭，逆时针为开启。手轮上注明开启和关闭方向。手轮的表面是光滑的，无毛刺、结瘤、凹坑等表面质量缺陷。

10、采用标准化设计：所有设备不论是作为一个整体或是它的有关部件都具有绝对的互换性。

五、主要零部件材质

	主要零部件名称
	材质

	阀体、阀板
	球墨铸铁QT450

	密封圈
	不锈钢AISI316


	阀板钢环
	不锈钢AISI316

	阀杆
	不锈钢2Cr13

	轴套
	自润滑材料

	填料
	“O”型橡胶圈


电动蝶阀D943H-10Q

、电动操作机构：
1、阀门的操作装置具有下述性能：
对电机具有启动、控制、保护功能。

电动操作机构包括电动转矩开关、指示阀门开启程度的指示仪、线路、齿轮箱以及手轮等，手轮是人工操作时用的。

主传动: 由阀门专用电机、减速器，输出轴等组成。
行程限位机构：计数器型式采用大容量自净式触点(桥式触点)，材料为银铜复合材料。
转矩限位机构：银铜复合材料自净式大容量触点。
开度指示机构：具有现场开度指示和远距离开度指示，且都必须与阀门的工作行程严格保持同步。
手动操作系统：阀门装置具有就地／远控操作机构，在就地位置可在电动头上就地控制，在远控位置，可在PLC室完成阀门操作。
整体型：机电一体化，三相四线引入电动装置内，即可在电动装置上完成操作。
2、开关阀电气参数及要求
工作电压：380V、50HZ。
控制电压：220V、50HZ。
阀门输出信号：
无源输出触点四个(开到位，关到位，故障及手动／远控)阀位开度输出信号：4～20mA。
阀门能接受的输出信号：无源开、停、关触点(瞬动)，阀头内能自保持，完成远方操作。
防护等级：整体结构为密闭形式，满足IP68要求。
蝶板开关持续时间（转90°时间），DN150～350，15～20秒；DN400～DN1200，20～30秒；DN1400～DN2200，30～70秒。
操作机构装在阀门上，在发货前我公司有责任测试和校正这些设备，全部电动蝶阀的操作机构有限制转矩过大的措施。
我公司确保阀门盘不会碰撞涂层或任何相邻的管道。

六、设备制造说明
一般构造
全部阀门都具备下述的符号，符号浇铸成凸出的字体于壳体上。
—制造时间；
—工作压力；
—阀门直径
—标明箭头方向，以表明阀门开启方向。
阀门的两端都做成法兰接口、除非另有规定，法兰接口的尺寸及连接孔的个数、位置、大小等均符合ISO标准或GB标准。
全部阀门都配备相应的操作杆、手轮等操作机构，除非另有说明。阀门应当向右(即反时针方向)进行开启，操作机构上应当浇铸箭头，以指明开启阀门的旋转方向。阀门的最小工作压力与本招标文件规定的一致，除非另有说明。每台阀门上还有刻度盘，以示阀门的开启度。
在阀门安装前，所有提供的阀门接口都装上封口，以免杂质侵入内部，损坏密封面和阀板。
法兰暗杆楔式闸阀【Z45T－10Q】

明杆闸阀常用于给排水管道中接通或截断介质，阀杆(采用不锈钢材质)的转动螺纹在阀体外部，启闭过程中丝杆螺母旋转带动阀杆作上下升降运到，阀杆又带动闸板起升降。可根据阀杆的运动方向和位置直观地判断闸板的启闭和位置，且传动螺纹便于润滑和不受流体腐蚀。

1、主要技术参数

□型号：
Z45T－10

□公称压力：
1.0Mpa
□壳体试验压力：
1.5Mpa


□密封试验压力：
1.1Mpa


□工作温度：
≤120℃

□适用介质：
水、热水、油品等

□传动方式：
手动

2、产品说明

产品具有直通结构，流体阻力小，闸板楔式密封可靠，实用范围广，可用于各种管道上作截断或连通介质之用，不受介质向限制。

3、产品执行标准

□产品设计执行GB12238－89《通用阀门法兰连接闸阀》

□GB13927－92《通用阀门压力试验》

□材料符合GB1220《不锈钢棒》

□结构长度执行GB12221－89《金属阀门 结构长度》

□JB/T106－2005《阀门的标志和涂漆》

□包装、运输以及标志符合GB12220、GB12252的规定

□卫生部《生活饮用水卫生规范（2001）》

□卫生部《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》

4、产品特点

□闸阀丝杆采用优质不锈钢经精加工制造，丝杆直径大于国家相关标准，其各项力学性能高远高于国家标准要求。

□暗杆闸阀的传动螺纹位于阀体内部，在启闭过程中，阀杆只做旋转运动，阀杆在阀体内升降，故阀门的高度尺寸小。

□闸阀密封圈采用燕尾槽锻压嵌入工艺，不会出现脱套现象。大口径闸阀采用堆焊铜合金精加，密封稳定可靠。

□闸杆旋合螺母采用锻压新工艺制造，永不会出现断裂现象，螺母旋合长度高于国家标准，阀杆旋合过程中更加稳定可靠。

□闸阀在管道上能垂直或卧式安装，并能承受双向水流的压力。

□阀杆填料结构能在不停水的情况下更换、维修、保养。

□闸阀所有零部件、填料及密封件均采用对自来水无污染的材料。

5、主要技术描述

□闸阀适用于给排水管道工程中控制介质通断，其传动螺纹位于阀体内部，在起闭过程中，阀杆只做旋转运动，带动闸板在闸体内升降。因此阀门全开启高度尺寸小，适用于安装空间上部受限制的场所和粉尘含量大的环境。

□闸阀为暗杆单闸板结构，阀体、阀板、阀盖为优质铸铁制造，DN1200以上的口径的闸阀采用球墨铸铁材质，所有铸件经时效处理后，结构均匀，质地细密且无裂纹、缩孔、砂眼、瑕疵缩口、疏松和浇注不足等铸造缺陷。

□铸件清洁，形状正确，所有形状和尺寸的变化有较大的圆弧过渡和然后造圆角。阀门的导轨与阀体整体浇铸，并有足够的强度，安装后不变形，能灵活开闭。且阀板结构合理，流阻小。

□阀杆采用不锈钢，各项性能指标远远高于国家标准要求，可以抵抗正常操作产生的扭矩。阀杆旋合螺母采用锻压新工艺制造，不会出现断裂现象。

□密封圈采用燕尾槽锻压嵌入式工艺，密封圈与阀体连接稳固，不会出现脱套现象；大口径闸阀采用堆焊铜合金并经过精加工制造，密封性能稳定可靠。

□ 轴封采用三道“O”型优质橡胶密封圈，彻底消除漏水现象，使用寿命长，更换方便。且操作轻便省力。闸阀的闸板和阀座均为楔式，依靠互相接触的阀座之间楔的作用，使两个阀座面可同时紧闭，达到双重密封的目的。

□产品采用标准化设计，所有设备不论是作为一个整体或是它的有关部件都具有绝对的互换性。使用寿命长。

6、设备防腐

□闸阀内腔与介质接触的表面涂环氧树脂漆，耐腐蚀性强，适于水环境中使用。

□所有零部件、填料及密封件均采用无毒无害材料，所有相关零部件在涂漆前按GB8923Sa2.5级除锈。

□所有不锈钢部件表面进行酸钝化处理。

7、手动装置

□阀门设备采用手轮，手轮上标有闸阀启闭方向，顺时针旋转为关闭闸阀，启闭操作平滑轻便无卡阻现象，在闸阀处于最不利压力下，手轮最大操作力小于150N。

8、主要零部件

	零部件名称
	所用材质

	阀体
	铸铁

	阀盖
	铸铁

	阀板
	铸铁

	阀杆
	不锈钢

	阀杆螺母
	铸锰黄铜

	阀体密封圈
	铸锰黄铜

	阀板密封圈
	铸锰黄铜

	密封填料
	丁腈橡胶


HH44T-10Q微阻缓闭止回阀
1、微阻缓闭止回阀由阀体、阀盖、阀瓣、阀轴及调节阀等组成，安装在水泵出口处用来防止介质逆流和消除破坏性水锤，并能有效地减少阀门关闭的水锤压力，可保障管网安全运行。它具有阀瓣轻、开度大、节电效果显著，流体阻力小，水锤消除机构设计新颖，密封性能稳定可靠、耐磨损、使用寿命长、运行平稳、无震动、无噪音等特点。
2、设有平衡锤装置。阀瓣旋启时对水流的阻力小， 开阀力仅为原旋启式的五分之一，保特律为节能性产品。
3、阀瓣关闭的后段行程设有阻尼装置，且阻尼时间 ,可调，可防止破坏性水锤的产生。
4、阀瓣堆焊铸锰黄铜，密封可靠、防腐蚀，减振耐磨、使用寿命长；运行平稳。

第四部分：合同（样本）
___________________购销合同

合同编号:                                        签订地点：  

甲方：                                           

乙方:                               

甲乙双方根据     年  月  日政府采购编号为（2014XSZFCG00        ）项目邀请招标采购结果及招标文件的要求，经协商一致，达成如下货物购销合同：

一、货物及其数量：

二、合同金额：人民币                           。

三、免费质保期：                    。

四、交货地点：

五、交货日期：合同签订后         天内。

六、验收方法：甲方按招标文件相关要求进行。如需要委托第三方验收，第三方指                                  ，验收费用由    承担。                必要时，提交质量技术监督部门签定。

七、付款：

八、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商处理。

九、合同生效：本合同甲乙双方签字后生效。

十、合同签证： 

十一、组成本合同的文件包括：

1、 合同通用条款和专用条款；

2、 招标文件和乙方的投标文件；

3、 中标通知书；

4、 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十二、如发生双方无法协商一致的争议事项，由合同签订地人民法院管辖。

十三、合同备案：本合同一式四份，中文书写。供方、需方、县公共资源交易中心、县财政局采购办各执一份。
	甲方单位
	签字（盖章）
	乙方单位
	签字（盖章）

	代表签名
	
	代表签名
	

	地址
	
	地址
	

	电话
	
	电话
	

	开户银行
	
	开户银行
	

	帐号
	
	帐号
	


签订日期：  年  月   日
第五部分:  附    件(样本)

投 标 书

     招标编号:
项目名称:________________________

投 标 人:________________________

年   月   日

附件一：                   投标函

致象山县公共资源交易中心：     

                                     （投标单位全称）授权            （姓名）                  （职务、职称）以我方的名义参加贵方组织的                       （招标编号、招标项目名称）招标的有关活动，并对                             货物进行投标。为此：

提供投标须知规定的全部投标文件：

1、投标文件一式    份；商务技术标标正本一份，副本      份。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4、愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

5、我们已详细审核全部询价文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

7、如果在评定后规定的有效期内撤回报价或有其他违约行为，我们的投标保金可被贵方没收。

8、本投标自开标之日起      天内有效。

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                                 

邮编：                电话：           传真：               

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

日     期： ：
附件二:                     法定代表人授权书                  

                   （投标单位全称）法定代表人                        
授权             （姓名）以我方的名义参加贵单位组织的                项目（招标编号            ）招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

                       投标单位全称（公章）：

 附：

    授权代表姓名：

    职        务：

    详细通讯地址：

    邮 政 编 码：

    传       真：

电       话：

附件三:
	政府采购报价清单

项目名称： 

项目编号：2014XSZFCG00
投标单位（盖章）：

二○一四年   月   日


附件四:                   货物报价一览表
2014XSZFCG00
	采 购 项 目
	规 格 及 型 号
	数   量
	单 价（元）
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	投标报价总金额（大写）：                                                 ￥：


 投标单位（盖章）：    

 法定代表人（签字）：            
                 年   月   日
附件五:
投标单位声明函
（参考样式）

 　　根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

　　1.依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

　　2.本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。
　　本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 

　　投标单位名称（盖章）：                          
 　　日  期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，投标人无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，投标人无需填写。

7、列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。

附件六：                 技术规范偏离表

	序号
	货物名称
	招标文件技术规范、要求
	  投标文件对应规范
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标单位（盖章）：

授权代表签字：

附件七：            货物数量及规格型号清单响应表

	序号
	货物名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


投标单位（盖章）：

授权代表签字：
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