附件：购买采购文件所需提供的资料
 一、法定代表人（负责人）身份证明书
    【法定代表人（负责人）姓名】         在          （供应商名称）  处任         （职务名称）        职务，是      （供应商名称）    的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（负责人）二代身份证正反面复印件

  供应商名称：




      （加盖公章）

日期：                        

注：1）法定代表人（负责人）亲自购买采购文件而不委托授权代表购买文件适用

二、法定代表人（负责人）授权书
成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处：

本授权声明：                     （供应商名称）          【法定代表人（负责人）姓名、职务】授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “  成都市高新区桂溪街道办事处双祥、双桂、双吉社区电梯维保服务 ” 项目（采购编号：TL-CG-2015001）第（    ）包购买采购文件的合法代表，以我方名义全权处理该项目购买采购文件的一切事宜。

    代理人无转委托权，本授权书自    年   月   日签字生效，特此声明。

附：（1）法定代表人（负责人）身份证明书原件【格式详见“法定代表人（负责人）身份证明书”】

（2）授权代表二代身份证正反面复印件

法定代表人（负责人）：                      （签字）

授权代表：                           （签字）

 供应商名称：                           （加盖公章）

 日    期：                             

注：1）法定代表人（负责人）不亲自购买采购文件而委托授权代表购买采购文件适用

采购项目技术、商务及其他要求
1、项目概况

1.1采购内容：

成都市高新区桂溪街道办事处双祥、双桂、双吉社区电梯维保服务分2个包件，涉及1包件通力电梯（制造厂家全称为：通力电梯有限公司）以及2包件西子奥的斯（制造厂家全称为：西子奥的斯电梯有限公司）两种电梯的维保服务。

1.2维保电梯清单：电梯型号、规格、质保期

（一）1包件（双祥、双吉社区）：通力品牌

	品牌
	型号
	层站
	速度
	载重
	台数
	出厂日期
	质保期限

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L1
	2009-07-08
	2009-11-15至2011-11-14

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L2
	2009-07-08
	2009-11-15至2011-11-14

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L3
	2009-07-08
	2009-11-15至2011-11-14

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L4
	2009-07-08
	2009-11-15至2011-11-14

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L5
	2009-07-08
	2009-11-15至2011-11-14

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L6
	2009-07-08
	2009-11-15至2011-11-14

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L7
	2009-07-08
	2009-11-15至2011-11-14

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L8
	2009-07-08
	2009-11-15至2011-11-14

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L9
	2009-07-10
	2009-11-11至2011-11-10

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L10
	2009-07-10
	2009-11-11至2011-11-10

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L11
	2009-07-10
	2009-11-11至2011-11-10

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L12
	2009-07-10
	2009-11-11至2011-11-10

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L13
	2009-07-10
	2009-11-14至2011-11-13

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L14
	2009-07-10
	2009-11-14至2011-11-13

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L15
	2009-07-10
	2009-11-14至2011-11-13

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L16
	2009-07-10
	2009-11-14至2011-11-13

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L17
	2009-07-14
	2009-11-15至2011-11-14

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L18
	2009-07-14
	2009-11-15至2011-11-14

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L19
	2009-07-14
	2009-11-23至2011-11-22

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L20
	2009-07-14
	2009-11-15至2011-11-14

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L21
	2009-07-14
	2009-11-15至2011-11-14

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L22
	2009-07-14
	2009-11-23至2011-11-22

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L23
	2009-07-21
	2009-11-11至2011-11-10

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L24
	2009-07-21
	2009-11-14至2011-11-13

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L25
	2009-07-21
	2009-11-11至2011-11-10

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L26
	2009-07-21
	2009-11-14至2011-11-13

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L27
	2009-07-21
	2009-11-11至2011-11-10

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L28
	2009-07-21
	2009-11-11至2011-11-10

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L29
	2009-07-21
	2009-11-11至2011-11-10

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L30
	2009-07-21
	2009-11-11至2011-11-10

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L31
	2009-07-22
	2009-11-24至2011-11-23

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L32
	2009-07-22
	2009-11-24至2011-11-23

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L33
	2009-07-22
	2009-11-23至2011-11-22

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L34
	2009-07-22
	2009-11-15至2011-11-14

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L35
	2009-07-22
	2009-11-15至2011-11-14

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L36
	2009-07-22
	2009-11-23至2011-11-22

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L37
	2009-07-22
	2009-11-23至2011-11-22

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L38
	2009-07-22
	2009-11-24至2011-11-23

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L39
	2009-07-22
	2009-11-24至2011-11-23

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L40
	2009-07-22
	2009-11-14至2011-11-13

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L41
	2009-07-22
	2009-11-23至2011-11-22

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L42
	2009-07-22
	2009-11-24至2011-11-23

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L43
	2009-07-22
	2009-11-24至2011-11-23

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L44
	2009-07-22
	2009-11-24至2011-11-23

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L45
	2009-06-25
	2009-11-23至2011-11-22

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L46
	2009-06-25
	2009-11-23至2011-11-22

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L47
	2009-06-25
	2009-11-23至2011-11-22

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L48
	2009-06-25
	2009-11-23至2011-11-22

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L49
	2009-07-24
	2009-11-25至2011-11-24

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L50
	2009-07-24
	2009-11-25至2011-11-24

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L51
	2009-07-24
	2009-11-25至2011-11-24

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L52
	2009-07-24
	2009-11-25至2011-11-24

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L53
	2009-06-25
	2009-11-23至2011-11-22

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L54
	2009-06-25
	2009-11-23至2011-11-22

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L55
	2009-06-25
	2009-11-24至2011-11-23

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L56
	2009-06-25
	2009-11-24至2011-11-23

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L57
	2009-06-25
	2009-11-24至2011-11-23

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L58
	2009-06-25
	2009-11-24至2011-11-23

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L59
	2009-07-24
	2009-11-25至2011-11-24

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L60
	2009-07-24
	2009-11-25至2011-11-24

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L61
	2009-07-24
	2009-11-25至2011-11-24

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L62
	2009-07-24
	2009-11-25至2011-11-24

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L63
	2009-07-09
	2009-11-24至2011-11-23

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L64
	2009-07-09
	2009-11-24至2011-11-23

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L65
	2009-07-09
	2009-11-23至2011-11-22

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L66
	2009-07-09
	2009-11-23至2011-11-22

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L67
	2009-07-09
	2009-11-15至2011-11-14

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L68
	2009-07-09
	2009-11-15至2011-11-14

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L69
	2009-07-09
	2009-11-23至2011-11-22

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L70
	2009-07-09
	2009-11-23至2011-11-22

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L71
	2009-07-13
	2009-11-23至2011-11-22

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L72
	2009-07-13
	2009-11-24至2011-11-23

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L73
	2009-07-13
	2009-11-24至2011-11-23

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L74
	2009-07-13
	2009-11-24至2011-11-23

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L75
	2009-07-13
	2009-11-23至2011-11-22

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L76
	2009-07-13
	2009-11-23至2011-11-22

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L77
	2009-07-15
	2009-11-24至2011-11-23

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L78
	2009-07-15
	2009-11-24至2011-11-23

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L79
	2009-07-15
	2009-11-25至2011-11-24

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L80
	2009-07-15
	2009-11-25至2011-11-24

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L81
	2009-07-15
	2009-11-25至2011-11-24

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L82
	2009-07-15
	2009-11-24至2011-11-23

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L83
	2009-07-15
	2009-11-25至2011-11-24

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L84
	2009-07-15
	2009-11-25至2011-11-24

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L85
	2009-07-15
	2009-11-25至2011-11-24

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L86
	2009-07-15
	2009-11-24至2011-11-23

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L87
	2009-07-17
	2009-11-24至2011-11-23

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L88
	2009-07-17
	2009-11-25至2011-11-24

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L89
	2009-07-17
	2009-11-25至2011-11-24

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L90
	2009-07-17
	2009-11-25至2011-11-24

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L91
	2009-07-17
	2009-11-25至2011-11-24

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L92
	2009-07-17
	2009-11-24至2011-11-23

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L93
	2009-07-17
	2009-11-25至2011-11-24

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L94
	2009-07-17
	2009-11-25至2011-11-24

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L95
	2009-07-21
	2009-11-14至2011-11-13

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L96
	2009-07-21
	2009-11-14至2011-11-13

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L97
	2009-07-21
	2009-11-14至2011-11-13

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L98
	2009-07-21
	2009-11-14至2011-11-13

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L99
	2009-07-23
	2009-11-11至2011-11-10

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L100
	2009-07-23
	2009-11-11至2011-11-10

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L101
	2009-07-23
	2009-11-11至2011-11-10

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L102
	2009-07-23
	2009-11-11至2011-11-10

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L103
	2009-07-23
	2009-11-11至2011-11-10

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L104
	2009-07-23
	2009-11-11至2011-11-10

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L105
	2009-07-23
	2009-11-14至2011-11-13

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L106
	2009-07-23
	2009-11-14至2011-11-13

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L107
	2009-07-29
	2009-11-14至2011-11-13

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L108
	2009-07-29
	2009-11-14至2011-11-13

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L109
	2009-07-29
	2009-11-14至2011-11-13

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L110
	2009-07-29
	2009-11-14至2011-11-13

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L111
	2009-07-29
	2009-11-15至2011-11-14

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L112
	2009-07-29
	2009-11-15至2011-11-14

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L113
	2009-07-29
	2009-11-15至2011-11-14

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L114
	2009-07-29
	2009-11-15至2011-11-14

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	18/18
	1.6
	800
	L115
	2009-07-29
	2009-11-15至2011-11-14

	通力
	KONE 3000X MiniSpace
	19/19
	1.6
	800
	L116
	2009-07-29
	2009-11-15至2011-11-14

	合计：116台电梯


（二）2包件（双桂社区）：西子奥的斯品牌

	品牌
	型号
	层站
	速度
	载重
	台数
	设备号
	质保期
截止日期

	西子
奥的斯
	OH5100
	19/19
	1.5
	800
	L1
	F8NY0525
	2011-12-17

	西子
奥的斯
	OH5100
	18/18
	1.5
	800
	L2
	F8NY0526
	2011-12-17

	西子
奥的斯
	OH5100
	18/18
	1.5
	800
	L3
	F8NY0529
	2011-12-17

	西子
奥的斯
	OH5100
	19/19
	1.5
	800
	L4
	F8NY0530
	2011-12-17

	西子
奥的斯
	OH5100
	18/18
	1.5
	800
	L5
	F8NY0537
	2011-12-17

	西子
奥的斯
	OH5100
	19/19
	1.5
	800
	L6
	F8NY0538
	2011-12-17

	西子
奥的斯
	OH5100
	19/19
	1.5
	800
	L7
	F8NY0507
	2012-1-17

	西子
奥的斯
	OH5100
	19/19
	1.5
	800
	L8
	F8NY0508
	2012-1-17

	西子
奥的斯
	OH5100
	18/18
	1.5
	800
	L9
	F8NY0509
	2012-1-17

	西子
奥的斯
	OH5100
	19/19
	1.5
	800
	L10
	F8NY0510
	2012-1-17

	西子
奥的斯
	OH5100
	18/18
	1.5
	800
	L11
	F8NY0511
	2012-1-17

	西子
奥的斯
	OH5100
	19/19
	1.5
	800
	L12
	F8NY0512
	2012-1-17

	西子
奥的斯
	OH5100
	18/18
	1.5
	800
	L13
	F8NY0513
	2012-1-17

	西子
奥的斯
	OH5100
	18/18
	1.5
	800
	L14
	F8NY0514
	2012-1-17

	西子
奥的斯
	OH5100
	18/18
	1.5
	800
	L15
	F8NY0515
	2012-1-17

	西子
奥的斯
	OH5100
	19/19
	1.5
	800
	L16
	F8NY0516
	2012-1-17

	西子
奥的斯
	OH5100
	18/18
	1.5
	800
	L17
	F8NY0517
	2012-1-17

	西子
奥的斯
	OH5100
	19/19
	1.5
	800
	L18
	F8NY0518
	2012-1-17

	西子
奥的斯
	OH5100
	18/18
	1.5
	800
	L19
	F8NY0519
	2012-1-17

	西子
奥的斯
	OH5100
	19/19
	1.5
	800
	L20
	F8NY0520
	2012-1-17

	西子
奥的斯
	OH5100
	18/18
	1.5
	800
	L21
	F8NY0521
	2012-1-17

	西子
奥的斯
	OH5100
	19/19
	1.5
	800
	L22
	F8NY0522
	2012-1-17

	西子
奥的斯
	OH5100
	18/18
	1.5
	800
	L23
	F8NY0523
	2012-1-17

	西子
奥的斯
	OH5100
	19/19
	1.5
	800
	L24
	F8NY0524
	2012-1-17

	西子
奥的斯
	OH5100
	18/18
	1.5
	800
	L25
	F8NY0527
	2012-1-17

	西子
奥的斯
	OH5100
	19/19
	1.5
	800
	L26
	F8NY0528
	2012-1-17

	西子
奥的斯
	OH5100
	18/18
	1.5
	800
	L27
	F8NY0531
	2012-1-17

	西子
奥的斯
	OH5100
	19/19
	1.5
	800
	L28
	F8NY0532
	2012-1-17

	西子
奥的斯
	OH5100
	18/18
	1.5
	800
	L29
	F8NY0533
	2012-1-17

	西子
奥的斯
	OH5100
	19/19
	1.5
	800
	L30
	F8NY0534
	2012-1-17

	西子
奥的斯
	OH5100
	18/18
	1.5
	800
	L31
	F8NY0535
	2012-1-17

	西子
奥的斯
	OH5100
	19/19
	1.5
	800
	L32
	F8NY0536
	2012-1-17

	西子
奥的斯
	OH5100
	19/19
	1.5
	800
	L33
	F8NY0539
	2012-2-8

	西子
奥的斯
	OH5100
	19/19
	1.5
	800
	L34
	F8NY0540
	2012-2-8

	西子
奥的斯
	OH5100
	18/18
	1.5
	800
	L35
	F8NY0541
	2012-2-8

	西子
奥的斯
	OH5100
	18/18
	1.5
	800
	L36
	F8NY0542
	2012-2-8

	西子
奥的斯
	OH5100
	19/19
	1.5
	800
	L37
	F8NY0543
	2012-2-8

	西子
奥的斯
	OH5100
	18/18
	1.5
	800
	L38
	F8NY0544
	2012-2-8

	西子
奥的斯
	OH5100
	18/18
	1.5
	800
	L39
	F8NY0545
	2012-2-8

	西子
奥的斯
	OH5100
	19/19
	1.5
	800
	L40
	F8NY0546
	2012-2-8

	西子
奥的斯
	OH5100
	19/19
	1.5
	800
	L41
	F8NY0547
	2012-1-17

	西子
奥的斯
	OH5100
	18/18
	1.5
	800
	L42
	F8NY0548
	2012-1-17

	西子
奥的斯
	OH5100
	18/18
	1.5
	800
	L43
	F8NY0549
	2012-1-17

	西子
奥的斯
	OH5100
	19/19
	1.5
	800
	L44
	F8NY0550
	2012-1-17

	西子
奥的斯
	OH5100
	18/18
	1.5
	800
	L45
	F8NY0551
	2012-2-8

	西子
奥的斯
	OH5100
	19/19
	1.5
	800
	L46
	F8NY0552
	2012-2-8

	西子
奥的斯
	OH5100
	19/19
	1.5
	800
	L47
	F8NY0553
	2012-2-8

	西子
奥的斯
	OH5100
	18/18
	1.5
	800
	L48
	F8NY0554
	2012-2-8

	合计：48台电梯


2、项目要求

2.1服务要求

2.1.1对主机（包括电机、曳引机和轮）、主钢丝绳（钢带）、固定和随行电缆、轿箱内面板和装饰等设施设备进行修理、更换和应急故障处理，及时派出专业人员对设备进行检查、调整、润滑，保证设备正常运转，最大程度地缩短停梯时间，每月至少两次对电梯的运动部件进行日常维护和清洁保养工作：

1）首层轿厢、外厅电梯（检查功能、更换或修理、本层精度）；

2）运行状况检查（功能正确、舒适感、门速、安全门）；

3）控制屏检查/清洁（轿厢应急灯、接线、急停开关、手动放人）；

4）机房电梯检查/清洁（手动放人、抱闸、限速器、测速机）；

5）轿顶检查/清洁（检修盒功能、急停、上限开关油盒、导轨）；

6) 轿门检查/清洁（开关功能、门速、门靴、门间隙）；

7) 井道检查/清洁（导轨支架、导轨、厅门门头及间隙）；

8) 对重检查/清洁（导轨、导靴、油盒、异响）；

9) 底坑检查/清洁（张紧轮开关、急停开关、接油盒、缓冲器）；

10) 轿底检查/清洁（安全钳、补偿、导靴、称重装置及绳轮）。

2.1.2提供全年365天24小时紧急维修服务，必须提供社区驻场人员，且全天（含节假日）24小时在双祥、双桂、双吉社区范围内值守，接报修30分钟内到达现场；如困人须十分钟内到达现场，当天不能修复的电梯应以书面形式说明并通知甲方专业负责人。

驻场作业人员职责：1、驻场人员严格遵守甲方的各项规章制度。2﹑认真执行电梯保养计划和日常巡视，并做好保养及维修记录，每月保养计划时间表交甲方负责人确认同意后方可按计划执行，不得随意进行停梯维保工作。3﹑甲方有特殊情况需配合的，应积极配合。4﹑电梯年检前安全部件的检测及试验，发现隐患及时修理，保证电梯年检一次性通过。5﹑驻场人员须持证上岗，上岗证复印件应交甲方存档备查，统一着装，佩戴工牌，文明服务。6、如更换驻场人员，须报甲方审查同意后方可更换。7、针对甲方检查发现的问题要及时修复解决。8、由甲方安排的其它工作任务。

2.1.3更换零部件单价在200元及以内的由乙方免费提供，单价在200元以上的须报清单由甲方审批同意后，由甲方另行支付费用。
2.1.4维保执行标准：

1) GB 28621-2012《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》；

2)《特种设备安全监察条例》国务院549号令；

3）《中华人民共和国特种设备安全法》中华人民共和国主席令第四号；

4）其他法律法规、规范要求

2.1.5其他要求

1）投标人中标后应在双祥、双桂、双吉社区设立固定办公场所，提供社区驻场人员，并保证24小时有人值守。（注：甲方可协调供应商办公场所。）
2）提供200元以上零配件详细清单及生产厂家、型号、单价。表格如下：
200元以上零配件清单及报价
	序号
	部件名称
	生产厂家
	规格型号
	单位
	单价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2.2、商务要求

2.2.1本项目服务期限为三年，合同一年一签，实行考核淘汰制。服务期限每满一年，采购人有权不再续签次年合同，但应提前1个月通知中标人。
2.2.2付款方式：合同价款（作业服务费）支付采取银行转账方式，按季度支付，本季度支付上一个季度的服务费用，第一个季度不支付服务费。按季度考核，每季度支付。
每次付款前，乙方应提供正式的票据，否则甲方有权拒绝付款，由此造成的损失由乙方自行承担。

2.2.3合同签定后10天内供应商应在成都高新区内设立固定办公场所及作业机具停放点。
2.2.4合同履行
    1）本包不允许分包、转包。

    2）由于不可抗力因素引起的工作内容超出合同范围，应另行上报采购人，由采购人根据实际情况专项安排。

    3）中标人应严格按国家、成都市有关规定进行作业及管理，并无条件地接受采购人、项目监管、审计单位对作业质量、作业情况、安全以及设备配备等方面的监督管理。

    4）严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《成都市劳动用工和社会保险管理暂行规定》和其他有关法律、法规及规章制度。

    2.2.5履约保证金
    1）中标人与采购人签订合同前应缴纳中标价5%的履约保证金，履约保证金的退还按照合同的约定进行。

    2）如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

2.3、其他要求

2.3.1电梯定期保养需求表

1-1半月保养项目内容及要求  

	序号
	内容及要求
	是/否

	
	
	​​____#
	​​____#
	​​____#
	​​____#
	​​____#

	1
	清洁机房环境、照明及门窗是否完好
	
	
	
	
	

	2
	紧急救援装置是否齐全，放置位置是否合理
	
	
	
	
	

	3
	曳引机运行有无异常情况
	
	
	
	
	

	4
	减速箱油位及有无漏油现象
	
	
	
	
	

	5
	曳引绳槽及钢丝绳磨损情况
	
	
	
	
	

	6
	清洁制动臂，及其磨损情况检查
	
	
	
	
	

	7
	制动器销轴活动是否灵活、并加油润滑
	
	
	
	
	

	8
	制动器间隙是否符合要求
	
	
	
	
	

	9
	编码器工作是否正常
	
	
	
	
	

	10
	清洁编码器，接线是否可靠
	
	
	
	
	

	11
	清洁限速器绳槽，钢丝绳磨损状况检查
	
	
	
	
	

	12
	限速器各转动部位运转是否灵活、并加油润滑
	
	
	
	
	

	13
	限速器安全开关是否有效
	
	
	
	
	

	14
	轿顶检修开关及急停开关有效
	
	
	
	
	

	15
	导靴油杯吸油毛毡齐全，油量适宜，有无漏油现象
	
	
	
	
	

	16
	清洁导靴，间隙是否符合要求
	
	
	
	
	

	17
	对重块有无松动现象,压板紧固
	
	
	
	
	

	18
	井道照明是否正常，灯泡是否齐全
	
	
	
	
	

	19
	轿厢照明、风扇、应急灯工作是否正常
	
	
	
	
	

	20
	轿厢检修开关及急停开关有效
	
	
	
	
	

	21
	警铃及对讲机工作是否正常
	
	
	
	
	

	22
	轿厢显示及按钮是齐全有效
	
	
	
	
	

	23
	轿门安全装置（安全触板、光幕、光眼）是否有效
	
	
	
	
	

	24
	轿门电器安全装置是否有效
	
	
	
	
	

	25
	轿门各转动部件润滑及检查
	
	
	
	
	

	26
	清洁轿门锁电气触点，检查接线是否牢固
	
	
	
	
	

	27
	门机运行是否正常
	
	
	
	
	

	28
	各层平层是否符合要求（客梯±5mm;货梯±10mm）
	
	
	
	
	

	29
	厅外按钮及显示是否正常
	
	
	
	
	

	30
	清洁层门地坎
	
	
	
	
	

	31
	检查强迫关门装置是否有效
	
	
	
	
	

	32
	层门门锁是否能够自动复位
	
	
	
	
	

	33
	门锁啮合深度不小于7mm
	
	
	
	
	

	34
	清洁层门电气触点、检查接线是否可靠
	
	
	
	
	

	35
	门滑块磨损情况检查
	
	
	
	
	

	36
	消防开关是否有效
	
	
	
	
	

	37
	缓冲器、涨紧轮及其安全开关检查
	
	
	
	
	

	38
	底坑各安全开关是否有效
	
	
	
	
	

	39
	清洁底坑
	
	
	
	
	

	40
	其他
	
	
	
	
	


1-2半年保养项目内容及要求

	序号
	内容及要求
	是/否

	
	
	​​____#
	​​____#
	​​____#
	​​____#
	​​____#

	1
	清洁机房环境、照明及门窗是否完好
	
	
	
	
	

	2
	救援装置是否齐全，位置是否合理
	
	
	
	
	

	3
	曳引机运行有无异常情况
	
	
	
	
	

	4
	减速箱油位及有无漏油现象，润滑油是否正常
	
	
	
	
	

	5
	联轴器螺栓有无松动
	
	
	
	
	

	6
	导向轮轴承检查并加油
	
	
	
	
	

	7
	曳引绳槽及钢丝绳磨损情况
	
	
	
	
	

	8
	曳引轮轴承检查并加油
	
	
	
	
	

	9
	制动器销轴活动是否灵活、加油润滑
	
	
	
	
	

	10
	抱闸开关是否有效
	
	
	
	
	

	11
	计数器及相序是否完好
	
	
	
	
	

	12
	清洁制动臂，及其磨损情况检查
	
	
	
	
	

	13
	制动器间隙是否符合要求（铁芯检查）
	
	
	
	
	

	14
	编码器工作是否正常
	
	
	
	
	

	15
	清洁编码器，接线是否可靠
	
	
	
	
	

	16
	控制柜内接触器触点检查
	
	
	
	
	

	17
	控制柜内接线是否有松动现象
	
	
	
	
	

	18
	各接线的绝缘性能测试
	
	
	
	
	

	19
	限速器转动部位运转灵活、加油润滑
	
	
	
	
	

	20
	限速器安全开关是否有效
	
	
	
	
	

	21
	限速器安全钳联动装置测试
	
	
	
	
	

	22
	清洁限速器绳槽。钢丝绳磨损状况检查
	
	
	
	
	

	23
	上行超速保护装置及开关是否有效
	
	
	
	
	

	24
	绳头组合检查，紧固各螺栓
	
	
	
	
	

	25
	轿顶检修开关及急停开关有效，护栏是否紧固
	
	
	
	
	

	26
	清洁导靴，间隙是否符合要求
	
	
	
	
	

	27
	导靴油杯吸油毛毡齐全，油量适宜，有无漏油现象
	
	
	
	
	

	28
	对重块有无松动现象，压板紧固
	
	
	
	
	

	29
	井道照明是否正常，灯泡是否齐全
	
	
	
	
	

	30
	轿厢照明、风扇、应急灯工作是否正常
	
	
	
	
	

	31
	轿厢检修开关及急停开关有效
	
	
	
	
	

	32
	警铃及对讲机工作是否正常
	
	
	
	
	

	33
	轿厢显示及按钮是齐全有效
	
	
	
	
	

	34
	轿门安全装置（安全触板、光幕、光眼）是否有效
	
	
	
	
	

	35
	轿顶、轿厢及厅门紧固件紧固
	
	
	
	
	

	36
	轿门各转动部件润滑及检查
	
	
	
	
	

	37
	清洁轿门锁触点，检查接线是否牢固
	
	
	
	
	

	38
	门机运行是否正常
	
	
	
	
	

	39
	各层平层是否符合要求（客梯±5mm;货梯±10mm）
	
	
	
	
	

	40
	轿厢及对重支架检查，螺母紧固
	
	
	
	
	

	41
	对重轮、轿顶轮磨损检查并加油润滑
	
	
	
	
	

	42
	厅外按钮及显示是否正常
	
	
	
	
	

	43
	检查强迫关门装置是否有效
	
	
	
	
	

	44
	层门门锁是否能够自动复位
	
	
	
	
	

	45
	门锁啮合深度不小于7mm
	
	
	
	
	

	46
	清洁层门电气触点、检查接线是否可靠
	
	
	
	
	

	47
	门滑块磨损情况检查，清洁层门地坎
	
	
	
	
	

	48
	消防开关是否有效
	
	
	
	
	

	49
	补偿链（补偿绳）检查
	
	
	
	
	

	50
	缓冲器、涨紧轮及其开关检查
	
	
	
	
	

	51
	随行电缆有无损伤，固定是否可靠
	
	
	
	
	

	52
	称重开关测试
	
	
	
	
	

	53
	安全钳调整与检查
	
	
	
	
	

	54
	轿底各螺母及螺丝紧固
	
	
	
	
	

	55
	缓冲距离是否符合要求
	
	
	
	
	

	56
	底坑急停开关是否有效
	
	
	
	
	

	57
	极限开关工作正常
	
	
	
	
	

	58
	清洁底坑
	
	
	
	
	

	59
	整梯运行质量
	
	
	
	
	


2.3.2电梯维保内容和标准

（包括但不限于以下内容和标准，与国家相关规范冲突的，以国家相关规范为准。）

（一）半月维保内容和标准

	序号
	维保内容
	维保标准

	1
	轿厢照明及紧急灯
	⑴ 要求所有灯都亮，如有灯罩应当完好；
⑵ 要求紧急照明灯能点燃，防护罩完好；

	2
	警铃、对讲机、电话

	⑴ 警铃有效；
⑵ 能同机房或监控室联络上，声音清晰、音量适中；

	3
	轿内指示灯

	指示正确，数码显示应无缺笔划现象；

	4
	按钮、各控制开 关

	功能完好，信号灯亮，无破损现象；

	5
	安全触板、光电保护及其它门保护装置

	⑴ 动作符合设计要求；
⑵ 安全触板的开关无滞留现象触板整体清洁；

⑶ 光电保护器的发射头、接收或反光罩均无灰尘、动作时能听到清晰的“滴答”声；

	6
	轿顶卫生
	无垃圾、无油垢、无积尘；

	7
	轿门上下坎、滑轮、门刀、内门锁

	⑴ 门滑行轻快，无噪声，门垂直度好，门缝密，无晃动现象；
⑵ 门刀动作灵活，开闭尺寸符合规定；

⑶ 接触可靠，门关闭后各项尺寸符合规定；

	8
	厅门锁、锁紧装置、手动开锁装置

	（1） 门锁触点接触可靠；
（2） 锁紧装置间隙符合要求；

（3） 手动开锁装置转动灵活，开锁复位可靠；

	9
	检修灯
	检修灯完好，开关有效；


（二）月维保内容和标准

	序号
	维保内容
	维保标准

	1
	开门机
	传动带（链）张紧度合适，限位开关位置正确，开关完好，开关门速度合适，无撞击声，门机上连线无刮、擦、破断现象；

	2
	安全窗开关、安全钳开关、轿顶照明及检修箱

	⑴  安全窗关闭平整；
⑵  各安全开关打开时，停止运行；

⑶  照明灯和开关完好；

⑷  检修箱后开关及按钮功能完好；

	3
	感应器及井道信息装置
	⑴  各感应器无破损，无断线脱线现象；
⑵  感应嚣和住处装置相对位置正确，安装牢固；

⑶  动作符合要求；

	4
	导靴、轿顶轮

	⑴  导靴间隙符合标准规定，靴衬磨损不超过规定标准；
⑵  运动时无异常噪声；

⑶  油量充足，油号正确;
⑷  轿顶轮绳槽无异常磨损，轴承或轴无咬损现象；

	5
	安全钳、超载装置
	⑴  保证楔块与导轨有2―1.5MM间隙，楔块动作一致，安全钳开关能率先动作，止动尺寸符合标准，限位螺钉要销紧；
⑵  超载装置动作可靠、灵活；

	6
	指层灯、到站钟
	指示正确，钟声响，数字显示无误差，面板无破损；

	7
	召唤按钮、消防开关
	（1） 功能完好，灯光，到站消号无破损；
（2） 玻璃无破损，标志明显清晰；

	8
	厅门、滑轮、滑块强迫关门装置厅门上下坎
	（1） 外观清洁，各部分间隙符合要求，无噪声，动作灵活；
（2） 厅门滑动性能好，松手时，即能自动关闭；

	9
	机房卫生
	无油垢，积灰和垃圾，另配件不乱堆放；

	10
	曳引机、制动器及开关

	（1） 外观清洁；
（2） 油量充足，油质良好无杂质，电机或曳引机运转无噪声，无异常发热；

（3） 制动器间隙相闸瓦磨损度符合规定；

（4） 制动器开关在有效行程里动作可靠；

	11
	限速器

	转动灵活，钢丝绳无扭曲，闸瓦禁止加油，开关接线可靠，润滑充足，绳与绳槽无严重磨损；


（三）季维保内容和标准

	序号
	维保内容
	维保标准

	1
	曳引绳、绳头组合、限速器绳

	要求钢丝绳无断股、松股现象悬挂装置，绳头、弹簧、锁子完好，张紧度一致，层楼色标完整、清晰；

	2
	随行电缆

	无扭曲、无乱破、绑扎合适，无迭压和缠绕现象，无勾攀现象，轿底连接可靠；

	3
	补偿装置

	（1） 无松弛、断裂，补偿轮装置或补偿链与坑底保持规定间隙100M无擦撞响声，补偿轮开关完好有效；
（2） 绳头、弹簧、销子、U字螺丝及保护钢丝绳、花篮夹子完好；

	4
	各限位开关、限速开关、极限开关
	开关动作灵活，功能可靠，动作位置符合规定要求，无缺固定螺钉或固定不牢现象，无脱线断线现象；

	5
	导向轮、对重轮、对重导靴
	（1） 安装牢固，档绳防跳装置完整；
（2） 转动平衡无噪声，油量充足，用含油轴承可在轴承边间隙中注少量50号机油；

（3） 靴衬油量充足，磨损不超过规定；

	6
	地坑卫生
	地坑无垃圾、无积水；

	7
	地坑安全开关、照明开关及灯
	（1） 安全开关，能停止运行；
（2） 照明灯完好，可以开关；

	8
	发电机组
	无碳粉、无浮尘，碳刷有足够厚度，刷握及刷架位置正确，压力适中，轴承完好，油量充足，油质完好，无环火象；

	9
	调速装置
	（1） 无磨损扭曲，无松动断裂；
（2） 应符合该梯型对测速机输出电压的规定；

（3） 地线接触可靠，直流电阻小于4欧姆；

	10
	主电源、照明电源及应急电源

	（1） 连接牢靠，无错相缺相，接地可靠，动作灵活；
（2） 熔断器和电流保护装置整定值应符合电机的额定电流值；

（3） 紧急照明电源应有正常输出；

	11
	控制屏及钢带轮

	（1） 无积灰，继电器罩壳完整，接线牢固；
（2） 钢带传动结构灵活可靠，油足质好；

	12
	接触器及继电器

	（1） 外观清洁，无锈斑和油垢；
（2） 短路环完好，衔铁动作灵活无阻滞；

（3） 触点接触电阻符合规定；

（4） 机械联锁完好有效；

	13
	过流装置，短路保护及接地线

	1、 过流装置应符合电机功率；
2、 用标准熔丝或熔芯；

3、 接地可靠，接地电阻符合规定；


（四）半年维保内容和标准

	序号
	维保内容
	维保标准

	1
	接线盒、线槽线管

	外形完整，接地良好，盒盖完整无缺，固定牢靠；

	2
	限速器、安全钳功能试验

	1. 限速器动作值应符合铬牌规定；
2. 安全钳应能刹住轿厢，轿厢明显倾斜和震动，能复位；

	3
	导轨及紧固件

	导轨上无油垢、无积灰、无锈斑、联接牢固（润滑充足），导架上的焊缝或埋入处无裂纹松动现象；

	4
	对重缓冲距离
	应符合规定尺寸油压式；150－400mm,弹簧式300－350mm

	5
	缓冲器油质油量及开关
	要求油质好、油量准，开关功能完好，开关必须手动才能复位，复位性能好；

	6
	限速器断绳开关及涨紧装置
	开关完好有效，无断线脱线，离地距离符合规定；


（五）其他

	序号
	维保内容
	维保标准

	1
	限速器、安全钳联动试验
（必要时）
	动作值符合规定，轿厢无激烈震动，并能将安全钳顺利复位，安全钳开关应先于安全钳动作导轨上楔块拖痕长度符合规定；

	2
	填写保养记录和周期表
	1. 填写记录本和周期表；
2. 记录运行数据和时间；

3. 末完成保养内容时有否说明；

4. 有否签名；


2.3.3电梯维保季度考核标准

电梯维保季度考核标准
	序号
	考核内容
	考核分值
	考核标准
	得分情况

	1
	季度工作计划提交
	未提交扣5分
	每季度的第一周内提交
	

	2
	维保人员签到
	未签到每次扣1分
	到场和离场时均应签到
	

	3
	急修到场时间（电话通知后约定急修时间内到达现场）
	迟到1分钟内扣1分，1分钟以上扣5分，10分钟以上扣10分
	以甲方通知记录时间为准（若双方有争议以电信局打印的帐单时间为准）
	

	4
	召修到场时间（电话、书面通知后约定召修时间内到达现场）
	迟到5分钟内扣1分，5~10分钟以上扣2分，10分钟以上扣5分
	以甲方通知记录时间为准（若双方有争议以电信局打印的帐单时间为准）
	

	5
	维保标准达标情况
	每项不达标扣5分，每月检查项目不低于10项
	由甲方电梯管理专业人员、责任人按照合同约定的标准进行检查。可以在每个季度的沟通会上明示下个季度检查项目
	

	6
	工作例会
	未参会一次扣5分
	定期组织、参与电梯维保月度和季度工作会议；及时参与甲方组织的临时会议。
	

	7
	客户投诉
	每投诉一次扣5分
	因乙方维保原因造成的有效投诉。
	

	8
	设置维保警示标识
	每发现一次扣5分
	维保作业时设立警示标示或采取安全防护措施。
	

	9
	维保工作人员
	每发现一次扣1分
	着工装，戴工牌；
维保时穿戴防护鞋、手套等；

言行、礼仪符合甲方管理规范。
	

	10
	其他
	参照违约整改通知书
	
	

	11
	
	
	
	

	考核：1、每扣1分则扣除维保费人民币500元。
2、低于80分另扣除该季度维保服务费1.5万元。

3、一年中有2个或2个以上季度考核低于80分，则该年度考核不合格，不再续签下年度合同。


附件：

成都高新区          社区物业服务中心

违约整改通知书

（NO           ）

被通知单位                                           签收人                 

签发单位                                            签发时间         

一、违约事项：

	1
	

	2
	

	3
	


二、处理要求：

	1
	

	2
	

	3
	


三、处理情况：

成都高新区       社区物业服务中心

年    月   日
2.4报价要求

    1包件最高限价：580000元/年；2包件最高限价：240000元/年，供应商最终报价高于最高限价，则其应答文件按无效文件处理。

    报价应包含 壹 年内的电梯维保、人工费、税费、材料费（具体实施办法参照本章的相关内容）、机械使用费、运输费、社会保险费、管理费等，及合同期内人工费的上涨所带来的风险（因政府政策性调整的除外），由于中标人的作业不能达到合同约定的要求而重新作业的费用等。
