四川宏捷招标代理有限公司                                               项目编号LZZFCGHJ(2014)1029
四川省工商行政管理局数据中心建设项目政府采购—招标文件
四川宏捷招标代理有限公司                                               项目编号LZZFCGHJ(2014)1029

招  标  文  件
项 目  编 号： LZZFCGHJ(2014)1029               
      项 目 名 称： 四川省国家水资源监控能力建设泸州      市水源地水质自动监测站项目          
招   标   人： 泸州市水务局               
招标代理机构： 四川宏捷招标代理有限公司          
  四川·泸州
二O一五年三月
目    录
第一章  投标邀请…………………………………………………………3
第二章  投标人须知………………………………………………………5
第三章  投标文件格式……………………………………………………19
第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求……33
第五章  投标人应当提供的资格、资质性等相关证明材料………… 34
第六章  招标项目技术、商务及其他要求………………………………35
第七章  评标办法…………………………………………………………43
第八章  合同主要条款……………………………………………………50
评审打分对照表…………………………………………………………55
第一章  投标邀请
四川宏捷招标代理有限公司 受 泸州市水务局  委托，拟对四川省国家水资源监控能力建设泸州市水源地水质自动监测站项目 工程采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。
  一、项目名称：四川省国家水资源监控能力建设泸州市水源地水质自动监测站项目
  二、招标编号：LZZFCGHJ(2014)1029
  三、资金来源：财政资金
  四、招标项目简介：（详见招标文件第六章）
  五、合格投标人条件：
      1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、法律、行政法规规定的其他条件；
7、投标人必须向招标人购买招标文件并登记备案，否则无资格参加本次投标；
8、本项目不支持联合体投标。 

六、招标文件发售时间、地点：
招标文件自2015年3月26日9:00至2015年4月14日9:30（北京时间）

招标文件售价：200元/份（招标文件售后不退, 投标资格不能转让）。登录泸州市公共资源交易网(www.lzgpc.gov.cn)，成为注册用户，网上在线购买采购文件（不接受现场购买）
七、投标截止时间和开标时间：2015年4月15日9:30（北京时间）

1、投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件恕不接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。
    2、 本项目报名、保证金交纳截止后，是否具备开标条件的信  息，请在泸州市公共资源交易网（http://www.lzgpc.gov.cn）的“项目开标前状态”栏目查看。如果该栏目提示项目达不到开标条件，代理机构将不组织本项目开标。本项目开标、评标的具体场地安排信息，请供应商及时在泸州市公共资源交易网（www.lzgpc.gov.cn）的“评审场地安排”栏目查看。
八、开标地点：泸州市人民政府政务服务中心办公楼五楼开标会议室（泸州市酒城大道一段二号）。
 九、本投标邀请在泸州市公共资源交易网及四川政府采购网上以公告形式发布。
十、联系方式：
采 购 人：泸州市水务局
         地    址：泸州市江阳南路31号
         联 系 人：张先生      08303156204
采购代理机构：四川宏捷招标代理有限公司
地址：泸州市江阳区丹霞路中段阳光花园26幢1单元10号
联系人：何先生  0830-3706275、18628050507
                                                       二0一五年三月    
               第二章  投标人须知
一、投标人须知附表
	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	采购人
	采购人：泸州市水务局
地址： 泸州市江阳南路31号
联系人：张先生     08303156204

	2
	采购代理机构
	名  称：四川宏捷招标代理有限公司
地址：泸州市江阳区丹霞路中段阳光花园26幢1单元10号
联 系 人：何老师
电   话：0830-3706275、18628050507

	3
	采购项目名称
	四川省国家水资源监控能力建设泸州市水源地水质自动监测站项目

	4
	采购文件编号
	LZZFCGHJ(2014)1029

	5
	资金来源
	财政资金

	6
	价格标底
	不能超过采购人设定的最高限价81万元。

	7
	采购方式
	公开招标

	8
	评标方法
	综合评分法

	9
	交货时间、地点
	交货时间：合同签订后90天交货（完工）
交货地点：泸州市江阳区南郊水厂

	10
	质量要求、验收标准
	达到国家行业验收标准

	11
	联合体投标
	不允许联合体参加投标。

	12
	考察现场、标前答疑会
	投标人自行踏勘现场，不组织答疑会。

	13
	投标人对招标文件提出质疑的时间
	投标签到截止时间前十五日内。

	14
	分包履约
	本项目不允许分包

	15
	构成招标文件的其他文件
	  招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。（本项目如有更正信息，我公司将会在法定时间内在泸州市公共资源交易网（www.lzgpc.gov.cn）和四川省政府采购网（www.sczfcg.com）上发布更正公告，请各投标供应商注意关注网上信息，及时查阅、下载）。

	16
	投标截止时间
	2015年4月15日9时30分（北京时间）

	17
	投标有效期
	开标后90天。

	18
	投标保证金
	1.1.1 投标人应在本招标文件规定的投标截止时间前，通过网上缴纳的方式向提交投标保证金8000元人民币。请登录泸州市公共资源交易网（www.lzgpc.gov.cn），成为注册用户，使用投标人帐户通过泸州市公共资源交易网上的缴费链接自主选择相应银行,以网银方式提交保证金（注：转款户名必须与投标人名称一致，不接受其他方式的缴款）。提交保证金的截止时间为开标前24小时，对逾期未缴纳保证金者视为自动放弃参加投标。
1.1.2 投标人在提交投标文件时同时提交银行转款的回单原件（或复印件），经招标人在投标截止时间前核实到帐为准，否则视为未按时提交有效保证金而拒绝其参加投标。
交款截止时间：开标前24小时（投标保证金的交纳以银行到账时间为准）。

	19
	备选方案
	不接受备选方案。

	20
	签字盖章
	投标人必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。

	21
	投标文件份数
	正本壹份；副本肆份；开标一览表壹份；电子文档壹份；单独密封。

	22
	投标文件的装订
	正本和副本分别装订采用左侧无线胶装（合页夹装订无效）。

	23
	投标文件封面的标注
	投标文件正本和副本的封面上均应标明：投标项目名称、项目编号、投标人名称、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。

	24
	投标文件外层
密封袋的标注
	采购项目名称、编号、投标人名称、年 月 日。

	25
	递交投标文件地点
	泸州市人民政府政务服务中心办公楼五楼开标会议室（泸州市酒城大道一段二号）。

	26
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间。
开标地点：同投标文件递交地点。

	27
	履约保证金
	开标结束后，对中标者的保证金全额转为履约保证金，并在履行合同完毕七个工作日内无息全额退还，未中标者的投标保证金转账退还.

	28
	招标代理费用
	本项目招标代理费用由项目同级财政部门支付，除报名费外（即本项目采购文件售价：200元）外，采购代理机构不得向供应商收取其他任何费用。


二、总  则
1. 适用范围
1.1本招标文件仅适用于本次公开招标的采购项目。
2. 有关定义
2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、企事业单位、团体组织。本次招标的采购人是  泸州市水务局。             
2.2“采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川宏捷招标代理有限公司（简称“招标人）。         
2.3“招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。
2.4“投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物、服务及工程的供应商。
3.合格的投标人
合格的投标人应具备以下条件：
（1）具备“投标邀请”第五条的基本条件；
（2）遵守国家有关法律、法规和其他政策制度；
（3）向采购代理机构购买了招标文件并登记备案；
4. 投标费用
投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。
5、充分、公平竞争保障措施
5.1供应商家数计算。投标产品为同一品牌同一型号的视为一家，如果有多家供应商以同一品牌同一型号产品参加投标的，应作为一个投标人计算，以符合招标文件要求的最低报价者为该品牌及型号产品的唯一有效投标人。
5.2关系投标人限制。制造厂商只有一个品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标的，以制造厂商作为有效投标人，分销商或经销商或代理商投标文件应当作为无效投标处理。制造厂商只有一个品牌，只有分销商或经销商或代理商以取得授权的不同型号的产品参加投标的，最多只能有2家分销商或经销商或代理商同时参加投标，超过2家参加投标的，以价格最低的2家作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。
制造厂商有二个以上品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标，投标产品为同一品牌不同型号的，以制造厂商作为有效投标人，分销商或经销商或代理商投标文件作为无效投标处理；投标产品为不同品牌的，制造厂商投标产品所属品牌为该品牌的有效投标人，分销商或经销商或代理商投标产品应为其他品牌产品，且分销商或经销商或代理商所投品牌产品以符合招标文件要求的价格最低的1家投标人作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为不同品牌的，所投品牌产品以符合招标文件要求的价格最低的1家投标人作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为同一品牌不同型号的，最多只能有2家分销商或经销商或代理商同时参加投标，超过2家参加投标的，以符合招标文件要求的价格最低的2家作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。
总公司、分公司不能以不同的供应商身份同时参加投标。
参与采购项目前期咨询论证的供应商不能参加投标，参加投标的也不能作为有效投标人。
三、招标文件
6．招标文件的构成
    6.1 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：
（一）投标邀请；
（二）投标人须知；
（三）投标文件格式；
（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；
（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；
（六）招标项目技术、商务及其他要求；
（七）评标办法；
（八）合同主要条款。
6.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。
7. 招标文件的澄清和修改
7.1 在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。
7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间15日前进行，并在泸州市公共资源交易网（www.lzgpc.gov.cn）和四川政府采购网（www.sczfcg.com）上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
7.3 投标人要求对招标文件进行澄清的，均应在投标截止日15天前按招标文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。
7.4 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前。所有澄清或修改均将在四川省政府采购网和泸州市公共资源交易网（www.lzgpc.gov.cn）上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，请各竞标供应商关注网上信息。

7.5  招标文件有多次澄清或修改时，以最后发出的澄清或修改公告为准。
     7.6请各潜在的投标单位关注四川政府采购网和泸州公共资源交易网，自行下载招标文件的澄清和修改的内容和通知，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。对采购人、采购代理机构和投标人都具有约束力。
7.7投标人对采购代理机构发出的更正公告没有及时下载而造成投标人对招标文件的误解，均由投标人自行承担责任。

8.答疑会和现场考察
8.1投标人自行踏勘现场，不组织答疑会。
8.2投标人考察现场所发生的一切费用及其他责任由供应商自己承担。
四、投标文件
9．投标文件的语言
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。
9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。
10．计量单位
除技术规格及要求中另有规定外，本采购项目的投标均采用国家法定的计量单位。
   11. 投标货币
     本次招标项目的投标均以人民币报价。
  12. 联合体投标
本项目不接受联合体投标。
13. 知识产权
13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。
13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 
14．投标文件的组成
 投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：
14.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表” 及“报价明细表”。  本次招标报价要求：
（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。
 （2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。
（3）在一年（每年1月1日至12月31日）之内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于15%。否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理或者取消其中标资格。
14.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容：
施工部分
施工组织设计，主要包括以下部分：
（1）总体概述：施工程序总体设想及施工段划分；
（2）本工程所应用的技术规范、技术措施(包括新技术应用)；
（3）关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；
（1）技术方案、项目实施方案；
（5）工程投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；
（6）劳动力安排计划及其保证措施；
（7）材料投入计划及其保证措施；
（8）确保安全、文明、环保施工的措施；
（9）施工进度网络图或横道图表；
（10）施工平面布置和临时设施布置；
（11）工程质量保证措施、工程保修服务体系及保修承诺；
其他：                                     
（1）项目管理班子配备、经验及项目业绩：
（2）项目管理班子架构设置表；
（3）项目管理班子成员一览表； 
（4）投标人认为需要提供的文件和资料。
14.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包括以下内容：
 （1）投标函；（加盖鲜章）
 （2）有效的营业执照副本、税务登记证副本复印件；（加盖鲜章）
（3）有效的组织机构代码证复印件；（加盖鲜章）
 （4）法定代表人授权书原件；（加盖鲜章）
 （5）法定代表人和授权代表身份证复印件；（加盖鲜章）
 （6）投标保证金交纳凭证；
（7）2012年或2013年年度财务报表（新成立公司提供财务会计制度和书面承诺函）；（加盖鲜章）
（8）2013年或2014年（任意一个月）纳税证明和社保资金缴纳证明复印件；（加盖鲜章）
（9）证明投标人业绩和荣誉的有关材料；
14.4其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。
15．投标文件格式


15.1 投标人应严格按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。
15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。
16．投标保证金
16.1请投标人登录泸州市公共资源交易网(www.lzgpc.gov.cn)，成为注册用户，使用投标人帐户通过泸州市公共资源交易网上的缴费链接自主选择相应银行，以网银方式向泸州市公共资源交易中心提交保证金。（注：转款户名必须与投标人名称一致，不接受其他方式的缴款）。提交保证金的截止时间为开标前24小时，对逾期未缴纳保证金者视为自动放弃投标权利。 

16.2 投标人在提交投标文件时同时提交银行转款的回单原件（或复印件）。投标保证金经招标人在投标截止时间前核实到帐为准，否则视为未按时提交有效保证金而拒绝其参加投标。   
16.3投标人所交纳的投标保证金不计利息。 
16.4未中标的投标人保证金统一由泸州市公共资源交易中心在中标结果公告发布后7个工作日内退还至投标人原转入账户。中标人的投标保证金自动转为履约保证金，由泸州市公共资源交易中心按月缴入财政局代管资金专户。中标供应商在项目履约完成并经验收合格后，向泸州市公共资源交易中心提交经财政局审核确认的《泸州市政府采购项目验收结算报告》以申请退还履约保证金，公共资源交易中心应在收到相关资料后7个工作日内退还至供应商原转入账户。
16.5发生下列情形之一的，将不予退还投标人交纳的投标保证金：
（1）在招标文件规定的投标截止时间内并递交了投标文件后撤回投标；
（2）中标人放弃中标资格的；
（3）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
（4）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。
17．投标有效期
17.1 投标有效期为开标后90天。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。
 17.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。
18．投标文件的印制和签署
18.1 投标人应当准备投标文件正本壹份、副本肆份，以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”（壹份）、电子文档壹份。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。
18.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。投标文件副本可采用正本的复印件。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。
18.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。
18.4 投标文件正本和副本必须左侧胶装成册并编码（合页夹装订无效）。
18.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。
18.6 投标文件统一用A4幅面纸印制。
19. 投标文件的密封和标注
19.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称项目编号、项目名称、年  月  日。
19.2 投标文件正本、所有副本和招标文件要求单独提交的开标一览表，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“开标一览表”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、项目编号、项目名称、年 月  日。
19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章）。
    19.4 未按以上要求进行密封和标注的投标文件将被拒绝。
20．投标文件的递交
20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件要求后密封后送到开标地点，开标以后送达的投标文件将被拒绝。
20.2 投标人在递交投标文件时，应另准备投标保证金交纳凭证复印件一份同时递交。未按此要求提供投标保证金交纳凭证复印件的投标文件将被拒绝。
20.3 本次招标不接受邮寄的投标文件。
21．投标文件的修改和撤回
21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。
21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第18条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。
21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。
21.4 投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：
（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。
（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。
（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。
按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。
五、开标和中标
22．开标
22.1 采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。
22.2 开标时，采购代理机构可以（非必须）邀请有关监督管理部门对开标进行现场监督，也可以（非必须）申请公证机构对整个开标程序进行现场公证。
22.3 开标时，采购代理机构应让投标人对其投标文件的密封情况进行检查，或申请公证机构检查投标文件的密封情况并公证。经确认无误后，由招标工作人员或公证人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。
22.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。
22.5 投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
22.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。
23. 开标程序
开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：
（1）宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始并致辞，当众宣布参加开标会的现场监督人员和主持人、唱标、监标、会议记录等招标工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。
（2）宣布会场纪律和有关注意事项。
（3）监督人员当众宣布检查投标文件的密封情况。
（4）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员对其“开标一览表”的项目名称、投标产品的规格型号、投标总价以及投标人名称进行宣读。同时，工作人员将投标人的“开标一览表”投影在屏幕上，并做开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚的，应即刻报告主持人，经现场监督人员核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清。
（5）宣布开标会结束。
24．中标通知书
24.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。
24.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。
24.3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。
六、签订及履行合同和验收
25. 签订合同
25.1 招标文件、投标人的投标文件以及修改或澄清文件等，均为签订合同的依据。

    25.2 中标人必须按照招标文件的要求和投标文件中的响应，以采购代理机构发出的中标通知书规定时间（十个工作日内）及其它要求与采购人签订书面采购合同，由于中标人自身原因未及时签订采购合同的，采购人可以视为中标人放弃中标。在此种情况下，采购人经报同级财政部门批准可以按中标候选人顺序将标授予下一个中标候选人，也可重新组织采购活动。

25.3招标文件所附《合同主要条款》是采购人与中标人签合同的基本条款，投标人应认真阅读，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。
25.4 合同签订后不允许将合同转与其他单位。

    25.5 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人经同级财政部门批准，可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，也可重新组织采购活动。

25.6采购代理机构在合同签订之后两个工作日内，将签订的合同送同级财政部门审核备案。
26. 采购人增加合同标的权利
采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同货物或者服务的，需经同级财政部门同意，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。
27. 履约保证金
见投标人须知前附表
28. 履行合同
    28.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。
    28.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。
29. 验收
成交人与采购人应严格按照四川省财政厅《关于加强政府采购项目履约验收工作的通知》（川财采〔2009〕30号）及泸州市财政局《关于加强政府采购项目验收工作的通知》(泸市财采（2014）32号）的要求进行验收。
七、投标纪律要求
31. 投标人不得具有的情形
投标人参加投标不得有下列情形：
（1）提供虚假材料谋取中标；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；
（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；
（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。
有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。
                        八、支付货款
32. 申请支付
1.本项目分期付款。
第一阶段：招标人在合同签订生效之日起接到投标人通知和票据凭证资料以及投标人交给招标人的合同履约保证金7个工作日内，招标人向投标人按合同总价的30%支付第一次款项。
第二阶段：所购产品全部到达安装现场，完成所有设备的现场安装调试与集成，据实完成项目结算（由参建单位共同参与），在合同完工验收后10个工作日内，根据结算情况向投标人核拨第二次款项（结算价高于合同价时，核拨合同总价款的60%；结算价低于合同价时，按结算价90%扣除第一次已支付款项的余款支付）。
第三阶段：合同完工验收后即进入3个月的试运行期。试运行期满后，进行项目竣工决算评审。项目单位完成自验后7个工作日内，向投标人核拨第三次款项（竣工评审总投资扣除已支付资金及质保金<评审总投资的5%>的余款）。
第四阶段：项目终验后进入1年的质保期，1年保质期满后7个工作日内向投标人核拨质保金。
2. 乙方投标时缴纳的投标保证金转入履约保证金，在项目全部验收合格后，乙方凭《泸州市政府采购项目验收结算报告》到（泸州市公共资源交易中心财务科）退取履约保证金（银行转账）。
九、质疑和投诉
33．质疑、投诉
质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》、《四川省政府采购供应商质疑处理办法》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网法律法规模块查询）。
               第三章 投标文件格式
一、投标文件封面格式
                           正本或副本
投   标   文   件

项目编号：                             
项目名称：                             
投标人（加盖公章）：                   
法定代表人或授权代表签字：             
                 日期：     年   月   日
二、投 标 函
四川宏捷招标代理有限公司：
我方全面研究了 “  四川省国家水资源监控能力建设泸州市水源地水质自动监测站项目”项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。
1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，总投标价为人民币            元（大写：                           ）。
2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成本项目，并交付采购人验收、使用。
3、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位交纳人民币        元（大写：            ）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：
（1）如果我方在投标有效期内撤回投标；
（2）我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；
（3）在投标过程中有违规违纪行为；
（4）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照招标文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。
4、我方为本项目提交的投标文件正本壹份、副本肆份，用于开标唱标的“开标一览表”壹份，电子文档壹份。
5、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。
投标人名称：        （盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
通讯地址：
邮政编码：
联系电话：
传    真：
                                           日    期：                                                             
三、法定代表人授权书
四川宏捷招标代理有限公司：
本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “四川省国家水资源监控能力建设泸州市水源地水质自动监测站项目 ”投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。
法定代表人签字：
授权代表签字：
投标人名称：         （盖章）
                                              日    期：
四、开标一览表
项目名称：四川省国家水资源监控能力建设泸州市水源地水质自动监测站项目
项目编号： LZZFCGHJ(2014)1029  
	序号
	项目名称
	投标单价
（万元）
	投标总价
 （万元）
	交货时间
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	报价合计（万元）：                        大写：


注：1. 投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括材料费、设备费、设备安装调试费、运费、人工费、施工机械费、管理费、利润、措施费、规费、税金、检验检测费、场地卫生费、运杂费、缺陷修复费、保险费、维护费等投标人完成本项目所需的一切费用。
2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。
投标人名称：        （盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
投标日期：

五、分项报价明细表
项目名称：四川省国家水资源监控能力建设泸州市水源地水质自动监测站项目
项目编号： LZZFCGHJ(2014)1029    
	序号
	工程内容
	技术参数
	单位
	工程规模
	单价
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	分项报价合计（万元）
	
	


注：1、表格格式不限，投标人可根据实际情况自行设计。
    2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。
3、“分项报价明细表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并加盖投标人公章。

投标人名称：        （盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
                                             投标日期：
六、商务应答表
项目名称：四川省国家水资源监控能力建设泸州市水源地水质自动监测站项目
项目编号： LZZFCGHJ(2014)1029                                             
	序号
	招标要求
	投标应答

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。
投标人名称：      （盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
投标日期:

               七、投标人基本情况表
项目名称：四川省国家水资源监控能力建设泸州市水源地水质自动监测站项目
项目编号：LZZFCGHJ(2014)1029   
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


投标人名称：        （盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
投标日期:

八、投标人类似项目业绩一览表
项目名称：四川省国家水资源监控能力建设泸州市水源地水质自动监测站项目
项目编号： LZZFCGHJ(2014)1029    
	年份
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	完成项目质量
	   备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“完成项目质量”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。
投标人名称：         （盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
投标日期:
九、投标产品技术参数表
项目名称：四川省国家水资源监控能力建设泸州市水源地水质自动监测站项目
项目编号： LZZFCGHJ(2014)1029                                                            
	序号
	货物（设备）名称
	招标文件要求
	投标产品技术参数
	证明材料出处

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1. 供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表。
2．按照招标项目技术要求的顺序对应填写。
3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。
投标人名称：        （盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
投标日期:

十、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表
    项目名称：四川省国家水资源监控能力建设泸州市水源地水质自动监测站项目
项目编号： LZZFCGHJ(2014)1029  
	类别
	职务
	姓名
	职称
	常住地
	资格证明（附复印件）

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业

	管
理
人
员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	技
术
人
员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	售后
服务
人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称：        （盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
投标日期:

十一、施工组织设计方案
    根据本次采购项目的现场交通条件和施工条件，招标文件要求及规范规定自行编写，并附施工进度网络图或横道图。
                        十二、售后服务承诺
自行编写。
第4章 投标人和投标产品的资格、资质性等要求
一、投标人资格要求
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法、违规记录；
6、法律、行政法规规定的其他条件；
第五章  投标人应当提供的资格、资质性要求的相关证明材料
一、应当提供的投标人资格性要求的相关证明材料
（1）有效的营业执照副本、税务登记证副本复印件；（加盖公章）
（2）有效的组织机构代码证复印件；（加盖公章）
 （3）法定代表人授权书原件；（加盖公章）
 （4）法定代表人和授权代表身份证复印件；（加盖公章）
 （5）投标保证金交纳凭证（复印件）；
（6）2012年或2013年年度财务报表（新成立公司提供财务会计制度和书面承诺函）；（加盖公章）
（7）2013年或2014年（任意一个月）纳税证明和社保资金缴纳证明复印件；（加盖公章）
（8）证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；
（9）投标人认为有必要提供的证明文件。
注：
1、以上提供的所有证件必须是有效证件，并加盖投标人鲜章。若某证件正在年审，必须提供年审部门出具的受理通知书或其它有效证明材料。 

2. 复印件必须真实、有效、完整、清晰，否则作无效投标处理。 

      第六章 招标项目技术、商务及其他要求
四川省国家水资源监控能力建设
泸州市水源地水质自动监测站技术要求
1、必须满足的规程规范
SZY201-2012     水资源监测要素
SZY203-2012     水资源监测设备技术要求
SZY204-2012     水资源监测设备现场安装调试
SZY205-2012     水资源监测设备质量检验
SL651-2014      水文监测数据通信规约
SCSW008-2011    水文测报系统技术规约和协议
GB3838-2002     地表水环境质量标准   
GB50011-2001    建筑抗震设计规范    
GB50015-2003    建筑给水排水设计规范 
GB50016-2006    建筑设计防火规范  
GB50096-1999    住宅建筑设计规范  
GB50343-2004    建筑物电子信息系统防雷技术规范  
HJ/T91-2002     地表水和污水监测技术规范
HJ/T 96-2003     PH水质自动分析仪技术要求  
HJ/T 97-2003     电导率水质自动分析仪技术要求
HJ/T 98-2003     浊度水质自动分析仪技术要求
HJ/T 99-2003     溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求
HJ/T 52-1999     水质河流采样技术指导
HJ/T 101-2003    氨氮水质自动分析仪技术要求
HJ/T 100-2003   高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求
HJ/T 103-2003    总磷水质自动分析仪技术要求
HJ/T 102-2003    总氮水质自动分析仪技术要求
HJ/T 352-2007    环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范(试行)
HJ/T 212-2005    污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准
JGJ  91-93       科学实验室建筑设计规范  
JGJ/T 16-92      民用电气设计规范 
2、总体设计
运用现代传感器、自动测量、自动控制、计算机等高新技术以及相关的专用分析软件和通讯网络所组成的一个综合性的在线自动监测体系，注重水体监测的实时性、预警性、准确性和系统的前瞻性、扩展性。
2.1、技术要求
2.1.1、 基本技术要求
支持语言：所有技术信息应提供中文版，尤其是控制单元的所有显示必须支持GB 2312-80国际标准中文字符集。
电力：设备的运行交流电压为：220(±10%)V，单相位，交流频率为50Hz。所有设备的电源插头为中国制式A9120-9085-1。
环境：除非特别指出，所有设备在温度（5～40 ℃）、相对湿度（最大90%）和尘土(0～40mg/m3)的环境下正常运行。
所有设备的噪音指数不得超过55分贝（特殊规定除外）。
所有电气设备电磁辐射必须满足US FCC 等级 B或EN 55022 或其他同等辐射标准要求。
2.1.2、 系统技术要求
能连续反映被测河流断面的水质变化情况，准确及时捕捉污染事故排放并发出超标报警和预警信号。
系统采用紧凑型集成方式，要求辅助设备工艺制作精细，系统中管件及阀门应有明确的名称及阀位开度标识指示。
需对所采水样进行相应的预处理，将水样中的某些杂质过滤而又不改变水样的代表性。系统需具备空气自动反清洗、多级过滤、需对全长采样管路配备自动清洗、灭藻系统。
分析仪器方法成熟、性能稳定、经济合理、运行费用低、维护工作量小。检测下限和量程满足测点水质的需要，尽量选择没有污染物废液排放的分析仪器。
根据站点具体水量、水位以及地质情况采用合理取水方案。
对一些不符合环保要求的排放废液应作相应的处理并使用正确收集处理方法。
须有仪器设备及系统抗电磁干扰、电力供应稳定的配套系统设计，需对供电系统提供多级防雷装置，保证供电系统的安全，需对有线、无线通讯系统和自动监测仪器设备系统配置防雷装置，保证通讯系统的安全。
数据传输必须同时满足《水文监测数据通信规约》和《水文测报系统技术规约和协议》的要求。
▲仪器设计需模块化，测试模块和控制模块应分开，测试模块可更换改变测试参数，在不动仪器机箱情况下，更换测试模块，实现不同参数间转换，以保证应急监测要求。
系统工艺流程简捷，组成精简，力求使系统设备的投资尽量合理。管线布置通畅合理，管材选择确保系统能长期有效运行。自动化程度高，做到自动采样、自动预处理反清洗、自动分析和自动清洗以及数据记录和输出等环节的可靠有效。管道及所有与被测介质接触的部件，必须允许清洗介质通过而不产生损坏。
▲要求有系统状态参数的显示及采集（仪器的系统日志）。
有完整的设计说明和设计图纸。
▲有化学试剂低温保存单元，提供试剂配方。（若投标方案为免化学试剂监测系统，则此条不做要求）
▲系统具有状态及故障反馈、标准样品核查、自动加标回收等措施，满足监测数据质量的质控要求。
对监测数据异常的水样系统能自动报警并留样备查。
系统具有运行工况的自动采集和向中心站报送的功能。工况信息至少应包括：外部供电电压、系统工作电压、环境温湿度等能反映系统运行正常与否的参数指标。
系统配备空调、除湿机，保证工作环境条件。
具有密封防护箱体及防潮功能。
▲具有仪器状态远程显示功能；具有仪器远程控制功能，如远程启动、远程校正、故障关机功能；具有双向数据及信号传输功能。
用键盘唤醒子程序，从而使操作者和微处理机器进行人机对话。
投标人需提供现场考察的便利，以便核实投标文件所响应的真实性。
2.2、系统基本组成设计
[image: image1.emf]7

、 控制和数据采集

/

传输系统

1

、 取

水系统

2

、 预

处理系

统

3

、 配

水系统

4

、 分

析仪器

5

、 排

水系统

6

、 废

液收集

系统

7.1

稳压

+UPS

组合

系统 （ 辅

助系统 ）

7.6

质控系

统 （ 辅助

系统 ）

7.2

防雷系

统 （ 辅助

系统 ）

7.3

清洗系

统 （ 辅助

系统 ）

7.4

除藻系

统 （ 辅助

系统 ）

7.5

动环系

统 （ 辅助

系统 ）


图2-1 水质自动监测系统组成单元设计
1) 取水单元，通过程序控制相应开关量，实现交替上水，保持进样的连续性。取水设备包括采水泵及配套装置、输送管道、压力感测器和组阀控制等部分； 
2) 水样预处理单元根据项目和仪器的要求，同时进行实时、连续和周期三种处理方式；处理设备包括初级除杂装置、沉沙装置、沉砂过滤器、精密过滤器和管道组阀控制等部分；
3) 配水单元根据项目和仪器的要求，同时进行实时、连续和周期三种配水方式；配水设备包括测量池、沉砂过滤器、精密过滤装置、进样泵、取水分配杯和管道组阀控制等部分；
4) 分析仪器单元：在仪器选型处详细说明；
5) 排水单元：在预处理机柜及仪器柜下方系统设计管道用于统一排水，由于提取水样量要大于仪器分析水样量，多余的水样需要经过统一的管道进行排放，一般排放管道延伸到取水口下游100米；
6) 废液收集单元：仪器分析水样时产生的废液不能直接排放，为避免污染水环境，当废液达到处理标准时，系统会自动发出报警信息，提醒维护人员要进行废液处理等工作；
7) 辅助单元又由6个子单元组成，包括：稳压电源+UPS供电单元、防雷单元、清洗单元、除藻单元、动力环境单元、质控单元，用以保证过程监控系统的正常运行；
8) 控制单元采用基于pc/plc的可编程逻辑控制器，根据预处理和配水单元的工艺设计，同样形成连续、间歇和应急三种程序兼容的的运行模式，控制各系统仪表并实现超标数据和系统状态异常等诊断、报警和处理。
9) 数据采集/处理/传输单元根据仪表的测试原理和系统工艺，形成实时数据、连续数据和周期数据三种采集和传输方式；由数据采集处理单元、数据传输单元和数据报警单元组成。兼容有线和无线传输方式，生成数据实时或定时主动上传，并可以中心站主动实时获取现场历史数据和实时数据。
2.3、系统实施设计
	序号
	相关指标
	相关功能

	1
	运行指标
	自动测量、自动校正、自动清洗、自动报警、自动恢复、支持输出、参数存储

	2
	控制指标
	远程测量、远程标定、远程清洗、同步数字输出

	3
	监测指标
	运行状态输出（测量、校正、清洗、正常、故障、报警）
报警状态分类输出（仪表故障、数据异常等）


3、分析仪器选型
3.1、分析仪器测定原理
	序号
	监测项目
	测定方法
	备注

	1
	水温（T）
	温度传感器法
	

	2
	pH
	玻璃电极法
	

	3
	溶解氧（DO）
	荧光法、电化学法
	

	4
	浊度（TC）
	光散射法
	

	5
	电导率（EC）
	电导池法、电极法
	

	6
	高锰酸盐指数
	高锰酸钾氧化还原法、光谱法
	

	7
	氨氮（NH3-N）
	氨气敏电极法、离子选择电极法、光谱法
	▲要求能拓展测氯化物、氟化物


3.2、分析仪器技术性能简述
3.2.1、五参数分析仪
主要技术指标：
（1）水温自动分析仪
1） 测量范围：不劣于-2～40℃
2） 准确度：不劣于±0.5 ℃
3） 分辨率：≤0.2℃
4） 重复性：≤0.2℃
5） 信号输出：4-20mA和RS 232/485（支持MODBUS通讯协议）
（2）PH自动分析仪
6） 测量范围：不劣于0.00～14.00 pH
7） 分辨率：≤0.01 Ph
8） 重复性：≤0.1 Ph
9） 测量精度：≤0.1 pH
10） 24小时漂移：≤0.1 pH
11） 相应时间：≤0.5 min
12） 温度补偿：0～60℃ 利用温度传感器自动进行温度补偿
13） 传感器诊断：具有电极自检功能，并可进行故障报警
14） 信号输出：4-20mA和RS 232/485（支持MODBUS通讯协议）
（3）溶解氧自动分析仪
15） 量程：不劣于0.00-20.00mg/L
16） 测量精度：≤0.3mg/L
17） 分辨率：不劣于≤0.01mg/L
18） 重复性：≤0.3mg/L
19） 相应时间t90：≤120 秒（25℃时）
20） 温度补偿：0～60℃ 利用温度传感器自动进行温度补偿
21） 盐度补偿：0 ～70 ppt
22） 传感器诊断：具有电极自检功能，可检测膜破损及电解液的泄漏情况并报警
23） 信号输出：4-20mA和RS 232/485（支持MODBUS通讯协议）
（4）电导率自动分析仪
24） 测量范围：0µS～500 mS/ cm(自动分档量程，量程全自动切换)
25） 分辨率：≤0.1 µS/ cm
26） 重复性：≤1%
27） 响应时间：≤0.5min 
28） 测量精度：≤1%
29） 24小时漂移：≤1%
30） 温度补偿：内置地表水非线性温度补偿功能
31） 信号输出：4-20mA和RS 232/485（支持MODBUS通讯协议）
（5）浊度自动分析仪
32） 测量范围：不劣于0～1000 NTU(自动分档量程，量程全自动切换)
33） 分辨率：≤1NTU
34） 测量精度：≤1 NTU
35） 重复性：≤5%
36） 24小时漂移：≤5%
37） 自动清洗：内置超声波自动清洗功能
38） 自动监测：具有电极自检功能，可监测光学镜片的污染情况和清洗系统的性能并报警。
39） 信号输出：4-20mA和RS 232/485（支持MODBUS通讯协议）
3.2.2、高锰酸盐指数分析仪
技术指标
· 量程：不劣于0－20mg/l
· 最低检出限：不劣于0.5mg/l
· 测量时间：≤60min
· 准确度：≤10%
· 24小时漂移：≤5%
· 测定时间：≤1h
· MTBF：≥1440H
· 信号输出：4-20mA和RS 232/485（支持MODBUS通讯协议）
3.2.3、氨氮分析仪
测量范围：不劣于0～20mg/L
最低检出限：电极法：不劣于0.05mg/L  光度法：不劣于0.025mg/L
准确度：≤10%
重复性：电极法：≤2%  光度法：≤10%
响应时间（电极法）：< 5分钟
24小时漂移：电极法：≤5%   光度法：≤10%
MTBF：≥1440H
信号输出：4-20mA和RS 232/485（支持MODBUS通讯协议）
3.2.4 全自动留样器参数
1. 具备自动留样和超标留样两种功能。
2. 至少有12个留样瓶，能保存12个时间点的水样。
3. 具备致冷功能，样品保存温度不高于4℃。
4、站房建设
   注：各投标供应商在投标前，应对水源地管理单位提供的站房条件进行详查，根据详查情况按下列技术要求落实设备安装选址和站房改造等方案，否则所造成的后果由投标供应商负责。
4.1、站房设计要求 
4.1.1、站房内部要求
1) 整平房间地面；
2) 在进水位置设置一条横向 300mm×200mm 的地沟用于走线及取水管路及排水管路敷设，地沟为砖砌结构，地沟盖为 Φ5 钢筋格栅状盖板。
3) 在房间内设置相应的电源插座。
4) 在房间内设置洗手池，预埋相应的水管及排水管路。
4.1.2 、站房防雷及接地技术要求
1)按照《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB5 0343-20 04）及附录相关要求设计；
2) 仪器间预留接地地排。接地地排与建筑物总等电位地排之间用线带绝缘层单芯铜线连接；
3）关于防雷和接地技术方案，可请专业技术人员作专业设计。
4.1.3、配电技术要求
1)建筑物设置总配电箱，配电箱内设置一级防雷模块；
2)配电箱进线为三相五线，地线不小于16mm2，与建筑物总接地连接，并且连接符合技术规范要求；
3)三相电压波动范围：380V±5%，相线之间电压之差小于10V，相线与零线之间电压之差小于10V；
4)设置系统配电箱，系统配电箱安装在配电间，供电 引入线 为三相五线，3火1零从建筑物总配电箱引入，线径大于10mm2 ；地线从等电位地排引入，线径不小于16mm2；系统配电箱中设置二级防雷模块；
5)系统供电功率要求（包括仪表间所有设备、空调）：15KVA；
6）在系统配电箱中预留三相空开。
4.1.4、 清洗水要求
站房要求提供清洗自来水，压力为 2～4bar。
4.1.5、设计荷载
结构设计的计算活荷载标准值：0.5 kN/m
5、采水系统
注：各投标供应商在投标前，应对水源地取水点条件进行详查，根据详查情况按下列技术要求落实采水系统主用和备用两套管路方案，否则所造成的后果由投标供应商负责。原则上可以考虑主用采水系统在水厂取水管分水取得，备用系统考虑水厂取水管停水状况使用。
5.1、技术要求
（1）采水单元采用主、备两套管路系统且运行稳定，可实现自动反吹、清洗功能，有效防止泥沙沉积及藻类生成；所选用水泵扬程应保证满足水站系统所需。
（2）取水口能随水位变化，确保0.5～1.0米取水深度。在有水体漂浮杂物的情况下，能有效防止取水口阻塞，取水口设计能方便清洗和清除杂物。
（3）管路选用质量可靠的硬管，材质为惰性材质，不影响水质，且管路有保温措施。
（4）取水系统的总供水量确保现有设备及后续可能增加的仪器总需水量的要求。
（5）配水管路有压力/流速显示，能调节各段管路的压力/流速。
（6）管路输水采用排空设计，即将水样送入仪表和备用水箱后，将管路中水样自动排空等待下一次取水过程，配备手动排空装置。
（7）水质多参数（包括水温、pH、浊度、溶解氧、电导率等）传感器安装在水质预处理前，水流流速设定满足溶解氧和浊度的测定要求。
（8）设沉砂池，水样在自然沉降30分钟后，再进入在线分析仪表。沉砂池设有自动、手动排沙和清洗装置。
（9）水样进入在线分析仪表前进行预处理，在不影响测定准确度的同时确保不影响测定仪器的正常稳定运行。
（10）系统对超标水样进行自动收集。
（11）记录系统参数配置及运行状态。
5.2、采水系统解决方案
采水单元包括水泵、管路、供电及安装结构部分。采用双泵双管路设计结构，采水单元向系统提供可靠、有效的样品水，必须能够自动连续地与整个系统同步工作。采水管路的安装保证安全可靠。采水管路选用合适材质以避免对水样产生污染。采水管路安装保温材料，减少环境温度对水样温度的影响。
（1）采水系统：采水系统要使取水口能够随水位变化，保证取水水管的进水孔位于水表面以下0.5m～1m的位置，并与河底保持一定距离，保证采集到具有代表性的符合监测需要的水样，又要保证取样吸头的连续正常使用。浮筒应有阻挡水中垃圾，防止进水口堵塞的功能。
浮船、浮筒、浮杆等采样设备采样头保持在水面下0.5-1.0米浮动并与水体底部有足够的距离（枯水期＞1.5米），保证采集到具有代表性的符合监测需要的水样，保证取样吸头的连续正常使用并不受水体底部泥沙的影响。
取水口下方加设不锈钢丝网，防止进水口淤积和杂物堵塞。
（2）采水系统要方便人工提升与安装，以便人工的日常清洗和维护。 
（3）采水系统必须采用双泵/双管路采水，一采一备，满足实时不间断监测的要求；并且当一路出现故障时，能够自动切换到另一路进行工作，保证整个系统的正常运行。
取水单元由取水泵、取水管路、电动球阀及压力变送器等部件组成，可实现自动切换取水泵，管路故障报警及消除、管路自动清洗等功能。
取水单元采用双泵双管路设计，取水泵采用潜水泵或自吸泵，两条管路交替运行，互为备份。
两路取水管路分别装设电动球阀，控制系统可通过控制取水泵的启停和电动球阀的工作状态，来设定整个取水系统的工作流程及工作状态。
（4）采水管路均要安装聚乙烯保温套管进行绝热处理，并在外部套用PVC管材，以减少环境温度等因素对水样造成的影响，管路清洗干净后进行安装；为防意外堵塞和方便泥沙沉积后的清洗，采水管路采用可拆洗式，每4米内须装有一个活接头。
 管路安装前清洗干净，有合理的流路设计，并配备足够的活动接头、便于拆卸清洗。
电源线等线路和室外管路等经管箍等装置固定后，用聚乙烯保温材料包住后，置于防护套管中。
站房外管路需置于防护套管中，埋设深度不少于0.8米，其上覆土。如经过路面则需钢管套护。在部分水体杂物较多的场所，水中预留管线采用架空处理，防止挂住过多水草，增加维护工作量。
采水管路露在地上或者安装在堤岸上的部分要加保护套，防止管路损坏，水下部分加配重沉入河底。管路外套管采取一定的封堵措施，用于防护鼠害。
（5）在取水管道上设有清洗水入口，可以通入自来水进行自动反冲洗或由清洗泵使用化学试剂清洗液对全采样管道进行自动反冲洗。且由气动阀的切换可以将清洗水及高压振荡空气通过进样管路冲冼至浮桶侧，以消除采样吸头由于长时间运行造成的淤积。
根据系统受污染情况，系统能在现场或远程设定清洗工作方式，系统既支持手动启动清洗单元工作，也可根据现场水质状况，设定清洗间隔。控制系统定时启动或者根据用户的需要启动清洗操作，分别对室内进样管路、测量池管路、沉淀池管路、室外取水管路、沉砂分离过滤器及过滤装置进行清洗。结合压缩空气系统，将压缩空气和清水混和，实现高压气泡擦洗，将管壁附着的泥沙、藻类等清洗掉。根据现场水质情况，能事先设定好清洗工作持续时间，系统能根据固定的时间比例，对系统各部件进行水洗、水气混合洗及气洗等动作。
（6）采水系统中的所有部件均要选用优质产品，保证采水系统工作的可靠性和使用寿命。
选用质量、性能优良的工程用潜水泵，一方面能适应水体汛期含沙量大的特点，另一方面，当潜水泵停止抽水后，存留在采样管路管道中的水可以利用自身的比降自动排空，在一定程度上起到防冻的作用。使用潜水泵必须在其供电电路中配备过载保护和失水断电等安全防护措施。
（7）应安装空压机对采水管路进行空气清洗，防治藻类在水管中滋长。空气清洗要自动/手动，近程/远程控制。空压机功率应保证高压振荡空气能通过进样管路冲冼至浮桶侧，确保整个管路清洗效果。
（8）采水系统的采水主管路采用串联结构，各仪器并接到管路中。各个仪器的压力、流量均可单独调节，并分别配备压力表。管路的连接方式不仅要满足所有仪器对需水量的要求，而且任何仪器故障不会影响其他仪器的工作。
各仪器配水管路采用串联取水方式，每个设备具有独立的水量控制手阀，通过管路中设置的流量计及压力表的使用，完全根据设备需水量进行供水控制。
配水管线设一个压力变送器，用于辅助调节流量及判断配水单元工作状态，感测整个系统的给水压力及清洗压力，防止出现管路故障。
配水管路均应有旁路设计，防止在部分管路需要维修或维护时，导致后续设备供水故障。
（9）采水系统的构造保障在汛期或枯水期能正常工作而不至被损坏。
采水系统保证在河流不断流的情况下，终年能够正常采水。并根据河流丰、枯水期点位变化情况，动态调整采水位置。管路外有必要的保温、防冻、防腐、防压、防淤、防撞和防盗措施，电线安装套管，采水管路和电路深埋不小于80厘米，过路时加装钢套管。并对浮筒、浮船、浮杆、潜水泵等采水设备和设施进行必要的固定。
（10）在站房进水处，要实时显示进口压力，方便了解采水系统的工作情况。
配水管线设压力变送器，用于辅助调节流量及判断配水单元工作状态。压力变送器能感测整个系统的给水压力及清洗压力，防止出现管路故障。
（11）整个集成系统的设计，保证停电后重新上电时，采水系统、控制系统、监控软件能自动恢复工作。
系统支持控制命令的下发，基站通讯服务器获取到的控制命令通过软件与各端口通信，实现对系统的控制操作，包括对让系统启动测试、强制待机、启动清洗等，系统还可远程启动采样器采样和对仪器进行标定，获取校正参数等。
（12）系统可采用连续、周期（间隙）和应急运行方式工作，并能够根据监测要求现场或远程设置监测频次。
[image: image2.emf]可

自

由

切

换

间歇

运行

模式

应急

运行

模式

连续

运行

模式

可自由切换

可

自

由

切

换


（13）系统的设计，水泵、管路的选择都按照一套完整系统的原则来进行，取水系统的总水量必须满足所有仪器的用水要求，并且适当考虑将来增加分析仪器的可能。
（14）管道应采用排空设计，使管道内不存水，以防采水管路结冰和藻类孳生。
系统辅助单元设计清水增压泵、空气压缩机等设备，实现管路的自清洗功能。系统可根据压力传感器的数值自动清洗管路或根据实际经验设定自动清洗间隔，降低取水系统的故障率。
为避免藻类在管道内孳生而堵塞管道，系统能通过除藻系统定期或者不定期对取水管路进行除藻工作。
每个测量周期结束后，系统启动室外管路清洗，清洗程序结束后，用高压空气反吹整个取水管路，排空管路中残留的污染物，保证取水系统长期不受污染物堵塞及藻类孳生影响。
（15）留有比对试验用取水口
在预处理单元控制面板上安装手动取水口，便于进行水样比对实验的采水。
6、水样预处理及配水系统
（1）五参数等有特殊进样要求的仪器使用未经过预处理的样品。 
（2）流量和压力调节 
配水单元应能够通过对流量和压力的监控，满足所选用仪器和设备对样品水流量和压力的具体要求。 
（3）预处理 
①配水单元尽可能满足标准分析方法中对样品的预处理要求，并保证每次分析样品的代表性。 
②配水单元可以根据不同仪器采取恰当的过滤措施，特别情况下，酌情选择精密过滤器对水样进行二次处理。在不违背标准分析方法的情况下，可以通过过滤达到预沉淀的效果，也可以通过预沉淀替代过滤操作。处理后的水质不仅要消除杂物对监测仪器的影响，又不能失去水样的代表性。过滤系统的清洗维护周期须大于一个月。
 eq \o\ac(○,3)五参数测量池和沉淀池等预处理装置具有水、气等自动清洗功能，对水路应有合理的留路设计，配备足够的活动接口，易拆洗。
7、系统自维护系统
7.1、清洗单元
根据系统受污染情况，系统可在现场或远程设定清洗工作方式，系统既支持手动启动清洗单元工作，也可根据现场水质状况，设定清洗间隔。控制系统定时启动或者根据用户的需要启动清洗操作，分别对室内进样管路、测量池管路、沉淀池管路、室外取水管路、沉砂分离过滤器及过滤装置进行清洗。结合压缩空气系统，将压缩空气和清水混和，实现高压气泡擦洗，将管壁附着的泥沙、藻类等清洗掉。根据现场水质情况，可事先设定好清洗工作持续时间，系统将根据固定的时间比例，对系统各部件进行水洗、水气混合洗及气洗等动作。
7.2、废液收集单元
为防止仪器废液对环境造成二次污染，系统工艺应具有独立的废液收集系统，即通过专用的防腐蚀管路与仪器废液管路连接，配备专用的废液收集桶不少于2个，通过两路电磁阀控制开关，废液收集桶避光保存。
7.3、压缩空气单元
压缩空气单元为管路的反吹清洗、过滤器清洗提供高压气源。
7.4、除藻单元
为避免藻类在管道内孳生而堵塞管道，系统能通过除藻系统定期或者不定期对取水管路进行除藻工作。
7.5、纯水系统
选用优质纯水机。
8、运行环境支持系统
8.1、安全供电系统
站房突然中断供电会对系统造成多种危害，为提供稳定安全的供电单元，系统配置电压传感器、稳压电源、UPS。
电力保障单元由稳压电源、UPS组成。
1）稳压电源需具备三相稳压，功率不小于9KVA。
2）UPS技术指标如下
a功率：不小于5KVA，且满足整个系统负载需求。

b输入电压：220±25%    输出电压：220±1.5%
c额定输出电压：220Vac 
d负载效应：输入在电压允许范围内，从空载到满载输出电压变化不大于±2%
e输出波形：正弦波形。
f过载能力：输入电压为220V时，允许短时间工作于额定输出功率的150%
g短路特性：当输入短路时，输入电流小于等于额定电流的1.5倍，当短路解除后，自动恢复正常输出。
h绝缘等级：B级，极限工作温度为130℃
i可靠性：MTBF≥3000小时
j工作环境温度：0℃--40℃
k工作环境湿度：（40-90）% RH  
l断电情况下可保持控制系统4小时供电
8.2、防雷系统
配置完备的防雷措施，保障系统即使在雷电多发区能安然无恙。建设防雷地网，地网接地电阻不大于4欧姆。
8.3、电源防雷器
采用专用电源防雷模块，接入总电源的入口端，以防雷击。
8.4、通讯线路防雷器
采用信号线路防雷器，保护通讯线路遭雷电袭击时对本系统连接设备的损坏。
8.5、电压传感器
电压传感器，在系统停电或者电压不稳定的时候及时发出报警信息，报警信息应通过信道传回管理中心，防止系统在非正常供电情况下运转而受到损坏。
8.6、温、湿度传感器
配置温、湿度传感器，随时监测站房的工作环境温度和湿度，确保系统在规定的环境范围内工作。当环境温度高于或者低于规定工作温度的时候，自动控制空调开启；而如湿度不符合设备运行环境要求，则启动除湿机进行工作。
9、 控制及数据采集传输系统
9.1、控制系统
包含控制柜，中央控制单元，通讯控制单元，继电器驱动单元，数据采集单元和数据存储单元。能够实现采水、配水、清洗、反冲洗等控制；能采集并存储分析仪器的输出信号；能与智能仪器通讯；能将现场的控制器工作状态，智能仪器的参数设置等信息传递给现场或远程的监控系统，实现现场、远程监视和控制以及参数设置和数据下载等功能。控制单元对仪器本身具备自动校准功能，通过系统与仪器的通讯，实现远程自动校准系统应具有断电、断水或设备故障时的安全保护性操作，自动启动和自动恢复功能；当工控机停电或损坏不运转的时候，仍然能保证整个系统继续正常运转。控制留样器的开启和关闭。必须提供控制单元设计方案，并加以详细的说明。
主体设备技术要求：
可实现采水/配水/清洗/反冲洗等控制；能够采集并且存储分析仪器的输出信号；能够与智能仪器通讯；能够将现场的控制器工作状态，智能仪器的参数设置等信息传递给现场或远程的监控系统，实现现场/远程监视和控制以及参数设置和数据下载等功能。
主体设备的技术参数：
1）平均无故障时间（MTBF）：≥3000h
2）信号输出应完全隔离，采用三端隔离设计、电源和RS485通讯接口以及继电器输出三端分别隔离
3）电源要求：150-240V，50Hz ；UPS提供的220V交流电源通过隔离开关电源转换为24V/4A的直流电，为控制单元和继电器板提供电源。
4）工作环境：温度5-40℃和相对湿度<90%
5）具备子站ID识别功能，增强系统的保密性
现场控制系统技术要求：
1）可远程设置系统的采样周期（2-24次/天）。
2）各单元设备控制参数实现远程控制功能。
3）控制单元时钟与分析单元的时钟能匹配。
4）具有断电、断水或设备故障时的安全保护性操作。
5）系统具有自动启动和自动恢复功能 。
6）各单元设备工作状态参数的显示，实时记录系统级仪器工作流程。
7）有用户控制界面，界面功能强大，便于各控制单元的控制调节和功能测试，能判断故障点。界面登陆需要授权控制，保证控制程序的安全性。
8）断电后可继续工作时间：≥4小时。
9）有良好的扩展功能，便于以后增加其它控制功能。
9.2数据采集传输系统
采集与存储
1）十二通道以上模拟量采集功能
2）数据采集精度：≥32 bit，采集频率：≥10Hz
3）断电后能自动保护历史数据和参数设置
4）数据储存量：≥4000组
5）数据采集正确率：≥99%
6）自动记录并分类数据采集异常信息，便于用户全面管理数据；不同监测点可以灵活设置不同监测项目
7）当现场工控机停电、损坏、不运转的时候，数据采集系统必须在一定时间内保证正常的数据采集和传输，保证系统运行不受现场工控机的影响。
8）数据采集器有时间调节和控制窗口，以保证数据采集器、PLC控制系统、仪器时钟行走时间一致，保证全系统步调一致
9）能够使用水质自动站现场配置的基于TCP/IP的传输网络（GPRS、3G、ADSL等）与省级平台连接，实现与中心服务器端的信息交互。
10）能加强对数据的有效性辨析，必须对每条监测数据赋予标识记录。数据和其数据标识应同时上传至中心服务器。
11）平均无故障连续运行时间（MTBF）3000小时及以上，具备自检及死机自动恢复功能。能存储5年的小时数据，停电后所存储的数据不会丢失。
12）现场工控机数据的向上备份功能
13）显示、浏览所有监测项目的监测数据记录表格、曲线，并具有完备的现场仪器设备测控操作界面。
14）可接受和执行中心服务器发送的系统控制和质控命令，系统控制命令包括重启或停止控制系统、修改仪器或系统采样周期、启动紧急监测等，质控命令包括标样测试、加标回收、平行测试、多点检查、仪器校准、日期时间修正、切换量程等,可定时控制，手控，远程控制及设置。执行质控命令的同时必须按照规定的数据标识要求对数据赋予标识记录。
数据传输方式
支持多中心发送机制，至少保证3个目标中心
通讯信道方式
系统支持无线和有线通信方式。其中无线方式包括GPRS(3G)、GSM及北斗卫星通信；有线方式包括以太网等。并具有现场设置和数据下载usb接口。
通讯自动恢复
具备对通信链路的自动诊断功能，一旦通信链路不畅，能够及时自动恢复通信链路，可在中心站对现场监控软件进行远程升级。
9.3、数据传输技术
9.3.1、网络构架
水质自动监测站能够通过专用通道无缝接入省级信息平台，监控系统软件通讯协议必须兼容国家水资源监控能力建设通讯规约。
9.3.2、现场层传输方式
现场层以对等或主从方式进行现场总线方式的通讯，数据传输采用开放的通讯协议和标准传输方式，采用基于RS232/RS485/TCP-IP端口的Modbus RTU协议。
9.3.3、远程传输协议
现场与省级信息平台之间通信协议采用基于XML的数据交换方式，包括数据主动上传、运行状态监控、中心站控制指令下达等。
10、项目其他要求
10.1 项目建设期
 泸州市水资源监控能力建设水源地自动监测站项目  工程总体安排是在签订合同后60天内完成建设。
10.2人员培训方案 
   10.2.1 培训需求
1、管理人员
能较深入了解各设备及软件的工作原理、系统组成、传输特性及各项性能指标。
2、系统应用人员
能较深入了解各设备及软件的工作原理、系统组成、传输特性、验收测试方法、验收技术标准及其它技术要求，能全面掌握该设备及软件，并能指导其它技术人员的维护工作。
3、系统维护人员
掌握设备及软件的详尽工作原理、操作使用、一般维护、常见故障排除等一系列的专业培训，使之能正确使用全部设备，并能进行常见故障排除。
    10.2.2 技术培训
系统技术工作人员的素质优劣是系统正常工作的关键，因此，人员培训应该在系统设计时就开始有条不紊的进行，投标人应该列出详细的培训计划以及时间
投标人在投标文件中需提供技术培训的详细计划，培训费用由中标商负责。
 仪器原产地培训
地点：仪器生产地
时间：在仪器安装前进行，为期7天
范围：标内主要仪器；培训现场须备有设备样机
内容：仪器分析原理、操作、基本维护及常见故障的诊断和排除
参加人数：现场托管站2-3人
 现场培训

地点：安装现场
时间：在安装调试后10天内进行，为期3-5天
内容：系统运行维护、仪器操作、基本维护及常见故障的诊断和排除
参加人数：现场托管站2-3人
10.3项目验收要求
1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 
2）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
10．4仪器准确度及精密度要求
10.4.1自动监测仪器在做准确度、精密度和对比实验等性能检测时，应达到以下要求：
10.4.2.1准确度：自动监测仪器与国家标准方法进行对比实验，用满量程20%-80%范围内的同一标准溶液测量，自动监测仪器与国家标准方法测定相对误差应小于±10%或本文件3.2条具体要求；同一实际样品测量时，两种方法的测定相对误差小于±20%或本文件3.2条具体要求。
10.4.2.2精密度：对于同一标准溶液（中间浓度）8次重复测定相对标准偏差应小于10%。
10.4.2.3线性范围及最低检出限：按仪器技术指标或本文件3.2条进行检测。
11、泸州市水资源监控能力建设水源地自动监测站采购项目设备清单
	序号
	自动监测及相关设备名称
	数量
(台/套)
	备注

	1
	五参数(pH、温度、溶解氧、电导率、浊度)在线分析仪
	1
	

	2
	高锰酸盐指数在线分析仪
	1
	

	3
	氨氮在线分析仪
	1
	

	4
	全自动留样器
	1
	

	5
	采水系统
	1
	包含清洗单元、废液收集单元、压缩空气单元、除藻单元、纯水系统

	6
	运行环境支持系统
	1
	包含安全供电系统、防雷系统、电源防雷器、通讯线路防雷器、电压传感器、温湿度传感器

	7
	控制机数据采集传输系统
	1
	包含控制系统、数据采集传输系统

	8
	系统及仪器一年备品备件
	1
	


第七章  评标办法
1. 总则
1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。
1.2 评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。
1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。
1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：
（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
（3）推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；
（4）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
1.5 评标过程严格保密。投标人对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。
1.6评委会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
1.7评委会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请招标采购单位书面解释说明。发现招标文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评标，并向招标采购单位书面说明情况。
2、评标方法
本项目评标方法为：综合评分法。
3、评标程序
3.1投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
3.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格要求、投标保证金等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。投标人的投标文件属于下列情况之一的，在资格性检查时按照无效投标处理：
（1）未按照招标文件规定缴纳投标保证金的；
（2）未按照招标文件规定和要求密封、签署、盖章的；
（3）不具备招标文件第四章中规定的要求的；
（4）未按照招标文件规定的格式要求编制，且影响投标文件的资格性的；
（5）招标文件规定的其他无效投标情形；
3.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。投标人投标文件属于下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：
（1）投标报价不符合招标文件规定的价格标的；
（2）应答内容明显不符合招标项目的要求；
（3）未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、技术量及其他政府采购合同实质性内容与招标文件要求不一致，且招标单位无法接受的；
（4）附有招标人不能接受的条件或者不符合招标文件规定的其他实质性要求。
3.1.3在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背基本原则和招标文件规定。
3.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
3.4评审后得分由高到低顺序排列3名中标候选人。
  3.4.1采用综合评分法的（本项目适用），按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
   3.5编写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：
（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
（2）购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；
（3）评标方法和标准；
（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
（5）评标结果和中标候选供应商排序表；
（6）评标委员会的授标建议。
4. 评标细则及标准
4.1 评委会只对通过初审的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。
4.2 本次评分的因素是：报价、技术指标和配置、配置方案、企业实力及信誉、业绩、安装及售后、投标文件的规范性、财务状况等。
4.3 除价格因素外，评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。
4.4 在评标过程中，投标文件有下列情况之一，评标委员会成员应当按照招标文件规定的非实质性偏离进行扣分：
（1）文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；
（2）投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；
（3）认定的与招标文件第六章规定的技术、商务和其他规定要求不符的非实质性偏离；
（4）认定的其他非实质性偏离。
4.5 具体评分标准：
水源地水质在线监测项目评分标准
	评分因素
	分数
	评审依据
	说明

	价格
	50
	以最低有效报价为基准价
投标报价得分=（基准价/有效投标报价）×50
	

	技术指标和配置
	25
	1、根据各投标人投标文件提供的设备相互比较后进行打分：1）技术参数是否满足招标技术要求；2）性能、兼容性、可维护性是否符合国家标准规定和招标文件特殊规定；3）选用的构件、配品、配件是否齐全、使用方便和可靠。4）生产厂商技术支持资料是否齐全。
2、投标人的投标文件技术条款完全满足招标文件的规定要求得25分；每有1个带“▲”的条款不满足招标要求，不满足扣2分，其他技术性能指标出现负偏离的，扣0.5分，扣完为止。
	仪器提供相关计量证书复印件（加盖投标单位公章）。

	配置方案
	4
	1、 投标供应商在投标前，应对水源地取水点条件和水质分析设备安装场地条件进行详查，承诺供应设备能适应现场安装条件达到招标要求，总报价已包括现场整治及设备安装费用，提供承诺函的得2分。
2、 根据整体配置方案的集成性，安全性，技术先进性，应急预案，运行方案等，根据情况进行综合评价，优良得2分、一般得1分、差不得分。
	

	企业实力及信誉
	6
	1、 提供质量管理体系、服务管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系等认证证书的，每个证书0.5分，最多2分。
2、 计算机信息系统集成三级资质证书、相关软件产品登记证书、连续三年以上（含三年）获得信用企业证书AAA级证书的，投标产品具有省、部级以上科技进步奖的，每个得0.5分，最多2分。
3、 近2年内根据投标人提供的环保、水利、水文系统项目用户满意度评价报告进行评定，每份报告得0.5分，最多得2分。
	

	业绩
	3
	近3年内（以合同签订时间为依据）投标人具有类似业绩单个合同金额达到50万元及以上，每个得1分最多得3分。（类似业绩是指在线水质监测项目类，分包合同无效）
	提供复印件加盖公章，若授权代理商提供设备生产厂家业绩作为此次投标业绩须提供合同复印件。（加盖投标单位及设备生产厂商公章）


	安装及售后
	9
	1、 项目组管理人员：项目经理具有高级职称的1分，具有中级职称的得0.5分，其他职称不得分。其他管理人员具有中级以上职称的每个得0.5分，最高得1分。
2、 项目组技术人员：技术负责人具有高级职称的得1分，具有中级职称的得0.5分，其他职称不得分；其他技术人员具有中级以上职称的每个得0.5分，最高得1分。
3、 项目组售后服务人员：售后服务技术负责人具有高级职称的得1分，具有中级职称的得0.5分，其他职称不得分；其他售后人员具有中级以上职称的每个得0.5分，最高得1分。
4、 投标人提供保质期内和保质期外的售后服务承诺方案，对方案进行综合评价，优2分，良1.5分，一般1，无承诺方案的不得分。
5、 有满足招标文件要求详细的运行管理人员培训方案及承诺的，得1分。
	

	投标文件的规范性
	1
	投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。
	

	财务状况
	2
	投标人财务状况较好，财务报告齐全，且盈利情况较好。根据情况进行综合评价，优得2分、良得1分、一般得0.5分、差不得分。
	供2012、2013年的财务审计报告、资产负债表、现金流量表、利润表复印件


5、 废 标
本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：
（1）符合招标文件第五章的供应商不足三家的（注《中华人民共和国政府采购法》第一章第四条政府采购工程进行招投标的，适用招标投标法； 《评标委员会和评标方法暂行规定》第二十七条　评标委员会根据本规定第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十五条的规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标）；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购代理机构应在四川政府采购网（www.sczfcg.com）及泸州市公共资源交易信息网（www.lzgpc.gov.cn）上公告，并公告废标的详细理由。
6、定标
6.1  根据采购人的书面授权，评标委员会按照综合评审结果直接确定排名第一的中标候选人（第一中标候选人）为中标人。如果中标人放弃中标或出现中标无效的情形，采购人报财政部门确认后确定排名在其下一位的中标候选人（第二中标候选人）为中标人。中标人将在四川政府采购网和泸州市公共资源交易信息网上公示七个工作日，在公示期间若对中标人有异议，并经核实反映内容属实，将取消其中标资格；公示期满且无异议后招标代理公司向中标人发出中标通知书。
6.2  采购执行机构宣布评审结果后，中标人非因不可抗力原因放弃中标的，不予退还其投标保证金，并须交纳其投标报价与第二中标候选人投标报价差价。情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并在相关媒体上予以公告。中标人放弃中标的，采购人可以按中标候选人顺序将标授予下一个中标候选人，或重新组织采购。
6.3 招标单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。
7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：
7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。
7.2 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的施工质量、技术、技术等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。
7.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。
7.4 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。
发现采购人、政府采购代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。
7.5 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者政府采购代理机构答复供应商质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。
7.6 法律、法规和规章规定的其他义务。
8.评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：
8.1 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知财政部门或者采购人或者政府采购代理机构，不得私自转托他人。
8.2 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或政府采购代理机构也可要求该评审专家回避。
有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。
8.3 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。
8.4 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。
8.5 在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求，提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任。
8.6 有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。
          第八章 合同主要条款
泸州市政府采购项目采购合同范本
（主要条款）
                                  合同编号：（LZZFCGHJ(2014)1029）
甲  方：  泸州市水务局                   （采购人）
乙  方：                            （中标/成交人）
见证方： 四川宏捷招标代理有限公司  （代理机构名称）
甲方委托四川宏捷招标代理有限公司 ，对 四川省国家水资源监控能力建设泸州市水源地水质自动监测站项目进行采购，于    年  月   日通过公开招标，确定乙方为 （项目名称、包号） 中标/成交人。为了保护甲乙双方的合法权益,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，并严格遵循政府采购项目采购文件的相关规定,经甲乙双方协商一致，订立本合同。
一、项目清单及合同金额（详见报价表，附后）
1. 项目编号：LZZFCGHJ(2014)1029。      
2. 项目名称：四川省国家水资源监控能力建设泸州市水源地水质自动监测站项目。
3. 具体内容：                  。(详见乙方报价表)
4. 合同金额：人民币         元(大写：           )。
二、付款方式及期限
1.本项目分期付款。
第一阶段：招标人在合同签订生效之日起接到投标人通知和票据凭证资料以及投标人交给招标人的合同履约保证金7个工作日内，招标人向投标人按合同总价的30%支付第一次款项。
第二阶段：所购产品全部到达安装现场，完成所有设备的现场安装调试与集成，据实完成项目结算（由参建单位共同参与），在合同完工验收后10个工作日内，根据结算情况向投标人核拨第二次款项（结算价高于合同价时，核拨合同总价款的50%；结算价低于合同价时，按结算价90%扣除第一次已支付款项的余款支付）。
第三阶段：合同完工验收后即进入1年的试运行期。试运行期满后，通过验收合格，向投标人核拨竣工评审决算余款。
2. 乙方投标时缴纳的投标保证金转入履约保证金，在项目全部验收合格后，乙方凭《泸州市政府采购项目验收结算报告》到（泸州市公共资源交易中心财务科）退取履约保证金（银行转账）。  
三、完工时间、施工地点及交付方式
1. 开工日期：20   年   月   日；
   完工日期：20   年   月   日；
   总日历工期天数：      日历天 
2. 施工地点：（采购文件约定地点）。
3. 质量要求：                        
四、暂停施工与工期延误
1、暂停施工
甲方在确有必要时，可要求乙方暂停施工，乙方应按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工工程，相应顺延工期。
2、由于以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延。
（1）甲方不能按协议条款的约定提供开工条件；
（2）重大工程量变化和重大设计变更；
（3）其它非乙方原因的停工。
非上述原因，工程不能按合同工期完工，乙方按协议条款约定承担违约责任。
五、履约验收
1.甲方有权到施工地点检查工程质量和工程进度，费用由甲方自行负担。
2.工程具备隐蔽条件的部分，乙方应在隐蔽工程施工前2天通知甲方进行隐蔽工程施工监督，完工2天前通知甲方进行隐蔽工程验收。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。
3.甲方按国家相关标准和本项目采购文件的相关要求自行组织有关专业人员验收。
 (1) 验收标准：按国家有关规定和甲方采购文件及工程设计图纸、甲方提供的相应工程量清单所包含的全部施工内容按本合同约定标准进行验收； 
(2) 验收时如发现工程中有不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录作为有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；
(3) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。
4、甲方应自乙方履行完合同义务之日起10个工作日内组织验收，甲方无故逾期不进行验收工作的，视同验收合格。
六、保修条款、售后服务
    1.乙方应严格遵守售后服务承诺，质保期为     年。甲方使用过程中若发现质量问题，由甲方与乙方联系，乙方按售后服务承诺进行维修；质保期内，乙方在接到维修通知后必须在     小时内到场维修。
2. 乙方在投标文件中的其它服务承诺：
（1）
（2）
（3）……（逐条填入）。
七、相关权利及义务
1. 甲方在验收时对不符合招标文件要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。
2. 甲方在合同规定期限内履行付款责任。
3. 甲方、见证方对乙方的技术及商业机密予以保密。
4. 甲方有义务并指派专人积极配合乙方进行施工工作。
指派人员：                   电话：
5. 乙方在进场施工前应向甲方提供详细的施工组织方案；乙方在准备购进大批材料前须提前1天告知甲方，在甲方监督下，以本项目采购文件所要求的材料为基准，共同认定其所需材料的规格、质量、类型履行签字手续后方能进场。
6. 乙方自行承担在工程交付验收使用前所发生的所有费、税，包括材料费人工费、安全文明施工费用、施工风险费用以及各种因装修（或施工）改造可能发生的行政费用等。
7. 乙方在工程施工、维护等过程中产生的安全责任事故，以及交付使用后在质保期内因材料质量或施工质量所造成的安全责任事故及因此造成的经济损失概由乙方承担。
8. 乙方不得拖欠民工工资。
9. 乙方必须进行安全施工和文明施工，做到工完场清。
10. 乙方有权按照合同约定要求甲方及时支付相应合同款项。
11. 乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。 
12、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。
指派人员：                   电话：
13. 见证方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合投标文件承诺内容时加以指出并督促甲方追究乙方责任。
八、违约责任
1.甲乙双方均应遵守本合同，非因不可抗力而单方面终止执行合同的，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额10%的违约金，如因乙方原因造成的，交易中心不予退还履约保证金外，并由甲方提请项目同级财政部门将其列入不良行为记录。
2、若因乙方原因在合同规定期限内无法完工，甲方有权终止合同，并请示项目同级财政部门（采购科/股）取消其中标资格，交易中心不予退还履约保证金并由乙方向甲方支付10%的违约金，并按照泸州市供应商诚信管理规定进行记分；或经甲、乙双方协商同意继续履行合同，交易中心不予退还履约保证金，甲方视情况在延迟完工期内每天按合同总额3‰的标准收取违约金，并按照泸州市供应商诚信管理规定进行记分。因不可抗拒力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国合同法》有关条文及本合同第九条处理。
3、乙方将不合格的工程交付甲方，乙方应向甲方支付合同总价的5%的违约金，并须在合同规定的交货完工时间内整改并达到质量要求，延期完成整改的，按第八条第2款增收延期违约金；甲方可对工程质量交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测，检测费用负担原则参照本合同第十条。
4、乙方应严格遵守服务承诺，如有违约，将赔偿因服务违约给甲方造成的经济损失。若因乙方未按承诺的响应及到场维修时间进行排除故障，甲方有权部分或全部扣除质量保证金；若甲方电话通知乙方，未按承诺时限到场维修，超过1天未解决问题的，甲方有权动用质量保证金进行故障处理，并凭票扣除质量保证金，追究服务违约的相关责任，并按照泸州市供应商诚信管理规定进行记分。
5.如因乙方工作人员在施工过程中的给甲方或第三方造成损失或侵害，包括但不限于甲方、第三方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任，并按照泸州市供应商诚信管理规定进行记分。
6．验收合格后，甲方应在合同约定的付款期限内及时支付合同款项，如因甲方原因造成付款延误的，乙方视情况在延迟付款期内每天按合同总额3‰的标准收取违约金。
九、不可抗力
甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方和见证方、项目同级财政部门通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向甲方和见证方、项目同级财政部门通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
十、争议
1、因工程的质量问题发生争议，由具有法定资格条件的质量技术监督机构进行质量鉴定。工程质量符合标准的，鉴定费由甲方承担；工程不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、合同履行期间,若双方发生争议，双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决或由有关部门调解解决，如不能协商解决可向合同签约地法院通过法律诉讼解决。
十一、合同标的减少与追加处理
1.如因在合同履行过程中有变更，存在减少工程量的情况，经甲乙双方书面确认，报项目同级财政部门（采购科/股）审核同意后，按乙方中标时的固定单价对总价进行调减，并按有关规定签订补充合同。
2.如因在合同履行过程中，.如因设计变更，存在增加工程量情况，总价不得超过本合同金额的10%，经甲乙双方现场确认，报项目同级财政部门（采购科/股）审核同意后，按乙方成交时的固定单价对总价进行调增，并按有关规定签订补充合同， 
3．如因在合同履行过程中有变更，甲、乙双方其中一方不同意进行变更的，经双方协商无法达成一致，导致合同无法继续履行的，视为提出变更方违约。
十二、其它事项
1、甲、乙双方约定其他事项：
（1）
（2）
（3）……
2、本合同一式四份，甲方、乙方、见证方各执一份，项目同级财政部门（采购科/股）执一份。
3、本合同自签订之日起生效。
4、本项目的采购文件、投标文件等是本合同的附件，与合同具有同等的法律效力。
5、其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。
附：乙方报价表。
    甲方（印章）：                       乙方（印章）：    
甲方代表签字:                       乙方代表签字：
地址：                              地址：
电话：                              电话：     
开户银行：
开户账号：
见证方  （印章）：
见证方代表签字:
地址： 
电话：   
                                          日    期：    年   月    日
评审打分对照表
	序号
	项目内容
	评  分  标   准
	投标文件对应内容页码

	（一）
	投标报价
	（评审基准价/投标报价）×价格权重×100
	

	 （二）技术部分

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	……
	……
	……
	……

	
	
	
	


说明：1.上表中的“序号”、“项目内容”、“评分标准”栏应填写本招标文件“第七章 评标办法”中具体评标细则及标准的对应内容，“投标文件对应内容页码”栏应填写针对某项具体评标标准在投标人的投标文件中对应该项评标标准的具体资料内容页码（如某评分项的对应资料在投标文件中第3页及第5至10页，则填写“P3、P5-P10”）。 

2.上表仅适用于方便评审专家翻阅、查找资料，投标人应认真填写上表，因投标人误填、漏填相关项或有关页码，评审时以投标文件为准，不作无效标条款或未实质性响应条款，但因影响、误导评审专家评审等带来的不利后果由投标人自负。

PAGE  


