
在线监测仪器的技术参数

1. COD在线分析仪

技术参数

	测量方法
	重铬酸钾快速法

	测量范围
	0-1000mg/L ；水样允许最大Cl-浓度为8000mg/L

	测量准确度
	≦5% 

	测量重复性
	±5%

	消解时间
	15min，30min，120min可设

	零点漂移
	±5%

	量程漂移
	±5%

	测量间隔
	连续1、2、3…24小时，也可通过modbus触发仪器任意设定时间

	输出
	2路4-20mA输出；2个多功能输出继电器、RS232 RS485输出、2路数字量输入

	其他
	自动清洗，数据记录，打印

具备试剂加错自动保护功能


2、数据采集仪器
技术参数

1.模拟量输入8路，输入信号0－5V，4－20mA ，16位精度 。 
　　2.开关量输入8路，输入信号0－30VDC，磁隔离。 
　　3.继电器输出2路，触点容量1A。 
　　4.串口，6路RS232，1路RS485，磁隔离，串口速率1200bps-115200bps。 
　　5.内置以太网和GPRS/CDMA。 
　　6.采用壁挂式安装，5.7寸LCD显示屏。 
　　7.工作温度：－20℃ ～ +70℃，工作湿度：0 ～ 99%RH。
3、超声波明渠流量计

技术参数

	 流量范围：10升/秒～10米3/秒 （由配用的量水堰槽的种类、规格确定）
 累计流量：8位十进制数，累满8位后自动回零，重计 
 流量精度：±5％（1～3％配用量水堰槽的不确定，再附加上1～2％的仪表测量误差）
 测距范围：0.4～2米（从探头底部起0.4米内是盲区，0.4～2米内为测距范围）
 测距精度：±3mm （在1米量程内标定的结果） 
液位分辩：1mm 
工作环境温度：-20～55℃ 
（交流供电，且仪表内有附加自伴热时可以：-35～55℃，）

 仪表防护等级：仪表显示部分：IP66(仪表下部的过线孔要堵死)；探头部分：IP68 
 供电电源： 
交流供电：220V±10％ 6W （使用仪表自伴热时为26W） 
直流供电：12V±2V 120mA (直流供电时，仪表没有4～20mA输出和继电器动作) 
交流、直流供电同时存在时，仪表使用交流供电；交流掉电，自动接通直流。
 仪表日历钟计时误差: < 5分钟/每月

仪表数据存储量： 
每月、每天、每小时的记录：仅记录流量 ＞2年，附加其它仪表4路 ＞4个月 
每分钟的记录：仅记录流量 ＞8小时，附加其它仪表4路 ＞4小时 

 接入其它仪表的4～20mA电流： 
仪表内部采样电阻： 200Ω；负端与仪表地端共接 
可以接入的数量：I1、I2、I3、I4共4路 
可以配接的打印机：接口插座， DB25插孔 
设定为“打印记录”时：EPSON兼容（建议配用TP-μp40T） 
设定为“定时打印”时：仅TP-μp40T （需用该打印机内的汉字库） 
4～20mA电流输出： 
外部负载电阻：0～500Ω 
误差： 0.5％ (相对仪表示值) 
负端与仪表地端共接 (根据应用要求可改成悬浮地输出) 
输出内容：流量、液位可选 
 RS232：接口插座，DB9插针 
编码方式： 1起始位，8数据位，1停止位，有奇偶校验位或无校验位 
波特率： 300,600,1200,2400,4800,9600,14400,19200,28800,43200,57600可选 
继电器： 
控制方式： 每累计设定的m3闭合一次、液位报警、液位上限、液位下限可选 
类型： 单刀双掷 （常开、常闭） 
触点容量： AC250V 1A ；DC30V 1A


4、余氯分析仪器

仪表参数

测量范围：余氯: 0～2 mg/L;0-20.00mg/L
分 辨 率：0.01mg/L

精    度：余氯： ±2%或± 0.035mg/L 取较大者；

样品温度：0～60.0℃，0.6MPa；
样品流速：  200 to 250 mL/min 自动可调

低检测限：0.01mg/L

隔离输出： 4～20 mA（负载<750 Ω ）；

通讯接口：隔离RS485（选配）

电    源： AC220V±22V  ，50Hz±1Hz；可选配DC24V供电。订货不指明按AC220V配。
防护等级：IP65
标准配置：1台显示仪+原装进口电极1支+流通池


