遂宁市船山区永兴镇生活污水处理工程技术参数及数量
（处理规模1000t/d）
技术参数

	序 号
	名    称
	规  格 性  能
	数量
	备 注

	1
	生物转盘
	L≤4800mm，W≤2500mm，H≤2600mm，N=1.5kw
	6台
	总平面布置图


型式及要求

生物转盘工艺是生物膜法污水生物处理技术的一种，这种处理法使细菌和菌类的微生物、原生动物一类的微型动物在生物转盘填料载体上生长繁育，形成膜状生物性污泥——生物膜。生物转盘是生物转盘工艺的核心设备。

在生物转盘中，生物膜处于运动状态，生物转盘的核心处理装置是表面附有生物膜的盘片。

★生物转盘由安装在水平轴上的一系列间距很小的扇形盘片交叉组成，盘片采用改型PP材料，具有卓越的耐腐蚀性、耐药性和耐冲击性，具有突起的网状结构盘片具有良好的通水性，盘片上小圆筒状突起物与轴方向平行，伴随盘体的旋转运动， 在污水水面会发生冲击曝气和涡流现象，供氧能力大大增强。接水部位采用不锈钢紧固件，约40％的盘片面积浸没于半圆形槽的废水中。

★主轴采用进口方形钢（需提供钢材原料进口证明资料：报关单或提货单及采购合同），采用非焊接的特殊设计，无焊接应力问题，整体衬层工艺，拥有卓越的耐腐蚀性的同时具有极高的强度。

★作为生物转盘的主要运动部件，减速机、轴承应采用进口品牌或同质量档次国产合资品牌（需提供相应证明文件：发票或采购合同）。 

★生物转盘主体设计寿命不低于30年，确保10年（由设备生产商提供面向业主的承诺函）

外形尺寸： ≤4800mm×2500mm×2600mm

电源：220V/380V+10% 50Hz±2%

电机：三相 4P 全封闭外扇室外型

★功率：≤1.5KW

主轴材质：SS400、FRP内衬

链轮材质：碳钢

外盖材质：玻璃钢

水槽材质：碳钢防腐（焦油环氧树脂漆涂装）

支撑用金属件以及螺栓、螺母等材质：不锈钢SUS304

是否需要专用设备曝气：否

★是否需要添加菌种：否

★盘面表面积≥1200㎡/台，盘片数量≥180片/台

资料提供

提供生物转盘使用说明文件。

	设备清单：
遂宁市船山区永兴镇生活污水处理工程设备清单

	序号
	货物名称
	品牌型号
	详细配置参数
	单位
	数量

	1
	生物转盘
	　
	1.材质：盘片为改性PP材质
2.结构型式：轴为无焊接方形钢轴
3.规格、型号：TDS-II
	套
	6

	2
	不锈钢机械粗格栅
	　
	规格、型号：格栅间隙20mm,渠宽0.8m,渠深4.5m，带控制柜；材质：不锈钢
	台
	1

	3
	无堵塞螺旋离心潜水泵
	　
	型号、规格：流量80m3/h,扬程10m,N=4.0kw,1用1备，带控制柜
	台
	2

	4
	手动方闸门
	　
	1.闸门材质：HT200

2.闸门型式：方闸门 上开式

3.闸门规格、型号：WxH=400x400,中心至平台4.4m
	套
	1

	5
	双法兰偏心异径管
	　
	1.管件类型：钢制双法兰偏心异径管

2.管径、壁厚：DN150x100,L=605mm,小端与水泵出口法兰匹配
	个
	2

	6
	90度钢制双盘弯头 DN150
	　
	1.管件类型：90度钢制双盘弯头

2.管径、壁厚：DN150mm δ=4.5
	个
	2

	7
	双盘直管铺设 DN150mm
	　
	1.管材材质：焊接钢管  

2.管材规格：DN150mm δ=4.5

3.埋设深度：详设计

4.防腐、保温要求：详设计

5.压力等级：0.6 MPa
	m
	10.8

	8
	橡胶接头
	　
	1.管件类型：橡胶接头

2.管径、壁厚： DN150mm,PN=0.6MPa
	套
	2

	9
	钢支架制作、安装
	　
	类型：管架制作、安装
	㎏
	12

	10
	手动推车
	　
	V=0.5m3
	台
	1

	11
	滤网清污机
	　
	宽1米，深1米，304不锈钢
	台
	1

	12
	组合填料
	　
	1.滤料品种：组合填料

2.滤料规格：布置空间：10m*7m*2m 含支架安装；3、支架采用304不锈钢制作
	m3
	120

	13
	支架
	　
	支架采用304不锈钢角钢制作
	m
	6

	14
	垃圾斗
	　
	采用304不锈钢制作
	个
	1

	15
	玻璃钢格板
	　
	厚40mm
	m2
	5

	16
	对夹式手动蝶阀安装
	　
	1.公称直径：DN200

2.压力要求：P=0.6MPa

3.阀门类型：对夹式手动蝶阀
	套
	2

	17
	弹性橡胶接头 DN200
	　
	1.管件类型：弹性橡胶接头

2.管径、壁厚： DN200mm,PN=0.6MPa
	套
	2

	18
	弹性橡胶接头 DN200
	　
	1.管件类型：弹性橡胶接头

2.管径、壁厚： DN200mm,PN=0.6MPa
	套
	2

	19
	钢管铺设 DN200mm
	　
	1.管材材质：焊接钢管  进水管

2.管材规格：DN200mm δ=6

3.埋设深度：详设计

4.防腐、保温要求：详设计

5.压力等级：0.6 MPa
	m
	24

	20
	90度钢制弯头 DN200
	　
	1.管件类型：90度钢制弯头

2.管径、壁厚：DN200

3.压力等级：0.6MPa
	个
	11

	21
	喇叭口  DN200-250
	　
	1.管件类型：钢制喇叭口

2.管径、壁厚：DN200-250
	个
	3

	22
	钢管铺设 DN150mm
	　
	1.管材材质：焊接钢管  进水管

2.管材规格：DN150mm δ=6

3.埋设深度：详设计

4.防腐、保温要求：详设计

5.压力等级：0.6 Mpa
	m
	60

	23
	90度钢制弯头 DN150
	　
	1.管件类型：90度钢制弯头

2.管径、壁厚：DN150 

3.压力等级：0.6MPa
	个
	5

	24
	钢管铺设 DN250mm
	　
	1.管材材质：焊接钢管  进水管

2.管材规格：DN250mm δ=6

3.埋设深度：详设计

4.防腐、保温要求：详设计

5.压力等级：0.6 MPa
	m
	5

	25
	90度钢制弯头 DN250
	　
	1.管件类型：90度钢制弯头

2.管径、壁厚：DN250 δ=8

3.压力等级：0.6MPa
	个
	2

	26
	钢管铺设 DN200mm
	　
	1.管材材质：焊接钢管  排泥管

2.管材规格：DN200mm δ=6

3.埋设深度：详设计

4.防腐、保温要求：详设计

5.压力等级：0.6 MPa
	m
	25

	27
	进出水管及排泥管
	　
	PE，压力等级为0.6Mpa
	m
	90

	28
	90度弯头
	　
	PE，压力等级为0.6Mpa
	个
	18

	29
	搅拌机
	　
	1.功率：1.1KW
2.材质：水下不锈钢，水上碳钢

3.其他：含安装平台及控制系统
	台
	1

	30
	吸泥泵
	　
	型号、规格：流量20m3/h,扬程10m,N=2.2kw,带控制柜
	台
	1

	31
	斜管
	　
	直径60mm，长1米
	m3
	12

	32
	出水堰板
	　
	宽160mm，304不锈钢，厚4mm
	m
	26.4

	33
	出水集水槽
	　
	400x300，304不锈钢，厚4mm
	m
	13.2

	34
	角钢
	　
	L50X5，304不锈钢，厚5mm
	m
	56

	35
	扁钢
	　
	20x5，304不锈钢，厚5mm
	m
	42

	36
	进出水管
	　
	UPVC  DN200
	m
	30

	37
	污泥管道
	　
	Q235A DN150
	m
	60

	38
	90度弯头
	　
	UPVC  DN200
	个
	4

	39
	90度弯头
	　
	Q235A DN150
	个
	2

	40
	滤板、滤料及支架
	　
	详见设计图纸
	项
	1

	41
	彩钢棚
	　
	按国家标准制作
	m2
	45

	42
	电力变压器
	　
	1.名称：电力变压器

2.型号：S9-M-50KVA-10/0.4,Dyn11；3、纯铜型，含安装支架及基础
	套
	1

	43
	高压柜
	　
	1.名称、型号：高压柜 HXGN-12ZF®
IP56
	台
	2

	44
	低压柜安装
	　
	1.名称、型号：低压柜安装GCS
IP56
	台
	2

	45
	高压电缆
	　
	1.型号：电力电缆

2.规格：YJV22/8.7/12kv-3*35

3.敷设方式：电缆敷设
	m
	300

	46
	电力电缆敷设
	　
	1.型号：电力电缆

2.规格：YJV-1-3*120+1*70

3.敷设方式：电缆敷设
	m
	30

	47
	电力电缆敷设
	　
	1.型号：电力电缆

2.规格：YJV-1KV-5*10

3.敷设方式：电缆敷设
	m
	200

	48
	电力电缆敷设
	　
	1.型号：电力电缆

2.规格：YJV22-1KV-3*10

3.敷设方式：电缆敷设
	m
	250

	49
	电力电缆敷设
	　
	1.型号：电力电缆

2.规格：YJV-1KV-4*2.5

3.敷设方式：电缆敷设
	m
	260

	50
	电力电缆敷设
	　
	1.型号：电力电缆

2.规格：YJV-1KV-5*2.5

3.敷设方式：电缆敷设
	m
	240

	51
	电力电缆敷设
	　
	1.型号：电力电缆

2.规格：YJV-0.5KV-7*1.5

3.敷设方式：电缆敷设
	m
	260

	52
	电力电缆敷设
	　
	1.型号：电力电缆

2.规格：YJV-0.5KV-4*1.5

3.敷设方式：电缆敷设
	m
	260

	53
	电气配管
	　
	1.名称：镀锌钢管
	m
	500

	54
	电气配管
	　
	2.材质：碳钢

3.规格：DN50mm

4.配置形式及部位： 砖、混凝土结构暗配
	m
	160

	55
	电气配管
	　
	1.名称：镀锌钢管

2.材质：碳钢

3.规格：DN25mm

4.配置形式及部位： 砖、混凝土结构暗配
	m
	200

	56
	单挑路灯
	　
	1.名称、材质及高度：单挑路灯

2.型号：150w节能灯

3.灯杆材质及高度：详设计

4.灯架形式及臂长：详设计

5.灯杆形式：单挑灯
	套
	5

	57
	电缆沟挖方
	　
	电缆沟挖方
	m3
	128.9

	58
	小型电缆人井
	　
	1.小型电缆人井

2.井身材料：标砖

3.垫层、基础：厚度、材料品种、强度：卵石厚100mm

4.定型井名称、图号、尺寸及井深：小型电缆人井，图集07SD101-8-17页
	座
	7

	59
	二氧化氯发生器
	VL-PLC800
	1、二氧化氯发生器，有效产氯800g/h；2、功率1.5KW；
	台
	2

	60
	进水管
	　
	UPVC  DN200
	m
	20

	61
	巴歇尔流量计
	　
	0.01~0.1m3/s，含配套的流量槽
	套
	1

	62
	出水管
	　
	UPVC  DN200
	 m
	20

	63
	灭火器
	　
	MF/ABC4
	只
	6

	64
	超声波液位计
	　
	0~10米
	套
	1

	65
	加药系统
	VL-PLC200
	1、投加量200l/h；2、功率1.5KW；
	套
	1


验收标准：城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918）一级B标准。     

遂宁市船山区唐家乡生活污水处理工程技术参数及工艺图纸

（处理规模300t/d）

技术参数

	序 号
	名    称
	规  格 性  能
	数量
	备 注

	1
	生物转盘
	L≤4800mm，W≤2500mm，H≤2600mm，N=1.5kw
	2台
	总平面布置图


型式及要求

生物转盘工艺是生物膜法污水生物处理技术的一种，这种处理法使细菌和菌类的微生物、原生动物一类的微型动物在生物转盘填料载体上生长繁育，形成膜状生物性污泥——生物膜。生物转盘是生物转盘工艺的核心设备。

在生物转盘中，生物膜处于运动状态，生物转盘的核心处理装置是表面附有生物膜的盘片。

★生物转盘由安装在水平轴上的一系列间距很小的扇形盘片交叉组成，盘片采用改型PP材料，具有卓越的耐腐蚀性、耐药性和耐冲击性，具有突起的网状结构盘片具有良好的通水性，盘片上小圆筒状突起物与轴方向平行，伴随盘体的旋转运动， 在污水水面会发生冲击曝气和涡流现象，供氧能力大大增强。接水部位采用不锈钢紧固件，约40％的盘片面积浸没于半圆形槽的废水中。

★主轴采用进口方形钢（需提供钢材原料进口证明资料：报关单或提货单及采购合同），采用非焊接的特殊设计，无焊接应力问题，整体衬层工艺，拥有卓越的耐腐蚀性的同时具有极高的强度。

★作为生物转盘的主要运动部件，减速机、轴承应采用进口品牌或同质量档次国产合资品牌（需提供相应证明文件：发票或采购合同）。 
★生物转盘主体设计寿命不低于30年，确保10年（由设备生产商提供面向业主的承诺函）

外形尺寸： ≤4800mm×2500mm×2600mm

电源：220V/380V+10% 50Hz±2%

电机：三相 4P 全封闭外扇室外型

★功率：≤1.5KW

主轴材质：SS400、FRP内衬

链轮材质：碳钢

外盖材质：玻璃钢

水槽材质：碳钢防腐（焦油环氧树脂漆涂装）

支撑用金属件以及螺栓、螺母等材质：不锈钢SUS304

是否需要专用设备曝气：否

★是否需要添加菌种：否

★盘面表面积≥1200㎡/台，盘片数量≥180片/台

资料提供

提供生物转盘使用说明文件。

	设备清单：遂宁市船山区唐家乡生活污水处理工程设备清单

	序号
	货物名称
	品牌型号
	详细配置参数
	单位
	数量

	1
	生物转盘
	　
	1.材质：盘片为改性PP材质
2.结构型式：轴为无焊接方形钢轴
3.规格、型号：TDS-II
	套
	2

	2
	不锈钢机械粗格栅
	　
	规格、型号：格栅间隙20mm,渠宽0.8m,渠高4.5m，带控制柜
	台
	1

	3
	潜水泵
	　
	型号、规格：流量15m3/h,扬程10m,N=1.5kw,1用1备，带控制柜
	台
	2

	4
	手动方闸门
	　
	1.闸门材质：HT200

2.闸门型式：方闸门 上开式

3.闸门规格、型号：WxH=0.4x0.4m,中心至平台4.4m
	座
	1

	5
	双法兰偏心异径管
	　
	1.管件类型：钢制双法兰偏心异径管

2.管径、壁厚：DN200x100,L=605mm,小端与水泵出口法兰匹配
	个
	2

	6
	90度钢制双盘弯头 DN150
	　
	1.管件类型：90度钢制双盘弯头

2.管径、壁厚：DN200
	个
	2

	7
	双盘直管铺设 DN150mm
	　
	1.管材材质：焊接钢管  

2.管材规格：DN200mm δ=6

3.埋设深度：详设计

4.防腐、保温要求：详设计

5.压力等级：0.6 MPa
	m
	10.8

	8
	橡胶接头
	　
	1.管件类型：橡胶接头

2.管径、壁厚： DN200mm,PN=0.6MPa
	套
	2

	9
	钢支架制作、安装
	　
	类型：管架制作、安装
	㎏
	12

	10
	手动推车
	　
	V=0.5m3
	台
	1

	11
	滤网清污机
	　
	规格、型号，不锈钢
	台
	1

	12
	组合填料
	　
	1.滤料品种：组合填料

2.滤料规格：布置空间：10m*7m*2m 含支架安装；3、支架采用304不锈钢制作
	m3
	84

	13
	支架
	　
	支架采用304不锈钢角钢制作
	m
	6

	14
	垃圾斗
	　
	采用304不锈钢制作
	个
	1

	15
	玻璃钢格板
	　
	厚40mm
	m2
	5

	16
	对夹式手动蝶阀安装
	　
	1.公称直径：DN200

2.压力要求：P=0.6MPa

3.阀门类型：对夹式手动蝶阀
	套
	2

	17
	弹性橡胶接头 DN200
	　
	1.管件类型：弹性橡胶接头

2.管径、壁厚： DN200mm,PN=0.6MPa
	套
	2

	18
	弹性橡胶接头 DN200
	　
	1.管件类型：弹性橡胶接头

2.管径、壁厚： DN250mm,PN=0.6MPa
	套
	2

	19
	钢管铺设 DN200mm
	　
	1.管材材质：焊接钢管  进水管

2.管材规格：DN200mm δ=6

3.埋设深度：详设计

4.防腐、保温要求：详设计

5.压力等级：0.6 MPa
	m
	24

	20
	90度钢制弯头 DN200
	　
	1.管件类型：90度钢制弯头

2.管径、壁厚：DN200

3.压力等级：0.6MPa
	个
	11

	21
	喇叭口  DN200-250
	　
	1.管件类型：钢制喇叭口

2.管径、壁厚：DN200-250
	个
	3

	22
	钢管铺设 DN150mm
	　
	1.管材材质：焊接钢管  进水管

2.管材规格：DN150mm δ=6

3.埋设深度：详设计

4.防腐、保温要求：详设计

5.压力等级：0.6 Mpa
	m
	60

	23
	90度钢制弯头 DN150
	　
	1.管件类型：90度钢制弯头

2.管径、壁厚：DN150 

3.压力等级：0.6MPa
	个
	5

	24
	钢管铺设 DN250mm
	　
	1.管材材质：焊接钢管  进水管

2.管材规格：DN250mm δ=6

3.埋设深度：详设计

4.防腐、保温要求：详设计

5.压力等级：0.6 MPa
	m
	5

	25
	90度钢制弯头 DN250
	　
	1.管件类型：90度钢制弯头

2.管径、壁厚：DN250 δ=8

3.压力等级：0.6MPa
	个
	2

	26
	钢管铺设 DN200mm
	　
	1.管材材质：焊接钢管  排泥管

2.管材规格：DN200mm δ=6

3.埋设深度：详设计

4.防腐、保温要求：详设计

5.压力等级：0.6 MPa
	m
	25

	27
	进出水管及排泥管
	　
	PE，压力等级为0.6Mpa
	m
	90

	28
	90度弯头
	　
	PE，压力等级为0.6Mpa
	个
	18

	29
	搅拌机
	　
	1.功率：1.1KW
2.材质：水下不锈钢，水上碳钢

3.其他：含安装平台及控制系统
	台
	1

	30
	吸泥泵
	　
	型号、规格：流量10m3/h,扬程10m,N=1.1kw,带控制柜
	台
	1

	31
	斜管
	　
	直径60mm，长1米
	m3
	6

	32
	出水堰板
	　
	宽160mm，304不锈钢，厚4mm
	m
	14

	33
	出水集水槽
	　
	400x300，304不锈钢，厚4mm
	m
	7

	34
	角钢
	　
	L50X5，304不锈钢，厚5mm
	m
	28

	35
	扁钢
	　
	20x5，304不锈钢，厚5mm
	m
	20

	36
	进出水管
	　
	UPVC  DN200
	m
	30

	37
	污泥管道
	　
	Q235A DN150
	m
	40

	38
	90度弯头
	　
	UPVC  DN200
	个
	4

	39
	90度弯头
	　
	Q235A DN150
	个
	2

	40
	滤板、滤料及支架
	　
	详见设计图纸
	项
	1

	41
	彩钢棚
	　
	按国家标准制作
	m2
	25

	42
	电力变压器
	　
	1.名称：电力变压器

2.型号：S9-M-50KVA-10/0.4,Dyn11；3、纯铜型，含安装支架及基础
	套
	1

	43
	高压柜
	　
	1.名称、型号：高压柜 HXGN-12ZF®
IP56
	台
	2

	44
	低压柜安装
	　
	1.名称、型号：低压柜安装GCS
IP56
	台
	2

	45
	高压电缆
	　
	1.型号：电力电缆

2.规格：YJV22/8.7/12kv-3*35

3.敷设方式：电缆敷设
	m
	300

	46
	电力电缆敷设
	　
	1.型号：电力电缆

2.规格：YJV-1-3*120+1*70

3.敷设方式：电缆敷设
	m
	30

	47
	电力电缆敷设
	　
	1.型号：电力电缆

2.规格：YJV-1KV-5*10

3.敷设方式：电缆敷设
	m
	200

	48
	电力电缆敷设
	　
	1.型号：电力电缆

2.规格：YJV22-1KV-3*10

3.敷设方式：电缆敷设
	m
	250

	49
	电力电缆敷设
	　
	1.型号：电力电缆

2.规格：YJV-1KV-4*2.5

3.敷设方式：电缆敷设
	m
	260

	50
	电力电缆敷设
	　
	1.型号：电力电缆

2.规格：YJV-1KV-5*2.5

3.敷设方式：电缆敷设
	m
	240

	51
	电力电缆敷设
	　
	1.型号：电力电缆

2.规格：YJV-0.5KV-7*1.5

3.敷设方式：电缆敷设
	m
	260

	52
	电力电缆敷设
	　
	1.型号：电力电缆

2.规格：YJV-0.5KV-4*1.5

3.敷设方式：电缆敷设
	m
	260

	53
	电气配管
	　
	1.名称：镀锌钢管
	m
	500

	54
	电气配管
	　
	2.材质：碳钢

3.规格：DN50mm

4.配置形式及部位： 砖、混凝土结构暗配
	m
	160

	55
	电气配管
	　
	1.名称：镀锌钢管

2.材质：碳钢

3.规格：DN25mm

4.配置形式及部位： 砖、混凝土结构暗配
	m
	200

	56
	单挑路灯
	　
	1.名称、材质及高度：单挑路灯

2.型号：150w节能灯

3.灯杆材质及高度：详设计

4.灯架形式及臂长：详设计

5.灯杆形式：单挑灯
	套
	6

	57
	电缆沟挖方
	　
	电缆沟挖方
	m3
	81.9

	58
	小型电缆人井
	　
	1.小型电缆人井

2.井身材料：标砖

3.垫层、基础：厚度、材料品种、强度：卵石厚100mm

4.定型井名称、图号、尺寸及井深：小型电缆人井，图集07SD101-8-17页
	座
	4

	59
	二氧化氯发生器
	VL-PLC200
	1、二氧化氯发生器，有效产氯300g/h；2、功率1.5KW；
	台
	2

	60
	进水管
	　
	UPVC  DN200
	m
	20

	61
	巴歇尔流量计
	　
	0.01~0.05m3/s，含配套的流量槽
	套
	1

	62
	出水管
	　
	UPVC  DN200
	 m
	20

	63
	灭火器
	　
	MF/ABC4
	只
	6

	64
	超声波液位计
	　
	0~10米
	套
	1

	65
	加药系统
	VL-PLC100
	1、投加量100l/h；2、功率1.0KW；
	套
	1


验收标准： 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918）一级B标准

