
青白江区界牌新型社区生活污水处理设备清单及

技术参数和要求表（处理水量300m3/d）

表1 青白江区界牌新型社区生活污水处理主要设备清单一览表
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	提升泵
（配浮球）
	台
	2
	提升泵一用一备

	2
	格栅
	套
	1
	

	3
	流量计
	套
	1
	

	4
	二氧化氯消毒系统
	套
	1
	包括二氧化氯制备及消毒反应系统

	5
	一体化生物
处理器-150
	套
	2
	成套设备

	6
	清水槽
	套
	1
	用于清水回用等

	7
	控制系统及电缆
	套
	3
	

	8
	管道及配件
	批
	1
	


表二、青白江区界牌新型社区生活污水处理设备技术参数和要求表
	序号
	名称
	技术参数要求

	1
	一体化生物反应器整体系统
	1、    本项目采购内容包含:2套150m3/d一体化生物处理器及其配套设施深化设计、安装、调试、验收及售后服务（不含土建构筑物）。
    1、一体化生物处理器设计进水水质如下：
废水种类

pH

COD

mg/L

BOD

mg/L

SS

mg/L

NH3-N mg/L

总磷（P）

mg/L

生活污水

6~9

≤350

≤200

≤150

≤25

≤3

根据建设方要求，经一体化生物处理器处理出水水质要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中一级B标相关标准，具体见下表：

项  目

PH
CODcr
（mg/L）

BOD5
（mg/L）

SS

（mg/L）

NH3-N

（mg/L）

TP
（以P计）
排水标准

6～9

≤60

≤20

≤20

≤8

≤1

    3、一体化生物处理器应对污染物去除率高、抵抗污泥膨胀能力强、出水水质稳定、无异味。

6     5、一体化生物处理器应最大限度的优化各工艺设施的性能，以达到最小占地最优布局与最省运行费用要求，操作管理简单、自动化程度高、污泥产量少、出水水质优、建设周期短、投资低。

7、    6、一体化生物处理器运行应安静、平稳、可靠，正常运行时，噪音值应在国家和教育行业制定的相关规范、规程、规定的要求范围内。

	2 
	工艺流程
	1、原水→调节池→提升泵→一体化生物处理器→消毒→回用或排放（污泥经自然干化外运）


	3
	调节池格栅
	1、1、提升泵设置1道格栅，防止杂物影响提升泵正常运行，并应便于清理和维护。SUS304材质

2、2、一体化生物处理器提升泵采用液位控制(量程0-5m)，配备计量设备（流量0-20 m3/h ）。提升泵2台（Q=15-20m3/h,H=10m)。

	4 
	一体化生物反应器
	1、一体化生物反应器采用钢制结构，地下及淹水部分采用环氧酶沥青防腐，地上采用油漆防腐。

2、 一体化生物反应器内采用组合填料，易生膜，挂膜，对乡镇污水浓度适应性强。组合填料采用全塑性夹片维纶醛化丝,规格：Φ150mm.具有抗污染、适用温度范围应在45℃以内，适用酸碱范围应在pH 6～9以内。

3、3、一体化生物反应器内采用进口膜片微孔曝气器。微孔曝气器曝气不会产生孔眼堵塞，耐腐蚀性强。微孔曝气器尺寸Φ215mm，空气流量0.5-2.5m3/个.h。

4、4、一体化生物反应器具有操作简便、自动化程度高。

	5
	水泵


	1、水泵的设计、制造、安装、检验和验收等应符合相应技术标准。

2、2、水泵性能应满足设计和使用要求，并保证运行安全可靠，采用机械密封，空载盘车灵活自如，叶轮无卡涩、无异声，噪声符合设计要求。

3、 3、泵壳铸件应无任何铸造缺陷,泵壳内表面流道经精加工后光滑平整。泵轴应有足够的强度和刚度，以便传递原动机额定功率；机械密封处的轴和轴套表面的粗糙度应不大于0.8µm。

4、 4、加药计量泵材质在正常工作条件下应保证使用不出现腐蚀现象。

5、 5、水泵周围应留有检修空间，并做好接地保护。




	6、6 
	曝气系统
	1、 1、曝气系统采用鼓风曝气，为生物池提供曝气源，需满足工艺设计需要。

2、 2、鼓风机应选用国际知名品牌，鼓风机的设计、制造、安装、检验和验收等应符合相应技术标准。

3、 3、鼓风机配备必要的降噪装置，如（不仅限于）：消声器。

4、 鼓风机与用户接口处带成对法兰（包括螺栓、螺母、垫片）。

	7、7 
	供电系统和控制系统
	1、1、电气控制元件应选用国际或国内知名品牌。

2、2、控制系统必须达到自动和手动控制。

3、3、机箱设备外壳等级严格按照IEC529标准执行，室内设备防护等级不低于IP54。

4、4、设备配套控制柜（箱）应带有全套电气及控制保护元件，自动化控制系统应能依据工艺过程自动控制运行，并在柜（箱）面板上显示运行及故障状况。

	8
	消毒系统及清水槽
	有效氯投加量≧50g/h。加药系统、泵及管路系统材质在正常工作条件下应保证使用不出现腐蚀现象.清水槽储水量≧6m3。



	9
	管路
	1、 1、一体化生物反应器系统管道采用UPVC给水管。鼓风曝气风管宜采用镀锌钢管、UPVC压力管，承压能力0.8～1.0MPa。

2、 2、管路安装应符合国家和行业的相关标准、规范。

	10 
	阀门
	1 1、制造商要求：国内产的名优产品，同一种阀门应为同一个品牌，承压能力0.8～1.0MPa；（钢制、不锈制、ABS或UPVC）

2、 2符合国家或行业的生产技术标准； 阀门材质应尽可能与连接管道材质相匹配。

5、 关闭严密性好，阀杆与阀体结合部位不渗漏，采用优质橡胶密封材料；

6、 阀体表面标识完整、明显。


注：1、投标人须对上述技术参数回答；负责供货范围内设备安装、设备调试验收。
