
WSCG-2015-025
武胜县烈面镇人民政府
污水处理三维结构生物转盘
询
价
采

购
通

知

书
中国·四川（武胜）
武胜县公共资源交易中心印制

二〇一五年四 月
询价采购须知
武胜县公共资源交易中心受武胜县烈面镇人民政府的委托，对其所需污水处理三维结构生物转盘进行询价采购，现将有关事项告知如下：
一、采购内容：武胜县烈面镇人民政府污水处理三维结构生物转盘。
二、采购预算：150.00万元超过每包金额的报价为无效报价。
三、投标人应具备的资格条件： 
1、一般资质：

（1）、具有本次政府采购项目经营资质，营业执照、组织机构代码证和税务登记证合格有效；
（2）、在中国境内注册具有独立法人资格的合法企业；

（3）、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（5）、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（6）、在参加本次政府采购活动前三年内无不良记录，在经营活动中没有重大违法违规记录；

2、特定资质：

建筑业资质环保专业承包叁级及以上资质或环境治理资质污水处理乙级及以上资质

四、报价文件的编制：

（一）报价文件至少应包括下列内容：
（1）具有本次采购项目经营资质的营业执照副本、组织机构代码证副本复印件；

（2）税务登记证复印件；

（3）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺书；

（4）法人代表授权委托书（法人参加提供身份证复印件）；
（5）法定代表人和被授权人代表身份证复印件；

（6）所投产品详细技术参数表；
（7）商务应答；

（8）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人自行承诺具备承担完成任务的书面承诺书原件）；

（9）良好的商业信誉和健全的财务会计制度（2013年或2014年度财务审计报告复印件）；

（10）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（2014年至今任何月份缴纳税收和社保证明材料）；
(11) 建筑业资质环保专业承包叁级及以上资质或环境治理资质污水处理乙级及以上资质复印件。
所有复印件一律加盖投标商鲜章。

（二）报价表（单独封装、单独提交）。

（三）投标人应将报价文件装袋密封，并在封皮上注明以下内容：

1、写明项目名称、招标编号、年月日、投标人名称并于袋口密封处加盖投标人鲜章（按要求送至的指定地点）；

2、报价文件一式五份（一正本，四副本）。

（四）投标人实行现场递交报价文件的，应将报价文件密封在一个密封袋内，密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人鲜章）。
五、报名时间：
2015年 4月 16日至2015年4 月 20日9：00-17:30在武胜县公共资源交易中心交易组织二股（武胜县沿口镇交通街—武胜县人民政府政务服务中心四楼）报名备案，报名时提供单位介绍信和报名人身份证复印件加盖公司鲜章。投标资格不能转让。
六、递交报价文件截止时间及开标时间： 2015年 4月 22日下午16:00（北京时间）。

七、递交报价文件地点：武胜县公共资源交易中心开标厅（武胜县沿口镇交通街—武胜县政府政务服务中心六楼）。
八、评审原则：
本项目采取最低评标价法确定成交供应商。 最低评标价法，是以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全面满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人为中标候选供应商的评标方法。
九、投标保证金：
贰万元（现场提交，投标人将询价保证金装入自备信封内，密封好并标注投标单位名称）。参加询价的单位必须全过程参加，不得中途放弃，否则，不退还询价保证金；询价结束，成交供应商的询价保证金即时等额转为履约保证金。成交供应商履行合同并货物验收合格后3个工作日内等额退还其履约保证金，未成交者现场全额无息退还。

十、付款方式：本项目货款在货物到现场经查验合格并签收、安装完毕能够配套正常运行、并达到设计出水标准（一级B标）支付50%到货款；通过县市竣工验收后7个工作日内支付款项的35%；余款15%作为质保金在合格运行一年后支付。

十一、联系方式：

武胜县烈面镇人民政府　　　陈女士： 13619078295
武胜县公共资源交易中心    
陆先生：0826-6662313 　　　彭先生：0826-6662313
传真：0826-6300558
武胜县公共资源交易中心
2015年4月14日
附件：1
武胜县烈面镇人民政府污水处理三维结构生物转盘
询 价 报 价 表

采购人：武胜县烈面镇人民政府      　　　　WSCG-2015-025    
	序号
	产品名称
	所投产品品牌及型号
	数量
	单价

	小计（元）
	产地

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合  计
	小写：

大写：     拾    万     仟    佰    拾    元    角    分

	说明：１、报价含运输费、成本、税收、利润、场地服务费以及运输途中不可预见费用等，报价在采购人询价期间有效。

２、本次询价为密封报价。


报价商名称：

联系人：                   联系电话：
                                         二〇一五年  月  日

附件2

武胜县烈面镇人民政府
污水处理三维结构生物转盘采购要求

一、商家资质要求

1、一般资质：

（1）、具有本次政府采购项目经营资质，营业执照、组织机构代码证和税务登记证合格有效；
（2）、在中国境内注册具有独立法人资格的合法企业；

（3）、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（5）、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（6）、在参加本次政府采购活动前三年内无不良记录，在经营活动中没有重大违法违规记录；

2、特定资质：

建筑业资质环保专业承包叁级及以上资质或环境治理资质污水处理乙级及以上资质

二、采购项目设备清单及技术要求
（一）主要设备清单

	序号
	设备名称
	技术参数
	计量单位
	数量
	备注

	组合池

	1
	手动闸阀DN200
	1.名称:手阀 2.型号：DN200
	个
	2
	供货及安装

	2
	手动闸阀DN200
	1.名称:手阀 2.型号：DN200
	个
	3
	供货及安装

	3
	填料
	填充材料：φ150弹性填料（含支架） 支座：详见施工图
	m³
	196
	供货及安装

	4
	金属支架制作、安装
	类型：管架制作、安装
	t
	0.11
	供货及安装

	5
	塑料管 UPVC DN200
	1.规格:UPVC 2.型号:DN200
	m
	60
	供货及安装

	6
	塑料管 UPVC DN160
	1.规格:UPVC 2.型号:DN160
	m
	55
	供货及安装

	7
	90度UPV弯头 DN200
	1.管件类型：90度upvc弯头 2.管径、壁厚：DN200
	个
	4
	供货及安装

	8
	90度UPVC弯头 DN160
	1.管件类型：90度弯头 2.管径、壁厚：DN160
	个
	8
	供货及安装

	9
	135度UPVC弯头 DN200
	1.管件类型：135度弯头 2.管径、壁厚：DN200
	个
	2
	供货及安装

	10
	成品管件
	1.管件类型：成品管件，UPVC
	个
	14
	供货及安装

	格栅提升泵站

	11
	格栅除污机
	规格、型号：间隙5mm，倾角75°,槽宽800,槽深1.5m
	台
	1
	供货及安装

	12
	启闭阀
	1.材质：铸铁,2.型号、规格：孔尺寸400×400,L=4.5m
	个
	1
	供货及安装

	13
	运渣小车
	1.材质：钢制,2.规格：0.5m3
	台
	1
	供货及安装

	14
	塑料管 UPVC DN400
	1.规格:UPVC 2.型号:DN200
	m
	5
	供货及安装

	15
	钢板
	1.堰板材质：304不锈钢 厚度40mm，
	m2
	6
	供货及安装

	生物转盘

	16
	生物转盘
	1.名称：生物转盘，功率≥2.2KW
	套
	2
	供货及安装

	17
	配水槽
	1.名称 ：流量分配槽,2.构造形式 ： 1配2，流量12.5m3 /h
	台
	1
	供货及安装

	18
	手动双由令球阀
	1.名称 ：球阀,2.型号 ：DN110,3.类型：UPVC
	个
	4
	供货及安装

	19
	手动蝶阀
	1.名称 ：蝶阀,2.型号 ：DN200,3.类型：UPVC
	个
	2
	供货及安装

	20
	塑料管 DN200
	进水管 UPVC DN200
	m
	22
	供货及安装

	21
	塑料管 PVC 110
	1.管道材料名称:PVC,2.管材规格：DN110
	m
	85
	供货及安装

	22
	90度UPVC弯头 DN200
	1.管件类型：90度UPVC弯头 2.管径、壁厚：DN200
	个
	4
	供货及安装

	23
	90度UPVC弯头 DN110
	1.管件类型：90度upvc弯头 2.管径、壁厚：DN110
	个
	24
	供货及安装

	24
	成品管件
	1.管件类型：成品管件，UPVC
	个
	27
	供货及安装

	储泥池

	25
	手动双由令球阀
	1.名称 ：球阀,2.型号 ：DN110,3.类型：UPVC
	个
	2
	供货及安装

	26
	塑料管 DN200
	进水管 UPVC DN200
	m
	3
	供货及安装

	27
	塑料管 PVC 110
	1.管道材料名称: pvc,2.管材规格：DN110
	m
	3
	供货及安装

	棚式设备间

	28
	管道静态混合器
	1.类型：UPV-C 2.型号、规格:DN100，L≥750mm
	套
	1
	供货及安装

	29
	滤布滤池
	1.名称：滤布滤池，1500t/d，3.5kw
	套
	2
	供货及安装

	30
	紫外线消毒器
	1.名称：紫外线消毒器 2：规格：40-45t/h,功率480w
	台
	1
	供货及安装

	31
	药剂罐
	1.名称：药剂罐 2.容积1000L
	台
	1
	供货及安装

	32
	加药泵
	型号、规格：0.06kw，25L/h
	台
	1
	供货及安装

	33
	搅拌器
	1.规格：0.08kw，L=0.7m
	台
	1
	供货及安装

	34
	手动双由令球阀
	1.名称 ：球阀,2.型号 ：dn110,3.类型：UPVC
	个
	3
	供货及安装

	35
	手动蝶阀
	1.蝶阀，2.DN200，3类型UPVC
	个
	3
	供货及安装

	36
	塑料管DN200
	进水管,UPVC,DN200
	m
	15
	供货及安装

	37
	塑料管 PVC 110
	管道材料名称：PVC,

管材规格：DN110
	m
	6
	供货及安装

	38
	塑料管 PVC 125
	1.管道材料名称：PVC,

2.管材规格：DN125
	m
	12
	供货及安装

	39
	90度UPVC弯头 DN200
	1.管件类型：90度UPVC弯头

2.管径、壁厚：DN200
	个
	11
	供货及安装

	40
	90度UPVC弯头 DN110
	1.管件类型：90度UPVC弯头

2.管径、壁厚：DN110
	个
	5
	供货及安装

	41
	90度UPVC弯头 DN125
	1.管件类型：90度UPVC弯头

2.管径、壁厚：DN125
	个
	4
	供货及安装

	42
	成品管件
	1.管件类型：成品管件，UPVC
	个
	14
	供货及安装

	计量槽

	43
	巴歇尔流量计
	1.名称：巴歇尔流量计（含流量槽）2.规格：量程1-50m³/h
	台
	1
	供货及安装

	44
	塑料管DN200
	进水管 UPVC DN200
	m
	2
	供货及安装


（二）主体设备详细参数（TDS三维结构生物转盘）

生物转盘工艺是生物膜法污水生物处理技术的一种，这种处理法使细菌和菌类的微生物、原生动物一类的微型动物在生物转盘填料载体上生长繁育，形成膜状生物性污泥——生物膜。生物转盘是生物转盘工艺的核心设备。

在生物转盘中，生物膜处于运动状态，生物转盘的核心处理装置是表面附有生物膜的盘片。

★生物转盘由安装在水平轴上的一系列间距很小的扇形盘片交叉组成，盘片采用改型PP材料，具有卓越的耐腐蚀性、耐药性和耐冲击性，具有突起的网状结构盘片具有良好的通水性，盘片上小圆筒状突起物与轴方向平行，伴随盘体的旋转运动， 在污水水面会发生冲击曝气和涡流现象，供氧能力大大增强。接水部位采用不锈钢紧固件，约40％的盘片面积浸没于半圆形槽的废水中。

★主轴采用进口方形钢（在交货时提供钢材原料进口证明资料：报关单或提货单及采购合同. 进口生物转盘无需提供），采用非焊接的特殊设计，无焊接应力问题，整体衬层工艺，拥有卓越的耐腐蚀性的同时具有极高的强度。

★作为生物转盘的主要运动部件，减速机不应低于SEW、NORD或同等品质合资及合资以上品牌，轴承应具有优秀的力学性能及稳定性能，应为NTN或同等品质进口品牌（需提供相应证明文件：发票或采购合同。进口生物转盘无需提供）。

★生物转盘主体设计寿命不低于30年，确保10年（国内设备生产商提供面向业主的承诺函；进口设备由国内代理商提供。）

外形尺寸： ≥6220mm×2500mm×2557mm

电源：220V/380V+10% 50Hz±2%

电机：三相 4P 全封闭外扇室外型

★功率：≥2.2KW

主轴材质：符合SS400材质标准、FRP内衬

链轮材质：碳钢

外盖材质：玻璃钢

水槽材质：碳钢防腐（焦油环氧树脂漆涂装）

支撑用金属件以及螺栓、螺母等材质：不锈钢SUS304

是否需要专用设备曝气：否

★是否需要添加菌种：否

★盘面表面积≥1800㎡/台，盘片数量≥279片/台

★三维结构生物转盘需提供宣传彩页资料
★本次污水处理设备做为污水处理厂扩能使用，必须保证与烈面镇污水处理厂前次购买的TDS三维结构生物转盘配套使用。（建议投标供应商在投标前到烈面镇污水处理厂实地查看）
注：带“★”设备参数为产品必备参数，不满足按无效投标处理。
三、商务要求

（一）供货时间：签定合同之日25日内完成供货，供货后7日内完成安装和调试。

（二）供货地点：武胜县烈面镇污水处理厂规划地址

（三）售后服务：

1、设备验收及安装培训
（1）本次设备采购是做为烈面镇污水处理厂扩能，设备必须与烈面镇前次购买的污水处理设备匹配。

设备由中标供应商负责运输，无破损，配置与装箱清单相符。数量、质量及性能不低于本项目招标要求。采购人根据装箱清单对设备进行验收，如有部件不符、损坏或缺失，由此引起的一切经济损失由中标供应商承担。
（2）中标供应商对设备进行安装，并配合土建施工单位进行相关预留、预埋工作、安装工作。如果由于中标供应商安装原因引起设备损坏的，由此产生的一切经济损失由中标供应商承担。
（3）中标供应商负责对设备的调试，直到该设备进入正常工作状态。保证设备出水达到设计标准（一级B标），并通过相关验收。
（4）验收标准：按国家有关规定、招标文件的质量要求和技术指标、中标供应商的投标文件及承诺以及合同约定标准进行验收。
（5）设备安装完后将提交完工确认单、维修登记表、设备配置清单、操作手册等技术资料，并免费对污水处理厂管理人员进行培训。
2、质保期和售后要求
（1）质保期自最终验收签字之日起计算，质保期为三年，在质量保证期内，如有零部件损坏，供方应无偿更换。
（2）中标供应商能提供正常的技术、备品备件服务，对反映的问题在4个小时之内能得到及时响应，在远程不能解决问题的情况下，中标供应商必须确保在48小时之内赶到现场，一般问题应在赶到现场后的8小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在到达现场后的24小时内解决或提出解决方案。
（3）设备保修期过后，要求能终身提供广泛优惠的技术支持。

（4）售后服务：生物转盘主体部分（主轴和盘片）在设计寿命不低于30年内若发生损坏，由供应商免费替换或修复。其余零部件在质保期3年内发生破损，由供应商免费修复或替换；在质保期后发生破损，则由供应方按出厂最优价格给予替换或修复。                      （四）产品验收
货物经采购人组织验收，验收时采购人有权委托相关质检部门对产品抽样检测，以检验产品质量、原材料是否达到招标要求，费用由供应商负责。
（五）支付货款
本项目货款在货物到现场经查验合格并签收、安装完毕能够配套正常运行、并达到设计出水标准（一级B标）支付55%到货款；通过县市竣工验收后7个工作日内支付款项的40%；余款5%作为质保金在合格运行三年后支付”
（六）、违约责任
1、供应商所交付产品、型号、规格、质量不符合合同规定的，视为供应商违约，供应商应向采购人支付违约金，并承担因此给采购人造成的一切经济损失及责任。
2、供应商所交付产品未达国家环保标准或未按采购业主要求材质进行制作，或产品不能配套使用，视为供应商根本性违约，采购人有权中止合同，且供应商必须承担因此给采购人造成的一切经济损失及责任。
3、供应商如未在承诺期限前完成供货及安装调试，则每延迟1日，应向采购人支付合同金额5‰的违约金。超过期限5日，采购人有权终止合同，要求供应商承担由此造成的一切损失。
（七）、其它说明

1、商家报价包含成本、税、运输费、调试费、检测费、培训等其他一切费用。

四、评标办法：最低评标价法

附件3：
法定代表人授权委托书（格式）

本授权书声明：             （投标人名称）的            （法定代表人姓名）授权            （被授权人的姓名、职务）为我方的合法代理人，就参加WSCG-2015-025号项目的投标、签订合同，以及合同的执行等，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

特此声明：

法定代表人签字或盖章：                                  

职    务：                                             

单位名称：                                             

地    址：                                             

代理人（被授权人）签字或盖章：                          

职    务：                                             

单位名称：                                           

地    址：                                   

	代理人身份证复印件

粘贴此处
	法定代表人身份证复印件
粘贴此处


(注：身份证复印件加盖投标人鲜章)

投标人名称：                    （公章）  

日      期：                         

附件4.

无不良行为记录及违法违规记录
承诺书
武胜县公共资源交易中心、武胜县烈面镇人民政府：

我公司承诺，在参加本项目（项目编号：WSCG-2015-025），在政府采购及招投标活动中近三年内无不良行为记录，在经营活动中无违法违规记录。若我公司虚假承诺，将自行承担由此带来的一切后果（如取消投标中标资格、没收保证金、法定时间内禁止在本地参与政府采购投标等）。

承诺人（投标人）名称：                          （盖章）

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件5. 
商务应答表

招标编号：WSCG-2015-025                                         

	序号
	招标要求
	投标应答

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。
投标人名称：        （盖章）

法定代表人或被授权代表（签字或签章）：

投标日期:
附件6. 

投标产品技术参数表

招标编号：WSCG-2015-025                          

	序号
	货物（设备）名称
	所投产品品牌及型号
	数量
	 投标产品技术参数

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1. 供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表。

2．按照招标项目技术要求的顺序对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或被授权代表（签字或签章）：

投标日期:
附件7
报名介绍信

武胜县公共资源交易中心：

兹介绍我公司　　　　前往贵处联系（项目）武胜县烈面镇人民政府污水处理三维结构生物转盘询价采购（采购项目编号：WSCG-2015-025）报名事宜，请予接洽。

此致！敬礼！

公司名称（盖章）：

日    期：



                                                  备案资料

公司电话：                      传真：

联系人：                        联系电话：
公司地址：


附委托人身份证复印件：
PAGE  
6

