招标项目技术、商务及其他要求

1、设计水量

设备处理能力为750m³/d。
2、执行标准

污水经处理后排入市政管网，执行标准为：

1）《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005综合医疗机构预处理标准；

2）《污水排入城市下水道水质标准》CJ343-2010。
3、设计规范
1）《医院污水处理技术指南》2003-197
    2）《医院污水处理设计技术规范》CECS07：2004；
    3）《建筑给排水设计规范》GB50015-2010；
4）《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005；

5）《医院污水处理工程技术规范》HJ2029-2013。

4、进、出水水质

表1 进、出水水质及排放标准值一览表
	序号
	项      目
	进   水
	出  水
	标准值

	1
	CODcr（mg/L）
	350
	≤250
	250

	2
	BOD5 （mg/L）
	150
	≤100
	100

	3
	SS   （mg/L）
	120
	≤60
	60

	4
	NH3-N（mg/L）
	40
	≤45
	45

	5
	pH
	6-9
	6-9
	6-9

	6
	粪大肠菌群数（MPN/L）
	1.6×108
	≤5000
	5000


5、工艺流程

高分子生物流化床+消毒处理工艺基本工艺流程如下。

   
                        




图1污水处理工艺流程图

6、主要设备清单

表2主要设备一览表

	序号
	设 备 名 称
	型 号（规 格）
	单位
	数量
	备  注

	1
	不锈钢机械格栅
	B=500，b=5mm，H=3000mm，N=1.1kw
	台
	1
	304不锈钢

	2
	潜水排污泵
	Q=50m3/h，DN80，H=10m，N=3kw
	台
	4
	铸钢

	3
	浮球液位计
	0-6m
	套
	4
	防腐型

	4
	回转风机
	3.38m3/min，N=4.0kw
	台
	3
	铸钢

	5
	混合液回流泵
	Q=25m3/h，H=15m，N=2.2kw
	台
	2
	铸钢

	6
	污泥输送泵
	Q=25m3/h，H=15m，N=2.2kw
	台
	2
	铸钢

	7
	反冲洗泵
	Q=18m3/h，H=30m，N=3.0kw
	台
	2
	铸钢

	8
	除磷装置
	N=1.5kw，含搅拌装置
	套
	1
	PVC

	9
	消毒装置
	2000g/h，正压式智能型次氯酸钠消毒装置
	台
	2
	PVC

	10
	污泥螺杆泵
	螺杆泵G35-1，N=3kw
	台
	2
	铸钢

	11
	污泥叠螺机
	N=1.30kw
	台
	1
	304不锈钢

	12
	明渠流量在线监测仪
	50-150m3/h
	台
	1
	

	13
	余氯在线监测仪
	0-20mg/L
	台
	1
	

	14
	COD在线监控仪
	0-3000mg/L
	台
	1
	

	15
	PLC自动控制柜
	800×600×2100mm
	台
	1
	Q235

	16
	工控机系统
	42寸壁挂式显示器
	套
	1
	

	17
	取样泵
	DN20，N=0.37kw
	台
	1
	

	18
	壁挂式空调
	N=1.5P
	台
	1
	

	19
	电脑桌
	1200×600
	张
	1
	

	20
	电脑椅
	
	张
	1
	

	21
	高分子生物填料
	规格：∅0.5－4mm；高分子载体呈多孔网状颗粒型结构，粒度≥8目，粒径≤3mm，比重为1.17左右，骨架密度为1.217mg/L，表观密度为0.79g/L，吸水率≥150%；孔率为44.56%，大孔（Ø0.5-20um）分率为26%，比表面积≥6000m2/m3，生物富量30g/L以上，生物挂膜厚度约为100-200um。
	m3
	8
	

	22
	废气处理装置
	Ø 1000×1500mm
	台
	1
	Q235

	23
	轴流风机
	N=0.37kw
	台
	3
	

	24
	进风消声器
	800×600×1800mm
	台
	1
	Q235

	25
	出风消声器
	800×600×1800mm
	台
	1
	Q235

	26
	储药箱
	2000×1000×1000mm
	台
	3
	PVC

	27
	弹性生物填料
	Ø 180@200
	m3
	210
	聚丙烯

	28
	级配石英、粗砂填料
	Ø 0.5-50mm
	m3
	10
	

	29
	站内电气配电、配线
	
	批
	1 
	

	30
	站内设备配管、配阀
	
	批
	1 
	


潜污泵





格栅机





消毒装置





污泥泵





回转式风机





达标排放





经化粪池预处理后的医疗污水





消毒池





格栅池





调节池





沉淀过滤池








高分子生物流化床





泥饼外运





剩余污泥





混合液回流





污泥叠螺机





污泥消毒池





污泥消毒池








