
1、崇州市2014年黑臭河渠治理-高墩堰济协乡文昌、顺和安置点污水处理站设备及附属设施项目采用一体化膜处理工艺。

2、本招标书针对崇州济协乡文昌、顺和安置点生活污水一体化膜处理设备采购项目向四川省内公开招标；要求经过处理后的水能直接达到回用要求。投标方需要按标书的要求完成招标设备的设计、制造、指导安装调试、运行、售后服务和质量保修等工作，并按标书要求及工作顺序提交所需的资料。

3、、本招标书提出的是最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本招标书和有关最新工业标准的成熟优质产品。

4、如投标方没有以书面形式对本招标书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本招标书的要求。如有异议，无论多么微小，都应在投标书中以“对招标书的意见和同招标书的差异”为标题专门章节加以详细描述。

5、在签订合同之后，招标方保留对本招标书提出补充要求和修改的权利，投标方应允诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由招、投标双方商定。

6、本招标书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

7、投标方必须具备先进、成熟、可靠的膜处理生产技术，拥有设计、制造、指导安装调试、维护等方面的专门技术人才和精良的加工设备，对本项目建立有效的管理体制。投标方对设备的加工能力、质量、使用性能、供货的完整性、先进性、可靠性负责，对设备的安装和调试指导、考核负责，并提供优质的售后服务。

8、设备安装调试完成连续七天出水达标通过环保验收后支付60%的工程款,连续一年出水稳定达标支付工程款40%。

一 、工程概况

1.1工程概述

崇州市济协乡文昌小区安置点50m3/d设备1套和顺和小区安置点100m3/d设备1套，两个生活污水处理站。

1.2厂区自然条件
1) 地理位置

项目地址位于崇州市济协乡

2）交通条件
项目地址位于崇州市济协乡，距离崇州市市区约10km。

1.3出水水质要求

1.3.1出水水质要求

CODcr≤50mg/L；BOD5≤10mg/L；SS≤10mg/L；氨氮≤10.0mg/L；大肠杆菌≤1000个/L；pH值6.0~9.0。

     出水达到GB18918-2002(城镇污水处理厂出水排放标准)一级A标。  

    1.4 主体工艺：一体式流化池MBR+超磁污水处理设备技术。
二 、供货设备简要说明

2.1供货原则 

⑴依据招标方与中标方签订的技术协议进行供货；

⑵设备尺寸应满足现场安装条件；

⑶设备运行要求安全、环保、节能；

⑷设备选型应工艺先进、性能可靠、自动化运行、实现无人职守；运行稳定、故障率低、除碳脱氮和消毒能力强；

⑸相关机械、电气设备必须考虑统一型号，减少生产备件型号。

2.2一体化膜处理设备清单及技术参数表

2.2.1、50吨/天污水处理成套设备1套
50吨/天污水处理成套设备清单及技术参数表
	序号
	产品名称
	规格型号
	生产
厂家
	数量
	备注

	一
	格栅井
	
	
	
	

	1.1
	人工粗格栅
	格栅间隙：5mm
栅宽：0.4m
栅高：1.0m
厚度：5mm
材质：碳钢防腐
	
	1台
	碳钢防腐

	1.2
	人工细格栅
	格栅间隙：1mm
栅宽：0.4m
栅高：1.0m
厚度：3mm
材质：碳钢防腐
	
	1台
	碳钢防腐

	二
	调节池
	
	
	
	

	2.1
	钢砼调节池
	容积：25m3

规格：L×B×H=2.5×2.4×4.5m
材质：钢砼

液位仪：配套
	
	1座
	

	2.2
	提升泵
	类型：无堵塞潜污泵
型号：25WQ7-8-0.55
流量：5m3/h
扬程：8m
功率：0.55KW
材质：铸铁
	
	1台
	铸铁

	三
	一体化膜处理装置

	3.1
	缺氧池碳钢防腐箱体
	容积: 6m3
规格：L1.1×W2.3m×H2.4m
材质：碳钢Q235
内防腐：环氧煤沥青漆
	
	1套
	碳钢防腐

	（1）
	组合填料
及支架
	填料：φ150×1500
支架：槽钢及圆钢
	
	4.5m3
	

	（2）
	潜水搅拌机
	型号：QJB0.85/8-260/3-740
功率：0.85KW
支架：配套含

材质：叶轮不锈钢
	
	1台
	

	3.2
	好氧池碳钢防腐箱体
	容积: 14.3m3
规格：L2.6m×W2.3m×H2.4m
材质：碳钢Q235
内防腐：环氧煤沥青漆
	
	1套
	碳钢防腐

	3.3
	MBR膜池
钢制防腐箱体
	容积: 6m3
规格：L1.1m×W2.3m×H2.4m
材质：碳钢Q235
内防腐：环氧煤沥青漆
	
	1套
	碳钢防腐

	3.4
	设备间钢制防腐箱体
	容积: 6m3
规格：L1.1m×W2.3m×H2.4m
材质：碳钢Q235
内防腐：防腐底漆面漆
	
	1套
	碳钢防腐

	3.5
	膜组件
	膜组件：MBR-15-Co-PVDF
处理量：50m3/d
单片膜面积：15 m2

总有效膜面积：180m2

膜材料：PVDF
膜片单片干量（kg）:15kg
孔径：0.05μm
过滤方式：抽吸式
机架：SS304    
	
	14片
	

	3.6
	玻璃视镜
	规格：DN80
承压：PN1.0MPa 
材质：壳体碳钢材质
视窗：钢化硼硅玻璃
	
	2套
	壳体碳钢材质
视窗钢化硼硅玻璃

	3.7
	电动蝶阀
	规格：DN80
承压：PN1.0MPa 

	
	1台
	

	3.8
	鼓风机
	型号：HC-801S （1用1备） 
气量：3.89Nm3/min
风压：30Kpa
功率：5.5KW
附件：消声器、压力表配套
	
	2台
	1用1备

	3.9
	自吸泵1
	型号：40ZX-10-12（1用1备）

流量：8m3/h
扬程：12m
功率：0.75KW
	
	2台
	1用1备

	3.10
	MBR反洗泵
（自吸泵2）
	型号：CHL2-30

材质：SS304

流量：3.5 m3/h
杨程：14m
功率：0.55KW
	
	1台
	

	3.11
	MBR膜加药泵
	型号：CQB25-20-100F

材质：氟塑料合金
流量：640L/h
杨程：12m
功率：0.37KW
	
	1台
	

	3.12
	化学配药箱
	容积：1m3
材质：PE塑胶
	
	1只
	

	3.13
	转子流量计
	测量范围：0.6~6m3/h
材质：UPVC
	
	2支
	

	3.14
	真空压力表
	规格：Φ60径向真空压力表
量程：-0.1~0 MPa
	
	1台
	

	3.15
	强磁磁化器
	处理量：5m3/h

磁感应强度：大于8000Gs
	
	1台
	

	3.16
	紫外线杀菌器
	型号：YLCn-100
机架：SS304
总功率：160W
单支灯管功率：80W
	
	1台
	

	3.17
	污泥
自回流泵
	型号：GKS50-100

流量：15m3/h

杨程：11m

功率：1.1Kw
	
	2
	

	四
	出水流量计
	测量范围0~10m3/h
	
	1
	

	五
	全系统电气自动化控制
	
	
	1套
	

	
	柜体
	W600×H800×D250
	
	1台
	

	
	PLC及模块
	S7-200
	
	1套
	

	
	低压电器
	配套
	
	1套
	

	
	电气线缆
	
	
	1套
	

	六
	配套管道阀门
	
	
	1套
	

	
	化工级UPVC管道/阀门
	DN15-DN50，PN1.0
	
	1批
	

	
	无缝钢管
	DN20-DN50
	
	1批
	

	
	支架型材
	国标
	
	1批
	

	七
	费用表
	
	
	
	

	
	设备费
	（一）+…(六)
	
	1项
	

	
	运费
	
	
	1项
	

	
	安装及调试
	
	
	1项
	

	
	税金
	
	
	1项
	

	
	
	
	总计
	
	


2.2.2、100吨/天污水处理成套设备1套
100吨/天污水处理成套设备清单及技术参数表
	序号
	产品名称
	规格型号
	生产
厂家
	数量
	备注

	一
	格栅井
	
	
	
	

	1.1
	人工粗格栅
	格栅间隙：5mm
栅宽：0.4m
栅高：1.2m
厚度：5mm
材质：碳钢防腐
	
	1台
	碳钢防腐

	1.2
	人工细格栅
	格栅间隙：1mm
栅宽：0.4m
栅高：1.2m
厚度：3mm
材质：碳钢防腐
	
	1台
	碳钢防腐

	二
	调节池
	
	
	
	

	2.1
	钢砼调节池
	容积：54m3

规格：L×B×H=4×3×4.5m
材质：钢砼

液位仪：配套
	
	1座
	

	2.2
	提升泵
	类型：无堵塞潜污泵
型号：25WQ8-22-1.1
流量：7m3/h
扬程：8m
功率：1.1KW
材质：铸铁
	
	1台
	铸铁

	三
	一体化膜处理装置

	3.1
	缺氧池碳钢防腐箱体
	容积: 8.8m3
规格：L1.49×W2.3m×H2.56m
材质：碳钢Q235
内防腐：环氧煤沥青漆
	
	1套
	碳钢防腐

	（1）
	组合填料
及支架
	填料：φ150×1500
支架：槽钢及圆钢
	
	6.5m3
	

	（2）
	潜水搅拌机
	型号：QJB1.5/8-400/3-740
功率：1.5KW
支架：配套含

材质：叶轮不锈钢
	
	1台
	

	3.2
	好氧池碳钢防腐箱体
	容积: 23.6m3
规格：L4.0m×W2.3m×H2.56m
材质：碳钢Q235
内防腐：环氧煤沥青漆
	
	1套
	碳钢防腐

	3.3
	MBR膜池
钢制防腐箱体
	容积: 6.5m3
规格：L1.1 m×W2.3m×H2.56m
材质：碳钢Q235
内防腐：环氧煤沥青漆
	
	1套
	碳钢防腐

	3.4
	设备间钢制防腐箱体
	容积: 6.5m3
规格：L1.1m×W2.3m×H2.56m
材质：碳钢Q235
内防腐：防腐底漆面漆
	
	1套
	碳钢防腐

	3.5
	膜组件
	膜组件：MBR-15-Co-PVDF
处理量：50m3/d
单片膜面积：15 m2

总有效膜面积：180m2

膜材料：PVDF
膜片单片干量（kg）:15kg
孔径：0.05μm
过滤方式：抽吸式
机架：SS304    
	
	28片
	

	3.6
	玻璃视镜
	规格：DN80
承压：PN1.0MPa 
材质：壳体碳钢材质
视窗：钢化硼硅玻璃
	
	2套
	壳体碳钢材质
视窗钢化硼硅玻璃

	3.7
	电动蝶阀
	规格：DN80
承压：PN1.0MPa 

	
	1台
	

	3.8
	鼓风机
	型号：HC-801S （1用1备） 
气量：3.89Nm3/min
风压：30Kpa
功率：5.5KW
附件：消声器、压力表配套
	
	2台
	1用1备

	3.9
	自吸泵1
	型号：40ZX-10-12（1用1备）

流量：8m3/h
扬程：12m
功率：0.75KW
	
	2台
	1用1备

	3.10
	MBR反洗泵
（自吸泵2）
	型号：KGS40-125
材质：铸铁

流量：8 m3/h
杨程：18m
功率：1.1KW
	
	1台
	

	3.11
	MBR膜加药泵
	型号：CQB25-20-125

材质：氟塑料合金
流量：1.5m3/h
杨程：15m
功率：0.55KW
	
	1台
	

	3.12
	化学配药箱
	容积：1m3
材质：PE塑胶
	
	1只
	

	3.13
	转子流量计
	测量范围：0.6~10m3/h
材质：UPVC
	
	2支
	

	3.14
	真空压力表
	规格：Φ60径向真空压力表
量程：-0.1~0 MPa
	
	1台
	

	3.15
	强磁磁化器
	处理量：6m3/h

磁感应强度：大于10000Gs
	
	1台
	

	3.16
	紫外线杀菌器
	型号：YLCn-150
机架：SS304
总功率：240W
单支灯管功率：80W
	
	1台
	

	3.17
	污泥
自回流泵
	型号：GKS50-100

流量：15m3/h

杨程：11m

功率：1.1Kw
	
	2
	

	四
	出水流量计
	测量范围0~10m3/h
	
	1
	

	五
	全系统电气自动化控制
	
	
	1
	

	
	柜体
	W600×H800×D250
	
	1台
	

	
	PLC及模块
	S7-200
	
	1套
	

	
	低压电器
	配套
	
	1套
	

	
	电气线缆
	
	
	1套
	

	六
	配套管道阀门
	
	
	1套
	

	
	化工级UPVC管道/阀门
	DN15-DN50，PN1.0
	
	1批
	

	
	无缝钢管
	DN20-DN50
	
	1批
	

	
	支架型材
	国标
	
	1批
	

	七
	费用表
	
	
	
	

	
	设备费
	（一）+…(六)
	
	1项
	

	
	运费
	
	
	1项
	

	
	安装及调试
	
	
	1项
	

	
	税金
	
	
	1项
	

	
	
	
	总计
	
	


三、总体技术要求

（1）设备必须采用国内先进、成熟、可靠的技术，产品质量优良、维护成本低、各项消耗指标应达到国内先进水平、节能降耗、便于维护的要求。
（2）设备性能必须满足工艺设计参数，保证正常连续运行，满足出水效果及环境要求。结构要求合理紧凑,整体刚性好,有较高的运转稳定性，振动小噪音低等特点。

（3）设备制造必须符合国家有关标准、规范和图纸要求，投标方对产品质量负责。

（4）设备满足长期连续工作，保证膜性能稳定。

（5）电气控制系统灵活，操作简单，可以实现本地/远程控制，系统保护齐全，电机过流过热保护，水位监控及液位上下限报警。投标方提供保障各主要设备和部件安全运行的电气控制说明。
本次设备采购交货、设备安装、土建、调试运行总工期60天。
综合评分明细表

	序号
	评审项目
	总分
	内 容
	分 值

	1
	报价
	35分
	设置最高限价。
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：
投标报价得分=(基准价／投标报价)×35%×100。

	2
	企业资质


	25分


	具有环境污染治理设施运营资质证书生活污水处理
	甲级5分；乙级4分（提供原件备查）

	
	
	
	具有四川省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证
	得5分（提供原件备查）

	
	
	
	具有四川省住房和城乡建设厅颁发的建筑业企业环保工程专业承包资质证书
	贰级5分；叁级2分；没有不得分（提供原件备查）

	
	
	
	具有四川省住房和城乡建设厅颁发的工程设计资质证书
	甲级5分；乙级4分；没有不得分（提供原件备查）

	
	
	
	具有中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书
	得5分，没有不得分（提供原件备查）

	3
	设备技术要求
	25分
	根据投标人技术方案中对工艺技术的先进性、系统完整性情况、主体工艺需采用一体式流化池MBR+超磁污水处理设备技术，要求系统集成度高、自动化水平和自诊断能力等进行综合评分。
	良好的得11-15分，中等的得6-10分；一般的得1-5分；

	
	
	
	超磁自主知识产权专利的得10分。没有的不得分。
	10分。（提供原件备查）

	4
	企业业绩
	8分
	以投标产品2013年以来在中国境内的类似项目销售业绩计算，提供2个合同，销售金额单笔在200万元以内的得2分；200-500万元以内得3分；含土建工程和磁产品的加5分 。
	提供原件备查。

	5
	维保方案、承诺、保质期
	7分
	具有维保方案的得2分。
	2分

	
	
	
	售后服务承诺良好的得2分， 一般得1分。
	2分

	
	
	
	保修期内承诺方案最佳的得3分，一般得1分。
	3分

	6
	总分
	100分
	


注：评分依据的所有证明材料需加盖单位公章（鲜章），必要时提供原件备查。若提供的证明材料不实，将导致中标资格被取消。

[image: image1.png]



