                     招 标 内 容
1、项目概述
 普格县生活垃圾处理设施项目垃圾填埋场渗滤液处理系统成套设备及安装调试采购（含电气、控制、仪表及管道附件），并由设备中标厂家负责安装调试及人员培训。项目渗滤液处理设计规模为日处理12立方米，渗滤液排放标准按GB16889-2008中一般渗滤液排放标准执行，工艺流程及施工等按设计执行。
2、项目要求及清单：

2.1工程内容：工艺设备、电气设备、自控系统的采购、安装和调试、工艺调试、人员培训、售后保障，以及安装条件达到所需的工作等内容。

2.2工程现场地址及工程内容界定：
进水口界限：从调节池提升泵开始。

出水口界限：至渗滤液处理站出水管离开渗滤液处理站红线范围。

浓缩液接口界限: 至渗滤液处理系统浓缩液池。

2.3处理规模：
日处理进水18吨，日处理出水不低于12吨。

2.4进、出水水质：
渗滤液进水水质按设计文件的设计上限执行。
出水水质要求：

根据本工程实际情况，出水水质按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表二规定限值执行:

	序号
	控制污染物
	排放浓度限值
	污染物排放监控位置

	1
	色度（稀释倍数）
	40
	常规污水处理设施排放口

	2
	化学需氧量（CODCr）（mg/L）
	100
	常规污水处理设施排放口

	3
	生化需氧量（BOD5）（mg/L）
	30
	常规污水处理设施排放口

	4
	悬浮物（mg/L）
	30
	常规污水处理设施排放口

	5
	总氮（mg/L）
	40
	常规污水处理设施排放口

	6
	氨氮（mg/L）
	25
	常规污水处理设施排放口

	7
	总磷（mg/L）
	3
	常规污水处理设施排放口

	8
	粪大肠菌群数（个/L）
	10000
	常规污水处理设施排放口

	9
	总汞（mg/L）
	0.001
	常规污水处理设施排放口


	10
	总镉（mg/L）
	0.01
	常规污水处理设施排放口

	11
	总铬（mg/L）
	0.1
	常规污水处理设施排放口

	12
	六价铬（mg/L）
	0.05
	常规污水处理设施排放口

	13
	总砷（mg/L）
	0.1
	常规污水处理设施排放口

	14
	总铅（mg/L）
	0.1
	常规污水处理设施排放口


2.5工艺要求

    生活垃圾填埋场所产生的渗滤液是一种成分复杂的高浓度有机废水。本渗滤液处理工程所选处理工艺为：“MBR（MF）+RO”相结合的综合处理工艺。要求上述预处理及膜生物反应（MBR）对渗滤液污染物总量的削减程度不低于70％；膜分离单元的净化水回收率不低于70％。

    投标人作为系统集成商，必须对工程的整体性能负责，除整体工艺出水达标外，工艺各段也需达到承诺的要求。
2.6工程质量要求
本工程的质量标准为：达到合格，并符合国家现行质量验收标准。

2.7 工程清单：

	普格县城市生活垃圾处理工程渗滤液处理站 设备表

	序号
	设备名称
	规格及参数
	单位
	数量
	备注

	1
	提升泵
	Q=7.8m3/h；H=5m；N=0.4kw
	台
	2
	

	2
	膜组件
	PVDF进口MBR膜，处理能力20T/d
	套
	1
	

	3
	混合搅拌器
	Φ=260mm；980转/分；N=1.5kw
	台
	2
	

	4
	抽水泵
	Q=2.4m3/h；H=8.5m；N=0.25kw
	台
	2
	

	5
	回流泵
	Q=6m3/h；H=15.8m；N=0.75kw
	台
	2
	

	6
	膜组件风机
	Q=0.28m3/min；P=29kpa；N=0.55kw
	台
	2
	

	7
	MBR膜组件在线清洗装置
	与MBR膜配套；含有注药泵，药箱等；N=2.5kw
	套
	1
	

	8
	中间水桶
	5000L 不锈钢
	个
	1
	

	9
	清水桶
	3000L  PE
	个
	1
	

	10
	反渗透装置
	进口卷式反渗透膜，处理量20T/d,N=6.3kw
	套
	1
	

	11
	反渗透药剂投加装置
	与反渗透膜配套，含有计量泵、药箱等；N=0.2kw
	套
	1
	

	12
	反渗透膜清洗装置
	与反渗透膜配套，N=1.6kw
	套
	1
	

	13
	补水泵
	Q=3m3/h；H=15m；N=0.54kw
	台
	1
	

	14
	回灌泵
	Q=1.5m3/h；H=60m；N=1.5kw
	台
	1
	

	15
	循环泵
	Q=3.5m3/min；H=10m；N=11kw
	台
	2
	

	16
	射流器
	
	台
	3
	

	17
	提升泵
	Q=3.8m3/min；H=61.5m；N=4kw
	台
	2
	

	18
	提升泵
	Q=7.8m3/min；H=72m；N=5.5kw
	台
	2
	


	普格县城市生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理装置 材料表

	序号
	材料名称
	规格及参数
	单位
	数量
	备注

	1
	UPVC管
	DN150
	米
	8.1
	

	2
	UPVC管
	DN100
	米
	42.6
	

	3
	UPVC管
	DN80
	米
	41.5
	

	4
	UPVC管
	DN50
	米
	40.3
	

	5
	UPVC管
	DN40
	米
	265
	

	6
	UPVC管
	DN32
	米
	36.2
	

	7
	UPVC管
	DN25
	米
	17.9
	

	8
	UPVC管
	DN15
	米
	35.4
	

	9
	90°弯头
	DN150
	个
	4
	

	10
	90°弯头
	DN100
	个
	6
	

	11
	90°弯头
	DN80
	个
	12
	

	12
	90°弯头
	DN50
	个
	9
	

	13
	90°弯头
	DN32
	个
	10
	

	14
	90°弯头
	DN25
	个
	3
	

	15
	90°弯头
	DN15
	个
	12
	

	16
	三通
	DN100
	个
	1
	

	17
	三通
	
	个
	3
	

	18
	正三通
	DN150
	个
	3
	

	19
	正三通
	DN50
	个
	3
	

	20
	正三通
	DN32
	个
	6
	

	21
	镀锌钢管
	DN32
	米
	4.5
	

	22
	90°焊接弯头
	DN32
	个
	2
	

	23
	焊接正三通
	DN32
	个
	1
	

	24
	钢制蝶阀
	DN32
	个
	2
	

	25
	钢制法兰
	DN32
	个
	2
	

	26
	蝶阀
	DN80
	个
	1
	

	27
	蝶阀
	DN50
	个
	2
	

	28
	蝶阀
	DN40
	个
	2
	

	29
	蝶阀
	DN32
	个
	1
	

	30
	球阀
	DN32
	个
	3
	

	31
	球阀
	DN25
	个
	2
	

	32
	止回阀
	DN80
	个
	2
	

	33
	止回阀
	DN40
	个
	2
	

	34
	止回阀
	DN50
	个
	2
	

	35
	止回阀
	DN32
	个
	2
	

	36
	水锤消除器
	DN80（不锈钢）
	支
	2
	

	37
	水锤消除器
	DN40（不锈钢）
	支
	2
	

	注意：管道、阀门应与处理站成套设备配套供应，工程量仅供预算参考，施工应按实际用量为准。


交货时间及交货地点
2.7.1交货时间：合同签订后 25 日内到设备安装条件，且设备分批或全部到场，按照工程进度进行安装调试，安装调试周期为 65 日，总工期为90日。各投标人在投标文件中必须对交货时间做出准确、详细的承诺，并按承诺时间交货。

2.7.2交货地点：采购人指定
2.8  服务要求

1、质保期为验收合格后1年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 48小时内响应到场， 72 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方3  次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。
2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。
2.9  履约验收
1、 对整个系统的验收应在下列情况下进行：

1）、水质检验全部完成并且达到了所规定的要求；

2）、已完成了合同规定的人员培训等伴随服务；

3）、已向甲方提交完整的竣工资料一式四（4）套〈包括竣工图纸〉，并经质检部门验收合格。

2、调试结束并合格后，乙方可以通知方式要求甲方对通知中如实列明的整个系统出具验收报告。甲方应在收到乙方通知后的十四（14）天内组织验收，并在验收完成后出具验收报告，并完成移交。

3、验收报告上载明的竣工日期，即为移交之日，同时为免费质保期开始计算日。

4、乙方向甲方提出具验收的申请后30日内，甲方无故不进行验收工作或已使用设施的，视同已验收合格并完成移交，且提交申请之日即为移交和免费质保期开始计算之日。

5、其他未尽事宜应严格按照《省财政厅关于加强政府采购项目履约验收工作的通知》（川财采〔2009〕30号）的要求进行。
