投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求
一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求
    （一）具有独立承担民事责任的能力；
    （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
    （三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
    （四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
    （五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；
    （六）法律、行政法规规定的其他条件。

（七）根据采购项目提出的特定条件；
1.投标人是厂商的应具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（客梯Ａ级）；
2.投标人是代理商应具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》B级及以上。
二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

（一）所投电梯的制造商应具有《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》；
（二）制造厂商应具有IS09001、14001、28001相关管理体系认证。
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  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料
一、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料
    （一）《组织机构代码证》；
    （二）上一年度经会计师事务所审计的财务审计报告（因财务审计在每年6月30日前进行，在此期间参加投标的投标人上一年度的财务审计报告还未进行审计的，可提供再上一年度的经会计事务所审计的财务审计报告，在此期间上一年度和本年度新成立的公司财务报告未经审计的不作为废标条件）；
    （三）《营业执照》副本；
    （四）《税务登记证》副本和缴纳社会保障资金的票据；
    （五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺函。
    （六）法定代表人资格证明书及身份证；
    （七）委托人参加的须提供法定代表人授权委托书及身份证；

（八）根据采购项目提出的特定条件；
1.投标人是厂商的应提供具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（客梯Ａ级）的相关证明材料；
2.投标人是代理商应提供具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》B级及以上的相关证明材料。
二、应当提供的投标产品（涉及）资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

（一）投标人应提供所投电梯的制造商应具有《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》相关证明材料；
（二）投标人应提供制造厂商具有IS09001、14001、28001相关管理体系认证相关证明材料。
    备注：如不能提供以上要求的相关证明材料，将被视为无效投标文件；未作原件标注的资格证明材料可在纸质文件中使用复印件并加盖单位鲜章，数据电文则提供扫描件。若投标文件中的复印件（扫描件）不清晰且专家质询后，投标人未能提供相关证明材料进行澄清的，由此造成的后果由投标人自行承担。

    


招标项目技术、商务及其他要求


一、采购项目数量清单及技术参数要求
（一）电梯设备主要参数
	电梯名称
	有机房乘客电梯

	台数
	1台

	载重量
	1000kg

	速度
	1.75m/s

	层/站/门
	10/10/10

	服务楼层
	1-10

	基站
	1F

	驱动方式
	微电脑控制交流变频调压调速（VVVF）

	电源要求
	动力电源：三相交流380V，50Hz，独立地线；照明电源：单相交流220V，50Hz

	控制方式
	全自动集选控制

	制作标准
	符合国家标准GB7588-2003规范

	井道尺寸（宽×深）
	宽2150mm×深2050mm

	顶层高度
	4200mm

	底坑深度
	1500mm

	轿厢尺寸（宽×深）
	宽1600mm×深1400mm×高2350

	轿厢天花
	标准

	轿厢前壁
	发纹不锈钢

	门灯横梁
	发纹不锈钢

	轿厢侧壁
	发纹不锈钢

	轿厢门
	发纹不锈钢

	轿厢地面
	大理石

	开门方式
	中分门

	开门尺寸（宽×高）
	宽800mm×2100mm

	轿厢操纵箱
	发纹不锈钢

	操纵箱按钮
	标准

	轿厢位置指层器
	点阵数显-设置于操纵箱

	厅门门套
	所有层发纹不锈钢小门套

	厅门
	所有层发纹不锈钢门

	厅外召唤箱
	发纹不锈钢



（二）电梯功能表
	1.全集选控制运行功能
	2.超载报警功能

	3.超载保护功能
	4.超速电气保护功能

	5.超速机械保护功能
	6.门过载保护功能

	7.开关门时间异常保护功能
	8.开门异常自动选层功能

	9.电动机空转保护功能
	10.电动机过载保护功能

	11.对讲机通讯功能
	12.警铃报警联络功能

	13.故障低速自救运行功能
	14.停车在非门区报警功能

	15.位置异常自动校正功能
	16.停电应急照明功能

	17.轿顶检修操作功能
	18.轿内检修操作功能

	19.机房检修操作功能
	20.无呼自返基站功能

	21.满载直驶功能
	22.起动补偿功能

	23.无效内指令自动消除功能
	24.反向内指令自动消除功能

	25.开门时间自动控制功能
	26.开门时间自动调整功能

	27.运行次数显示功能
	28.轿厢照明自动控制功能

	29.轿厢通风自动控制功能
	30.故障自动检测功能

	31.故障自动存储功能
	32.待机定期自检功能

	33.泊梯功能（泊梯层1F）
	34.层高自测定功能

	35.消防迫降功能
	36.门停止运行功能

	37.底坑对讲机通讯功能
	38.抱闸动作的双安全检测

	39.微动平层功能
	40.光幕安全触板保护



二、技术标准和要求
（一）说明
1.要求投标设备技术先进，功能齐全，质量优良，运行可靠，设备外型美观、经济适用。
2.本技术规格及要求是最低限度的技术要求，且未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合招标文件技术规格要求和有关工业标准的优质产品。
3.环境和工作条件：除在技术规格中另有规定外，投标人提供的货物应能在下列条件下有效运行：
使用地点：室内安装使用环境温度：-10℃~45℃相对湿度：≤90%RH工作时间：常年运行。
（二）所遵循的标准和质量保证
1.投标人提供的所有货物，其制造商应有完善的质量检测手段和质量保证体系，产品须符合最新的颁发国家标准和行业标准。投标人在投标书中应对质量保证体系做出说明，并提供产品质量体系认证证书(含国际、国家认证)。
2.投标人所提供的货物的设计、制造、产品的性能，材料的选择和材料的检验及产品的测试等，应符合本招标文件技术要求规定，同时符合相应的国家标准，行业标准和地方标准。部分适用标准：
《电梯安装工程质量检验评定标准》(GBJ310-88)
《电梯安装验收规范》(GB10060-93)
《电梯制造及安装安全规范》(GB7588-2003)
《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-2002)
《电梯试验方法》(GB/T10059-1997)
其余未提及的国家及工程所在地现行的技术及规范要求。
如果投标人不能响应招标文件技术规格和要求的某项技术规格，投标人应在规格、技术参数偏离表中说明偏离情况，否则评标专家评审时将按不实质性响应招标文件处理。
3.投标人应遵守有关地方的法规、法令和规定的有关要求。
4.投标人提供的货物所使用的度量衡单位，除技术规格中另有规定外应统一使用中华人民共合国法定计量单位。
（三）投标文件的技术资料要求
投标人必须按规定要求提供投标货物的详细技术资料，以方便招标人评标、定标。技术资料至少包括货物的主要性能、技术参数、结构特点、适用范围等，所提供的参考资料应尽可能全面详细。

三、报价要求
1、货物清单是本招标文件的一部分，投标人在编制投标文件前应认真阅读招标文件以及货物清单中的说明和规定。
2、投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，综合单价应包含:设备费、安装调试工程费。
其中：设备费应包括：设备（电梯设备、系统集成达到设计意图和本合同技术要求所必须的附件、仪器仪表和材料及电梯装饰，下同）货物采购价、生产出厂费、货物运输费、关税、包装费、货物出厂前的检查和检验及测试费、设备仓储及保管费、保险费、技术培训费、验收所需费用、税费等一切费用,合理的利润，贰年保修期限所需的一切费用，以及合同明示和暗示的所有责任、义务和风险等。
设备安装调试工程费应包括：货物运输费（设备运抵本项目设备安装调试现场或招标人指定的其他地）、货物运输保险费、货物检查、检验及测试费；货物装卸、场内转运及仓储保管、货物装配、安装、配合工厂调试以及现场检验和试运行费；井道内永久照明安装、井道钢制牛腿、安全文明施工措施费、规费、检验费及取证费、与设计院配合服务，缺陷整改、技术服务和培训费、保险费、建筑安装有关税费、合理利润，贰年保修期限所需的一切费用，以及合同明示和暗示的所有责任、义务和一般风险等。
3、货物清单报价表应与招标文件（含补遗书、答疑纪要）中投标须知、合同条款、工程技术要求、法律、法规、条例、规定及规范（如：合同法、招投标法、道路交通法、建筑施工安全检查标准、设计施工规范等，即：凡在招标公示前颁布实施的，对本项目工程造价、工期、质量、安全、卫生等产生影响的规定及规范）、设计图等文件结合理解、解释和使用。凡参加本项目投标的投标人均被认为是有经验的、有实力的承包商，其完全有能力根据项目进度状况和要求聚集、调动、分配各种资源以供本项目使用。
4、投标报价应由投标人依据上段所述货物清单（投标人已经充分了解施工现场所能提供的施工作业面和需提供的必要通道等）、当地气候条件，结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、机械配备（其中主要机械设备应为投标人所有，且该机械设备是本项目随时可以使用的）以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求，参照建设行政主管部门发布的计价定额或企业定额以及本说明自主编制确定。
5、投标文件中货物清单的投标总价应与投标书的投标价保持一致，对于出现两个投标价的投标文件，招标人不予接受。
6、投标人可自行到工地踏勘以充分了解电梯数量、工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
7、投标人应充分考虑施工现场周边道路的情况，对已有道路能否满足设备运输要求进行充分评估。若因道路运输设备需采取的措施，承包人应将以上状况所产生的各项费用应在报价时考虑，招标人不再另行支付（经发包人认可的特殊情况除外）。
8、货物清单中的每一个项目，投标人都应填入综合单价和合价，对于没有填入综合单价或合价的项目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他项目综合单价或合价中，承包人必须按发包人和监理工程师指令完成工程量清单中未填入综合单价或合价的项目的工作内容，但不能得到结算与支付。
9、综合单价报价应四舍五入取整精确到元（人民币）。

四、商务要求
（一）交货时间
总工期50日历天，签订合同后40天设备到现场，10天安装完成。
（二）交货地点
巴中市建设岗位培训与执业资格注册中心
（三）售后服务要求
1.卖方技术人员应对买方技术人员进行技术交底，加工订货前进行现场实地踏勘并按照买方技术人员提供的建筑、结构施工图纸提供详细的深化施工图纸并对深化的施工图准确性负责，向买方讲授设备的安装、操作、保养和应该注意的事项，使买方能够尽快地熟悉设备性能和使用。
2.投标人应提供质量保证期内的免费保修服务。提供具有维修作业证的合格技工住场24小时进行电梯售后维保服务，本工程保修期为贰年（以使用单位验收合格交付之日起计算）。
3.零、部件更换：对由于零、部件质量问题造成的损坏，卖方应提供现场服务维修更换损坏的零、部件(质量保修期内应为免费服务)。由于买方人为造成的零、部件损坏，卖方有义务对损坏零部件作有偿的维修更换。
4.故障响应：卖方应保证提供每周7天每天24小时的免费保修服务。卖方在接到报修电话后，技术人员在30分钟内赶到现场，并在4小时内解决问题。如果故障在检修4小时后仍无法排除，卖方应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供用户使用，直至故障产品修复。卖方在接到故障通知后，若在应该到达现场的情况下而未能到达现场，质保期因产品质量问题造成买方的经济损失由卖方承担，赔偿最高不超过质量保证金总额的100%。同时卖方应相应延长被更换或修复的合同设备的质保期。
5.保修期内/外的服务
(1)在保修期内卖方应对买方使用过程中的设备损坏履行自己的售后服务承诺。
(2)保修期外的服务：卖方应继续对投标产品提供定期的维护保养和终身维修服务。
6.热线服务：卖方应提供一条热线电话以保证买方及时要求服务。
7.备件服务：卖方应具备充分的备品、配件、可及时向买方提供技术服务和各种服务。
8、电梯制造商在川、渝地区设有常驻维修保养机构。

（四）安装和验收测试
在设备运转测试时，供货商应无条件完成调试服务，直至技术监督部门验收合格发证，交付使用。设备验收合格后，须经买方和监理工程师签字确认即视为验收合格。
（五）货款支付
1、中标后履约保证金为中标价的5%。
2、签订合同后10日内预付设备价款25%。
3、设备到达现场并经检查验收后支付设备价款30%.
4、安装完成并检测合格达到交付条件后支付至中标价的95%，并退还履约保证金。
5、剩余5%转为质量保证金，安全运行壹年后无息退还。



