1. 项目概述

因工程建设需要，营山县农村饮水安全工作领导小组办公室拟对2015年农村饮水安全工程PE管材、管件进行公开招标采购。本次管材、管件只进行单价和型号采购，具体采购金额以2015年度农村大面积饮水安全工程项目实际使用材料数量进行结算。本项目分为1个包。

2.项目清单及要求

一、项目清单

	序号
	名称
	货物规格尺寸
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	PE100级给水管管材                                                                                                                                                                                                                                                                                        （外径×壁厚：单位mm;公称压力）
	￠20×2.3（1.60MPa）
	m
	一批

	2
	
	￠25×2.3（1.60MPa）
	m
	一批

	3
	
	￠32×3.0（1.60MPa）
	m
	一批

	4
	
	￠40×3.7（1.60MPa）
	m
	一批

	5
	
	￠50×4.6（1.60MPa）
	m
	一批

	6
	
	￠63×4.7（1.25MPa）
	m
	一批

	7
	
	￠63×5.8（1.60MPa）
	m
	一批

	8
	
	￠75×4.5（1.0MPa）
	m
	一批

	9
	
	￠75×5.6（1.25MPa）
	m
	一批

	10
	
	￠75×6.8（1.60MPa）
	m
	一批

	11
	
	￠90×4.3（0.8MPa）
	m
	一批


	12
	
	￠90×5.4（1.0MPa）
	m
	一批

	13
	
	￠90×6.7（1.25MPa）
	m
	一批

	14
	
	￠110×4.2（0.6MPa）
	m
	一批

	15
	
	￠110×5.3（0.8MPa）
	m
	一批

	16
	
	￠110×6.6（1.0MPa）
	m
	一批

	17
	
	￠125×4.8（0.6MPa）
	m
	一批

	18
	
	￠125×6.0（0.8MPa）
	m
	一批

	19
	
	￠125×7.4（1.0MPa）
	m
	一批

	20
	
	￠140×5.4（0.6MPa）
	m
	一批

	21
	
	￠140×6.7（0.8MPa）
	m
	一批

	22
	
	￠140×8.3（1.0MPa）
	m
	一批

	23
	
	￠160×6.2（0.6MPa）
	m
	一批

	24
	
	￠160×7.7（0.8MPa）
	m
	一批

	25
	
	￠160×9.5（1.0MPa）
	m
	一批

	26
	
	￠180×6.9（0.6MPa）
	m
	一批

	27
	
	￠180×8.6（0.8MPa）
	m
	一批

	28
	
	￠180×10.7（1.0MPa）
	m
	一批

	29
	
	￠200×7.7（0.6MPa）
	m
	一批

	30
	
	￠200×9.6（0.8MPa）
	m
	一批

	31
	
	￠200×11.9（1.0MPa）
	m
	一批

	32
	
	￠225×8.6（0.6MPa）
	m
	一批

	33
	
	￠225×10.8（0.8MPa）
	m
	一批

	34
	
	￠225×13.4（1.0MPa）
	m
	一批

	35
	
	￠250×9.6（0.6MPa）
	m
	一批

	36
	
	￠250×11.9（0.8MPa）
	m
	一批

	37
	
	￠250×14.8（1.0MPa）
	m
	一批

	38
	PE管件：承插等径直接
	￠20
	个
	一批

	39
	
	￠25
	个
	一批

	40
	
	￠32
	个
	一批

	41
	
	￠40
	个
	一批

	42
	
	￠50
	个
	一批

	43
	
	￠63
	个
	一批

	44
	
	￠75
	个
	一批

	45
	
	￠90
	个
	一批

	46
	
	￠110
	个
	一批

	47
	PE管件：承插异径直接
	￠25×20
	个
	一批

	48
	
	￠32×20
	个
	一批

	49
	
	￠32×25
	个
	一批

	50
	
	￠40×20
	个
	一批

	51
	
	￠40×32
	个
	一批

	52
	
	￠50×20
	个
	一批

	53
	
	￠50×25
	个
	一批

	54
	
	￠50×32
	个
	一批

	55
	
	￠50×40
	个
	一批

	56
	
	￠63×20
	个
	一批

	57
	
	￠63×25
	个
	一批

	58
	
	￠63×32
	个
	一批

	59
	
	￠63×50
	个
	一批

	60
	
	￠75×63
	个
	一批

	61
	
	￠90×75
	个
	一批

	62
	
	￠110×63
	个
	一批

	63
	
	￠110×75
	个
	一批

	64
	
	￠110×90
	个
	一批

	65
	PE管件：对接异径直接
	￠75×50
	个
	一批

	66
	
	￠75×63
	个
	一批

	67
	
	￠90×32
	个
	一批

	68
	
	￠90×50
	个
	一批

	69
	
	￠90×63
	个
	一批

	70
	
	￠90×75
	个
	一批

	71
	
	￠110×50
	个
	一批

	72
	
	￠110×63
	个
	一批

	73
	
	￠110×75
	个
	一批

	74
	
	￠110×90
	个
	一批

	75
	
	￠160×32
	个
	一批

	76
	
	￠160×63
	个
	一批

	77
	
	￠160×90
	个
	一批

	78
	
	￠160×110
	个
	一批

	79
	
	￠200×63
	个
	一批

	80
	
	￠200×90
	个
	一批

	81
	
	￠200×110
	个
	一批

	82
	
	￠200×160
	个
	一批

	83
	
	￠250×110
	个
	一批

	84
	
	￠250×160
	个
	一批

	85
	
	￠250×200
	个
	一批

	86
	PE管件：内螺纹直接
	S20×1/2″
	个
	一批

	87
	
	S20×3/4″
	个
	一批

	88
	
	S25×1/2″
	个
	一批

	89
	
	S25×3/4″
	个
	一批

	90
	
	S32×1/2″
	个
	一批

	91
	
	S32×3/4″
	个
	一批

	92
	
	S32×1″
	个
	一批

	93
	
	S40×1¼″
	个
	一批

	94
	
	S50×1½″
	个
	一批

	95
	
	S63×2″
	个
	一批

	96
	
	S75×2½″
	个
	一批

	97
	
	S90×3″
	个
	一批

	98
	
	S110×4″
	个
	一批

	99
	PE管件：外螺纹直接
	S20×1/2″
	个
	一批

	100
	
	S20×3/4″
	个
	一批

	101
	
	S25×1/2″
	个
	一批

	102
	
	S25×3/4″
	个
	一批

	103
	
	S32×1/2″
	个
	一批

	104
	
	S32×3/4″
	个
	一批

	105
	
	S32×1″
	个
	一批

	106
	
	S40×1¼″
	个
	一批

	107
	
	S50×1½″
	个
	一批

	108
	
	S63×2″
	个
	一批

	109
	
	S75×2½″
	个
	一批

	110
	
	S90×3″
	个
	一批

	111
	
	S110×4″
	个
	一批

	112
	PE管件：90°外螺纹弯头
	L20×1/2″
	个
	一批

	113
	
	L25×1/2″
	个
	一批

	114
	
	L25×3/4″
	个
	一批

	115
	
	L32×1/2″
	个
	一批

	116
	
	L32×3/4″
	个
	一批

	117
	
	L32×1″
	个
	一批

	118
	
	L40×1¼″
	个
	一批

	119
	
	L50×1½″
	个
	一批

	120
	
	L63×2″
	个
	一批

	121
	PE管件：承插等径弯头                                                                                                                                                     （45°）
	￠20
	个
	一批

	122
	
	￠25
	个
	一批

	123
	
	￠32
	个
	一批

	124
	
	￠40
	个
	一批

	125
	
	￠50
	个
	一批

	126
	
	￠63
	个
	一批

	127
	
	￠75
	个
	一批

	128
	PE管件：承插等径弯头                                                                                                                                            （90°）
	￠20
	个
	一批

	129
	
	￠25
	个
	一批

	130
	
	￠32
	个
	一批

	131
	
	￠40
	个
	一批

	132
	
	￠50
	个
	一批

	133
	
	￠63
	个
	一批

	134
	
	￠75
	个
	一批

	135
	
	￠90
	个
	一批

	136
	
	￠110
	个
	一批

	137
	PE管件：对接等径弯头                                                                                                                                            （90°）
	￠75
	个
	一批

	138
	
	￠90
	个
	一批

	139
	
	￠110
	个
	一批

	140
	
	￠160
	个
	一批

	141
	
	￠200
	个
	一批

	142
	
	￠250
	个
	一批

	143
	PE管件：承插等径三通
	￠20
	个
	一批

	144
	
	￠25
	个
	一批

	145
	
	￠32
	个
	一批

	146
	
	￠40
	个
	一批

	147
	
	￠50
	个
	一批

	148
	
	￠63
	个
	一批

	149
	
	￠75
	个
	一批

	150
	
	￠90
	个
	一批

	151
	
	￠110
	个
	一批

	152
	PE管件：对接等径三通
	￠75
	个
	一批

	153
	
	￠90
	个
	一批

	154
	
	￠110
	个
	一批

	155
	
	￠160
	个
	一批

	156
	
	￠200
	个
	一批

	157
	
	￠250
	个
	一批

	158
	PE管件：承插异径三通
	25×20
	个
	一批

	159
	
	32×20
	个
	一批

	160
	
	32×25
	个
	一批

	161
	
	40×20
	个
	一批

	162
	
	40×25
	个
	一批

	163
	
	40×32
	个
	一批

	164
	
	50×20
	个
	一批

	165
	
	50×25
	个
	一批

	166
	
	50×32
	个
	一批

	167
	
	50×40
	个
	一批

	168
	
	63×20
	个
	一批

	169
	
	63×25
	个
	一批

	170
	
	63×32
	个
	一批

	171
	
	63×40
	个
	一批

	172
	
	63×50
	个
	一批

	173
	
	75×20
	个
	一批

	174
	
	75×25
	个
	一批

	175
	
	75×32
	个
	一批

	176
	
	75×40
	个
	一批

	177
	
	75×50
	个
	一批

	178
	
	75×63
	个
	一批

	179
	
	90×40
	个
	一批

	180
	
	90×50
	个
	一批

	181
	
	90×63
	个
	一批

	182
	
	90×75
	个
	一批

	183
	
	110×40
	个
	一批

	184
	
	110×50
	个
	一批

	185
	
	110×63
	个
	一批

	186
	
	110×75
	个
	一批

	187
	
	110×90
	个
	一批

	188
	PE管件：对接异径三通
	90×50
	个
	一批

	189
	
	90×63
	个
	一批

	190
	
	90×75
	个
	一批

	191
	
	110×50
	个
	一批

	192
	
	110×63
	个
	一批

	193
	
	110×75
	个
	一批

	194
	
	110×90
	个
	一批

	195
	
	160×63
	个
	一批

	196
	
	160×75
	个
	一批

	197
	
	160×90
	个
	一批

	198
	
	160×110
	个
	一批

	199
	
	200×90
	个
	一批

	200
	
	200×110
	个
	一批

	201
	
	200×160
	个
	一批

	202
	
	250×90
	个
	一批

	203
	
	250×110
	个
	一批

	204
	
	250×160
	个
	一批

	205
	
	250×200
	个
	一批

	206
	PE管件：全塑活接头                                                                                                                                                                             (内、外丝一套)
	￠20
	个
	一批

	207
	
	￠25
	个
	一批

	208
	
	￠32
	个
	一批

	209
	
	￠40
	个
	一批

	210
	
	￠50
	个
	一批

	211
	
	￠63
	个
	一批

	212
	PE管件：等径三通                                                                                                                                           （对接式）
	￠75
	个
	一批

	213
	
	￠90
	个
	一批

	214
	
	￠110
	个
	一批

	215
	
	￠160
	个
	一批

	216
	
	￠200
	个
	一批

	217
	
	￠250
	个
	一批

	218
	PE管件：截止阀
	￠20
	个
	一批

	219
	
	￠25
	个
	一批

	220
	
	￠32
	个
	一批

	221
	
	￠40
	个
	一批

	222
	
	￠50
	个
	一批

	223
	
	￠63
	个
	一批

	224
	
	￠75
	个
	一批

	225
	
	￠90
	个
	一批

	226
	
	￠110
	个
	一批

	227
	
	￠160
	个
	一批

	228
	PE管件：对接法兰头
	￠40
	个
	一批

	229
	
	￠50
	个
	一批

	230
	
	￠63
	个
	一批

	231
	
	￠75
	个
	一批

	232
	
	￠90
	个
	一批

	233
	
	￠110
	个
	一批

	234
	
	￠160
	个
	一批

	235
	
	￠200
	个
	一批

	236
	
	￠250
	个
	一批

	237
	PE管件：防腐法兰盘
	￠40
	个
	一批

	238
	
	￠50
	个
	一批

	239
	
	￠63
	个
	一批

	240
	
	￠75
	个
	一批

	241
	
	￠90
	个
	一批

	242
	
	￠110
	个
	一批

	243
	
	￠160
	个
	一批

	244
	
	￠200
	个
	一批

	245
	
	￠250
	个
	一批

	246
	PE管件：承插管堵
	￠20
	个
	一批

	247
	
	￠25
	个
	一批

	248
	
	￠32
	个
	一批

	249
	
	￠40
	个
	一批

	250
	
	￠50
	个
	一批

	251
	
	￠63
	个
	一批

	252
	
	￠75
	个
	一批

	253
	
	￠90
	个
	一批

	254
	
	￠110
	个
	一批

	255
	PE管件：对接管帽
	￠75
	个
	一批

	256
	
	￠90
	个
	一批

	257
	
	￠110
	个
	一批

	258
	
	￠160
	个
	一批

	259
	
	￠200
	个
	一批

	260
	
	￠250
	个
	一批

	261
	热熔器
	20～32
	套
	一批

	262
	
	20～63
	套
	一批

	263
	
	75～110
	套
	一批

	264
	常用剪刀
	　
	把
	一批

	265
	割    刀
	20～63
	把
	一批

	266
	
	75～110
	把
	一批


二、项目要求

1概述

    1.1技术描述

    给水用聚乙烯(PE)管道采用PEl00给水管专用料进行生产，原料具有很好的碳黑分散性，其特殊细小的尺寸和可靠的稳定剂能够安全地保证材料的耐候性和长期稳定性，管材具有低温下的高韧性、耐腐蚀、重量轻、卫生无毒、不污染水质和使用寿命长等特点。
   ★ 1.2执行标准

    1.2.1管材执行GB/Tl3663-2000《给水用聚乙烯(PE)管材》国家标准。

    1.2.2管件执行GB/Tl3663.2-2005《给水用聚乙烯(PE)管道系统第2部分：管件》国家标准。
    1.2.3卫生性能执行GB/Tl7219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价》国家标准。
    ★1.3材料

管材和管件生产原料采用PEl00高密度聚乙烯树脂，材料的基本性能要求见表l；采购人对中标供应商提供的PE管材及管件将进行抽检，如有不合格有权取消其中标资格。

表1               材料的基本性能要求

	序号
	项  目
	要  求

	1
	炭黑含量l)，(质量)％
	2.5±0.5

	2
	炭黑分散l)
	≤等级3

	3
	颜料分散2)
	≤等级3

	4
	氧化诱导时间(200℃)，min
	≥20

	5
	熔体流动速率(5kg,190℃)，g/10min
	与产品标称值的偏差不应超过±25％

	注：l)仅适用于黑色管材料；
    2)仅适用于蓝色管材料；
    3)仅适用于混配料。


    1.4接口形式

    1.4.1承插式热熔连接

    管外径小于75mm的管道，可采用承插式热熔连接方式进行连接，连接时，将管材端面外表面和管件承口内表面使用专用设备同时进行加热至材料的熔化温度，检查加热熔化状态，将己熔化的管材端无旋转地平直插入己熔化的管件承口内，固定直至接口冷却，完成承插式热熔连接。
    1.4.2对接式热熔连接

    管外径大于或等于75mm的管道，应使用专用设备进行对接式热熔连接方式进行连接，连接时，在与管轴垂直的两管材对应端面中间放置加热板至材料熔化温度，撤去加热板，再将两管材熔化端面平直对接压紧，并保持一定的压力至规定的冷却时间，完成对接式连接。
    1.4.3法兰式连接

    与阀门、金属管道或其它不同材料的管道等进行连接时，可采用法兰式连接，连接时，PE管道上增设与被连接管道(或阀门)相同规格型号的活套法兰和金属(或塑料)法兰盘即可实现法兰式连接，相互连接的两法兰盘中间应增设相同规格的丁睛橡胶密封胶垫。
    2.技术要求

    2.1技术描述

    2.1.1管材

2.1.1.1MRS(管材树脂最低要求的液压强度)一连续施加在PE管材内管壁上50年
时间而引起管材破坏时所计算的作用在管壁上的环向张应力，PEl00为10Mpa。

    2.1.1.2壁

   ★应符合GB/Tl3663-2000标准规定的要求。

    2.1.1.3长度尺寸

    由供需双方共同确定，一般采用6米或8米，长度偏差为管材长度的+0.4％，-0.2％，管材外径小于40mm时，可协商生产每圈长度为50M-100M的盘管，以减少连接点。
    2.l.2管件

2.1.2.1壁厚及几何尺寸

★应符合GB/Tl3663.2-2005标准规定的要求。

2.1.3不圆度

管材不圆度应符合GB／Tl3663-2000标准附录A(提示的附录)《管材不圆度》的规定。
2.2性能要求

2.2.1管材的静液压强度见表2。

表2                       管材的静液压强度

	
	
	环应压力，Mpa
	

	序号
	项目
	
	
	PEl00
	要求

	1
	20℃静液压强度，l00h
	
	
	12.4
	不破裂，不渗漏

	2
	80℃静液压强度，l65h
	
	
	5.5
	不破裂，不渗漏

	3
	80℃静液压强度，l000h
	
	
	5.0
	不破裂，不渗漏


2.2.2管材的物理性能要求见表3。
表3                   管材的物理性能要求

	序号
	项  目
	要求

	1
	氧化诱导时间(200℃)，min
	≥20

	2
	纵向回缩率(110℃)，％
	≤3

	3
	断裂伸长率, ％
	≥350

	
	耐侯性
	80℃静液压强度(165h)，
试验条件同表2
	不破裂，不渗漏

	4


	（管材累计接受≥3.5
	断裂伸长率，    ％
	≥350

	
	GJ/m²老化能量后)
	氧化诱导时间(200℃)，min
	≥10

	1)仅适用于蓝色管材。
	


    ★2.2.3管件性能要求见表4。
表4    管件性能要求
	序号
	项目
	要求

	1
	短期静液压强度，20℃，100h，
环应力12.4Mpa
	无韧性破坏

	2
	短期静液压强度，80℃，165h，
环应力5.5Mpa
	无脆性破坏，焊缝无渗漏

	3
	短期静液压强度，80℃，165h，
环应力5.0Mpa
	无破裂，焊缝无渗漏

	4
	热稳定性(200℃)
	>20min

	5
	加热伸缩

	管件外径或长度变化量
(率)不超过土5％，管件外形
不允许有明显变化。


    2.3外观要求

    2.3.1颜色

    市政饮用水管材的颜色为蓝色或黑色，黑色管道上应有共挤出蓝色色条2-4条，暴露在阳光下敷设的管道(地上管道)必须是黑色。

    2.3.2外观

    管材的内外表面应清洁、光滑，不允许有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷，管端头应切割平整，并与管轴线垂直。
    ★2.3.3标记

    管身上应有如下标记：管材名称、商标、材料级别、标准尺寸比、压力等级、规格尺寸、执行标准号、制造厂名称及日期等。
    2.4卫生性能

    2.4.1铅的萃取值     第一次萃取≤1.0mg/1

                         第二次萃取≤l.0mg/1

    2.4.2锡的萃取值     第一次萃取≤0.02mg/1

    2.4.3镉的萃取值     第一次萃取≤0.01mg/1

    2.4.4汞的萃取值     第一次萃取≤0.01mg/1

2.4.5氯乙烯单体含量  ≤l.0mg／KG
注：以上打★号的为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离。
3.商务要求

（1）付款方式

以结算联作为货款结算依据，货款每个月结算一次，每次扣留总结算资金的5%作为质保金。质保金在一年后无质量问题5日内付清（不计息）。
（2）交货要求

交货时间：合同签订 10日后开始供货，直到该年度工程全部完工。在采购人发出采购计划5日内，必须完整提供采购人所需货物，按要求完成验收合格并交付使用。

交货地点：营山县采购人指定地点。

其他要求：供应商需在营山县城设立定点供货仓库，且只能以采购人的《营山县农村饮水安全工程材料发货清单》按合同规定完善相关手续的基础上进行发货。
（3）售后服务
投标人在满足招标文件要求情况下须提供售后服务承诺资料，应包括：产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单（加盖公章）；说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等（分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施）

4.5 综合评分明细表：

	序号
	评分因素

及权重
	分　值
	评分标准
	说    明

	1
	报价60%
	60分
	投标人的有效最低投标单价合计作为评标基准价；
投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×60
	

	2
	技术指标

和配置15%
	15分
	完全符合招标文件要求没有负偏离得13分；技术指标和配置高于招标要求并体现出产品的质量和性能更优加的，一项加0.5分，最多加2分；与招标文件要求有非实质性负偏离的，一项扣1分，最多扣10分。
	以第六章中对产品的主要技术要求进行评审

	3
	信誉15%
	15分
	1.具有职业健康安全管理体系认证的得3分；

2.投标产品通过节水认证的得3分；

3.2013年以来获得国家工商行政管理总局颁发的“守合同、重信用”得3分，获得省级工商行政管理局颁发的“守合同、重信用”得2分，获得市级工商行政管理局颁发的“守合同、重信用”得1分（以最高项计分，不重复计分）；

4.获得省级及以上质量技术监督部门颁发的质量信用等级AAA证书的得3分，AA证书的得2分， A证书的得1分（以最高项计分，不重复计分）；

5.具有中国环境标志产品认证证书的得3分。
	以国家行业管理机构有效证书或者官网上公布信息为准。《投标文件》中提供复印件，同时需备好原件，供评标委员会审核其原件。

	4
	  财务状况2%
	2分
	以投标人2012年和2013年的财务报表进行评价，财务状况良好的得2分；一般的得1分；差的不得分。只提供其中一年的不得分。
	财务报表应经审计

	5
	  售后服务6%
	6分
	1. 具有完善的质量保证体系，质量可靠、生产工艺、技术措施、检查手段等完好的得4分，较好的得3分，一般得2分，差的得1分。

2. 在南充市设有售后服务机构的得2分。（提供相关证明材料）
	

	6
	投标文件的

规范性2%
	2分
	投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣1分，直至该项分值扣完为止。
	


