一. 项目概述

盐亭县2014年农村饮水安全工程PE管材管件及安装
二. 项目清单及要求

1、招标条件 

本招标项目盐亭县2014年农村饮水安全工程已经四川省发展和改革委员会、四川省水利厅以川发改投资〔2014〕458号文下达了盐亭县2014年农村饮水安全工程建设项目投资计划，招标人为盐亭县水务局。项目已具备招标条件，现对该项目的PE类管材管件及安装采购进行公开招标。 
2. 项目概况与招标范围

2.1 工程项目名称：盐亭县2014年农村饮水安全工程PE类管材管件及安装采购。 划分为1个标段。

2.2交货地点：本工程建设地点位于四川省盐亭县柏梓镇、云溪镇、玉龙镇、大兴乡、八角镇、来龙乡、巨龙镇、三元乡、林农镇、五龙乡、黄溪乡、富驿镇、高灯镇、冯河乡、两河镇等镇乡的相关村社。 

2.3建设期限：2015年5月30日前完工。提供管道安装施工组织设计，包括进度计划、施工组织、技术力量、保证措施等。 如不能按时完工，将没收履约保证金。

2.4承包方式：总价承包，单价核算。报价应是最终用户验收合格后的总价，包含管材管件的设计、制造、包装、运输、仓储、检测、安装、调试和各种税费等全部费用。

2.5该工程量清单为估算数量，结算以实际供货数量为准。 
3.技术参数要求：

⒈ 材质要求：PE聚乙烯管材执行GB/T13663-2000给水用《聚乙烯管材》标准；给水用PE聚乙烯管件执行GB/T13663.2-2005标准。

2、 用于生活饮用水输配的管材和管件卫生性能应符合GB/T 17219 的规定；管材须经生产厂质量检验部门检验合格，并附有合格证方可出厂。用于生活饮用水的管材和管件的氯乙烯单体含量不应大于1.0mg／kg。
3、“PE管材、管件壁厚值”全部为“各自压力等级下的国标壁厚值”。

4、管道施工应遵守①《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-97）；②《埋地塑料排水管道施工》04S520；③《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）；④《柔性接口给水管道支墩》03SS505。

5、管道的管材、管件及管道附件的连接应采用热熔连接；PE 给水管道与金属管道或金属管道附件的连接，应采用法兰或钢塑过渡接头连接。
6、管材、管件必须是同一生产厂家生产的相配套产品（以省级及以上卫生部门签发的涉及饮用水卫生许可批件为依据，提供原件）。

4、其他要求：
1．售后服务要求应明确质保期、保修期。保修期为12个月，保修期内如发现产品不符合本标书要求或发生损坏，卖方应负责及时维修或更换，由此所需费用由卖方负责。
2．如果提供的产品不符合合同规定的技术要求，则招标人有权要求退货，所造成的一切经济损失由投标人自行承担，并没收履约保证金。

3．项目内容中给水管（带 *）须提供样品（产品样品应注明规格型号和永久性标识）。

4．初步验收方法：初步验收采取利用汽车碾压管道以及5kg铁锤击打管道端口等破坏性试验或抽取长度1米的管道进行称量和浮力试验。
附:盐亭县2014年农村饮水安全工程PE类管材管件及安装政府采购清单
	序号
	规格型号
	单位
	数量

	1
	止回阀
	个
	54

	2
	逆止阀
	个
	89

	3
	国际法兰闸阀DN50
	个
	7

	4
	水力自动止回阀DN50
	个
	2

	5
	法兰接头DN50
	片
	4

	6
	2.0m3不锈钢瓦罐及配件
	套
	62

	7
	DN200钢管
	m
	840

	8
	镀锌钢管 DN125
	m
	600

	9
	DN100镀锌钢管
	m
	40

	10
	 DN80镀锌钢管
	m
	120

	11
	PE100给水管 DN200 1.0Mpa
	m
	800

	12
	PE100给水管 DN160 1.0Mpa
	m
	1850

	13
	PE100给水管 DN110 1.6Mpa
	m
	3565

	14
	PE100给水管 DN110 1.25Mpa
	　
	720

	15*
	PE100给水管 DN110 1.0Mpa
	　
	13376

	16*
	PE100给水管 DN90 1.0Mpa
	m
	10488

	17
	PE100给水管 DN90 1.25Mpa
	m
	2960

	18
	PE100给水管 DN90 1.60Mpa
	m
	1248

	19*
	PE100给水管 DN75 1.60Mpa
	m
	2270

	20
	PE100给水管 DN75 1.25Mpa
	　
	2300

	21
	PE100给水管 DN75 1.0Mpa
	m
	2171

	22
	PE100给水管 DN63 1.6Mpa
	m
	4560

	23
	PE100给水管 DN63 1.25Mpa
	m
	4460

	24*
	PE100给水管 DN63 1.0Mpa
	m
	6199

	25
	PE100给水管 DN50 1.0Mpa
	m
	4128

	26*
	PE100给水管 DN50 1.25Mpa
	m
	2850

	27
	PE100给水管 DN50 1.6Mpa
	m
	4255

	28*
	PE100给水管 DN40 1.6Mpa
	m
	5587

	29
	PE100给水管 DN40 1.25Mpa
	m
	3377

	30
	PE100给水管 DN32 1.25Mpa
	m
	11933

	31
	PE100给水管 DN32 1.60Mpa
	m
	20861

	32
	PE100给水管 DN25 1.60Mpa
	m
	18200

	33
	PE100给水管 DN25 1.25Mpa
	m
	14530

	34
	SZ45X-10 DN200闸阀
	套
	2

	35
	SZ45X-10  160闸阀
	套
	6

	36
	SZ45X-10 Dn110 闸阀
	套
	16

	37
	SZ45X-10 Dn90闸阀
	套
	40

	38
	SZ45X-10 Dn75 闸阀
	套
	3

	39
	Z45X-10 Dn65 闸阀
	套
	6

	40
	Z45X-10 Dn50 闸阀
	套
	85

	41
	SZ45X-10 Dn40 闸阀
	套
	8

	42
	SZ45X-10  DN32闸阀
	套
	9

	43
	SZ45X-10  DN25闸阀
	套
	2

	44
	计量水表DN160
	套
	1

	45
	计量水表DN140
	套
	2

	46
	计量水表DN110
	套
	3

	47
	计量水表DN90
	个
	13

	48
	计量水表DN63
	个
	26

	49
	计量水表DN50
	个
	35

	50
	计量水表DN40
	个
	30

	51
	计量水表
	个
	2

	52
	Y43-10T减压阀
	套
	15

	53
	Z45X-10 截止阀
	套
	16

	54
	P41X自动排气阀
	套
	25

	55
	国标排空阀
	套
	12

	56
	室外地上消火栓SS100
	套
	6

	57
	穿路钢套管DN100（壁厚4mm）
	m
	14

	58
	穿路钢套管DN70（壁厚3.75mm）
	m
	14

	59
	穿路钢套管DN32（壁厚3.25mm）
	m
	14

	60
	法兰头dn100　 　
	套
	3

	61
	法兰头dn80 　
	套
	6

	62
	法兰头dn65　 　
	套
	10

	63
	法兰头dn50　 　
	套
	20

	64
	法兰头dn40 　
	套
	40


