第五章
  项目名称、技术规格和配置要求、数量

一、项目概述

         三台县卫生局三元、幸福等11个乡镇卫生院污水处理系统，设计工艺采用“接触氧化工艺”，各处理系统设计处理污水量均为50m3/d。
二、项目内容

包一:三元、花园、光辉、曙光、争胜5个卫生院污水处理系统（最高限价145万元）

项目内容包括：构筑物（格栅井、调节池、水解酸化池、接触氧化池、二沉池、消毒池）的建设，非标设备制作安装、水处理设备的供应安装及自动化控制系统的制作及安装，系统调试和水质验收、达标排放。

包一项目清单（主要构筑物和设备一览表）如下：
（一）三元镇卫生院污水处理系统
1、构筑物一览表

	序号
	名称
	结构
	规格及参数
	数量
	备注

	1 
	格栅井
	砖混
	L×B×H=0.6×0.4×0.6m
	1
	

	2
	调节池
	砖混
	L×B×H=3×3×3.6m
	1
	

	3
	水解酸化池
	砖混
	L×B×H=3×1.5×3.6m
	1
	

	4
	接触氧化池
	砖混
	L×B×H=3×2×3.6m
	1
	

	5
	二沉池
	砖混
	L×B×H=1.5×2×3.6m
	1
	

	6
	消毒池
	砖混
	L×B×H=1.5×1×3.6m
	1
	

	7
	土方开挖
	
	
	278.008m3
	

	8
	场地平整
	
	
	98m2
	

	9
	土方运转
	
	
	122.72m3
	运距1KM

	10
	设备基础
	砼
	C25
	1.564m3
	机泵及加药装置

	11
	配电屏基础
	砖
	
	0.6m3
	含电缆沟

	
	
	砼
	C25
	0.3m3
	

	12
	施工措施费
	
	
	1项
	

	13
	规费
	
	
	1项
	

	14
	税金
	
	
	1项
	


2、主要设备、器材一览表

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	规格及参数
	备注

	一
	格栅井
	
	
	
	

	1
	平面格栅
	台
	1
	B=400mm, H=600mm
	碳钢防腐

	二
	调节池
	
	
	
	

	1
	污水提升泵
	台
	2
	WQ3-10-1.1

Q=3m3/h, H=10m, N=1.1Kw
	含自耦装置

一用一备

	2
	浮球液位计
	只
	3
	电缆式浮球
	

	三
	水解酸化池
	
	
	
	

	1
	弹性填料
	m3
	6
	φ150,有效长度L=1.5m
	含填料支架

	2
	穿孔曝气管
	套
	1
	φ63，UPVC管
	

	四
	接触氧化池
	
	
	
	

	1
	弹性填料
	 m3
	10
	φ150,有效长度L=1.5m
	含填料支架

	2
	微孔曝气器
	套
	26
	φ215，材质ABS
	含池内管道

	五
	二沉池
	
	
	
	

	1
	斜管蜂窝填料
	 m3
	3
	φ35， L=1000mm
	含支架

	2
	污泥泵
	台
	1
	WQ3-10-1.1

Q=3m3/h, H=10m, N=1.1Kw
	

	六
	臭氧发生器
	套
	1
	DJ-4040， 发生量3200mg/h
	

	七
	风机房
	套
	1
	L×B×H=2.4×2.2×2.2m
	彩钢房

	1
	回转式鼓风机
	台
	2
	HZ-401S

Q=0.71m3/min,H=39Kpa,N=1.5Kw
	一用一备

	八
	电气控制系统
	
	
	
	

	1
	电气控制柜
	台
	1
	PLC控制
	

	2
	电力电缆
	米
	90
	YJV224×1.5
	

	3
	电力电缆
	米
	80
	YJV224×4
	

	4
	控制电缆
	米
	80
	KVV223×0.75
	

	九
	系统管道、阀门、标准件、油漆防腐

	1
	管道
	
	
	
	

	1.1
	无缝钢管
	m
	46
	DN50  PN1.6
	

	1.2
	UPVC管
	m
	32
	DN100  PN1.0
	

	1.3
	UPVC管
	m
	55
	DN20  PN1.0
	

	2
	无缝钢管
	
	
	
	

	2.1
	三通
	只
	3
	DN50  PN1.6
	

	2.2
	弯头
	只
	32
	DN50  PN1.6
	

	3
	UPVC管件
	
	
	
	

	3.1
	三通
	只
	2
	DN20  PN1.0
	

	3.2
	直接
	只
	13
	DN20  PN1.0
	

	3.3
	直接
	只
	4
	DN100  PN1.0
	

	3.4
	弯头
	只
	17
	DN20  PN1.0
	

	4
	阀门
	
	
	
	

	4.1
	止回阀
	只
	5
	DN50  PN1.6
	

	4.2
	闸阀
	只
	2
	DN50  PN1.6
	

	5
	防腐
	
	
	
	

	5.1
	地面管道涂漆
	m2
	11
	底漆2遍，面漆2遍
	

	5.2
	阀门及设备外防腐
	m2
	10
	底漆2遍，面漆2遍
	

	十
	施工措施费
	项
	1
	
	

	十一
	规费
	项
	1
	
	

	十二
	税金
	项
	1
	
	


3、其他项目

	序号
	项目名称
	单 位
	数 量
	项目内容
	备 注

	1
	系统调试
	项
	1
	菌种培养及设备调试
	

	2
	水质检测
	项
	1
	自检及环保水质达标检测
	


（二）光辉镇、花园镇卫生院污水处理系统

1、构筑物一览表

	序号
	名  称
	结构
	规格及参数
	数量
	备注

	1
	格栅井
	砖混
	L×B×H=0.6×0.4×0.6m
	1
	

	2
	调节池
	砖混
	L×B×H=3×3×3.6m
	1
	

	3
	水解酸化池
	砖混
	L×B×H=3×1.5×3.6m
	1
	

	4
	接触氧化池
	砖混
	L×B×H=3×2×3.6m
	1
	

	5
	二沉池
	砖混
	L×B×H=1.5×2×3.6m
	1
	

	6
	消毒池
	砖混
	L×B×H=1.5×1×3.6m
	1
	

	7
	土方开挖
	
	
	278.008m3
	

	8
	场地平整
	
	
	113.16m2
	

	9
	土方运转
	
	
	122.72m3
	运距1KM

	10
	设备基础
	砼
	C25
	1.564m3
	机泵及加药装置

	11
	电气控制柜基础
	砖
	
	0.6m3
	含电缆沟

	
	
	砼
	C25
	0.3m3
	

	12
	施工措施费
	
	
	1项
	

	13
	规费
	
	
	1项
	

	14
	税金
	
	
	1项
	


1、 主要设备、器材一览表

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	规格及参数
	备注

	一
	格栅井
	
	
	
	

	1
	平面格栅
	台
	1
	B=400mm, H=600mm
	碳钢防腐

	二
	调节池
	
	
	
	

	1
	污水提升泵
	台
	2
	WQ3-10-1.1

Q=3m3/h, H=10m, N=1.1Kw
	含自耦装置

一用一备

	2
	浮球液位计
	只
	3
	电缆式浮球
	

	三
	水解酸化池
	
	
	
	

	1
	弹性填料
	m3
	6
	φ150,有效长度L=1.5m
	含填料支架

	2
	穿孔曝气管
	套
	1
	φ63，UPVC管
	

	四
	接触氧化池
	
	
	
	

	1
	弹性填料
	m3
	10
	φ150,有效长度L=1.5m
	含填料支架

	2
	微孔曝气器
	套
	26
	φ215，材质ABS
	含池内管道

	五
	二沉池
	
	
	
	

	1
	斜管蜂窝填料
	m3
	3
	φ35， L=1000mm
	含支架

	2
	污泥泵
	台
	1
	WQ3-10-1.1

Q=3m3/h, H=10m, N=1.1Kw
	

	六
	消毒间
	
	
	
	

	1
	CIO2发生器
	套
	1
	CPF-40，发生量40g/h
	

	2
	轴流风机
	台
	1
	Q=5000m3,N=0.25Kw
	

	七
	风机房
	
	
	
	

	1
	回转式鼓风机
	台
	2
	HZ-401S

Q=0.71m3/min,H=39Kpa,N=1.5Kw
	一用一备

	八
	电气控制系统
	
	
	
	

	1
	电气控制柜
	台
	1
	PLC控制
	

	2
	电力电缆
	米
	70
	YJV224×1.5
	

	3
	电力电缆
	米
	60
	YJV224×4
	花园镇70米

光辉镇60米

	4
	控制电缆
	米
	60
	KVV223×0.75
	

	九
	系统管道、阀门、标准件、油漆防腐

	1
	管道
	
	
	
	

	1.1
	无缝钢管
	m
	50
	DN50  PN1.6
	

	1.2
	UPVC管
	m
	30
	DN100  PN1.0
	

	1.3
	UPVC管
	m
	60
	DN20  PN1.0
	

	2
	无缝钢管
	
	
	
	

	2.1
	三通
	只
	3
	DN50  PN1.6
	

	2.2
	弯头
	只
	28
	DN50  PN1.6
	

	3
	UPVC管件
	
	
	
	

	3.1
	三通
	只
	2
	DN20  PN1.0
	

	3.2
	直接
	只
	15
	DN20  PN1.0
	

	3.3
	直接
	只
	4
	DN100  PN1.0
	

	3.4
	弯头
	只
	20
	DN20  PN1.0
	

	4
	阀门
	
	
	
	

	4.1
	止回阀
	只
	5
	DN50  PN1.6
	

	4.2
	闸阀
	只
	2
	DN50  PN1.6
	

	5
	防腐
	
	
	
	

	5.1
	地面管道涂漆
	m2
	11
	底漆2遍，面漆2遍
	

	5.2
	阀门及设备外防腐
	m2
	10
	底漆2遍，面漆2遍
	

	十
	施工措施费
	项
	1
	
	

	十一
	规费
	项
	1
	
	

	十二
	税金
	项
	1
	
	


2、 其他项目

	序号
	项目名称
	单 位
	数 量
	项目内容
	备 注

	1
	系统调试
	项
	1
	菌种培养及设备调试
	

	2
	水质检测
	项
	1
	自检及环保水质达标检测
	


（三）争胜乡卫生院污水处理系统

1、构筑物一览表

	序号
	名称
	结构
	规格及参数
	数量
	备注

	1
	格栅井
	砖混
	L×B×H=0.6×0.4×0.6m
	1
	

	2
	调节池
	砖混
	L×B×H=2.5×1.5×3.6m
	1
	

	3
	水解酸化池
	砖混
	L×B×H=2.5×1.0×3.6m
	1
	

	4
	接触氧化池
	砖混
	L×B×H=2.5×1.5×3.6m
	1
	

	5
	二沉池
	砖混
	L×B×H=1.5×1.5×3.6m
	1
	

	6
	消毒池
	砖混
	L×B×H=1.5×1×3.6m
	1
	

	7
	土方开挖
	
	
	222.977m3
	

	8
	场地平整
	
	
	98.56m2
	

	9
	土方运转
	
	
	90.41m3
	运距1KM

	10
	设备基础
	砼
	C25
	1.564m3
	机泵及加药装置

	11
	电气控制柜基础
	砖
	
	0.6m3
	含电缆沟

	
	
	砼
	C25
	0.3m3
	

	12
	施工措施费
	
	
	1项
	

	13
	规费
	
	
	1项
	

	14
	税金
	
	
	1项
	


2、主要设备、器材一览表

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	规格及参数
	备注

	一
	格栅井
	
	
	
	

	1
	平面格栅
	台
	1
	B=400mm, H=600mm
	碳钢防腐

	二
	调节池
	
	
	
	

	1
	污水提升泵
	台
	2
	WQ2-10-1.1

Q=2m3/h, H=10m, N=1.1Kw
	含自耦装置

一用一备

	2
	浮球液位计
	只
	3
	电缆式浮球
	

	三
	水解酸化池
	
	
	
	

	1
	弹性填料
	m3
	7.5
	φ150,有效长度L=1.5m
	含填料支架

	2
	穿孔曝气管
	套
	1
	φ63，UPVC管
	

	四
	接触氧化池
	
	
	
	

	1
	弹性填料
	m3
	10
	φ150,有效长度L=1.5m
	含填料支架

	2
	微孔曝气器
	套
	20
	φ215，材质ABS
	含池内管道

	五
	二沉池
	
	
	
	

	1
	斜管蜂窝填料
	m3
	3
	φ35， L=1000mm
	含支架

	2
	污泥泵
	台
	1
	WQ2-10-1.1

Q=2m3/h, H=10m, N=1.1Kw
	

	六
	消毒间
	
	
	
	

	1
	CIO2发生器
	套
	1
	CPF-40，发生量40g/h
	

	2
	轴流风机
	台
	1
	Q=5000m3,N=0.25Kw
	

	七
	风机房
	
	
	
	

	1
	回转式鼓风机
	台
	2
	HZ-301S

Q=0.39m3/min,H=39Kpa,N=0.75Kw
	一用一备

	八
	电气控制系统
	
	
	
	

	1
	电气控制柜
	台
	1
	PLC控制
	

	2
	电力电缆
	米
	100
	YJV224×1.5
	

	3
	电力电缆
	米
	90
	YJV224×4
	

	4
	控制电缆
	米
	90
	KVV223×0.75
	

	九
	系统管道、阀门、标准件、油漆防腐

	1
	管道
	
	
	
	

	1.1
	无缝钢管
	m
	70
	DN50  PN1.6
	

	1.2
	UPVC管
	m
	50
	DN100  PN1.0
	

	1.3
	UPVC管
	m
	40
	DN20  PN1.0
	

	2
	无缝钢管
	
	
	
	

	2.1
	三通
	只
	3
	DN50  PN1.6
	

	2.2
	弯头
	只
	26
	DN50  PN1.6
	

	3
	UPVC管件
	
	
	
	

	3.1
	三通
	只
	2
	DN20  PN1.0
	

	3.2
	直接
	只
	10
	DN20  PN1.0
	

	3.3
	直接
	只
	4
	DN100  PN1.0
	

	3.4
	弯头
	只
	16
	DN20  PN1.0
	

	4
	阀门
	
	
	
	

	4.1
	止回阀
	只
	5
	DN50  PN1.6
	

	4.2
	闸阀
	只
	2
	DN50  PN1.6
	

	5
	防腐
	
	
	
	

	5.1
	地面管道涂漆
	m2
	11
	底漆2遍，面漆2遍
	

	5.2
	阀门及设备外防腐
	m2
	10
	底漆2遍，面漆2遍
	

	十
	施工措施费
	项
	1
	
	

	十一
	规费
	项
	1
	
	

	十二
	税金
	项
	1
	
	


3、其他项目

	序号
	项目名称
	单 位
	数 量
	项目内容
	备 注

	1
	系统调试
	项
	1
	菌种培养及设备调试
	

	2
	水质检测
	项
	1
	自检及环保水质达标检测
	


（四）曙光乡卫生院污水处理系统
1、构筑物一览表

	序号
	名  称
	结 构
	规格及参数
	 数量
	 备 注

	1
	格栅井
	砖混
	L×B×H=0.6×0.4×0.6m
	1
	

	2
	调节池
	砖混
	L×B×H=3×3×3.6m
	1
	

	3
	水解酸化池
	砖混
	L×B×H=3×1.5×3.6m
	1
	

	4
	接触氧化池
	砖混
	L×B×H=3×2×3.6m
	1
	

	5
	二沉池
	砖混
	L×B×H=1.5×2×3.6m
	1
	

	6
	消毒池
	砖混
	L×B×H=1.5×1×3.6m
	1
	

	7
	土方开挖
	
	
	278.008m3
	

	8
	场地平整
	
	
	113.16m2
	

	9
	土方运转
	
	
	122.72m3
	运距1KM

	10
	设备基础
	砼
	C25
	1.564m3
	机泵及加药装置

	11
	配电屏基础
	砖
	
	0.6m3
	含电缆沟

	
	
	砼
	C25
	0.3m3
	

	12
	施工措施费
	
	
	1项
	

	13
	规费
	
	
	1项
	

	14
	税金
	
	
	1项
	


2、主要设备、器材一览表

	序 号
	设备名称
	单位
	数量
	规格及参数
	备 注

	一
	格栅井
	
	
	
	

	1
	平面格栅
	台
	1
	B=400mm, H=600mm
	碳钢防腐

	二
	调节池
	
	
	
	

	1
	污水提升泵
	台
	2
	WQ3-10-1.1

Q=3m3/h, H=10m, N=1.1Kw
	含自耦装置

一用一备

	2
	浮球液位计
	只
	3
	电缆式浮球
	

	三
	水解酸化池
	
	
	
	

	1
	弹性填料
	m3
	6
	φ150,有效长度L=1.5m
	含填料支架

	2
	穿孔曝气管
	套
	1
	φ63，UPVC管
	

	四
	接触氧化池
	
	
	
	

	1
	弹性填料
	m3
	10
	φ150,有效长度L=1.5m
	含填料支架

	2
	微孔曝气器
	套
	26
	φ215，材质ABS
	含池内管道

	五
	二沉池
	
	
	
	

	1
	斜管蜂窝填料
	m3
	3
	φ35， L=1000mm
	含支架

	2
	污泥泵
	台
	1
	WQ3-10-1.1

Q=3m3/h, H=10m, N=1.1Kw
	

	六
	消毒间
	
	
	
	

	1
	CIO2发生器
	套
	1
	CPF-40，发生量40g/h
	

	2
	轴流风机
	台
	1
	Q=5000m3,N=0.25Kw
	

	七
	风机房
	
	
	
	

	1
	回转式鼓风机
	台
	2
	HZ-401S

Q=0.71m3/min,H=39Kpa,N=1.5Kw
	一用一备

	八
	电气控制系统
	
	
	
	

	1
	电气控制柜
	台
	1
	PLC控制
	

	2
	电力电缆
	米
	100
	YJV224×1.5
	

	3
	电力电缆
	米
	90
	YJV224×4
	

	4
	控制电缆
	米
	90
	KVV223×0.75
	

	九
	系统管道、阀门、标准件、油漆防腐

	1
	管道
	
	
	
	

	1.1
	无缝钢管
	m
	70
	DN50  PN1.6
	

	1.2
	UPVC管
	m
	50
	DN100  PN1.0
	

	1.3
	UPVC管
	m
	40
	DN20  PN1.0
	

	2
	无缝钢管
	
	
	
	

	2.1
	三通
	只
	3
	DN50  PN1.6
	

	2.2
	弯头
	只
	26
	DN50  PN1.6
	

	3
	UPVC管件
	
	
	
	

	3.1
	三通
	只
	2
	DN20  PN1.0
	

	3.2
	直接
	只
	10
	DN20  PN1.0
	

	3.3
	直接
	只
	4
	DN100  PN1.0
	

	3.4
	弯头
	只
	16
	DN20  PN1.0
	

	4
	阀门
	
	
	
	

	4.1
	止回阀
	只
	5
	DN50  PN1.6
	

	4.2
	闸阀
	只
	2
	DN50  PN1.6
	

	5
	防腐
	
	
	
	

	5.1
	地面管道涂漆
	m2
	11
	底漆2遍，面漆2遍
	

	5.2
	阀门及设备外防腐
	m2
	10
	底漆2遍，面漆2遍
	

	十
	施工措施费
	项
	1
	
	

	十一
	规费
	项
	1
	
	

	十二
	税金
	项
	1
	
	


3、其他项目

	序号
	项目名称
	单 位
	数 量
	项目内容
	备 注

	1
	系统调试
	项
	1
	菌种培养及设备调试
	

	2
	水质检测
	项
	1
	自检及环保水质达标检测
	


包二：幸福、新德、永新、高埝、双胜、紫河6个卫生院污水处理系统（最高限价114万元）
项目内容包括：对已建处理池进行排污，非标设备制作安装、水处理设备的供应安装及自动化控制系统的制作及安装，系统调试和水质验收、达标排放。

单个卫生院污水处理系统清单（主要设备、器材一览表）如下：
	序号
	设备名称
	单 位
	数 量
	规格及参数
	备注

	一
	设备、材料
	
	
	
	

	1
	平面格栅
	台
	1
	B=1200mm, H=1600mm
	碳钢防腐

	2
	污水提升泵
	台
	2
	WQ3-10-1.1

Q=3m3/h, H=10m, N=1.1Kw
	含自耦装置

一用一备

	3
	浮球液位计
	只
	3
	电缆式浮球
	

	4
	穿孔曝气管
	套
	1
	φ63，UPVC管
	

	5
	弹性填料
	m3
	9
	φ150,有效长度L=1.5m
	

	6
	填料支架
	M2
	18
	∠50×50角钢、∮14螺纹钢
	碳钢防腐

	7
	微孔曝气器
	套
	24
	φ215，材质ABS
	含池内曝气管道

	8
	污泥泵
	台
	1
	WQ3-10-1.1

Q=3m3/h, H=10m, N=1.1Kw
	

	9
	CIO2发生器
	套
	1
	CPF-40，发生量40g/h
	

	10
	回转式鼓风机
	台
	2
	HZ-401S

Q=0.71m3/min,H=39Kpa,N=1.5Kw
	一用一备

	11
	电气控制柜
	台
	1
	PLC控制
	

	12
	电力电缆
	米
	70
	YJV224×1.5
	

	13
	电力电缆
	米
	70
	YJV224×4
	

	14
	控制电缆
	米
	70
	KVV223×0.75
	

	15
	系统管道、阀门、标准件、油漆防腐

	15.1
	管道
	
	
	
	

	
	无缝钢管
	m
	45
	DN50  PN1.6
	

	
	UPVC管
	m
	50
	DN20  PN1.0
	

	15.2
	无缝管件
	
	
	
	

	
	三通
	只
	3
	DN50  PN1.6
	

	
	弯头
	只
	32
	DN50  PN1.6
	

	15.3
	UPVC管件
	
	
	
	

	
	三通
	只
	2
	DN20  PN1.0
	

	
	直接
	只
	15
	DN20  PN1.0
	

	
	弯头
	只
	20
	DN20  PN1.0
	

	15.4
	阀门
	
	
	
	

	
	止回阀
	只
	5
	DN50  PN1.6
	

	
	闸阀
	只
	2
	DN50  PN1.6
	

	15.5
	防腐
	
	
	
	

	
	地面管道涂漆
	m2
	11
	底漆2遍，面漆2遍
	

	
	阀门及设备外防腐
	m2
	10
	底漆2遍，面漆2遍
	

	16
	施工措施费
	项
	1
	
	

	17
	规费
	项
	1
	
	

	18
	税金
	项
	1
	
	


其他项目

	序号
	项目名称
	单 位
	数 量
	项目内容
	备 注

	1
	污水外排及清污
	M3
	100
	已建好的池内有污水
	

	2
	系统调试
	项
	1
	菌种培养及设备调试
	

	3
	水质检测
	项
	1
	自检及环保水质达标检测
	


三、技术要求 

1、出水水质达到GB18466-2005医疗机构水污染物排放标准，并通过国家相关职能部门的检测。
     2、各分部分项工程质量符合下列标准和规范

《建筑工程施工质量验收统一标准》          GB50300—2001

《砌体工程施工质量验收规范》              GB50203—2002

《混凝土结构工程施工质量验收规范》        GB50204—2002

《建筑地面工程施工质量验收规范》          GB50209—2002

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》    GB50231—2009

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254—96

3、污水处理系统采用集中控制，要求自动化程度高，操作管理方便。调节池内设液位控制装置，设备实现与液位高、低联锁启停。有设备故障报警系统，所有的设备均设自动和人工两套控制系统。

液晶式面板全中文显示设备的工作状态、液位、可调整加药频率。
