项目内容及要求

包件1：生活污水处理一体化设备

1、货物需求一览表
	设备名称
	处理能力
	数量

	污水处理成套设备
	500m³/d
	2套

	
	200 m³/d
	5套

	
	100 m³/d
	1套

	
	50 m³/d
	2套


2、货物技术规格、参数

	序号
	名称
	技术参数要求

	1、 
	成套设备整体系统
	本项目采购内容包含10套污水处理成套设备及其配套设施深化设计、施工、安装、调试与售后服务。

1、成套设备设计进水水质如下：

废水种类

pH

COD

mg/L

BOD

mg/L

SS

mg/L

NH3-N mg/L

总磷（P）

mg/L

生活污水

6~9

≤400

≥200

≤200

≤30

≤2

2、根据建设方要求，成套设备设计出水水质要求达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中一级A标相关标准，具体见下表：
序号

项目

单位

排放限值

处理后水质

   1

PH

6~9

6~9

   2

CODcr

mg/L
≤50

≤50

   3

BOD5
mg/L

≤10

≤10

   4

NH3-N

mg/L

≤5（8）

≤5（8）

   5

总磷（P）

mg/L

≤0.5

≤0.5

   6

SS

mg/L

≤10

≤10

注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标

3、成套设备主体工艺需采用膜-生物反应器(MBR)技术,是一种将膜分离技术与生物技术有机结合的新型高效污水处理工艺，它利用膜分离组件将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物截留住，代替传统活性污泥法中的二沉池，大大提高了系统固液分离的能力。因此，活性污泥浓度可以大大提高，水力停留时间（HRT）和污泥停留时间（SRT）可以分别控制，而难降解的物质在反应器中不断反应和降解。因此，膜-生物反应器工艺通过膜的分离技术大大强化了生物反应器的功能。
4、成套设备应对污染物去除率高、抵抗污泥膨胀能力强、出水水质稳定、运行中有机污泥产泥量明显降低。

5、成套设备应最大限度的优化各工艺设施的性能，以达到最小占地、最优布局与最省运行费用要求，操作管理简单、自动化程度高、出水水质优、建设周期短。

6、成套设备运行应安静、平稳、可靠，正常运行时，噪音值应在国家相关规范、规程、规定的要求范围内。

	2、 
	工艺流程
	原水→格栅→提升泵→MBR膜生物反应器→回用或排放

	3、 
	格栅
	1、 应设置1道细格栅，防止大型杂物影响设施正常运行，并应便于清理和维护。

2、 格栅采用SUS304材质（或不低于同档次）。

	4、 
	水泵
	1） 水泵的设计、制造、安装、检验和验收等应符合相应技术标准。
2） 水泵性能应满足设计和使用要求，并保证运行安全可靠，采用机械密封，自动系统可靠，空载盘车灵活自如，叶轮无卡涩、无异声，噪声符合设计要求。

3） 泵壳铸件应无任何铸造缺陷,泵壳内表面流道经精加工后光滑平整。泵轴应有足够的强度和刚度，以便传递原动机额定功率；机械密封处的轴和轴套表面的粗糙度应不大于0.8(m。

4） 所有耐腐蚀泵的材质在正常工作条件下应保证使用不出现腐蚀现象。（泵主体及泵轴均采用不锈钢制）
5） 膜出水泵应采用自吸泵，运行可靠性高。

6） 水泵应具有高性能的控制系统，配电开关应采用优质断路器，应有过热和过流保护装置。
7） 水泵的启动或停止由液位和负压控制，并采取减振和隔声措施。

8） 水泵周围应留有检修空间，并做好接地保护。

	5、 
	曝气系统
	1、 曝气系统采用鼓风曝气，为生物池及膜系统提供曝气源，需满足工艺设计需要。

2、鼓风机的设计、制造、安装、检验和验收等应符合相应技术标准。3、鼓风机配备必要的降噪装置，如（不仅限于）：消声器。

4、鼓风机与用户接口处带成对法兰（包括螺栓、螺母、垫片）。

5、鼓风机的启动或停止由控制系统控制。

6、鼓风机便于检修，并做好接地保护。

7、采用鼓风曝气系统需配套微孔曝气盘或微孔曝气管，且具有防堵塞、质量可靠等优点。

	6、 
	供电系统和控制系统
	1、 电气控制元件选用不低于ABB同档次的产品。

2、 控制系统必须采用PLC自动控制，达到自动和手动控制。

3、 机箱设备外壳等级严格按照IEC529标准执行，室内设备防护等级不低于IP54。

4、 设备配套控制柜（箱）应带有全套电气及控制保护元件，具备就地及程控或远控功能。在程控或远控的条件下，自动化控制系统应能依据工艺过程自动控制运行，并在柜（箱）面板上显示运行及故障状况。

5、 PLC产品应采用最新的技术制造，电器寿命不低于100000次。

	7、 
	管路
	1、成套设备管道可采用不低于华亚同档次的UPVC给水管。鼓风曝气风管宜采用镀锌钢管、UPVC压力管，承压能力0.8～1.0MPa。

2、管路安装应符合国家和行业的相关标准、规范。

3、管理系统的设计必须美观大方、简洁实用。

	1、 
	阀门
	1、国内名优产品，采用阀门为同一个品牌，承压能力0.8～1.0MPa；（铜制、不锈钢制、ABS或UPVC）

2、 符合国家或行业的生产技术标准；

3、 外观良好，无锈斑，启闭灵活；

4、 阀门材质应尽可能与连接管道材质相匹配；
5、 关闭严密性好，阀杆与阀体结合部位不渗漏，采用优质橡胶密封材料；

6、 阀体表面标识完整、明显。


3、售后服务要求

（一）、设备验收及安装培训

1、设备由供货方负责运输，无破损，配置与装箱清单相符。数量、质量及性能不低于本项目招标要求。采购方人员根据装箱清单对设备进行验收，如有部件不符、损坏或缺失，由此引起的一切经济损失由供方承担。
2、 供方人员对设备进行安装，如果由于供方安装原因引起设备损坏的，由此产生的一切经济损失由供方承担。
3、供方负责对设备的调试，直到该设备进入正常工作状态。保证设备出水达到设计标准，并通过相关验收。
4、验收标准：按国家有关规定、招标文件的质量要求和技术指标、供方的投标文件及承诺以及合同约定标准进行验收。
5、设备安装完后将提交完工确认单、维修登记表、设备配置清单、操作手册等技术资料，并免费对污水处理站管理人员进行培训。
（二）、质保期和售后要求
1、质保期自最终验收签字之日起计算，质保期由合同约定（不低于一年），在质量保证期内，如有零部件损坏，供方应无偿更换。
2、供方在四川省内设有售后服务机构，能提供正常的技术、备品备件服务，有办公地址、服务热线等，对反映的问题在4个小时之内能得到及时响应，在远程不能解决问题的情况下，供货方必须确保在48小时之内赶到现场，一般问题应在赶到现场后的8小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在到达现场后的24小时内解决或提出解决方案。

3、设备保修期过后，要求能终身提供广泛优惠的技术支持。

4、付款方式和交货时间、地点：
1、付款方式：合同签订预付合同价的30%；设备安装完成，并调试合格后支付至合同价的70%；整个工程竣工并经终验合格后一个月内，支付至合同价的90%，项目审计完成后支付至最终审计价格的95%，剩余5%质保金于验收合格的一年后支付。

2、交货时间：合同签定之日起30日内在采购人指定地点完成安装调试。

3、交货地点：业主指定地点。

包件2：水质在线监测一体化系统
1．系统构成
本项目由自动采样配水设备、免试剂多参数水质在线监测一体化设备、数据传输通讯、传感器自动清洗和设备站房等部份组成。水质在线监测一体化系统原理框图1-1如下图所示。


[image: image1.emf]被测水样

自动采用

配水设备

免试剂多参数水质在

线监测一体化设备

数据传输

通讯 系统

传感器自动清洗


图1-1 水质在线监测一体化系统原理框图

2. 项目设备采购信息

双流县环保局水质在线监测一体化系统项目采购信息表

	序号
	项目名称
	规格参数
	数量
	单位
	备注

	1
	免试剂多参数水质在线监测一体化设备
	监测参数： COD、TSS、氨氮、PH、温度
	10
	套
	　

	2
	自动采样配水设备
	采样自动控制器、采样泵、管路、电缆及配件等
	10
	套
	　

	3
	传感器自动清洗设
	无油静音空压机、自动控制器
	10
	台
	　

	4
	数据传输应用系统
	数据传输系统配套软/硬件
	10
	套
	　

	5
	客户端应用软件
	支持Android、Windows B/S架构
	1
	套
	　

	6
	设备站房
	含：钢木结构站房、配电系统、防雷系统等
	10
	套
	　

	7
	配套安装、调试、服务
	　
	1
	年
	　


2.1 免试剂多参数水质在线监测一体化设备主要技术指标
1) COD
* 测量原理：紫外～可见光连续光谱分析测量，光谱范围（220～720nm）
* 测量范围：0～50mg/l 
* 分辨率：0.01mg/L 
* 准确度：±3%  
* 测量周期：≤30秒

采用压缩空气自动清洗
防护等级：IP 68
2) TSS
测量原理：光学
测量范围：0 ～ 300 NTU
* 分辨率：0.1 NTU
* 准确度：0.2 NTU
测量周期：≤30秒
防护等级：IP 68
3) 氨氮
* 测量原理：离子选择选择电极测量
* 测量范围：0.1 ～ 20 mg/L
* 分辨率：0.01mg/L
* 准确度：±3%
* 测量周期：≤3分钟

采用压缩空气清洗
护等级：IP 68
4) PH 

* 测量原理：电位法（一体化的、无孔参比电极）
测量范围：0～14 pH

* 分辨率：0.01 pH

自动补偿仪：温度
测量周期：≤30秒
防护等级：IP 68

5) 温度

测量原理：半导体温度传感器
测量范围：-20～50℃
分辨率：0.1 ℃

测量周期：≤2秒
防护等级：IP 68

6) 数据采集器
* Intle Atom处理器，4GB数据存储器
* 7”液晶彩色图形触摸显示屏
4个以上标准传感器即插即测，可以扩展连接无限个传感器
支持2个外部清洗阀
* 100Mb/s 高速以太网接
远程控制集成802. 11n a/b/g WIFI、GPRS接口
预装过程软件
支持AC220V，DC24V供电
防护等级：IP 68

2.2  自动采样配水设备技术要求
* 采水、配水系统具有与水质在线自动监测设备联动控制功能

不锈钢AC220V采样泵

2.3 传感器自动清洗设备技术要求

* 无油静音压缩机

* 带自动排水装置

储气罐体积4升

AC220V供电

2.4  数据传输系统技术要求
* 支持ADSL、光纤、3G无线等方式传输数据监测数据

实时传输至双流环保局

* 数据传输系统应用软件能实现双流县水务物联网系统整合

2.5 客户端应用软件技术要求
* 同时支持Android手机系统和Windows系统数据查询

Windows系统软件采用基于Silverlight开发的B/S架构

软件登陆安全口令采用固定和动态双密码登录

客户端软件必须由投标方自主开发并取得软件著作权

2.6 设备站房技术要求

站房面积：1.6平方米（1800*1200*2200）
* 材料：2mm碳钢、不锈钢、实木

表面处理：涮洗磷化后户外喷塑

配电系统：强电220V、弱电24V全套

* 防雷系统：强电防雷、信号防雷

注：本次所有招标参数和技术要求，标注“*”号者均实质性参数不允许负偏离。招标项目要求中的非自主开发软件必须为正版软件。
3.售后服务要求：
1) 水质在线监测一体化系统安装、调试完成后负责现场免费培训相关工作人员，培训设备基本原理、结构和简单维护。
2) 水质设备和软件一年内免费维护（易耗品不在此内），保修期从水质在线监测一体化系统验收合格之日算起。

3) 供方在四川省内设有售后服务机构，能提供正常的技术、备品备件服务，有办公地址、服务热线等，对反映的问题在4个小时之内能得到及时响应，一般问题应在8小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在72小时内解决或提出明确解决方案。
4. 付款方式和交货时间、地点：
1) 付款方式：合同签订预付合同价的30%；设备安装完成，并调试合格后支付至合同价的70%；整个工程竣工并经终验合格后一个月内，支付至合同价的90%，项目审计完成后支付至最终审计价格的95%，剩余5%质保金于验收合格的一年后支付。
2) 交货时间：合同签定之日起60个工作日内在采购人指定地点完成安装调试。
3) 交货地点：业主指定地点。
_1445943067.vsd
�

自动采用配水设备


免试剂多参数水质在线监测一体化设备


数据传输通讯系统



