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武 胜 县 政 府 采 购
单一来源采购邀请函

江西金达莱环保股份有限公司：
武胜县公共资源交易中心受武胜县华封镇人民政府的委托，将对污水处理设备进行单一来源采购。特邀请贵单位参加谈判，现将有关事项通知如下：
一、货物需求情况及规格：
（一）设备清单及规格参数：

1、货物需求一览表

	设备名称
	处理能力
	数量
	主要技术参数

	兼氧膜生物反应器（FMBR）
	300m3/d
	2台
	详见技术部分


2、设备技术规格、参数和要求表

	序号
	名称
	技术参数要求

	（1） 
	成套设备整体系统
	本项目采购内容包含2套兼氧膜生物反应器（FMBR）及其配套设施深化设计、施工、安装、调试与售后服务。

1、兼氧膜生物反应器设计进水水质如下：

废水种类

pH

COD

mg/L

BOD

mg/L

SS

mg/L

NH3-N mg/L

总磷（P）

mg/L

生活污水

6~9

≤400

≤250

≤200

≤30

≤4

2、根据建设方要求，兼氧膜生物反应器设计出水水质要求达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中一级B标相关标准，具体见下表：
序号

项目

单位

排放限值

处理后水质

   1

PH

6~9

6~9

   2

CODcr

mg/L
≤60

≤60

   3

BOD5
mg/L

≤20

≤20

   4

NH3-N

mg/L

≤8(15)

≤8(15)

   5

总磷（P）

mg/L

≤1

≤1

   6

SS

mg/L

≤20

≤20

3、兼氧膜生物反应器主体工艺需采用兼氧（FMBR)技术,是一种将膜分离技术与生物技术有机结合的新型高效污水处理工艺，它利用膜分离组件将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物截留住，代替传统活性污泥法中的二沉池，大大提高了系统固液分离的能力。因此，活性污泥浓度可以大大提高，水力停留时间（HRT）和污泥停留时间（SRT）可以分别控制，而难降解的物质在反应器中不断反应和降解。因此，兼氧膜生物反应器工艺通过膜的分离技术大大强化了生物反应器的功能。
4、兼氧膜生物反应器应对污染物去除率高、抵抗污泥膨胀能力强、出水水质稳定、无剩余污泥产生、无异味。

5、兼氧膜生物反应器应最大限度的优化各工艺设施的性能，以达到最小占地、最优布局与最省运行费用要求，操作管理简单、自动化程度高、污泥产量少、出水水质优、建设周期短、投资低。

6、兼氧膜生物反应器运行应安静、平稳、可靠，正常运行时，噪音值应在国家和教育行业制定的相关规范、规程、规定的要求范围内。

	（2） 
	工艺流程
	原水→格栅→提升泵→兼氧膜生物反应器（FMBR）→回用或排放

	（3） 
	格栅
	1、 应设置1道细格栅，防止大型杂物影响设施正常运行，并应便于清理和维护。

2、 格栅必须采用SUS304材质。

	（4） 
	兼氧膜生物反应器
	1、 兼氧膜生物反应器采用进口浸没式中空纤维膜，膜材料为聚偏氟乙烯（PVDF）膜，且具有抗污染、防堵塞、清洗方便等特点，膜平均孔径Φ≤0.2μm；

2、 适用温度范围应在45℃以内，适用酸碱范围应在pH 6～9以内。

3、 膜内外压力差需求应能承受0～40kPa的压力，出水浊度<5NTU。

4、 兼氧膜生物反应器运行功率不高于0.5kw/吨水。

5、 兼氧膜生物反应器最大小时处理能力应能上浮10%。

6、 兼氧膜生物反应器处理系统要求包含曝气系统、中空纤维帘式膜、产水系统、自动控制系统组成，且具有集成度高、管理方便等优点。

7、 膜支架技术要求:

a. 采用304不锈钢材质，支撑和保护帘式膜的支架。

b. 必须安装、维护简便，取出式清洗方便。

8、 兼氧膜生物反应器具有操作简便、自动化程度高的在线清洗系统。

9、 兼氧膜生物反应器运行过程中基本不排剩余污泥，不需配置污泥处理系统。

	（5） 
	水泵
	1） 水泵的设计、制造、安装、检验和验收等应符合相应技术标准。
2） 水泵性能应满足设计和使用要求，并保证运行安全可靠，采用机械密封，自动系统可靠，空载盘车灵活自如，叶轮无卡涩、无异声，噪声符合设计要求。

3） 泵壳铸件应无任何铸造缺陷,泵壳内表面流道经精加工后光滑平整。泵轴应有足够的强度和刚度，以便传递原动机额定功率；机械密封处的轴和轴套表面的粗糙度应不大于0.8(m。

4） 所有耐腐蚀泵的材质在正常工作条件下应保证使用不出现腐蚀现象。（泵主体及泵轴均采用不锈钢制）
5） 膜出水泵应采用自吸泵，运行可靠性高。

6） 水泵应具有高性能的控制系统，配电开关应采用原装优质断路器，应有过热和过流保护装置。
7） 水泵的启动或停止由液位和负压控制，并采取减振和隔声措施。

8） 水泵周围应留有检修空间，并做好接地保护。

	（6） 
	曝气系统
	1、 曝气系统采用鼓风曝气，为生物池及膜系统提供曝气源，需满足工艺设计需要。

2、鼓风机或射流泵应选用国际知名品牌，鼓风机或射流泵的设计、制造、安装、检验和验收等应符合相应技术标准。

3、鼓风机和射流泵配备必要的降噪装置，如（不仅限于）：消声器。

4、鼓风机与用户接口处带成对法兰（包括螺栓、螺母、垫片）。

5、鼓风机的启动或停止由控制系统控制。

6、鼓风机便于检修，并做好接地保护。

7、采用鼓风曝气系统需配套微孔曝气盘或微孔曝气管，且具有防堵塞、质量可靠等优点。

	（7） 
	供电系统和控制系统
	1、 电气控制元件应选用ABB。

2、 控制系统必须采用PLC自动控制，达到自动和手动控制。

3、 机箱设备外壳等级严格按照IEC529标准执行，室内设备防护等级不低于IP54。

4、 设备配套控制柜（箱）应带有全套电气及控制保护元件，具备就地及程控或远控功能。在程控或远控的条件下，自动化控制系统应能依据工艺过程自动控制运行，并在柜（箱）面板上显示运行及故障状况。

5、 PLC产品应采用最新的技术制造，电器寿命不低于100000次，PLC设备可采用LS品牌（或不低于同档次的）。

	（8） 
	管路
	1、 成套设备管道可采用华亚（或不低于同档次的）UPVC给水管。鼓风曝气风管宜采用镀锌钢管、UPVC压力管，承压能力0.8～1.0MPa。

2、 管路安装应符合国家和行业的相关标准、规范。

3、 管理系统的设计必须美观大方、简洁实用。

	（9） 
	阀门
	1 制造商要求：国内产的名优产品，同一种阀门应为同一个品牌，承压能力0.8～1.0MPa；（铜制、不锈钢制、ABS或UPVC）

2 符合国家或行业的生产技术标准；

3 外观良好，无锈斑，启闭灵活；

4 阀门材质应尽可能与连接管道材质相匹配。

5 关闭严密性好，阀杆与阀体结合部位不渗漏，采用优质橡胶密封材料；

6 阀体表面标识完整、明显。


二、商务要求：
（一）供货时间：签定合同之日20日内完成供货，30日内完成安装和调试。

（二）供货地点：武胜县华封镇污水处理厂规划地址

（三）售后服务：

1、保证设备出水达到设计标准，协助采购方通过相关验收。

2、设备安装完后将提交完工确认单、维修登记表、设备配置清单、操作手册等技术资料，并免费培训污水处理站管理人员。

3、中标单位必须提供良好的技术支持。对反映的问题在4个小时之内能得到及时响应，在远程不能解决问题的情况下，中标供应商必须确保在48小时之内赶到现场，实地解决问题。

4、质保期为两年，自工程安装调试正常运转后两年之内，在非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由供应方免费提供（消耗品、人为破坏、不可抗拒外力造成故障除外）。
（四）商家报价包含成本、税、运输费、安装费、调试费、检测费、培训、专家评审费和交易服务费等一切费用。

（五）付款方式：合同签订后设备安装完成，并调试合格后支付至合同价的60%；整个工程竣工并经环保部门终验合格后一个月内，支付至合同价的95%；质保金为5%，两年内无质量异议付清。
三、交货地点及交货时间：签定合同之日20日内完成供货，30日内在采购人指定地点完成安装调试。
四、购买单一来源文件时间及地点：请于2013年10月23日至2013年10月25日止（正常工作时间）到武胜县公共资源交易中心购买单一来源采购文件，售价300元/包，售后不退。
五、提交投标文件截止时间和地点：投标文件必须以密封形式于2013年10月29日下午15：00时前在武胜县公共资源交易中心开标厅(武胜县人民政府政务服务中心六楼)提交，逾期不受理。
六、开标时间及地点：2013年10月29日下午15：00点在武胜县公共资源交易中心开标厅(武胜县政务服务中心六楼)。
七、联系方式：

武胜县华封镇人民政府　　　 　李先生  13908283334
武胜县公共资源交易中心         陆先生   0826-6662313
                                 二〇一三年十月
投标供应商须知

1. 资金来源：政府拨款资金
2. 采购方式：单一来源的采购方式进行。

3.  投标费用

不论投标结果如何，投标供应商均应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的全部费用。

4．  投标文件构成

4.1  投标函；
4.2  第一次报价表；
4.3  企业法人营业执照副本复印件（加盖投标人单位鲜章）；
4.4  税务登记证复印件（加盖投标人单位鲜章）；
4.5  组织机构代码证复印件（加盖投标人单位鲜章）；

4.6  应具备“环境污染治理设施运营资质证书”（生活污水处理甲级）复印件（加盖投标人单位鲜章）；
4.7　“一种兼氧膜生物反应器工艺”和“一种污泥产量低的污水处理工艺”专利复印件（加盖投标人单位鲜章）；

4.8　法定代表人身份证复印件（加盖投标人单位鲜章）； 

4.9  法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（加盖投标人单位鲜章）（委托代理时必须提供）；
4.10  产品技术参数响应表；
4.11 售后服务承诺；

4.12　参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺。
5．投标文件份数：1正2副
6. 投标保证金

投标保证金肆万元（现场提交，投标人将保证金装入自备信封内，密封好并标注投标单位名称）。
7.单一来源采购小组组成

单一来源采购小组由采购人的代表和有关专家等三人以上的单数组成。
8. 报价：二次报价，第一次报价封装在投标文件内，第二次报价实行现场报价（请供应商准备足够份数并加盖供应商鲜章的第二次报价表，用于现场报价）。
单一来源采购报价是指货物验收合格前所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金、成本、运输、安装调试、培训、专家评审费和交易服务费等所有费用的总和。

9.  单一来源中标结果确定原则

单一来源采购小组根据符合单一来源采购的技术参数、质量和服务的要求，且报价合理的原则确定中标供应商。

10.  采购过程中有下列行为之一者，不能中标：

10.1. 超出经营范围投标；

10.2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

10.3. 投标供应商的最终报价超过了采购预算，采购人不能支付的；

10.4. 经谈判后，不能满足采购需求的；

10.5. 因重大变故，采购任务取消的；

11.   签订合同

11.1  中标供应商收到中标通知书后，按单一来源采购文件、投标文件及有关澄清承诺书的要求与采购人签订合同，合同正式签订后七个工作日内送至县公共资源交易中心和县采购办备案。

11.2  如中标供应商不按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，则视中标供应商违约，采购人将没收中标供应商的全部投标保证金。

投标函
（格式）

致：武胜县公共资源交易中心
根据贵方单一来源采购文件（项目编号：WSCG-2013-181号），正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表投标供应商                             （投标单位名称）全权处理污水处理设备项目单一来源采购项目投标的有关事宜，提交投标文件正本一份，副本二份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按单一来源采购文件的货物需求一览表和报价表，第一次总报价（大写）                   元，人民币(￥                ) ，第二次报价不高于第一次报价，交货期：            。

2、遵照单一来源邀请函的规定，接受关于合同主要条款的约定，完成合同的责任义务。

  　3、我们同意在投标函有效期内（从投标文件截止时间结束之日起40天）严格遵守本投标函的各项承诺。在此期限届满之前，本投标函始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

    4、在合同协议正式签署生效之前，本投标函连同投标文件，技术规范，报价清单及中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、我方已详细审核单一来源采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
7、如果在投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部没收。

8、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1） 提供虚假材料谋取单一来源采购中标的；

（2） 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3） 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4） 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5） 在单一来源采购过程中与采购人进行私下协商谈判的；

（6） 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                           邮政编码：             

电话：                                      　　　　　　　　　

传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

开户名称：                                                    

开户银行：                                                    

帐    号：                                                    

投标代表人签名（或盖章）：                       

投标供应商盖公章：                                                

投标日期：                                                    

第   次报价表
（格式）

采购人：武胜县华封镇人民政府  　　　 项目编号：WSCG-2013-181  
	货物名称
	技术规格、参数

要求
	数量
	单价(元)
	总价（元）
	备注

	污水处理

设备     
	详见设备技术规格、参数和要求表
	两套
	
	
	

	总报价（大写）：                                       (小写)：

	交货期：

	交货地点：

	备注：以上总报价包含货物费用、运输费、安装费、交易服务费、税金和其他一切费用。


投标代表人签名或盖章：                 

投标供应商（公章）：                                
注：未按照本报价表的格式及要求填写报价表的，将视为不满足采购文件要求，从而导致该投标供应商投标无效。
法定代表人授权委托书
（格式）
武胜县公共资源交易中心：
本授权书声明：注册于  （委托单位全称） 的法定代表人代表本公司授权（姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（谈判项目名称）（项目编号：WSCG-2013-181）的投标及合同签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

委托单位：    （公章）                  
法定代表人：（签名或盖章）

被授权人：（签名或盖章）

签发日期：     年    月    日

注：未按照本法定代表人授权委托书的格式及要求填写法定代表人授权委托书的，将视为不满足采购文件要求，从而导致该投标供应商投标无效。
无不良行为记录及违法违规记录
承诺书

武胜县公共资源交易中心、武胜县华封镇人民政府：

我公司承诺，在参加本项目（项目编号：WSCG-2013-181号）中，在政府采购及招投标活动中无不良行为记录，在经营活动中无违法违规记录。若我公司虚假承诺，将自行承担由此带来的一切后果（如取消投标中标资格、没收保证金、法定时间内禁止在本地参与政府采购投标等）。

承诺人（投标人）名称：                   （盖章）

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日期：
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