
第一章  投标邀请
马边彝族自治县住房和城乡规划建设局项目需要，拟对马边县住房和城乡规划建设局劳动乡生活污水处理设施建设一体化设备采购进行公开招标采购，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。
一、招标编号：MZCGK2014-37（第二次）

二、招标项目：马边县住房和城乡规划建设局劳动乡生活污水处理设施建设一体化设备（MBR）采购

三、此项目最高控制价110万元。（此项目为一包）

四、项目简要概况： 

劳动乡污水处理站内工程设计

1污水处理站按照近期设计，设计进水水量为500m³/d，总变化系数Kz=2.3，设计进水水质指标为：

	CODcr
	BOD
	SS
	TN
	NH3-N
	TP
	PH

	≤350
	≤150
	≤150
	≤40
	≤30
	≤4
	6-9


2设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标；
	CODcr
	BOD5
	SS
	TN
	NH3-N
	TP
	PH
	粪大肠菌群

	≤60
	≤20
	≤20
	≤20
	≤8(15)
	≤1.0
	6-9
	≤104


3污水处理工艺流程图
应业主要求，劳动乡污水处理设施在可研基础上做一定调整，采用一体化设备作为污水处理站主要处理设施，其工艺流程如图：

[image: image1.png]A&

L]

Hih

i

# %

HLHER

AERE | FAE

MBRAER

NaClQ

ik

[

i

R

—BREER

AR

fiz

Tl

b





4一体化处理设备（规格13.5m×3.2m×3.5m，地上，包送货安装，质保期3年）
根据项目特点及设备的实用性，选用一体化处理设备型号为FluidMBR-500。具体运行原理如下：

a.水解酸化（缺氧）

水解酸化区（缺氧区）中安装有上流式生物滤床，滤床中填有弹性填料如聚烯烃类和聚酰胺等材质弹性填料，其主要作用对水体中的悬浮物进行预过滤，并利用水解和产酸菌的作用，将不溶性有机物水解为溶液性有机物，大分子物质分解为小分子物质，大大提高了污水的可生化性。

b.反硝化

反硝化细菌通过在缺氧状态下将硝酸盐还原，释放出分子态氮(N2)或一氧化二氮(N2O)。实现脱氮目的的过程，膜滤池中的污泥回流至反硝化池，进行反硝化脱氮，并由潜水搅拌机进行搅拌，防止污泥沉积，同时加强污水与污泥的接触。

c.曝气区（好氧）

通过对污水进行曝气，提供高浓度的溶解氧，利用好氧菌对废水中的有机污染物质进行降解。

d.MBR膜生物反应区（好氧）

经过处理的污水，通过浸没式超滤，超滤产水进入吸附除磷区，超滤膜材质为PVDF，浸没式超滤组件下方安装有曝气管道，在保证水体中有好氧细菌所需的高浓度溶解氧的前提下，对膜表面进行实时清洗，保证了膜通量的稳定性。

5工艺流程图：

[image: image2.png]L el
e | R 4,
HF-DNBO PN1.0 e Eat—
JHRA-DNSO PN1.

Q-d300 4

@ ) 0-¢90%4.3 PVC-U
JakeRag ONDD 49
A L | = ‘ s ]
W—850x4.3 PVC-U -
—-@160%6.2 PVC-U +015 L -
= o R EA
- |0.50
[H sl
|0
v MhRAE  wae eRmw
N W Wi — A VI EE

Q)

HATHR




[image: image3.png]B

EEESHN - R oo AR
F-¢63X3.0 PYCU JR-DN20 PNL. 0 @ TR S0 BERE
T it -
L g Lﬂﬁfﬁ o gd =% o MAER
i miTHE

—c J— S RYRER




说明：
a、设计工艺：建设乡生活污水处理站主体采用预处理+一体化成套处理设备，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标。

b、污水处理站生活生产用水、用电由业主负责引入，分别接入值班室外及控制室配电箱。

6水利高程图：

[image: image4.png]+350

Ll e Tqm@ qu 4 [a

- [l |
SRR 4 ‘

. s H ’ . 2000
g -7 {I ,I 4 =L _FS
| l - T
| =080
| -~ #AsiH
410 RER) | +15. 0
- . o AR
- T — |psa
#E T
~350
=t
]

Bk AR —HABE WETEE





说明：
a.图中标高均以m计；以选址外公路地平标高为±0.00计，场地平整后为+0.30

b.进水标高根据站外截污干管工程定，具体见站外工程设计。

注：以上打*号的为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离。
五、投标供应商资质要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、非投标产品制造商须提供制造商针对本项目出具(一体化污水设备)原厂授权原件：

8、投标公司必须具备四川省住房和城乡建设厅颁发环保工程专业承包企业资质三级及以上资质（外省企业需提供入川备案证复印件盖鲜章）：

9、投标人须按招标文件要求提供一体化设备膜样品（尺寸自定），否则将被视为无效投标；

10、注：本次采购不接受进口产品投标，也不接受联合体投标；

11、污水处理满足国家环保1级B标标准具备的相关证明材料。

六、招标文件发售时间、地点：

招标文件自2015年1月13日至2015年1月24日9：00-17:00（北京时间，法定节假日除外）在马边彝族自治县政府采购中心（马边县政府楼政府大楼109室）购买。招标文件工本费：人民币400元/份（招标文件售后不退, 投标资格不能转让）。无法到达现场购买的，可以通过电子邮箱（1059350039qq@.com)将购买招标文件所需资料（营业执照、税务登记证、组织机构代码、报名介绍信注明包号、环保工程专业承包企业资质三级及以上资质、联系方式）提交到马边彝族自治县政府采购中心，经审查方可发售招标文件。

七、投标截止时间和开标时间：2015年2月4日14:00（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件恕不接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

八、开标地点：马边驻乐山市办事处（乐山市春华路中沟巷22号市中区法院斜对面重庆61度火锅二楼）。
九、本投标邀请在四川政府采购网上以公告形式发布。
十、联系方式
采购人: 马边彝族自治县住房和城乡规划建设局
联系人：盘继友

联系电话：13350518895

   采购代理机构：马边彝族自治县政府采购中心
   地    址：马边县政府政府大楼109室
 邮    编：614600    联 系 人：林平
  联系电话：0833-4511305  18981306305    电子邮件：1059350039qq@.com
二O一五年一月十二日

第二章  投标人须知

一、投标人须知附表
	序号 
	应知事项 
	说明和要求

	1
	价格标的
	此项目最高控制价110万元。


	2
	采购方式
	  公开招标

	3
	评标方法
	综合评分法（√）

	4
	投标保证金
	提供投标保证金人民币壹万元整（密封到信封里加盖公章），在2015年2月4日递交投标文件时将投标保证金一同交到马边政府采购中心。未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。开标结束后未中标的投标保证金当场全额退还；中标者在签订合同后全额退还。
发生下列情况之一，投标保证金将不予退还；

开标后，投标方在投标有效期内撤回投标的。

中标方拒绝按规定与招标方签订合同的全额没收。

	5
	履约保证金
	合同总金额的5%。
交款时间：合同签订前



