金川县人民医院污水处理设备采购项目清单

共一包：
一、150T/d污水处理系统设备一览表
	序号
	名　称
	参 数
	单位
	数量
	产地

	1
	格　栅
	GS10-JC-150(碳钢)
	套
	1
	国产

	2
	填　料
	弹性，L1.5M,φ150
	m3
	50
	国产

	3
	潜水泵
	Q=10m3/h   H=10m,P=0.75KW
	套
	2
	国产

	4
	曝气机
	P=2.2kw,风压：0.4kgf /cm2 ，Q=1.77m³/min
	台
	2
	国产

	5
	曝气管道
	UPVC、DN50
	批
	1
	国产

	6
	曝气盘及配件
	盘式膜片Φ215
	套
	40
	国产

	7
	污泥泵
	Q=10m3/h  H=10m, P=0.75KW
	套
	1
	国产

	8
	消毒溶解装置
	V=150L
	套
	1
	国产

	9
	消毒投加装置
	自动控制，双进口泵
	套
	1
	国产

	10
	絮凝投加装置
	V=150L
	套
	1
	国产

	11
	絮凝投加装置
	自动控制，单进口泵
	套
	1
	国产

	12
	自控系统
	一键式启动，手自动化运行
	套
	1
	国产

	13
	液位控制仪
	0-5M
	套
	1
	国产

	14
	电　缆
	3*2.5+1
	批
	1
	国产

	15
	管件及阀门
	UPVC、DN20-DN150
	批
	1
	国产


二、本项目引用的标准
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）

《消毒技术规范卫生部》2002版

《地面水环境质量标准》（GB3838-2002）

《室外排水设计规范》（97年版）（GBJ14-87）

《医院污水处理设计规范》（CECS07：2004）

《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）

《低压配电装置及线路设计规范》（GB50060-92）

《电力装置的继电保护荷自动装置设计规范》（GB50060-92）

《供配电系统设计规范》（GB50052-95）

《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-93）

三、设计水质
1、进水水质（参考）

	水质指标
	CODcr
mg/L
	BOD5
mg/L
	SS
mg/L
	氨氮
mg/L
	粪大肠杆菌
个/L

	污水浓度范围
	150~300
	80~150
	40~120
	10~50
	1.0×106~3.0×108

	平均值
	250
	100
	80
	30
	1.6×108


2、出水水质

要求处理后出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）表二要求的医疗水污染物排放标准。

一、所采购货物包括运费、安装、调试、税金等费用。

二、其它要求。投标人除了满足招标项目的技术规格和配置外，还应当满足以下要求：
1、费用包括货物的运输、安装、调试、税费、售后及其他所有的费用。
2、其他事项由供需双方签订合同时具体商定。
3、质保期为验收合格后 1 年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 48 小时内响应到场， 24 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方 3 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。
