一、产品技术参数
	1、技术指标

	设备名称
	有机房客用和消防电梯1部；有机房担架和消防电梯1部；无机房客用电梯2部

	规格、配置

数量
	无机房客用电梯2部：四层/四站/四门，无机房，载重≥1050kg,速度≥1.75m/s，并联控制，层高4500 mm-6000 mm，地坑深度＞1500mm，井道净尺寸2000 mm×2200 mm，门尺寸：1100 mm×2200 mm；

有机房客用（消防）电梯1部：地坑深度＞1600mm，30层/30站/30门，有机房，载重≥1050kg,速度≥1.75m/s，井道净尺寸2200 mm×2200 mm，门尺寸：1100 mm×2200 mm楼层高度负一层-四层层高为4.5m-6.0m，第五层高度为3.3m，其余层高为3.0m（详见施工图）；

有机房担架和消防电梯1部：地坑深度＞1600mm，30层/30站/30门，有机房，载重≥1050kg,速度≥1.75m/s，井道净尺寸2200 mm×2800 mm，门尺寸：1100 mm×2200 mm，楼层高度负一层-三层层高为4.5m，第四层为6.0米，第五层高度为3.3m，其余层高为3.0m（详见施工图）；双扇中分自动门。

	品牌
	相当于三菱、东芝、三洋、日立、通力、富士达、广日、崇友、永日、奥的斯等一线品牌

	用途
	客用4层/4站/4门两部（无机房），消防30层/30/30门站一部（有机房），消防、担架电梯30层/30站/30门一部（有机房）

	井道净尺寸
	2000 mm×2200 mm，2200 mm×2200 mm，2200 mm×2800 mm（详见现场尺寸）

	轿箱净尺寸（宽×深×高）
	2000 mm×2200 mm×2500 mm（两部、四层四站），2200 mm×2200 mm×2500 mm（一部，30层30站），2200 mm×2800 mm×2500 mm（一部，30层30站）

	顶层高度
	层高4800mm   

	地坑深度
	≥1600mm     

	载重量
	≥1050Kg

	额定速度
	≥1.75m/S       

	变速范围
	1.75～2.5，速度模式为变速，且额定速度为1.75m/s

	速度模式
	变速

	层站
	4/4/4（1.2.～4）两部，30/30/30（-1.1.2.～29）两部

	开门净尺寸
	装修完成后不低于宽900mm×高2200mm

	轿箱最小层高
	装修完成后不低于2500mm

	开门方式
	双扇中分自动门

	曳引机
	原产地或自身生产（稀土永磁同步无齿轮主机）

	主控制系统
	32位全电脑智能化数据网络系统VVVF调速控制

	门机控制系统
	VVVF，无连杆同步带式驱动

	门安全系统
	红外线光幕保护（探测整个门高）

	启动装置
	高灵敏传感器线性连续称量启动

	电源要求
	照明电源：220V  50Hz ；动力电源：380V  50Hz

	信号通讯方式
	串行通讯

	轿厢通风
	圆形风扇

	轿厢照明
	日光灯

	运行噪声
	机房
	＜75

	
	轿厢
	＜52

	
	开关门
	＜60

	安全系统
	满足最新国家标准

	2、装饰要求

	轿厢吊顶
	1.3mm厚发纹不锈钢、镜面天花、低噪声风机通风

	轿厢地面
	1.5mm厚发纹不锈钢，大理石饰面

	轿壁
	1.3mm厚发纹不锈钢

	轿门
	1.5mm厚发纹不锈钢

	厅门
	1.5mm厚全部层发纹不锈钢

	门套
	发纹不锈钢

	轿内操纵箱
	发纹不锈钢微触按钮备轿厢记录灯及轿厢指示器

	厅外召唤
	发纹不锈钢微触按钮备呼唤记录灯及梯厅位置指示器

	厅门门套
	大理石门套，样式、材质需由业主方认可

	铝合金面板
	金属合金圆形按钮带盲文，发橙色光，液晶显示器

	装饰材料
	消防电梯内装饰材料应采用具有A级燃烧性能符合消防要求

	其它装饰要求
	每层电梯口应安装楼层标志，轿厢正面和侧面应设高0.9-1.1m 带盲文的选层按钮；轿厢正面高 0.9m 处至顶部应安装镜面材料；轿厢上、下运行及到达应有清晰显示和报层音响；电梯口应设提示盲道。

	3、功能要求

	集选控制
	无司机集选控制操作

	上电再平层
	由于电源故障引起轿厢停在两层之间，当电源恢复后轿厢将就近自动运行到平层位置。

	电梯门重复开关
	有时因阻碍或干扰，电梯门未能关闭，电梯门会重复打开或关闭，直到杂物被清除。

	本层重开门
	关门途中，可以按本层站召唤按钮使门重新开启。

	超载停梯
	轿厢超载时，鸣响蜂鸣器并停止于该层站。

	应急照明
	停电时，自动打开轿内应急照明。

	防止失速内部计数器保护
	由于曳引钢丝绳打滑而无法正常运行时，电梯停止运行。

	启动保护控制
	电梯启动后在指定的时间内，没有离开门区，电梯停止运行。

	检修操作
	当进入检修状态时，轿厢以慢速点动运行。

	停梯开门
	电梯减速平层，直到完全停稳后才开门。

	轿内及层站微动指令按钮
	轿内操纵箱指令按钮及层站召唤按钮采用新型微动型按钮。

	五地通话装置
	通过对讲机，可让轿内、轿顶、电梯机房、井道底坑、救援值班室之间通话。

	警铃
	紧急时，连续按下轿内操箱上的警铃按钮，安装于轿厢顶上的电铃会鸣响。

	上下越层及上下极限保护装置
	该装置可有效地防止当电梯万一发生失控时的冲顶或撞底现象，使电梯更安全可靠。

	下行超速保护装置
	当电梯下降运行的速度超过额定速度的1.2倍时，该装置自动切断控制电源，使电机停止运转以阻止电梯超速下行；如电梯继续超速下行，其速度超过额定速度的1.4倍时，安全钳动作，强制电梯停止运行，保证安全。

	上行超速保护装置
	当电梯上行的速度超过额定速度的1.2倍时，该装置自动将电梯减速或制停。

	轿内层楼、方向指示
	轿内显示电梯所在层楼及当前运行方向。

	层站层楼、方向指示
	层站显示电梯所在层楼及当前运行方向。

	光幕保护
	门开启和关闭期间，用覆盖整个门高度的红外光探测乘客和物体的门保护装置。


4、控制和安全保护

	功能名称
	功能描述

	自动再平层
	轿厢到站停靠后，轿厢地坎上平面与屋门地坎上平面之间垂直方向的偏差超过预定值时，电梯自动平层。

	电梯受阻失速保护
	当曳引钢丝绳打滑或电机堵转达到预定时间时，电梯停止运行

	检修操作
	供维修人员使用的检修运行模式

	称重启动
	电梯根据轿厢内的负载，调整启动力矩，以使电梯启动平稳

	上电再平层
	由于断电引起轿厢停靠在门区范围内，当电源恢复后轿厢将再平层到平层位置。

	安全停靠
	电梯因故停在门区外时，控制器进行安全检测，若符合启动要求，则电梯就近停层开门。

	停层开门
	电梯停层后自动开门

	电缆、电线
	动力与控制电缆、电线应采取防水措施

	可变速电梯系统
	采用了轿厢和对重的平衡原理，根据轿厢负载情况提高电梯运行速度，与原来额定速度运行的电梯相比，可以缩短等待时间和乘坐时间，提高运行效率。


5、操作和安全保护

	功能名称
	功能描述

	满员自动通过
	轿厢载荷超过额定载重80%（可以调整）时，电梯不响应沿途的层站召唤。

	操纵箱微机异常处理
	当操纵箱微机发生异常时，就近层停靠后，电梯不能再启动。

	轿内反向指令消除
	电梯自动运行时，当电梯沿途响应完最后一个轿内指令或层站召唤后，系统自动检查并消除余下的轿内指令。

	轿内通风装置自动关闭
	电梯无方向待机一定时间后，轿内通风装置自动关闭以节能。

	轿内照明自动关闭
	电梯无方向待机一定时间后，轿内照明自动关闭以节能

	连续服务
	为确保整个群内电梯正常工作，当某台电梯不能响应已登记的层站召唤时，它将被排除层站召唤服务外，由其他电梯来服务。

	轿内误指令自动消除
	如果轿厢内已登记指令数与乘客数不符，为避免不必要的停层取消所有指令。

	轿内误指令人工消除（轿内按钮型）
	误按了轿内指令按钮，连按两次该按钮，可取消该指令。

	层站召唤自动登记
	当一台电梯不能将所有乘客接走，该层按钮保持登记状态，系统将自动分配另外一台电梯来服务。

	层站微机异常处理
	当层站微机发生异常时，就近层停靠后，电梯不能再启动。

	层站运行控制开关
	通过操作指定层站上安装的“运行/停靠”钥匙开关，开启或关闭电梯。

	独立运行
	使用操纵箱内的“独立”开关，可以在不中断运行的情况下，只响应轿内指令而不响应层站召唤。

	非服务层设置（轿内按钮型）
	通过操作操纵箱内的按钮和设定开关，取消指定层站的服务。

	电梯不启动报警
	当层站召唤、轿内指令已登记，但电梯在预定时间内不能启动，则清除已分配的层站召唤，保留轿内指令，异常灯点亮，异常警铃鸣响。

	次层停靠
	电梯到达目的层后，若轿厢门不能完全开启，则关门后继续向下一层运行，直到门能完全开启后，恢复正常运行。

	超载报警
	轿厢超载时，电梯保持开门并且轿内蜂鸣器鸣响。

	密码服务（轿内按钮型）
	通过设定密码锁定操纵箱上某些楼层，在操纵箱面板上按下密码后才能登记这些楼层按钮。(与IC卡型可二选一)

	密码服务（IC卡型）
	通过IC卡才能登记某些指定楼层按钮。（与轿内按钮型可二选一）

	消防电梯兼客梯要求
	电梯轿厢的内装修应采用具有A级燃烧性能的材料；电梯轿厢内应设专用电话；并应在首层设供消防队员专用的操作按钮；消防电梯间前室门口设挡水设施；消防电梯的井底应设排水设施(含潜水泵)


6、应急运行

	功能名称
	功能描述

	轿厢应急照明
	当正常照明电源断电时，立即提供轿厢照明。

	地震应急返回（S波）
	当S波地震探测器动作，电梯立刻停靠在最近的层站，保持开门停机。

	警铃
	紧急时按下该警铃，警铃和通话装置鸣响。

	消防运行
	若消防员开关动作，立即取消所有层站召唤和轿内指令，电梯返回预定层站并开门后，电梯由消防员控制运行。

	火灾应急返回
	当火灾应急返回后开关动作时，取消所有层站召唤和轿内指令，电梯返回预定层站并开门停机。

	停电应急停靠
	当正常电源断电时，电梯由该装置供电，使轿厢运行至最近层站，平层开门，让乘客安全离开。

	电梯监控系统
	该系统使用计算机监测电梯运行及位置状况，并且在必要时提供运行指令。


7、门操纵

	功能名称
	功能描述

	关门力矩控制
	电梯关门遇到额外阻力时，门系统自动增大力矩。

	换向重开门
	电梯门开状态，前行方向上没有轿内指令和层站召唤，且该层站的相反方向的层站召唤已被登记，电梯关门后立即重开。

	开门延长按钮
	按下此按钮，可使电梯延长开门保持时间。

	门负载检测
	如果门由于过载导致不能完全打开或关闭，电梯门将会反方向动作。

	门传感器自诊断
	如果非接触式传感器发生异常，系统将自动强制关门，维持电梯运行。

	开门受阻控制
	如果电梯开门受阻，立即关门。

	开门保持时间自动调整
	根据层站召唤或轿内指令自动调整开门保持时间。

	门速自适应控制
	根据门的重量，自动调整门运行速度图形


	功能名称
	功能描述

	即时关门
	电梯停站开门后，按下关门按钮，门立即关门

	强制关门
	如果电梯开门保持时间超过预定值，电梯暂时忽略非接触式门传感器的作用，强制关门。

	光幕安全触板
	带光幕的安全触板，利用光幕与安全触板双重保护，在关门期间，检测到乘客或物体时，重新开门。

	响铃强制开门
	如果电梯开门保持时间预定值，电梯发出警报声提醒乘客，并尝试关门。

	重复关门
	如果关门受阻，电梯就会重复关门动作，直到杂物被清除。

	本层再开门
	关门过程中，按同方向层站召唤按钮，电梯重新开门

	安全触板
	关门过程中，门安全触板检测到有乘客或物体时，重新开门。


8、信息和显示

	功能名称
	功能描述

	语音报站装置（中文）
	由语音报站装置（中文）通知乘客相关电梯信息。

	语音报站装置   （中英文轮报）
	由语音报站装置（中英文轮报）通知乘客相关电梯信息。

	语音报站装置（中文）
	由语音报站装置（中文）通知乘客相关电梯信息。

	轿厢到站电子谐音器
	电子谐音器提示乘客轿厢已经到达目的层站（电子谐音器安装在轿厢顶部和底部）。

	层站自动运行指示
	层站显示器显示电梯处于自动运行状态。

	信号接口装置
	通过该装置输出电梯的基本运行状态信号。

	层站直达运行指示
	层站显示器显示电梯处于“直达运行”状态。

	轿内运行方向指示
	在轿厢内用箭头表示电梯的运行方向

	层站运行方向指示
	在层站用箭头表示电梯的运行方向

	关门按钮响应指示
	按下关门按钮时关门按钮灯同时点亮。

	开门延长按钮响应指示
	当开门延长按钮按下时，指示灯持续点亮一定时间。

	开门按钮响应指示
	按下开门按钮时关门按钮灯同时点亮。

	消防运行到位
	消防运行功能启动，电梯运行到指定的返回层站，此时电梯输出一个到位信号。

	轿内FE运行指示
	电梯进入消防服务时，在轿内显示该状态。

	层站FE运行指示
	电梯进入消防服务时，在层站显示该状态。

	火灾应急返回结束
	火灾应急返回运行结束后，输出一个结束信号。

	多方通话装置
	紧急时，轿内或轿顶或底坑的人可以通过该装置与机房或监控室的人通话。

	ITV电缆
	供用户的轿内视频装置使用的电缆。

	摄像监视功能
	电梯须配置SMOS-II电梯综合监控系统。

	轿内超载指示
	电梯超载时，超载指示灯亮。

	电梯停用指示
	在层站处指示电梯处于停用状态。

	可变速显示灯
	适用于可变速电梯系统，显示电梯处于变速状态。


9、调配

	主层站待机
	当电梯无层站召唤和轿内指令时，返回主层站待机。

	动态分散待机
	该功能考虑整个建筑物中的客流情况，预测最需要服务的层站，然后根据这些预测相应地分配电梯。


二、其它商务要求

1、投标人需承诺若中标将在采购人所在地成立售后服务机构，出现紧急故障需在10分钟以内到达现场并给予处理，出现一般故障须在20分钟以内到达现场并按采购人要求处理。

2、全部设备设施到达现场经采购人验货后支付中标价的30%，安装完成经采购人所在地主管部门及质量技术监督部门验收合格投入使用后支付中标价的60%，余下10%待自验收合格之日起一年后（免费质量保修期满）支付。

3、安装人员必须具备相应执业资格。安装过程中，中标人全面负责安装人员的保险及安全措施保护。

4、中标人应免费提供技术培训，直到采购人全部掌握运行操作、结构原理、能建立完善的电梯管理档案和电梯安全管理制度及紧急预案。同时，中标人必须免费配备1名电梯司机，免费期一年。

5、电梯保修期内的各项安全年检手续由中标人办理，费用已计入本次报价。

6、本次采购人提供数据若与施工现场有偏差，以施工现场实际尺寸为准，中标人中标后应到现场实地测量再根据现场具体情况进行设计和制造安装等，且不得因尺寸有偏差而要求增加费用。

7、本次招标中若未描述，只要是与该项目有关和必须配备的（含电梯装饰装修）均包含在投标报价中，中标后不得以增加项目或因描述遗漏而要求增加费用。

8、在安装过程中，采购人提供电源，中标人承担用电费用及安装过程中所需设施设备。如主体工程与安装要求局部不符时，由中标人自行解决，并在安装完成后按采购人要求恢复。

9、本次招标中若未描述，只要是与该项目有关和必须配备的（含电梯装饰装修）均包含在投标报价中，中标后不得以增加项目或因描述遗漏而要求增加费用。

10、本次中标人报价应包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收交付使用之前及保修期内备用物件、年检等所有其他有关各项的含税费用,且包含监控摄像等配套设施的设备和安装费用。

11、本项目免费质量保修期为竣工验收合格后一年；履约保证金在竣工验收合格后无息退还。

12、轿厢面积与载重量有规定的，尽可能的满足轿厢最大容量，可同时提高载重量。

注：以上技术参数由采购人提供。
