
第一包：视频监控系统
一、摄像机安装点
	摄像机安装地点
	摄象机类型及数量

	室外
	主入口
	1只高速红外摄像机

	
	次入口
	1只高速红外摄像机

	
	室外康复活动场
	1只高速红外摄像机

	负一层
	楼梯出入口
	1只红外半球摄像机

	
	地下车库出入口
	1只红外枪式摄像机

	一层
	门诊大厅
	1只高速红外摄像机

	
	过道
	4只红外半球摄像机

	二层
	挂号、收费室
	3只红外半球摄像机

	
	妇产科大厅
	1只红外半球摄像机

	
	候诊区
	1只高速红外摄像机

	
	过道
	5只红外半球摄像机

	三层
	过道
	9只红外半球摄像机

	四层
	过道
	6只红外半球摄像机

	五层
	两个楼梯口
	2只红外半球摄像机

	
	会议室外门口
	2只红外半球摄像机

	电梯
	1部医用电梯和1部客用电梯
	2只电梯专用摄像机

	合计
	42只（5只高速红外摄像机、34只红外半球摄像机1只红外枪式摄像机、2只电梯专用摄像机）

	备注
	投标人需现场踏勘并具体设计。


二、技术指标、配置及要求
	序号
	项目名称
	技术参数
	数量
	备注

	1
	★彩色红外高清半球摄像机
	1/3” CCD / 540TVL /  0LUX / 4-9mm手动外调焦镜头，12颗小食人鱼红外灯+15颗 Ø5红外灯、红外夜视距离40米 。
	31台
	

	2
	★枪式高清红外摄像机
	1/3” CCD / 540TVL / 8-16mmCS大镜头可选 / 红外夜视距离70米 / 50颗红外灯、光线均匀  / 带温控，铝合金材质外壳银色、白色可选、可选配双滤光切换。
	1台
	

	3
	★彩色高清电梯轿厢摄象机
	1/3” CCD   540线  0.01LUX  高线低照度彩色转黑白                                                              
	2台
	

	4
	★彩色高清室外高速球机
	1/4  CCD、30倍光学变倍高速聚焦、540TVL、0.01LUX超低照度、双滤光片切换、数字降噪、亮度、增益、锐度等级可调、中英文OSD菜单。7寸全铝球体，表面经氧化处理，耐磨、防划伤；外置拔码开关，令球机安装、维护更轻松；采用步进电机、轴承和皮带传动，平稳、快速、低噪，采用导电滑环保证球机永不绞线；球机顶部进线位置有进线防水装置，有效杜绝因安装不当造成的进水现象；8颗SEL大功率SMD贴片光源+ LEDIL透镜，有效夜视距离达120米，不同角度的红外灯由机芯自动切换；机芯彩转黑与红外灯启闭同步； 通过高导热铝基灯板+硅胶导热+外置散热装置，将热量充分导出球体外。
128个预置点、8条巡航线、预置位停留时间可选、水平扫描速度可调、看守位功能、断电恢复记忆；水平360度可连续旋转30度/秒， 垂直+3—-90度旋转20度/ 秒。
	5台
	

	5
	★16路D1嵌入式数字硬盘录象机
	支持16路全实时D1（704*576）录像，每路均达25帧/秒；H.264压缩，16路音视频输入；支持预览图像与回放图像的电子放大；
PTZ控制时，可通过鼠标对图像进行局部放大；不同通道可设定不同的录像保存周期与录像机制；支持NTP（网络校时），SADP(自动搜索IP)协议；支持16路环通输出，1路VGA、1路HDMI输出；每个通道可设置双码流，主副码流可以设为D1；VGA视频输出为1280*1024、1024*768、800*600输出显示，1080P高清显示；支持VGA、HDMI、CVBS（TV）同时显示独立的eSATAⅡ接口备份，8个盘位，支持冗余录像；支持硬盘冗余双备份功能；
	3台
	

	6
	液晶监视器
	面板尺寸：22"；显示模式：16:9；液晶类型：TFT-LCD；最大分辨率：1920*1080；显示色彩：16.7M；点距(mm)：0.248(H)×0.248(V)；亮度(nits)：350cd/㎡；对比度：800:1；视角(上/下/左/右)：75°/75°/75°/75°；响应时间：8ms；场频：50HZ、60HZ、70HZ；复合视频输入：2路BNC(BNC*2)输入；复合视频输出：1路BNC(BNC*1)输出；YPbPr/YCbCr输入：1路BNC(BNC*3)输入；VGA输入：1路D-SUB VGA输入；HDMI：1路HDMI输入；音频输入：2路3.5音频输入；彩色系统：PAL/NTSC/自动识别；兼容的HD TV输入：480P,576P,720P,1080I,1080P；3D梳状滤波：有；视频降噪：有；菜单语言：中文/英文；电源：AC100V～240V，50/60Hz；最大功率损耗：≤45W；待机功率损耗：＜1W；散热系统：超静音单风扇散热；机壳材质：五金光油外观；机身尺寸(长×高×厚)：498.6mm×309.7mm×71.0mm；安装方式：机柜/壁挂/悬挂。
	3台
	

	7
	42寸液晶监视器
	面板尺寸：42”；显示模式：16:9；液晶类型：TFT-LCD；最大分辨率：1920*1080；显示色彩：16.7M；点距(mm)：0.53025(H)×0.53025(V)；亮度(nits)：550cd/㎡；对比度：2000:1；视角(上/下/左/右)：178°/178°/178°/178°；响应时间：8ms；场频：50HZ、60HZ、70HZ；复合视频输入：2路BNC(BNC*2)输入；复合视频输出：1路BNC(BNC*1)输出；YPbPr/YcbCr输入：1路BNC(BNC*3)输入；VGA输入：1路D-SUB VGA输入；HDMI：1路HDMI输入；音频输入：2路3.5音频输入；彩色系统：PAL/NTSC/自动识别；兼容的HD TV输入：480P,576P,720P,1080I,1080P；3D梳状滤波：有；视频降噪：有；菜单语言：中文/英文；电源：AC100V～240V，50/60Hz；最大功率损耗：≤180W；待机功率损耗：＜1W；散热系统：超静音单风扇散热；机壳材质：铝合金拉丝外观；机身尺寸(长×高×厚)：1106.0mm×659.0mm×104.4mm；安装方式：悬挂。
	4台
	

	8
	硬盘
	2T（CS）-YL服务器硬盘：2000GB；硬盘转数：7200rpm；缓存：16MB；接口类型：SAS；平均寻道时间：4.16ms
	6个
	

	9
	视频分配器
	输入接口：16路输入，0.61Vpp，BNC同步负极，输出接口：32路输出，0.8Vpp-2Vpp，BNC同步，带宽：8MHz ，产品尺寸：400x180x55mm 

电源电压：AC 220V，50Hz
	3台
	

	10
	电源适配器
	DC12V3A
	42只
	

	11
	★数字视频矩阵
	128路输入，16路输出，最大扩展为512*64，全字符叠加，两行共10个汉字，支持网络键盘，网络IP级联，硬录集成软件V6.8，可内置1个8TNS224S四路网络视频输出模块，可内置多个7732L报警输入模块。
	1台
	

	12
	控制键盘
	三维键盘，键盘控制器内置有SISO、PELCO-D、PELCO-P、EREN、SAMSUNG、PANASONIC、KALATEL等多种智能摄像机控制协议，可以兼容控制多种矩阵主机。键盘控制器采用RS485通讯方式，有5种常用的波特率可供选择。
   键盘控制器具有控制智能摄像机的云台、镜头、预置位、巡视队列、轨迹扫描、菜单设置等功能。独特的一杆操控功能，使用矢量摇杆可灵活控制恒速和变速智能摄像机的云台、镜头动作。
   键盘控制器具有控制数字录像机的多画面监控、录像、播放、快进、快退、信息显示、菜单设置等功能。
	1台
	

	13
	室外立架
	不锈钢
	5个
	

	14
	摄象机支架
	中号
	6套
	

	15
	视频线
	128网
	13500米
	

	16
	电源线
	RVV2*1.5
	8500米
	

	17
	高速球控制线
	RVVP2*1.0
	1500米
	

	18
	三合一防雷器
	视频、数据、电源三合一
	3套
	

	19
	操作控制台
	三联
	1台
	

	20
	电视墙及装修
	满足需要
	1套
	

	21
	电源箱
	200*300
	40只
	

	22
	PVC管及辅助材料
	满足工程实际需要
	1批
	


三、商务及售后要求：
1、本项目深化设计、施工、设备采购及安装、机械运输、调试等工作由中标人负责并承担其费用。

2、中标人须完成竣工档案资料移交给招标人。

3、中标人免费为招标人培训技术人员。

4、中标人应在接到售后服务通知4小时内到现场解决问题，确保设备正常运行。

5、投标人所投主要设备(带★号)应在广元设有办事处或代理商，以确保监控设备全天候安全稳定运行。

6、主要设备（带★号）二年质保，其他设备一年质保。
7. 监控具体位置及安装设计必须依据采购人的地质资料或现场勘测。现场勘测时间要求：标书购买截止时间后的两天内，投标人自行到广元市红十字康复医院现场勘察（联系人：张先生13981289889；唐先生 18981289954 ）。

四、其他要求：

1.交货地点：广元市红十字康复医院。

2.交货期要求：在合同签订之日起 15 个工作日内完成到货及验收。

3.付款方式：货到现场安装结束并经采购人组织验收合格后付合同总金额的 60 %，运行正常3个月后付合同总金额的30 %，留 10 ％为质保金，一年后无重大质量问题付清全部余款。

注：以上打★号的为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离.
第二包：污水处理系统
一、项目概况及总体要求
（一）水量、水质及处理程度

1.设计处理水量
广元市红十字会康复医院污水处理站设计处理水量为220m3/d。

2．设计原水水质
根据环评资料医院污水设计原水水质如下表：

	        水质指标

类别 
	CODCr
	BOD5
	SS
	PH

	单   位
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	

	原水水质
	400
	180
	150
	6~9


3.排放标准

根据环评资料要求，本项目污水排放标准执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中预处理标准，见下表

	        水质指标

类别 
	CODCr
	BOD5
	SS
	大肠杆菌
	余氯
	PH

	单   位
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L

	原水水质
	≤250
	100
	60
	5000
	2~8
	6~9


二、工艺流程及说明

1．工艺流程图如下：


[image: image1]
2.工艺流程说明：医院污水首先经化粪池预处理后，汇集到污水处理站的格栅渠，去除污水中大颗粒杂质和悬浮物后进入调节池，调节水量和水质，通过液位信号控制提升泵，将污水抽送至生物接触氧化池，污水通过曝气使污水中的有机物在好氧微生物的作用下氧化分解 生物接触氧化池出水自流到二沉池进行泥（微生物）水分离后，使污水得以澄清；二沉池澄清液通过加入二氧化氯，自流到消毒池中进行接触消毒，杀灭水中细菌及病毒，使污水最终达到国家标准要求。二沉池沉淀的污泥一部分通过泵回流到生物接触氧化池，以保证生物接触氧化池污泥深度；一部分剩余污泥通泵送至化粪池进行消化，定期由专业公司进行清淘处理。
三、生产构筑物选型及设计要求

本工程主要生产构筑物包括：格栅井、集水池、生物接触氧化池、二沉池、消毒接触池等。

1．格栅井

功能：拦截污水中较大悬浮物，确保水泵正常运行。

设计参数：
设计流量：Qmax=220m3/d÷24÷3600×2.2=0.025m3/s

过栅流速：Vmax=0.6 m/s

栅条间隙：e=10mm

栅前水深：0.4m

主要工程内容：
格栅井1座，池体尺寸￠×H=1.0m×1.5m，安装1道格栅。

主要工程设备：
人工格栅1樘，B×H=1.0m×0.5m，采用不锈钢非标制作。

运行方式：
采用人工清理栅渣。

2.调节池

功能：调节水质、水量，安装提升泵，保证提升泵的正常工作。 

设计参数：
设计停留时间：8h

设计有效容积：70 m3
主要工程内容：
调节池1座，池体尺寸L×B×H=5.0m×5.6m×4.0m，有效水深2.5m，有效体积70m3，池体为地埋式钢混结构。

主要工程设备：
★a潜污泵2台（1用1备），流量：Q=10m3/h，扬程：H=8m，配套电机功率1.0kw。

b液位控制器1套，液拉控制高度0~4米。

运行方式：
水泵的开、停根据调节池内水位信号由PLC自动控制。

3.生物接触氧化池

功能：通过好氧菌的作用，将污水中的有机物进行氧化分解，达到去除有机物的目的。

设计参数：
设计流量：Q=220m3/d

污泥负荷：0.1kgBOD5/kgMLSS.d

污泥浓度：MLSS=3500mg/L

停留时间：HRT=4h

设计有效容积：35m3
供气总量：0.8m3/min

主要工程内容：
生物接触氧化池1座，池体尺寸L×B×H =5.0m×2.4m×4.0m，有效水深3.0m，有效体积36m3。

主要工程设备：

a微孔曝气器1组，采用微孔膜片曝气器，单个通气量1.5~3.0m3/h，氧转移率≥18%。

b立体弹性填料30m3，规格：￠160*2500，比表面积为6.5m2/m3。

4.二沉池

功能：进行固液分离去除悬浮污泥，分离生化处理后的澄清水。

设计参数：
设计流量：Q=10m3/h

表面负荷：1.0 m3/ m2.h

停留时间：HRT=2.5h

主要工程内容：
采用坚流式二沉池1座，单体尺寸L×B×H =4.0m×3.5m×4.0m，有效水深2.8m。

主要工程设备：
a中心导流管1套，设计管中心流速0.04m/s，非标加工。

b污泥泵1台，流量：Q=10m3/h，扬程：H=8m，电机功率1.0kw，配套自藕装置。

运行方式：
泵的开、停根据由PLC自动控制。

5.消毒接触池

功能：医院污水中含有大量至病病毒及细菌，不能接直排入水体，必需进行消毒，以达到杀灭污水中的病毒及细菌。通过向污水中加入二氧化氯消毒液，以杀灭病毒及细菌。

设计参数：
消毒接触时间：HRT=1.5h

设计流量：Q=220m3/d

有效容积：9m3
主要工程内容：
接触消毒渠1座，池体尺寸L×B×H =4.0m×1.20m×4.0m，有效水深2.8m，有效体积13.44m3。

6.二氧化氯设备间

功能：放置二氧化氯发生器。

主要工程内容：
设备间1间，池体尺寸L×W =4.2m×3.6m。 砖混结构。

主要工程设备：
★二氧化氯发生器2台（一用一备），二氧化氯产量：200g/h，功率1.5kw，配套氯酸钠、盐酸贮罐。

7.鼓风机房

功能：放置回转式鼓风机及PLC配电控制柜。

主要工程内容：
鼓风机房1间，池体尺寸L×W =4.2m×3.6m。砖混结构。

主要工程设备：
★A 回转式鼓风机2台，风量：1.06m3/min，压力：49kPa，功率：1.5kw。

B PLC配电控制柜1套，非标制作。

运行方式：
风机运行由PLC自动控制。

四、主要构筑物及设备清单

主要建、构筑物一览表

	序号
	名 称
	主要规格尺寸(m)
	结构形式
	单位
	数量
	备 注

	
	
	
	
	
	
	

	1
	格栅井
	供应商应根据业主单位提供的场地范围现场踏勘自行设计
	砖混
	座
	供应商自定
	流速不低于0.6m/s

	2
	调节池
	供应商应根据业主单位提供的场地范围现场踏勘自行设计
	钢筋砼
	座
	供应商自定
	有效容积不低于70 m3

	3
	生物接触氧化池
	供应商应根据业主单位提供的场地范围现场踏勘自行设计
	钢筋砼
	座
	供应商自定
	有效容积不低于35m3

	4
	二沉池
	供应商应根据业主单位提供的场地范围现场踏勘自行设计
	钢筋砼
	座
	供应商自定
	有效容积不低于39m3

	5
	接触消毒池
	供应商应根据业主单位提供的场地范围现场踏勘自行设计
	钢筋砼
	座
	供应商自定
	有效容积不低于9 m3

	6
	消毒设备间
	供应商应根据业主单位提供的场地范围现场踏勘自行设计
	砖混
	间
	供应商自定
	不小于15 m2

	7
	风机房
	供应商应根据业主单位提供的场地范围现场踏勘自行设计
	砖混
	间
	供应商自定
	不小于15 m2


主要设备一览表

	序号
	设 备 名 称
	主要技术参数
	单位
	数量
	备  注

	1
	格栅
	栅宽B=500mm，栅条间隙e=10mm，α＝70。
	套
	1
	不锈钢制作

	2
	★潜水泵
	流量：Q=10m3/h，扬程：H=8m，电机功率1.0kw。
	台
	2
	一用一备

	3
	液位控制器
	液拉控制高度0~4米。
	套
	1
	

	4
	曝气器
	微孔膜片曝气器，单个通气量1.5~3.0m3/h，氧转移率≥18%
	组
	1
	个数由供应商设计自定

	5
	立体弹性填料
	立体弹性填料，规格：￠160*2500，比表面积为6.5m2/m3
	M3
	30
	

	6
	填料支架
	
	M3
	30
	非标加工，供应商自定

	7
	中心管
	管中心流速0.04m/s
	套
	1
	非标加工

	8
	污泥泵
	流量：Q=10m3/h，扬程：H=8m，电机功率1.0kw，配套自藕装置，泵的启停根据由PLC自动控制。
	台
	1
	

	9
	★二氧化氯发生器
	二氧化氯产量：200g/h，配套氯酸钠、盐酸贮罐、计量泵。
	台
	2
	一用一备

	10
	★回转式鼓风机
	风量：1.06m3/min，压力：49kPa，功率：1.5kw。

风机运行由PLC自动控制。
	台
	2
	一用一备

	11
	PLC配电控制柜
	
	套
	1
	供应商自定


泵





格栅渠





调节池





剩余污泥





医院污水





生物接触氧化池





消毒接触池





鼓风机





化粪池





尾水排放





污泥回流





栅渣外运





化粪池





二沉池





二氧化氯





定期清淘














PAGE  
10

