        第五章 招标项目和要求

一、项目概述

1.1本项目为射洪县精神病医院电梯采购及安装项目。

1.2本采购项目设有最高限价，总价最高限价为78.5万元，超过最高限价的报价视为无效报价。

1.3本章由射洪县精神病医院负责编制。

二、采购货物名称、数量及要求：

（一）采购货物一览表：

	采购货物
	载重

（kg）
	速度

（m/s）
	台数
	层数
	开门宽度

（mm）
	井道尺寸

（宽mm×深mm）
	底坑深度（mm）
	底层高度（mm）

	医梯

（有机房）
	1600kg
	1.0
	1
	4/4/4
	1000
	2900×3000
	1700
	4500

	医梯

（有机房）
	1600kg
	1.0
	2
	5/5/5
	1000
	2600×3000
	1700
	4500


注：1、该项目的报价包括电梯系统的土建图的设计、设备的供应、包装、运输、保险、卸车到指定地点堆码合格后交货验收，安装，调试及质保期内的售后服务及质量保修。

2、项目实施时间：签订合同后，60工作日内完成整个项目（即供货、安装、调试及运行）。
（二）电梯规格及要求

2.1基本要求：

*驱动方式：变频变压调速（VVVF），电源要求：三相380V、50HZ，单相220V、50HZ。

*控制方式：32位CPU全电脑控制，串行通讯，支持Windows,并有中文操作界面显示，无需外接TT能直接在主板上调试及读取电梯信息。

*曳引机：永磁同步无齿曳引机，要求：节能性能好、起动峰值电流小、运转综合噪音低。

*每部电梯预留井道内视频监控线及接口。

*每部电梯轿厢、轿门及各层层门均为发纹不锈钢，门套为小门套。

2.2质量要求：

提供的电梯的设计、制造、产品的性能，材料的选择和材料的检验及产品的测试等，应符合本招标文件技术要求规定，同时符合现行相应的国家标准，行业标准和国际标准。适用标准：

《电梯制造与安装安全规范》 （GB 7588）

《电梯技术条件》 （GB/T 10058）

《电梯试验方法》 （GB/T 10059）

《电梯安装验收规范》 （GB10060）

《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》（GB/T 7024）

《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸第１部分：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类电梯》 （GB/T 7025.1）

《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸第2部分：ⅠV类电梯》 （GB/T 7025.2）
《电梯工程施工质量验收规范》 （GB 50310）
国务院373号令 《特种设备安全监察条例》
其余未提及的参照国家及工程所在地现行的技术及规范要求。

电梯应是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，且完全符合采购规定的质量、规格和性能的要求。

2.3技术性能：

电梯主要性能及指标

	项目
	机房
	运行中轿内
	开关门过程

	噪声值dB（A）
	平均
	最大

	
	≤80
	≤60
	≤65


各类电梯应满足以下规定：

1）．平层准确度±5mm范围内。

2）. 平衡系数：0.4-0.5。

3). 电梯起动和制动：加、减速度最大值≤1.5m／s2。

4). 垂直方向和水平方向的振动加速度分别不应大于25cm/s2和15cm/s2

技术性能：

	项目
	机房
	运行中轿内
	开关门过程

	噪声值dB（A）
	平均
	最大

	
	≤80
	≤54
	≤65


注：各类电梯应满足以下规定：

1）．平层准确度±5mm范围内。

2）. 平衡系数：0.4-0.5。

3). 电梯起动和制动：加、减速度最大值≤1.5m／s2。

4). 垂直方向和水平方向的振动加速度分别不应大于25cm/s2和15cm/s2

电梯功能要求表：

	序 号
	功      能
	备注
	序 号
	功      能
	备 注

	01
	全集选控制
	
	28
	调速器故障保护
	

	02
	检修运行
	
	29
	防溜车保护
	

	03
	慢速自救运行
	
	30
	防打滑保护
	

	04
	测试运行
	
	31
	防终端越程保护
	

	05
	时钟控制
	
	32
	安全接触器继电器触点检测保护
	

	06
	保持开门时间的自动控制
	
	33
	主控CPU WDT保护
	

	07
	本层厅外开门
	
	34
	五方通话
	

	08
	关门按钮提前关门
	
	35
	错断相保护
	

	09
	开门按钮开门
	
	
	
	

	10
	换站停靠
	
	
	
	

	11
	反向时自动消指令
	
	
	
	

	12
	待梯时轿内照明、风扇自动断电
	
	
	
	

	13
	自动返基站
	
	
	
	

	14
	模拟速度给定
	
	
	
	

	15
	数字量速度给定
	
	
	
	

	16
	井道层楼数据自学习
	
	
	
	

	17
	服务层的任意设置
	
	
	
	

	18
	多种层楼显示字符的任意设定
	
	
	
	

	19
	司机操作
	
	
	
	

	20
	独立运行
	
	
	
	

	21
	点阵式层楼显示器
	
	
	
	

	22
	运行方向的滚动显示
	
	
	
	

	23
	层楼位置信号的自动修正
	
	
	
	

	24
	锁梯服务
	
	
	
	

	25
	门区外不能开门保护措施
	
	
	
	

	26
	门光幕保护
	
	
	
	

	27
	超载保护措施
	
	
	
	


三、安装调试及验收：

（1）提供能保证电梯的正常安装、调试和运行的全部技术资料、整套附件、配套件和材料的详细清单；电梯轿厢及电梯安装（含井道）的各项尺寸、设备重量等。
（2）安装调试：投标报价单位必须具有直属的安装队伍，具备采购所需的安装维修许可证，要求安装一次达标，安装不得采取任何转包形式。
（3）电梯设备的验收，须经发包方和监理工程师签字盖章确认；在设备运

转测试时，供货商应无条件完成调试服务，直至技术监督部门验收合格发证,才视为正式验收合格，方能交付使用。                                                              
四、付款方式：

（1）中标人按要求完成电梯设备安装、调试完毕，并通过安装地电梯质检部门验收合格并发放准用证，并经审计后十日内，发包方向承包方付至合同总价的80%，运行满一年付至合同总价的95%，余5%作为质保金，待质保期满后30个日内付清（不计利息）。

（2）中标人必须一次性开据与合同总额相同的有效的正式发票。
五、售后服务：

（1） 技术交底

承包方技术人员应对发包方技术人员进行技术交底，向发包方讲授电梯设备的安装、操作、保养和应该注意的事项，使发包方能够尽快地熟悉电梯设备性能和使用。

投标人应提供质量保证期内的免费保修服务。质保期为壹年（合同签订以投标书填报时间为准）。

零、部件更换：对由于零、部件质量问题造成的损坏，承包方应提供

现场服务维修更换损坏的零、部件(质量保修期内应为免费服务)且提供服务的任何费用由承包方承担。由于发包方人为造成的零、部件损坏，承包方有义务对损坏零部件作有偿的维修更换。

（4）对于设备本身故障，承包方应在接到故障通知后的两个小时内派技术人员到现场排除故障，保证设备正常运行。在接到发包方故障通知后，若承包方在应该到达现场的情况下而未能在四个小时内到达现场，发包方有权要承包方给予赔偿，具体做法是：从接到发包方故障通知之日的第二天起，每天赔偿发包方质量保证金的1% 并承担电梯故障导致的相应民事责任（被困人员的医疗、经济及法律责任）。

（5） 保修期内的服务

每年提供　24　 次定期保养，在保修期内承包方应对发包方使用过程中的电梯设备损坏履行自己的售后服务承诺。

（6）热线服务：承包方应提供一条热线电话以保证发包方及时要求服务。

（7）备件服务：承包方应具备充分的相同型号的备品、配件、可及时向发包方提供技术服务和各种服务。（更换件或返修件的保修期为重新安装正常运行后的 12个月。）

