招标项目技术、商务及其他要求

1. 项目概述

本次招标的内容是医院信息系统软硬件含机房建设，包括：厂商具有合法知识产权的商品化医院信息系统应用软件、以及信息系统建设所需的服务器、存储设备、中心机房建设等。医院所需软硬件基本模块和功能要求附后。投标商提供的应用软件不一定按照采购人所要求的模块进行划分，但必须包含所要求的基本功能，在基本功能上允许增添功能模块，增添的功能模块将作为重要的考虑因素，但因此因素造成的系统总价增加采购人不予考虑。

本招标文件仅适用于本次招标书中所述的招标项目，最终软硬件包含范围和功能清单等项目内容需在商务合同中确定。
2. 项目清单及要求

2.1技术要求：

1． 医院信息系统必须执行或采用国际（ICD-10、ASTM、DICOM3.0、HL7、IHE）、国家、部委或行业有关标准，包括接口、信息传输、代码体系、文档和报表等标准或规范，医院信息系统数据必须满足卫生部最新颁布的有关信息系统建设的数据元和元数据标准，数据共享必须执行规定的交换协议。实现系统与外部系统的数据交换以及系统与上级医疗卫生机构的数据交换。

2． 医院信息系统之间信息交换采用HL7的国际标准，医院检验设备的接口采用ASTM标准，疾病编码采用ICD-10。支持UNICODE编码，支持XML、Web Service。对数据库的访问支持ODBC，COM和JDBC。

3． 软件必须符合卫生部颁布的《医院信息系统功能基本规范》和《四川省医院信息基本功能规范》要求。电子病历必须符合卫生部 《电子病历基本数据编制规范（试行）》和卫生部2011年1月1日起施行的《电子病历系统功能规范》的要求及 《基于电子病历的医院信息平台建设技术解决方案》。
4． 软件平台：

1) 技术结构：在局域网上运行的医院信息系统，采用先进的软件体系结构，并具有与医保等外部系统联接的接口。

2) 操作系统：数据库层为WINDOWS2003 SERVER，应用服务层为WINDOWS2003 SERVER，客户端为WINDOWS2000或WindowsXP

3) 数据库平台：采用MS SQL SERVER2008数据库或Oracle 10g数据库

4) 前端开发工具：采用面向对象的编程语言

5) 开发工具为PowerBuilder、DELPHI、JAVA、HTML、C++/C#.NET其中之一均可 

6) 采用SQLSERVER、ORACLE、DB2。

7) 应用软件采用HL7标准构架，并具有HL7标准认证；
5． 机房建设要求：

1) 本招标工程遵守设计图纸明确的技术规范和标准。

2) 机房和综合布线工程执行国家《电子计算机机房设计规范》（GB50174-2008），《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（GB50311 2000）及相关设计原则。

3) 本招标工程执行中华人民共和国现行有关本次招标工程的施工及安装、质量检测及验收规范。

4) 按照采购项目的设计图纸、设计方案及工程量清单等所包括的全部内容，严格按照现行国家、四川省现行技术规范、施工规范、质量标准及操作规定要求进行施工。

5) 设备材料：为统一标准及设备材料标准，本项目部分材料提供了备选品牌，要求投标人从备选品牌或同档次的材料中选择。

6． 服务器选型：

   服务器是硬件系统中最重要的部分，它是整个医院信息系统的运算中心\数据仓库。服务器应使用专用服务器，并可在条件允许的情况下采用服务器双机群集、磁盘阵列等技术保障主机运行的不间断和数据的不受损坏。

1) 可以支持符合国际标准和工业界事实上标准的系统软件。

2) 支持ISO/OSI七层网络协议标准和TCP/IP网络协议族。

3) 至少能够满足五年内系统发展所需的存储量和处理能力的要求。支持500个以上PC、哑终端（预计将来系统完全建设规模）联机。支持Cluster群集技术。

4) 可以根据需要进行系统处理能力和存储容量的扩充。并且该计算机系统可运行目前主流的数据库管理系统。

5) 系统必须能够方便地与不同平台实现连接，支持主流系统如SUN，IBM，SGI等，以及几乎所有的网络协议如：TCP/IP，NETBEUI，IPX，SPX，SNA，DECnet等。

6) 系统本身应有大量的开发平台给与支持，并且开发平台应该有易用性和大众化才能跟得上时代的变化。
7) 系统的安全对用户来说是非常重要的。尤其在系统加入INTERNET后，我们既需要让系统安全地上网，又要防止网络黑客(hacker)的攻击。

8) 一个应用系统在技术上应具有一定的先进性，这样才能使系统在建成后一段时间内，不会因技术的落后而需要大规模的调整系统，并且能够跟随着逐步的升级而保持整个系统的先进性。

2.2 货物名称及数量

1． 软件部分：包含医院综合信息系统（HIS系统、LIS系统、接口系统、OA系统、临床路径系统、合理用药系统）。
2． 硬件部分：HIS服务器、存储。
3． 中心机房建设部分：机房装饰装修系统、机房供电配电系统、机房门禁管理系统、机房防雷接地系统、机房暖通空调系统、消防报警灭火系统、数据机房综合布线。

4． 数量：软件各1套，HIS服务器2台、存储1台、中心机房建设1套。

2.3货物清单
	大类
	分系统名称
	数量
	说明

	HIS系统
	临床诊疗
	门诊医生工作站
	1
	 

	
	
	住院医生工作站
	1
	

	
	
	住院护士工作站
	1
	 

	
	
	手术安排与费用管理
	1
	 

	
	药品管理部分
	门诊药房管理系统
	1
	 

	
	
	住院药房管理系统
	1
	 

	
	
	药库管理系统
	1
	 

	
	
	药品字典及价格管理
	1
	

	
	
	合理用药管理系统
	1
	

	
	经济管理
	一卡通管理
	1
	 

	
	
	门急诊挂号
	1
	

	
	
	门急诊收费
	1
	 

	
	
	住院病人入出转管理
	1
	 

	
	
	住院收费
	1
	

	
	
	物资管理
	1
	

	
	
	护理管理
	1
	

	
	
	医务管理
	1
	

	
	综合管理与统计分析
	财务与经济核算
	1
	 

	
	
	病案统计
	1
	 

	
	
	医院决策支持查询系统
	1
	 

	
	医保接口部分
	医保接口
	1
	 

	
	
	新农合接口
	1
	

	
	PACS接口
	PACS系统接口
	1
	

	
	院感系统
	院内感染系统
	1
	

	电子病历系统
	电子病历系统
	电子病历（标准版）
	1
	

	
	病历质量管理
	（标准版）
	1
	

	OA办公自动化系统
	OA办公自动化软件
	1
	

	临床路径管理系统
	住院临床路径管理系统
	1
	含5个病种

	体检管理
	体检管理系统
	1
	

	LIS系统
	实验室管理系统（LIS）
	1
	

	临床药学
	抗菌药物管理系统
	1
	

	硬件部分
	服务器
	2台
	

	
	存储
	1台
	

	机房部分
	中心机房建设
	1套
	


2.4货物功能描述及技术规格和配置要求

1. 软件部分：
                                                                单位：套
	大类
	序号
	分系统名称
	数量
	主要功能

	临床诊疗部分
	1) 
	门诊医生工作站
	1
	具有完成医生处理门诊记录、检查、检验、诊断、处方、治疗处置、卫生材 料、手术、收入院等诊疗活动。

	
	2) 
	住院医生工作站
	1
	支持电子医嘱的下达，电子病历的书写，电子申请单，住院医生工作站支持与医院的LIS、RIS、PACS、电子病历等系统联网，能够直接向医技发送检验、检查申请并调阅检查、化验报告及相关影像资料，能与电子病历、手麻系统等无缝结合。

	
	3) 
	住院护士工作站
	1
	具有护士核对并处理医生下达的长期和临时医嘱，对医嘱执行情况进行管理。具有护理及病区床位管理等日常工作。具有床位管理，医嘱处理，护理管理，费用管理等功能。满足本部住院护士站数量。

	
	4) 
	手术安排与费用管理
	1
	支持手术预约登记、手术配置清点、手术文书、手术查询、统计报表，麻醉药品处方、记账收费、麻醉记录、麻醉文书、麻醉查询。

	药品

管理

部分
	5) 
	门诊药房管理系统
	1
	支持门诊处方划价、发药核对确认、收费、记帐，消减库存功能、支持储备限量管理、支持对申领或调拨的药品进行入库确认、提供药品盘点、报损、调换和退库功能、可打印配药单、处方签、发药清单、退药通知单及麻醉药品、精神药品（包括第二类精神药品）的月账单等相关单据支持多个发药窗口，支持自动分配或指定发药窗口发药。；与排队叫号系统接口

	
	6) 
	住院药房管理系统
	1
	支持发药、摆药、住院病人退药、留观病人退药、病区退药录入、草药录入、输液处理、麻醉协定方处理、支持普通，挂帐，赠送，制剂入库功能。支持手工录入或按药品类别，剂型，库存情况等条件组合生成请领信息

	
	7) 
	药库管理系统
	1
	支持药品出入库、药品库存管理、药品查询、统计汇总报表

	
	8) 
	药品字典及价格管理
	1
	支持药品字典的录入、更新、查询、删除等功能，药品价格核对处理功能。

	
	9) 
	合理用药
	1
	用药方案制定审查，药物剂量、禁忌症、配伍禁忌、特殊职业、特殊治疗用药审查，门诊处方、住院医嘱动态审查

	经济管理部分
	10) 
	一卡通管理
	1
	建立患者唯一主索引及基本信息、支持居民二代身份证号、医保号、健康档案号、农合号、银行号等，自动读取患者信息、实现挂号、就诊、辅诊检查、取药、住院等环节的一卡通用

	
	11) 
	门急诊挂号
	1
	支持挂号联动费用。支持退号功能。支持各类卡技术，如条码卡、医保卡、磁卡、IC卡、非接触性IC卡、第二代身份证、医保卡等多种身份识别卡。支持挂号同时发就诊卡，提供诊疗卡的发放、更改、挂失、注销、退卡、加磁等功能；支持多种身份识别模式。自动识别医保卡、IC卡、磁卡、银行卡等多种身份识别卡片，提供病人唯一标识功能。支持医保、VIP、免费、半免等多种类型的病人特殊挂号；支持现金、医保卡、银行卡、健康卡、支付卡、绿色通道等多种收费方式。支持窗口挂号、预约挂号、自助挂号等多种挂号方式

	
	12) 
	门急诊收费
	1
	支持多种代码输入，支持通过就诊卡（或其它相关支付卡）快速提取病人和费用信息，自动或手动完成收费，应具备严谨的发票管理，支持药品别名录入，支持划价和医生站对接，支持一次收费支持多张发票，支持数据转移，支持协定处方。

	
	13) 
	住院病人入出转管理
	1
	支持多种入院管理模式，支持急观转住院。支持预约登记入院，支持住院病人入出转管理，中途结帐，医保病人中途结帐、召回等。

	
	14) 
	住院收费
	1
	支持病人费用录入、结帐、费用查询、欠费和退费管理。提供门诊费用转住院费用功能，统计科室、医生、收费人员的工作量和收费金额；能统计某类病人（如社保、新农合等）收费数量和金额。

	
	15) 
	物资管理
	1
	具有采购计划管理，供应商管理，入库管理功能，出库管理功能，库存管理功能，科室库存管理功能，效益分析功能，效益分析功能

	
	16) 
	护理管理
	1
	支持病人信息、医嘱诊断信息、科室信息可以通过同步任务及时反应到病历系统中。同时护理病历中的数据也可以通过公共平台进行数据共享。在完成各个护理病历的录入后，这些病历数据可以存放在单独的数据库中。数据的访问通过统一的平台进行处理。而当病人入区登记后，电子病历系统中通过规则控制进行相关病历录入的提醒，当病人开立医嘱信息后，电子病历系统中通过同步平台查看病人的治疗信息、处方信息、检查信息，当特定的体征信息出现，通过交互平台，医生将可以根据病人的体征情况及时调整治疗方案。通过交互平台，达到数据查看、数据共享的目标。

	
	17) 
	医务管理
	1
	支持管理全院的医务事宜工作，具有强大的报表分析功能。除了能顺利完成卫生部要求的上报报表外，还充分发挥了医院信息的咨询、监督等功能。统计分析功能包括：报表分析、图形分析、对比分析、数理统计分析。

	
	18) 
	财务与经济核算系统
	1
	支持基于网络的经济核算可以从不同渠道产生系列化的统计数据，每天可由门诊、住院、病区、财务、人事等子系统直接汇总生成统计数据。当用户增加某一明细项目时，只需通过系统管理功能对相应数据进行修改，无需修改程序，提供灵活通用的报表打印格式，方便管理。

	
	19) 
	病案统计
	1
	支持病案录入、报表统计、随诊管理、病案借阅管理、住院工作日报、门诊工作日报、护理工作日报管理统计

	
	20) 
	院长决策查询系统
	1
	支持院长日报、医疗分析、财务分析、药品分析、市场分析。察看医院的当日信息，包括门诊部分和住院部分，门诊总数，急诊人数，普通门诊，专家门诊，门诊药品收入（分医保和自费），门诊医疗收入（分医保和自费），住院药品收入（当天发生的费用）,住院药品比例（总收入），住院医保药品收入，住院医保药品比例，住院自费药品收入，住院自费药品比例，住院医疗收入，住院医疗比例，住院医疗医保收入，住院医疗医保比例，住院医疗自费收入，住院医疗自费比例，住院预收款（当日预收款），住院出院结算款（当日出院病人结算款），病人欠款（在院病人到现在为止）

	接口部分
	21) 
	医保接口
	1
	支持职工医保接口部分应满足凉山州劳动和社会保障局关于医保接口的功能规范。居民医保接口部分满足省劳动和社会保障厅《城镇居民医疗保险交易接口规范》。实时或定时的从各级医保部门下载更新的药品目录、诊疗目录、服务设施目录、黑名单、各种政策参数、政策审核函数、医疗保险结算表、医疗保险拒付明细、对帐单等，并根据政策要求对药品、诊疗、服务设施目录、黑名单进行维护。

	
	22) 
	新农合接口
	1
	具有与社会各类医疗保险系统进行连接，相互传递相关的医疗保险数据，门诊支持实时传递数据并实时扣减医保卡费用，住院应支持每日定期集中上传或病人出院前一次性上传两种工作模式。支持医保收费项目与HIS收费项目对照管理功能，提供医保病人收费项目审核功能其中包括门诊、住院、门诊慢性病。

	
	23) 
	PACS系统接口
	1
	提供PACS系统的接口调用，保证支持与院内PACS系统的接口提供给必要的所有参数。

	
	24) 
	院感系统
	1
	1、住院医生站院内感染登记功能要求
1） 院内感染登记对院内感染病例的情况进行登记，支持自定义模版，可设置操作更为简便的内容模板，内容模板支持单选、多选、输入框、表格式等多种风格的录入模式，保证医生的用词规范、科学，辩证逻辑清晰。
2） 疑似医院感染病例经医院感染管理人员判断为医院感染确诊病例时，系统实时将患者相关信息反馈给相关医护人员的功能。提供医院感染病例的独立检索功能。

3） 院感科管理功能

4） 院内感染报告调阅支持根据住院号、卡号及姓名等信息灵活查询各种感染报告单。

5） 每日感染病人一览表统计出每天院内感染病人的列表和相关信息。

6） 院感病人统计报表

7） 支持按病区、科室、医生等分类进行分别统计查询。

8） 支持按时间段进行查询统计。

9） 支持按感染原因等进行统计对比。

10） 院感病人上报根据相关管理部门的要求，对院感病人的数据进行上报

11） 提供根据患者生命体征数据、检验结果、医疗操作、抗菌药物使用记录等数据自动筛查并综合判断住院患者疑似医院感染病例的功能。

12） 对集中出现类似医院感染病例时，系统主动筛查并提示警告的功能。

	电子病历系统
	25) 
	电子病历系统
	1
	支持包括病历书写，管理诊疗活动，查询医疗记录，控制医疗质量，提供临床指南、辅助决策等。文字编辑，内嵌表格和图形的编辑和展现，带有结构保护功能，对目前还不能电子化的植入材料条形码、知情同意书等医疗信息资料，有相应措施使之信息数字化后纳入电子病历并留存原件.

	
	26) 
	病历质量及控制  
	1
	允许用户定义质量管理规则，按照质量管理规则对未完成以及与规范有冲突的内容进行提示，病历书写质量管理（内容和时限控制）

	OA办公自动化系统
	27) 
	OA办公自动化软件
	1
	办公系统主要是为了实现以业务集成、办公自动、协同工作为主要内容的经营管理平台，需与HIS系统的各类数据实现无缝调用。完全B/S架构设计，包括个人办公、信息中心、收文管理，发文管理，签报管理，档案管理，会议管理，电子邮件，待办事项，日程安排，记事本，个人通讯录，公共通讯录，公共信息，专题信息，领导日程，督办管理等，实现公文档案一体化管理，并具备强大的文档查询功能.

	临床路径管理系统
	28) 
	住院临床路径管理系统
	1
	含5个病种，具有基于医生工作站的临床路径系统设计保证了数据流的完整性及功能一体化的强大优势。临床路径通过对和住院医生工作站和电子医嘱模块的接口的实现，仅需一次性身份验证及登录，在系统集成环境中完成路径纳入/退出、执行、跟踪以及效果评估等各项路径所需诊疗行为，并及时将数据和执行结果传回医嘱系统，从而保证了在不打乱原有HIS工作模式的情况下，同步支持纳入路径的工作业务流程。

	体检管理系统
	29) 
	体检管理系统
	1
	体检管理是医院体检中心重要业务内容，具有登记团队体检预约信息、登记各团队成员基本信息及体检项目、准备团队和散客的医学报告、填写体检结果、整理结论性意见备档等均为手工处理，工作量很大。且在将来较难和HIS、LIS系统实现连接和数据共享。为实现数字化、网络化管理、提高工作效率、增强操作的规范性，在进行广泛调研的基础上，设计和开发本系统。同时，本系统也是THIS4系统的重要组成部分。该体检系统与门诊收费系统、医技部门实现了数据共享，实现医院各科室体检结果的数字化，同时规范体检结果的书写。

	实验

室信

息系

统LIS
	30) 
	实验室信息系统LIS
	1
	具有实验室检验申请登记，检验数据采集，检验报告，检验质控，检验查询统计，检验数据联网，与HIS系统无缝融合，相关门诊或住院医生可调阅检验报告。

	临床药学
	31) 
	抗菌药物管理系统
	1
	抗菌药物目录管理

抗菌药物分级设置

医生抗菌药处方权分级设置

手术切口等级设置

围手术期预防用药规则

三级管控用药规则设置

门诊处方智能提醒与越级管理

门诊发药智能提醒与越级管理

门诊输液室智能提醒与越级管理

住院医嘱智能提醒与越级管理

住院发药智能提醒与越级管理

手术申请单抗菌药物预防用药处理

住院医嘱抗菌药物预防用药处理

住院药房抗菌药物预防用药处理

抗菌药物文档管理

抗菌药物知识库管理

抗菌药物申购与审批

违规使用处理

全院抗菌药物使用金额排名

全院抗菌药物使用量排名

门诊抗菌药物药物处方比例

住院抗菌药物使用强度

住院抗菌药物使用率

越级使用抗菌药物统计

围手术期预防使用抗菌药物统计


2. 硬件部分：（带“★”为必须满足参数，否则将导致扣分）：
	分类
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	备注


	一、硬件部分
	1
	服务器
	台
	2
	

	
	2
	存储
	台
	1
	


1）服务器参数:
	指标项
	招标要求

	总体要求
	国际知名明牌

	服务器外观
	机架式

	服务器高度
	2U

	处理器类型
	一颗Intel Xeon E5-2650

	处理器主频
	八核 2.0G

	处理器高速缓存
	20MB

	内存类型★
	除UDIMM，RDIMM，LRDIMM外我们支持HCDIMM, 支持2DPC到1600GHz（1.5V） ：要求单通道插多条内存同时工作时，内存速度保持优异： 3DPC>=1333MHz

	内存配置数目
	配置16GB内存

	内存最大支持数目★
	最大支持768G

	内存插槽数量★
	24个

	内存保护技术★
	支持ECC, Memory Mirorring, Memory spearing 

	内置硬盘类型
	最多16个2.5" SAS/SATA/SSD

	内置硬盘容量及数目
	配置2块300GB SAS硬盘

	阵列控制器★
	内置5110e阵列卡可支持>8块硬盘，可升级至RAID5，6，可升级缓存”。

	PCI I/O插槽★
	4－6个PCIe 3.0 , 可选4个PCI-x或2个16xPCIE（可供显卡用）

	网卡★
	集成4口千兆以太网端口,可选2个10G（不占用PCI插槽）。支持VNIC可通过硬件实现端口带宽动态分配，并且可支持ISCSI或Fcoe （FOD）

	光驱
	DVD刻录光驱

	电源★
	配置冗余的白金能效550w电源

	可管理 和 维护性 ★
	UEFI, Integrated Management Module II (IMM2), Predictive Failure Analysis, Light Path Diagnostics, Automatic Server Restart, Systems Director and Active Energy Manager, IBM ServerGuide. Optional IMM Advanced Upgrade software feature for remote presence.

	双机软件
	配置ROSE双机软件

	支持的操作系统
	支持Microsoft Windows Server 2008 R2 and 2008, Red Hat Enterprise Linux 5 and 6, SUSE Linux Enterprise Server 10 and 11, VMware ESX 4.1 and VMware ESXi 4.1 embedded hypervisor, VMware vSphere 5.

	售后服务★
	要求提供原厂商3年7*24小时服务。要求提供原厂商针对本次项目的授权书和售后服务承诺函.(如不符合本文件技术要求的授权书将作为废标)

	HBA卡
	1张6GB SAS卡

	
	


2）存储参数：
	项目
	招标要求

	产品
	产品要求
	与服务器同一品牌

	★基本要求
	体系架构
	SAN架构

	
	
	单控制器架构；

	★控制器
	阵列控制器
	可支持冗余架构，64位处理芯片；

	
	前端主机通道
	配置单控制器 

	
	支持主机数量
	≥16台HA主机；

	★RAID
	RAID支持
	RAID 0/1/5/6/10；支持全局热备盘和降级访问；

	★Cache
	配置容量
	≥2GB，可扩展至4GB；

	
	Cache镜像功能
	两条物理全冗余全双工的镜像通道，实现两个控制器的Cache数据通过相互镜像实现备份；

	
	Cache预读优化技术
	能够智能识别主机读取模式，通过预读机制优化应用性能；

	★扩展性
	单磁盘框硬盘数量
	≥12块；

	
	容量扩展
	未来磁盘阵列扩充容量不得另外收取License费用；

	★硬盘
	兼容性
	支持SAS/SATA硬盘混插；

	
	实配容量及数目
	8块2TB,SATA硬盘；

	
	
	（硬盘类型和容量必须严格按照招标要求进行配置）

	
	磁盘坏道修复
	可对硬盘的坏道进行自动修复，增加硬盘使用寿命；

	
	硬盘休眠
	支持按RAID组的磁盘休眠；

	
	智能化硬盘上电
	支持智能化硬盘加电技术，即硬盘缓上电技术，避免大量硬盘同时上电时，引起电流过载，跳闸风险；

	★可靠性
	冗余组件
	配置冗余、电源、风扇等；

	
	全局热备技术
	可以实现热备盘跨框热备保护磁盘；

	★软件
	阵列安全管理软件
	配置基于存储阵列的安全控制管理软件，以保证在SAN环境下，不同主机系统对存储阵列访问的安全性，配置≥4分区 License；

	
	数据快照
	支持数据快照功能；

	
	数据卷复制
	支持数据卷复制功能；

	电源
	　
	AC交流, 可选DC直流；

	★可维护
	统一管理
	支持统一管理软件；

	
	便捷的管理维护功能
	支持管理界面告警与声光告警、支持Emai告警与短消息告警、支持远程Modem拨号连接以便进行远程故障处理、支持日志信息导出等；

	★售后服务
	售后服务
	要求提供原厂商3年7*24小时服务。要求提供原厂商针对本次项目的授权书和售后服务承诺函.(如不符合本文件技术要求的授权书将作为废标)


3. 中心机房建设部分：
1）功能清单：

	大类
	序号
	系统名称
	分系统介绍
	备注

	中心机房建设部分
	1
	机房装饰装修工程
	吊顶部分
	

	
	
	
	地面部分
	

	
	
	
	机房内墙、柱面装修部分
	

	
	
	
	机房内的隔断
	

	
	
	
	门类及其它
	

	
	2
	机房供电配电系统
	机房用电负荷计算
	

	
	
	
	机房供配电设备
	

	
	
	
	计算机机房照明
	

	
	3
	机房门禁管理系统
	机房门禁管理
	

	
	4
	机房防雷接地系统
	抗高频干扰系统
	

	
	
	
	防雷系统
	

	
	5
	机房暖通空调系统
	精密空调系统
	

	
	6
	消防报警灭火系统
	火灾自动报警系统设计
	

	
	
	
	七氟丙烷气体灭火系统设计
	

	
	7
	机房综合布线系统
	中心机房布线
	

	
	8
	环境监测系统
	环境监测系统
	


2）工程量清单：

	序号
	项目名称（装饰装修）
	计量
单位
	工程
数量

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	楼地面橡塑PE保温板保温,0.1mm铝箔防尘处理
	m2
	115

	2
	全钢防静电无边架空活动地板600*600*35mm  
	m2
	97

	3
	地板铝合金送风口600*600mm
	个
	36

	4
	黑金砂梯步石材
	m2
	4.3

	5
	玻化地砖600x600mm   
	m2
	4.2

	6
	精密空调下地漏 国产优质
	个
	2

	7
	零星砌砖
	m3
	2.75

	8
	零星抹灰
	m2
	28

	9
	装饰板墙面 轻钢龙骨  
	m2
	138

	10
	装饰板墙面 10mm石膏板基层  
	m2
	138

	11
	装饰板墙面 12mm石膏板背板+0.6mm烤漆面象牙白彩钢板（内填保温棉）  
	m2
	138

	12
	亚光不锈钢踢脚线
	m
	40

	13
	全玻12mm铯钾防火玻璃隔断  
	m2
	9.8

	14
	全玻隔断，不锈钢包边框
	m2
	4.8

	15
	全玻隔断，底座支撑骨架
	m
	13.72

	16
	天棚黑色乳胶漆防尘处理
	m2
	115

	17
	天棚吊顶 收边条  
	m
	42.4

	18
	铝扣板吊顶 铝合金吊顶龙骨   
	m2
	97

	19
	微孔白色铝扣板吊顶600*600  
	m2
	97

	20
	12mm铯钾防火玻璃全玻自由门900*2100 
	樘/m2
	1

	21
	双开钢质防火门 （自动闭门器）
	樘
	2

	22
	门梁制作
	根
	2

	23
	亚光不锈钢门窗套
	m
	19

	24
	600*1000*2000mm设备机柜全钢承重散力架，刷红丹防锈漆
	套
	18

	25
	600*800*2000mm配电柜全钢承重散力架，刷红丹防锈漆
	套
	2

	26
	UPS主机全钢承重散力架
	套
	2

	27
	精密空调全钢承重散力架，刷红丹防锈漆
	套
	2

	28
	电池全钢承重散力架
	套
	4

	序号
	项目名称（设备安装）
	计量
单位
	工程
数量

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	市电成套配电柜 GDD01 800*600*2000mm  
	台
	1

	2
	UPS成套配电柜 GDD01 800*600*2000mm 
	台
	1

	3
	金属线槽 CT 200*100*1.2mm  
	米
	80

	4
	电气配管 JDG25  
	m
	100

	5
	照明电气配管 JDG20  
	m
	50

	6
	电力电缆敷设ZR-VV-4*70+1*35mm2 市电输入  
	m
	105

	7
	电力电缆敷设ZR-VV-4*16+1*10mm2 UPS输入  
	m
	270

	8
	电力电缆敷设ZR-RVV-3*6mm2 
	m
	600

	9
	电气配线ZR-BV-2.5mm2  
	m
	2000

	10
	亚光不锈钢灯盘300*1200mm,飞利浦T8标准荧光灯，2*36W  
	套
	24

	11
	电源分配单元 8位机架式PDU 32A总进线 10A万用端头 
	套
	36

	12
	墙面辅助五孔插座 16A 220V  
	个
	15

	13
	扳式暗开关(单控)单联 10A 220V 
	套
	2

	14
	插座铝合金底盒（接线盒）
	个
	17

	15
	线缆/柜体标志牌(柜体蓝底白字,线缆两端，开关前面板)
	项
	1

	16
	送配电装置系统调试
	系统
	1

	17
	自动投入装置调试
	套
	1

	18
	落地式机柜800*1000*2000mm  
	架
	10

	19
	金属线槽 CT 300*100*1.2mm  
	米
	21

	20
	24口六类非屏蔽空配线架  
	架
	17

	21
	12口六类非屏蔽空配线架  
	架
	13

	22
	1U理线器  
	架
	30

	23
	六类非屏蔽信息模块  
	个
	82

	24
	六类四对非屏蔽双绞线  
	米
	2000

	25
	设备间2米六类非屏蔽跳线自制  
	条
	82

	26
	双口信息插座
	个
	2

	27
	86底盒 
	个
	2

	28
	三相电源避雷器 V25-B/3+NPE-FS  
	组
	1

	29
	三相电源避雷器 V20-C/1+NPE-FS  
	组
	1

	30
	室内30*3铜带均压环地板下安装
	m
	95

	31
	BVR-50mm2接地引下线  
	m
	100

	32
	电气配管 JDG20  
	m
	60

	33
	接地连接线BVR-6mm2双色线  
	处
	80

	34
	接地装置制作安装局部等电位端子箱　
	台
	1

	35
	室外接地模块挖土方
	m3
	120

	36
	接地装置制作、安装
	项
	1

	37
	避雷器、电容器调试
	组
	1

	38
	接地装置调试
	系统
	1

	39
	气象防雷接地检测
	项
	1

	40
	TCP/IP四门门禁控制主机 ACM68400-LAN  
	台
	1

	41
	读卡器带键盘 MRX510K  
	台
	3

	42
	出门按钮 MK 
	套
	3

	43
	电控锁ML200SLD  "TA"
	台
	3

	44
	门禁专用电源 TM12-10A  
	套
	1

	45
	门禁读卡器配线 RVVP8*0.75mm2 
	m
	100

	46
	出门按钮/门磁信号线 RVVP2*1mm2 
	m
	100

	47
	电锁电气配线RVV2*1mm2  
	m
	100

	48
	电气配管 JDG20  
	m
	50

	49
	精密空调SCA201  （知名品牌）
	台
	2

	50
	空调铜管安装  国产优质
	m
	80

	51
	空调外机支架,刷防锈漆
	套
	2

	52
	DN40进水管
	m
	40

	53
	DN32排水管
	m
	40

	54
	余压阀
	个
	2

	55
	柜式新风机(1500m3/h)
	台
	1

	56
	排烟机 （400）m3/h  含控制继电器
	台
	2

	57
	90L灭火剂贮存装置安装   
	套
	2

	58
	HFC-227ea七氟丙烷药剂   
	kg
	180

	59
	气体喷头安装  
	个
	2

	60
	气体灭火系统装置调试
	个
	2

	61
	火灾报警控制器（联动型） JB-GST200/32Z 
	台
	1

	62
	火灾气体灭火控制盘GST-QKP02 
	台
	1

	63
	电气配管 JDG20 
	m
	80

	64
	电气配线 RVS阻燃铜芯导线2*1.5mm2  
	m
	200

	65
	点型感烟探测器安装 JTY-GD-G3   
	只
	9

	66
	点型感温探测器 JTW-ZCD-G3N  
	只
	3

	67
	声光报警装置 HX-100B  
	台
	2

	68
	气体喷洒指示灯装置 GST-LD-8317A  
	台
	2

	69
	输入输出模块 GST-LD-8301  
	只
	2

	70
	手动火灾报警按钮 J-SAM-GST9122  
	只
	2

	71
	控制器电源DY-200 
	台
	1

	72
	自动报警系统装置调试
	系统
	1

	73
	消防报警设备检测
	项
	1

	74
	KVM集中控制器 
	台
	1

	75
	KVM集中控制电缆
	m
	100

	76
	USB\PS2接口转换器
	台（套）
	16

	77
	环境监控服务器
	台
	1

	78
	环境监控平台软件
	套
	1

	79
	市电电量参数监测
	只
	1

	80
	UPS不间断电源监测
	系统
	1

	81
	开关监测
	只
	2

	82
	避雷器检测模块
	只
	1

	83
	门禁检测
	系统
	1

	84
	八路视频监控硬盘录像机  （知名品牌）
	台
	1

	85
	附属设备1T硬盘 （知名品牌）
	台
	2

	86
	700TVL 1/3" CCD强光抑制ICR日夜型枪型摄像机
	台
	5

	87
	精密空调状态监测
	系统
	1

	88
	机房温湿度监测
	支
	3

	89
	漏水检测套件
	套
	1

	90
	消防主机监测
	系统
	1

	91
	电话短信/语音报警装置
	只
	1

	92
	监控电源线 RVS铜芯导线2*1.5mm2
	m
	100


