工艺设备采购招标文件

阜阳市颍南污水处理厂升级改造工程

土建及安装工程
招标文件

项目编号：FZGY-JCSZ20130296
招 标 单 位 ：阜阳创业水务有限公司

招 标 代 理 ：安徽欣安工程建设项目管理有限公司

二0一三年十一月

目  录

第一章  招标公告
第二章  投标人须知
第三章  评标办法（综合评估法法）
第四章  计价依据及工程造价确定
第五章  图纸、技术标准和要求
第六章  合同主要条款
第七章  用户需求表投标文件格式
第八章  投标文件格式


第1章 招标公告

阜阳市集中招投标交易中心受阜阳创业水务有限公司委托，现对阜阳市颍南污水处理厂升级改造厂区土建及安装工程施工进行公开招标，欢迎符合条件的投标人参加投标。     
一、招标条件

1、项目名称：阜阳市颍南污水处理厂升级改造厂区土建及安装工程施工 
2、项目编号：FZGY-JCSZ20130296
3、项目审批、核准或备案机关名称：阜阳市发展和改革委员会
4、招标人：阜阳创业水务有限公司
5、资金来源：自筹 

二、项目概况与招标范围

1、项目实施地点: 阜阳市颍南污水处理厂内
2、建设规模:    日处理污水6万吨的升级改造工程                                 
3、计划工期：140 个日历天内完成招标范围内所有工作内容，其中土建工期80日历天、安装工期60日历天，并达到合格标准。
5、招标范围：施工图纸范围内细格栅、调节池及提升泵房、 高效沉淀池、消毒接触池、碳源投加间、加氯间、加药间、中控室等土建工程和 全厂机械、电气、仪表设备（除深床滤池外）及电缆及桥架（除深床滤池外）、全厂工艺管道（除深床滤池外）、全厂照明等安装工程
6、标段划分： 一个标段

三、投标人资格要求
1、具备独立法人资格，并经工商行政主管部门年检合格，且具有市政工程施工总承包一级及以上资质，同时具有机电安装工程专业承包一级资质。
2、投标人近五年（自招标公告发布之日起向前追溯五年，以工程竣工验收日期为准）至少具有一项已完工的6万吨/日的新建或改扩建污水处理厂土建及一项已完工的6万吨/日的新建或改扩建污水处理厂安装工程业绩（污水处理厂主体工程）；须提供工程施工合同、工程业主方出具的能证明该业绩为6万吨/日及以上污水处理厂工程的证明、由五大责任主体（包括业主、勘察、施工、监理、设计）参与验收的工程竣工报告或竣工验收备案表。

3、拟派项目经理具有市政工程专业一级注册建造师资格，且无在建工程项目（须由投标人单位出具承诺或行政主管部门出具证明）。
项目经理近五年至少承建一个6万吨/日的新建或改扩建污水处理厂工程业绩（6万吨/日及以上污水处理工程主体工程），须提供合同及由业主出具证明其为项目负责人的材料原件。
5、信誉要求：近三年（自招标公告发出之日起向前追溯三年）没有发生重大质量事故，没有工程转包挂靠行为。

 6、本次招标不接受联合体投标。
四、招标文件的获取

1、各潜在投标人于2013年11月4日后在阜阳市招投标监督管理局门户网站（http://www.zgj.fy.gov.cn）下载本项目招标文件、电子版施工图纸及工程量清单。

2、招标文件每套售价为500元。投标人需在开标前一小时内到阜阳市集中招投标交易中心受理大厅窗口现金缴纳并换取票据，未换取票据的，招标人将拒绝其参加本项目的投标。

3.开标时间：2013年11月25日15时00分
 开标地点: 阜阳市集中招投标交易中心开标室

4.发布公告的媒介

本次招标公告同时在以下网站发布：

中国采购与招标网http://www.chinabidding.com.cn

安徽省建设工程招标投标信息网http://www.act.org.cn

阜阳市招投标监督管理局http://www.zgj.fy.gov.cn

5.联系方式

代理机构：安徽欣安工程建设项目管理有限公司 

地    址：阜阳市颍州区颍西街道办事处中南大道7-7号

联 系 人：白天红  杨威
电    话：0558-2171268  18955802317
电子邮件：anhuixinan@qq.com
第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	阜阳创业水务有限公司

	1.1.3
	项目名称
	阜阳市颍南污水处理厂升级改造厂区土建及安装工程

	1.1.4
	施工地点
	阜阳市颍南污水处理厂内

	1.2.1
	资金来源
	自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	图纸范围内、工程量清单及招标文件等资料所包括的内容

	1.3.2
	招标控制价
	12956279.91元

	1.3.3
	标段划分
	一个标段

	1.3.4
	计划工期
	计划工期：140 个日历天内完成招标范围内所有工作内容，其中土建工期80日历天、安装工期60日历天，并达到合格标准。

	1.3.5
	质量要求
	达到国家、安徽省现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

	1.4.1
	投标人资格审查方式
	资格后审（后审所需资料详见3.5）

	1.4.1.1
	投标人资格要求
	1、具备独立法人资格，并经工商行政主管部门年检合格，且具有市政工程一级及以上资质，同时具有机电安装工程专业承包一级资质。

2、投标人近五年（自招标公告发布之日起向前追溯五年，以工程竣工验收日期为准）至少具有一项已完工的6万吨/日的新建或改扩建污水处理厂土建及一项已完工的6万吨/日的新建或改扩建污水处理厂安装工程业绩（污水处理厂主体工程）；须提供工程施工合同、工程业主方出具的能证明该业绩为6万吨/日及以上污水处理厂工程的证明、由五大责任主体（包括业主、勘察、施工、监理、设计）参与验收的工程竣工报告或竣工验收备案表。

3、拟派项目经理具有市政工程专业一级注册建造师资格，且无在建工程项目（须由投标人单位出具承诺或行政主管部门出具证明）。
项目经理近五年至少承建一个6万吨/日的新建或改扩建污水处理厂工程业绩（6万吨/日及以上污水处理工程主体工程），须提供合同及由业主出具证明其为项目负责人的材料原件。
5、信誉要求：近三年（自招标公告发出之日起向前追溯三年）无不良市场行为记录。
6、本次招标不接受联合体投标。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	勘察现场
	不组织

	1.10
	投标预备会
	不召开

	1.11
	对分包的要求
	不允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	施工图纸、清单、澄清、答疑、补充通知

	2.2.1
	投标人提出问题的递交方式、截止时间
	电子邮件方式：anhuixinan@qq.com
递交截止时间：投标截止10天前

特别提示：提出异议时须注明项目名称及项目编号，不得署名

	2.2.2
	招标文件澄清、修改的发布形式、时间
	网上发布时间：投标截止15天前

网址： http://www.zgj.fy.gov.cn

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	无

	3.3.1
	投标有效期
	90个日历天（从投标截止之日算起）

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金提交形式：自带银行汇票

投标保证金金额：人民币 贰拾万元

投标保证金由阜阳市招投标咨询服务有限公司统一收取。投标保证金采用银行汇票形式从投标人的基本账户开户银行办理；（在开标现场查验银行汇票原件，复印件加盖单位公章装入投标文件），

帐户名称: 阜阳市招投标咨询服务有限公司

开户行：中国银行股份有限公司阜阳开发区支行  

账  号：178 216 390 372

备注：投标单位的基本账户开户银行如无法开具银行汇票，则须投标单位基本账户开户银行出具证明，采用从投标单位基本账户现金转账形式交纳投标保证金，其投标保证金转账凭证原件由投标人在开标现场递交，复印件加盖单位公章装入投标文件中

	3.6
	备选投标方案
	不接受

	3.7.4
	施工组织设计是否采用“暗标”评审方式
	不采用

	3.7.7
	投标文件电子版要求
	工程量清单投标报价光盘贰份(TB.ETB文件),随投标文件正本封存。工程量清单组价后，生成的TB.ETB文件，能够正确导入到新点评标系统。如投标光盘不能导入到评标系统，不予通过符合性评审。（光盘外包装须注明为TB.ETB文件）

	3.7.8
	投标文件数
	正本壹份，副本肆份，工程量清单投标报价光盘贰份（TB.ETB文件）。工程量清单投标报价光盘（EXCEL只读格式）肆份。光盘外包装必须加盖可以识别身份的投标人公章。其中商务标正本必须提供一套完整的包含工程量清单报价全部内容的纸质版。

	4.1
	投标文件的密封及标记
	(1)投标文件的正本与所有副本均集中包装，并在封口处加盖投标人单位公章，清单光盘随投标文件商务标的正本一起封装。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(2)投标文件的封皮上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明：

阜阳市颍南污水处理厂升级改造厂区土建及安装工程

招标人：阜阳创业水务有限公司
投标人名称：                （盖章）

2013年11月25 日15时00分前不得开启

	4.2.1
	投标截止时间
	2013年11月25日15时00分

	4.2.2
	递交投标文件地点
	阜阳市集中招投标交易中心开标室（阜阳市颍州区阜王路356号）

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2013年11月25日15时00分
开标地点：阜阳市集中招投标交易中心开标室（阜阳市颍州区阜王路356号原武警支队院内）

	5.2.2
	人员到场
	法定代表人或授权委托人持本人身份证（原件）、授权委托书、按时到达开标现场并签字确认，由招标人当场核验。核验结果提交评委会进行评审。

	6.3.1
	评标办法
	综合评标法

	7.1.1
	中标公示网址
	http://www.zgj.fy.gov.cn

	7.1.2
	定标方式
	招标人依法确定中标人

	7.3.1
	履约保证金或低价风险保证金
	履约保证金或低价风险保证金

履约保证金的支付方式：银行转账。

履约保证金数额：中标价的10%。
低价风险保证金数额：本项目招标控制价-中标价。

履约保证金和低价风险保证金不重复缴纳，就高不就低。

履约保证金或低价风险保证金如采用银行保函的形式，银行保函的有效期不得低于规定工期。若有效期不足应顺延。此银行保函由中标人在与招标人签订合同时交于建设单位保管，待工程竣工验收合格后退还。

投标人在收到《中标通知书》5 日内将以上保证金转入招标人指定的账户否则，招标人将取消其中标资格，其投标保证金不予退还。

	8
	外地施工企业中标，签订施工合同前，按《关于进一步明确阜城进境建筑业企业备案登记及管理工作的通知》（阜招管【2012】27号文件）规定办理进境备案手续及“业绩信用登记手册”。 项目实施阶段的项目经理必须与投标项目经理一致，并且为本工程专职项目经理，即除本工程外，不得担任其他工程项目经理。

	9
	本项目的项目负责人、质量员、安全员等关键岗位人员在施工期间须按照《安徽省住房城乡建设厅关于印发安徽省建筑施工现场关键岗位人员在岗考核和“两场”联动工作方案（试行）的通知》（建质函〔2012〕1151号）的规定纳入“IFA”系统进行管理考核，如考核不合格，将严格按照《建质函〔2012〕1151号》文的规定进行处理。

	10
	投标人投标报价大于（含等于）招标控制价的，作废标处理！

	10.1知识产权

	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.2同义词语

	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	10.3监  督

	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受招投标监督管理部门的监督。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对工程施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.4 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、招标控制价、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 招标控制价：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目的计划工期：具体见投标人须知前附表。
1.3.4本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。 

1.4 投标人资格要求

1.4.1 本项目资格审查方式见投标人须知前附表的要求。

1.4.1.1投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（4）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2本项目是否接受联合体：见投标人须知前附表的要求。

1.5 费用承担

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2交易服务费：
交易服务费由中标人领取《中标通知书》时支付。
交易服务费由中标人领取中标通知书时支付，收费标准执行安徽省物价局建设厅皖价服（2007）226 号文件和皖价服函【2012】249 号文件。
以上费用不单独列出，投标商自行考虑。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

本工程不组织踏勘现场。

1.10 投标预备会

本项目不召开投标前预备会。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

招标文件包括：

(1）招标公告
(2）投标人须知
(3）评标办法
(4）计价依据及工程造价
(5）图纸、技术标准和要求
(6）合同主要条款
(7）投标文件格式
(8）投标人须知前附表规定的其他材料。

 根据本章第2.2 条和第2.3条对招标文件所作的澄清、修改构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以邮件形式，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表第4.2.1条规定的投标截止时间15天前，以投标人须知前附表规定的方式发布给所有潜在投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应推迟投标截止时间。

2.2.3所有潜在投标人有义务在网上自行查询，无需以书面形式回复。

2.2.4 工程量清单的确认：由招标人编制的工程量清单，作为本次招标的基础依据；投标人应在投标答疑截止时间前对招标人提供的工程量清单和施工图工程量进行核算并提出异议，分项工程量误差在+3%～-5%之内的不调整，若投标人未在规定的时期内提出异议，以投标人中标价作为合同价款结算依据；若经投标人核算清单项目工程量误差在+3%～-5%外或漏项、缺项的，投标人必须提供相应的工程量计算书，以利招标人及时核对，并招标人重新确定的清单工程量作为报价的依据，开工后工程量一律不予调整（除设计变更、经济签证、工程联系单等）。

技术规范要求的费用应包括在投标价中。在设计图中如没图示或未表达明确的，且各投标单位没在规定的时期内提出异议，决算时不得调整造价，视为该项费用已包括在其他价款的单价或合价以及投标总价内。

开标后提出的工程量清单中有错项、漏项、工程量偏差一律无效。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人以投标人须知前附表第2.2.2条规定的方式发布修改招标文件的内容。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应推迟投标截止时间。

2.3.2所有潜在投标人有义务在网上自行查询，无需以书面形式回复。

2.3.3 当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的为准。

3．投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应由商务标、技术标两部分组成，具体应包括下列内容：

《商务标》应包含且不限于以下内容：

1、投标函

2、法定代表人身份证明

3、授权委托书

4、投标保证金及诚信保证金

5、投标人基本情况

6、工程量清单投标报价书

7、附件资料

《技术标》应包含且不限于以下内容：

1、施工组织设计

2、项目管理机构

3、投标人认为需要列明的其它事项

3.2 投标报价

3.2.1投标人应按第4章“计价依据及工程造价确定”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第4章“计价依据及工程造价确定”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 条的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表的规定递交投标保证金，同时将投标人基本账户开户许可证复印件加盖单位公章后装订在投标文件中，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 条要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3评标结束后，被推荐为中标候选人的投标保证金银行汇票由阜阳市招投标咨询服务有限公司留置,中标人的投标保证金汇票被解付,签订合同后退还给中标人的基本账户;其他中标候选人待中标通知书发出后凭阜阳市招投标咨询服务有限公司的收据换取投标保证金银行汇票；正常情况下，未被推荐为中标候选人的投标保证金汇票将当场退还给投标人。
3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）第一中标候选人放弃中标的。

（2）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

（3）在招标投标活动中串通投标、围标串标、弄虚作假、以他人名义投标。 

(4）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件。

（5）中标候选人放弃中标候选资格的或以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标，经查证属实的。

(6）投标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（7）投标人以投诉为名排挤竞争对手，进行虚假、恶意投诉，阻碍招标投标活动的正常进行的。

3.5 资格审查资料

该项目采用资格后审，投标人须提供以下证件原件备查：

①营业执照（副本）

②安全生产许可证

③资质证书（副本）

④企业业绩证明材料

⑤项目经理注册建造师证书及安全生产考核合格证

⑥企业基本账户开户许可证

3.6 备选投标方案

本项目不接受备选方案。


3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第7章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并按招标文件规定的格式由投标人的法定代表人或其委托代理人签字和盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件不得进行涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，投标文件不予评审。

3.7.4 施工组织设计不采用“暗标”评审方式。

3.7.5投标文件应包括商务标和技术标，且应分开编制装订。其中，商务标正本必须按第七章“投标文件格式部分”提供完整的一套纸质版，提交的商务标副本纸质版只需要按要求提供投标函、法定代表人身份证明、授权委托书、投标保证金及诚信保证金、投标人基本情况、加盖印章的工程量清单投标报价封面、附件资料。招标文件要求的工程量清单报价的其他内容，投标人转换成EXCEL只读模式，以不可编辑的形式刻录成工程量清单投标报价光盘（EXCEL只读模式），提交肆份。

3.7.6投标文件须提供正本壹份、副本肆份，且商务标和技术标应分开装订，否则，投标文件将不予评审。
3.7.7投标文件电子版形式见投标人须知前附表。

3.7.8 投标文件份数见投标人须知前附表。

3.7.9投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。

3.7.10投标文件中的所有复印件应与招标文件中要求提供的原件一致。

3.7.11投标文件必须胶装，不得活页装订。

4．投标                                              

4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1投标文件的正本与所有副本均集中包装，并在封口处加盖投标人单位公章，清单光盘随投标文件商务标的正本一起封装。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

4.1.2 投标文件的封皮上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表，正副本不一致时以正本为准。

4.1.3未按本章4.1.1、4.1.2条要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标截止时间：见投标人须知前附表。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件在投标截止时间后将不予退还并由该项目的拟任项目经理在投标文件递交确认书上签字确认。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在阜阳市集中招投标交易中心及前附表规定的时间开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其授权委托人、项目经理、造价员持本人身份证准时参加。
5.2 开标程序

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

(l）宣布开标纪律。

(2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称。

(3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名。

(4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况。

（5）按照投标人须知前附表规定核验投标人人员到场情况。

(6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价及投标函其他内容，并记录在案。

(7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

(8）开标结束。

5.2.2投标人代表到达开标会要求,见投标人须知前附表,投标人代表不能按要求到达开标现场，其投标书不予评审。 

6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会负责人由评标委员会成员推举产生或由招标人确定。评标成员人数由五人以上单数组成，其中业主专家1人；从专家库中随机抽取4人，评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。

6.1.2 有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

(1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属。

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员。

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）该项目招标代理机构不得担任本项目评标委员会成员。

评标委员会成员有前款情形之一的，应当主动提出回避。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 本次招标采用的评标办法见前附表6.3.1。
6.3.2评标委员会按照第3章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第3章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7．合同授予

7.1 定标方式

7.1.1招标人依据评标委员会推荐有排序的中标候选人名单在投标人须知前附表规定的地点（或网址）进行公示，公示时间不得少于3日。

7.1.2定标方法

公示期间无异议，招标人应确定排名第一的中标候选人为中标人。如排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金或低价风险保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，以此类推。如评标委员会推荐的所有中标候选人均自动放弃或被招标人按规定取消中标资格，按招标法规依法重新招标。
7.1.3考察

评标结束后，招标人将根据需要对中标候选人进行实地考察。在考察过程中发现有弄虚作假、业绩不实、挂靠、违法转包等行为的，将取消其中标候选人资格，没收其投标保证金。

7.1.4约谈

按《关于实行政府性投资建设工程项目约谈和履约承诺制度的通知》（阜招管2012 30号文件）的有关规定执行。

7.2 中标通知

7.2.1在本章第3．3条规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.2.2外地施工企业中标，签订施工合同前，按《关于进一步明确阜城进境建筑业企业备案登记及管理工作的通知》（阜招管【2012】27号文件）规定办理进境备案手续及“业绩信用登记手册”。 项目实施阶段的项目经理必须与投标项目经理一致，并且为本工程专职项目经理，即除本工程外，不得担任其他工程项目经理。

7.3 履约保证金或低价风险保证金

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额向招标人提交履约保证金或低价风险保证金。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 条要求提交履约保证金或低价风险保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3 书面合同签订后7日内，需到阜阳市招投标监督管理局进行合同备案，否则投标保证金不予退还。

8．重新招标

8.1.1经评标委员会评审后否决所有投标的，采购人将重新招标。
8.1.2投标截止时间结束后参加投标的投标单位不足3家的，按阜招管【2013】31号文件执行。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第3章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 疑义、异议、投诉

9.5.1投标人和其他利害关系人认为招标文件内容违法或不当的应在投标文件递交截止时间10日前向招标人提出异义，认为开标活动违法违规的应在开标现场书面向招标人提出异议。对评标结果有异议的，在中标候选人公示期间提出。针对以上事项投诉的，未在规定时限先向招标人提出异议，招投标监管部门不再受理投诉。招标人对投标人提出的异议不予答复或答复不满意的可依法向招投标监管部门提出书面投诉。

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
9.5.2投诉人投诉时，应当提交投诉书。投诉书应当包括下列内容：（一）投诉人的名称、地址及有效联系方式；（二）被投诉人的名称、地址及有效联系方式；（三）投诉事项的基本事实；（四）相关请求及主张；（五）有效线索和相关证明材料。投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者个人投诉的，投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。投诉书有关材料是外文的，投诉人应当同时提供其中文译本。
9.5.3有下列情形之一的投诉，不予受理：（一）投诉人不是所投诉招标投标活动的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系；（二）投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；（三）投诉书未署具投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义投诉的，投诉书未经法定代表人签字并加盖公章的；（四）超过投诉时效的；（五）已经作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；（六）投诉事项已进入行政复议或者行政诉讼程序的。
9.5.4投诉人不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，阻碍招标投标活动的正常进行，否则将扣除其投标保证金。
10．本招标文件解释权
本招标文件的解释权归  招标人 所有。
第三章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	评审内容
	评审因素
	评审标准

	综合
	分值构成

(总分100分)
	投标报价：   60   分

施工组织设计：  8   分

投标人、项目经理信誉及业绩：  28  分
项目管理机构：   4   分

	资格评审
	营业执照
	具备年检合格的营业执照

	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	企业资质证书
	具备第二章“投标人须知前附表”第1.4.1.1项规定有效的资质证书

	
	企业业绩
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定须提供中标通知书或施工合同或竣工验收报告原件

	
	项目经理资格
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定

	
	企业基本账户开户许可证
	查验原件或公证件

	符合性评审
	人员到场
	符合招标文件要求

	
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证、基本账户开户许可证一致。

	
	投标文件的密封及标记
	符合第二章“投标人须知前附表”第5.1项规定

	
	投标函签字或盖章
	符合“投标函”格式要求

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	工期
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2项规定

	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3项规定

	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1 项规定，提供缴纳原始证明文件原件


以上“资格评审”资料复印件加盖公章胶装在投标文件中，同时提供原件。

技术评审表
	项目
	条款内容
	评分标准
	分值

	1．施工组织设计（8分）
	主要施工方法：
	各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。
	0-1

	
	拟投入的主要物资计划
	投入的施工材料有详细计划且计划周密，数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，满足施工需要
	0-0.5

	
	拟投入的主要施工机械、设备计划
	投入的施工机械、设备、机具有详细计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，满足施工需要。
	0-0.5

	
	劳动力安排计划
	各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划明细，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入经济合理，满足施工需要
	0-0.5

	
	确保工程质量的技术组织措施
	施工项目应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。
	0-1

	
	确保安全生产的技术组织措施
	施工项目应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、社会治安安全措施得力。
	0-1

	
	确保工期的技术组织措施
	在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。
	0-0.5

	
	确保文明施工的技术组织措施
	针对本工程项目特点，应有现场文明施工计划，环境保护措施，且计划措施内容应达到“安全质量标准化示范工地”标准。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。
	0-1

	
	工程施工的重点和难点及保证措施
	是否正确
	0-1

	
	施工总平面布置图
	应有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。
	0-0.5

	
	施工组织设计
	针对性、完整性符合要求。
	0-0.5

	2．投标人、项目经理信誉及业绩（28分）

	企业信誉及业绩（21分）
	企业具有质量管理体系认证证书的得1分，具有职业健康管理体系认证证书的得1分，具有环境管理体系认证证书的得1分。满分3分加满为止（以上证书须在有效期内）。
	3

	
	
	企业近3年连续（以证书颁发日期为准）获得过银行系统 “AAA”信用等级的得1分，以证书原件为准。
	1

	
	
	企业2008年以来获得工商行政主管部门认定的“守合同重信用”证书且开标时在有效期内，省级1分，国家级2分，满分2分加满为止，以证书原件为准。
	2

	
	
	企业类似工程业绩

近五年(自公告发布之日起向前追溯五年)每提供一个6万吨/日及以上污水处理工程业绩，一项得2分；须施工合同、由五大责任主体（包括业主、勘察、施工、监理、设计）参与验收的工程竣工报告或竣工验收备案表，同一项工程仅计分一次，满分10分加满为止。
	10

	
	
	企业工程奖项：

企业所承建的类似工程获得过省级奖项，每提供一项得2分；获得国家级奖项，每提供一项得3分；满分5分加满为止。指6万吨/日及以上污水处理厂区建设工程，同一项目获得的不同奖项按最高奖项计分，不重复加分。
	5

	
	项目经理信誉及业绩（7分）
	项目经理是高级工程师得2分，工程师得1分，需提供相关证书的原件。
	2

	
	
	近五年项目经理(自公告发布之日起向前追溯五年)承建的类似工程获得过省部级文明工地的得3分。（颁发机关须为建设行政主管部门或建筑业协会）。（凭有效证书原件，须能体现项目经理名称）。
	3

	
	
	项目经理类似工程业绩：

近五年项目经理(自公告发布之日起向前追溯五年)每完成过一个类似工程业绩（6万吨/日及以上污水处理厂建设工程）一项得1分，满分2分；须同时提供工程施工合同和由五大责任主体（包括业主、勘察、施工、监理、设计）参与验收的工程竣工报告或竣工验收备案表，并能体现出项目经理名称。
	2

	3. 项目管理机构（4分）
	项目组织机构及管理班子配备（4分）
	项目机构组成成员（施工员、质检员、安全员、造价员）等满足工程需要，并提供上岗资格证；以上人员中具有中级职称证书每人得0.5分，高级职称证书得1分，中级以下职称证书每人得0分。满分4分加满为止。需提供相关证书的原件。
	4


备注：以上评分中同一工程以最高奖计分，不重复计分。凭原件打分。若发现有弄虚作假行为的取消其中标资格，记入不良行为记录，一至三年内不得参与阜阳市内任何招投标活动，并追究其法律责任，造成招标人损失的追究其赔偿责任。

1. 评标方法
评标委员会首先对投标人的资格和投标文件进行初步评审，初步评审通过后，再对技术标和商务标进行详细评审。
有效投标报价是指投标未作废标处理，且投标报价不高于招标控制价的投标报价。

详细评审通过后：求评标基准值P，（1）、有效投标报价家数大于5家，从有效投标报价中去掉一个最高价和一个最低价进行算术平均得平均值P；（2）、当有效投标报价家数小于或等于5家时，对所有有效投标报价进行算术平均得平均值P。计算各有效投标单位的投标报价得分Z（小数点后保留2位有限数字），有效投标报价与评标基准值P比较，等于P时得满分60分，每下浮1%扣0.5分即Z=60-[（P-投标报价）÷P] ×50，每上调1%扣1分即Z=60-[（投标报价- P）÷P] ×100；评标委员会综合投标报价得分、施工组织设计得分、投标人信誉得分、项目管理机构得分进行相加，按总得分从高到低顺序推荐1～3名中标候选人。

若综合得分高低排序在前三名的投标人有两个及以上得分相同，综合得分最高的为该项目第一中标候选人，以此类推。若出现综合得分相等的，报价低的排名优先。若报价也相等的，企业注册资金高的排名靠前；若以上都相同，由招标人决定第一中标候选人人选。
2. 评标原则
遵循公平、公正、科学、择优的原则。 
3. 评标委员会组成及职责
3.1评标委员会
评标委员会由招标人依法组建。全体评标委员会成员推举产生评标委员会组长，商务标的评审以注册造价工程师为主。

3.2 评标委员会的职责

评标委员会应当根据评标办法，对投标文件进行评审和比较，向招标人推荐中标候选人或根据招标人的授权直接确定中标人。各评委独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对其各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

4. 评标程序
评标准备、初步评审（资格评审和符合性评审）、详细评审（技术评审、商务评审）。
4.1评标准备
评标委员会熟悉评标工作情况：

(1)听取招标人或者其委托的工程招标代理机构对招标项目情况的介绍。

(2)阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据,至少应了解和熟悉以下内容：招标的目标、招标项目的范围和性质、招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。

(3)熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。

(4)核对评标工作用表。
4.2初步评审
符合性评审和资格评审，评标委员会依据上述标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

4.3详细评审
    4.3.1技术评审：施工组织设计和项目管理机构及企业和项目经理业绩评审。

4.3.2商务评审：工程量清单投标报价详细评审。
4.5 推荐中标候选人
经初步评审、详细评审后，按综合得分从高到低顺序推荐1～3名中标候选人。

5. 评审内容
5.1 初步评审 
5.1.1符合性评审标准：见评标办法前附表。

5.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。 

评标委员会依据上述标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

5.2详细评审

5.2.1技术评审
评标委员会对投标人的技术标进行评审：见评标办法技术评审表。

评审施工组织设计时，应结合本工程特点及招标文件的要求对投标单位编制的施工组织设计逐项评定，查看是否科学、合理、可行；主要施工机械、劳动力是否满足施工要求；质量要求、安全生产、文明施工、工期技术组织是否完善、工程网络计划及施工总平面图布置是否与现场相符。

5.2.2商务评审
5.2.2.1投标报价清标
⑴清标是指通过对需要评审的工程量清单投标报价采用核对、比较、筛选等方法，对基础性数据进行分析和整理。其目的是找出投标文件中可能存在疑义或者显著异常的数据，为评审中的质疑工作提供基础。
⑵清标工作应当使用计算机辅助评标系统，由计算机完成。

⑶清标的内容和步骤

①投标文件在符合性、响应性等方面存在的偏差。

②投标文件存在的算术计算错误和修正结果。

③在列出的所有偏差中，属于重大偏差的情形和相关依据；在列出的所有偏差中，属于细微偏差的情形。

④列出投标价格过高或过低的清单项目的序号、项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、与招标文件规定的标准之间存在的偏差幅度和产生原因的摘录。

5.2.2.2投标报价评审
（1）投标报价总价的评审：出现以下情况不得推荐为中标候选人。
a、总价金额与依据单价计算出的结果不一致的；

b、工程量清单报价表中综合单价与工程量清单项目价格分析表相对应综合单价不一致的；
c、提供的电子清单计价文件与书面投标文件实质性不一致的。
（2）安全文明施工费、规费、税金、或专业工程暂估价、项目暂列金额等不可竞争费及人工单价每综合工日不少于68元的评审,是否符合招标文件的要求。
评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

5.2.3评标委员会审查投标文件，审核并确认清标结果，包括工程投标报价的校核、审查全部数据计算的正确性、分析各种费用构成的合理性和正确性等内容，看其是否有计算或表达上的错误，投标报价有算术错误的：

当投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

重点评审项目：

1、主要材料评审：对工程量清单中F个（不少于全部主要材料的70%）主要材料（F为工程量清单中标注﹡材料，进行评审。

（1）主要材料价格评审: 投标报价中主要材料单价低于招标人提供工程量清单中该项材料单价90%的，评标委员会将做重点评审。

（2）材料消耗量评审:投标人所报主要材料消耗量低于招标人提供工程量清单中主要材料消耗量95%，评标委员会将做重点评审。 

2、综合单价评审：对工程量清单中M项（不少于全部综合单价80%）综合单价（M为工程量清单中标注#综合单价），进行评审。
投标报价中综合单价低于招标人提供工程量清单中该项综合单价80%的，评标委员会将做重点评审。

若有效投标报价少于三名，评标委员会认为其具有竞争力，主要材料及综合单价可参照上述办法进行评审。

有效投标报价是指投标未作废标处理，且投标报价不高于控制价的投标报价。
3、对重点评审项目，投标人应随同投标文件提供以下报告和证明材料（原件），充分说明低于上述各项定量指标为合理的，并经过评标委员会确认，可视为有效，否则投标文件作废标处理。

（1）能提供企业由于使用经市级以上行业管理部门确认的新技术、新工艺或先进管理办法，从而降低工程成本的相关材料。

(2)能提供近一年货物采购合同、发票等可信的证据，以证明其采购到的材料、设备单价低于规定的。

(3)能提供其他有关降低企业工程成本的分析报告和证据材料。

投标单位应确保以上证明材料的真实有效，招标方将保留对上述证明材料留存并调查取证的权利。

凡弄虚作假，取消中标候选人资格，并按相关规定处理。

当通过清标的投标人少于三家时，评标委员会认为剩余报价依然存在有效竞争性的，可以报请阜阳市招投标监督管理局和招标人同意后，继续进行评审。

3、对重点评审项目，投标人应随同投标文件提供以下报告和证明材料（原件），充分说明低于上述各项定量指标为合理的，并经过评标委员会确认，可视为有效，否则投标文件作废标处理。

（1）能提供企业由于使用经市级以上行业管理部门确认的新技术、新工艺或先进管理办法，从而降低工程成本的相关材料。

(2)能提供近一年货物采购合同、发票等可信的证据，以证明其采购到的材料、设备单价低于规定的。

(3)能提供其他有关降低企业工程成本的分析报告和证据材料。

投标单位应确保以上证明材料的真实有效，招标方将保留对上述证明材料留存并调查取证的权利。

凡弄虚作假，取消中标候选人资格，并按相关规定处理。

评标委员会对通过资格审查、商务标和技术标评审的投标人，按照评标办法计算的得分由高到低推荐一至三名有排序的中标候选人，并向招标人提交书面评标报告。
6. 废标条款

6.1 投标人有以下情形之一的，初步评审后其投标作废标处理：
(1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

串通投标行为是指：

（a）不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

（b）不同投标人的投标报价或报价组成异常一致或呈规律性变化的；

（c）不同投标人委托同一人投标或与同一人联合投标的；

（d）不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

（e）不同投标人的投标文件相互混装的；

（f）不同投标人的投标文件由同一单位或同一人编制的；

（g）不同投标人使用同一人或企业资金缴纳投标保证金的；

（h）不同投标人聘请同一人或同一中介机构为其投标提供技术或经济咨询服务的；

(2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

(3)投标文件中的工程量清单报价书封面相应位置未加盖工程造价专业人员执业（或从业）专用章。

(4)投标函中投标报价、工期、质量标准、技术规格、施工方案评审文件或其它实质性要求不能满足招标文件要求,或作出的承诺与招标文件中提供的投标函样本中相关内容相抵触或有遗漏的。

(5) 未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

(6)投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。按招标文件规定提交备选投标方案的除外。

(7) 投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件。

(8)投标文件中填报的项目经理与资格预审通过的项目经理前后不一致的（适用于已进行资格预审的）。

(9)现场核验未通过的。

6.2 投标人有以下情形之一的，详细评审后其投标作废标处理：
(1)投标报价高于或等于招标控制价。

(2)安全文明施工费、规费和税金等其它不可竞争费用中有其中一项降低计费标准、基数或擅自减少不可竞争费用项目进行竞标的。

(3)当投标文件中填报的工程量清单报价书中的分项、分部工程项目名称、内容或计量单位及工程量与招标人提供的工程量清单中的分项、分部工程项目名称、内容或计量单位及工程量不一致，以致影响排序的。

(4)未按招标文件清单对重点评审项进行合理报价的。

(5)投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的。

(6)投标报价中变更暂列金额或招标人提供的暂估价的。

（7）法律、法规规定的其它情形。
7. 投标文件的澄清和补正

7.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
7.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
7.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
8. 评标结果
8.1除招标人授权评标委员会直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
8.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：

(1)基本情况和数据表。

(2)评标委员会成员名单。

(3)开标记录。

(4)符合要求的投标人一览表。

(5)废标情况说明。

(6)评标标准、评标方法或者评标因素一览表。

(7)经评审的价格一览表。

(8)经评审的投标人排序。

(9)推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜。

(10)澄清、说明、补正事项纪要。

8.3 评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1～3名，并标明排列顺序。

8.4招标人应当依法确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，依次类推。

9. 其他
投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。

10. 适用范围
    适用于本工程。
 
 
第四章  计价依据及工程造价确定

1. 计价依据

1.1 工程造价的计价方式为工程量清单计价法。

1.2 工程造价计价涉及工程量清单编制，招标控制价编制及投标报价等。
2. 工程量清单编制

2.1 工程量清单由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费项目清单、税金项目清单组成。

2.2 工程量清单作为招标文件的组成部分，是工程量清单计价的基础，作为编制招标控制价、投标报价、计算工程量、调整合同价款、办理工程竣工结算以及工程索赔等的依据。

2.3 工程量清单依据计价规范、现行的计价依据和办法、招标文件及答疑文件、设计文件、施工现场情况、工程特点及常规施工方案、施工规范和标准等进行编制。招标人对工程量清单准确性和完整性负责。投标人在投标报价过程中有责任和义务对招标人提供的工程量清单进行分析和核对,发现问题应按招标文件要求以书面形式告知招标人。
3. 招标控制价编制 
3.1招标控制价编制的依据有：

⑴按国家、行业和地方政府的有关规定、计价规范、本省现行实施的计价定额、计价办法及工程所在地市计价规定(建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、《安徽省建设工程清单计价规范》（DBJ34/F206-2005）《安徽省计价定额综合单价》（2009）、2005《安徽省市政工程消耗量定额》。

⑵工程项目设计文件及相关资料。

⑶本招标文件中的工程量清单及有关要求。

⑷本工程项目所涉及的常规施工组织设计和施工方案以及所采用的施工机械。

⑸参照2013年阜阳工程造价第8期建筑材料价格信息及市场行情。

⑹施工期间的风险因素，其中包括：赶工、夜间施工、阴雨等恶劣天气、市场价格上涨、大型机械进退场、施工安全等。
⑺其他相关材料。

3.2投标人对公布的招标控制价有异议的可向招标人提出或向有关部门投诉。

3.3 招标控制价由分部分项工程量清单费、措施项目清单费、其他项目清单费、规费项目清单费和税金项目清单费组成。

3.4 招标控制价采用综合单价计价。正确、全面地使用国家标准、行业和地方的计价定额以及相关文件。

4. 投标报价编制 
4.1 投标报价编制的依据有：
⑴国家、行业和地方政府的有关规定、计价规范、本省现行实施的计价办法及阜阳市计价规定。
⑵企业定额，或参考国家、省级、行业建设主管部门颁发的计价定额。
⑶工程项目设计文件及相关资料。
⑷本招标文件、工程量清单及其补充通知、答疑纪要。
⑸施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计。
⑹与建设项目有关的标准、规范、技术资料。
⑺2013年阜阳市建设工程造价管理站发布的第8期《阜阳工程造价信息》，或参照工程造价管理机构发布的工程造价信息（材料单价涨跌在5%范围以内的不予调整，涨跌超过5%范围的按实结算）。
⑻其他相关资料。

4.2分部分项工程量清单费根据招标文件中的工程量清单项目及项目特征描述等确定综合单价。其中综合单价中已考虑招标文件中要求投标人承担的风险费用。

4.3 措施项目清单费根据招标文件中的工程量清单措施项目，结合本招标文件第5.1条编制依据确定。投标人对招标人所列的措施项目可根据工程实际情况结合施工组织设计进行增补。

4.4 其他项目清单费应按照招标文件规定报价。

4.5规费、税金为不可竞争性费用，严格按照国家或省、行业建设主管部门的规定计算。不可竞争费用如下，在下述区间范围内，包括：

土建工程规费费率

a、社会保险费（养老22%、失业3%、医疗10%）35%（定额人工费）：
b、危险作业意外伤害保险0.8%（定额人工费）：
c、住房公积金12%（定额人工费）：
d、税金3.539%（税前工程造价）： 

e、安全文明施工费（定额人工费+定额机械费）：
           建筑工程12.44%

           装饰装修工程11.7%

           安装（常用册）工程8.86%

f、人工费；

g、招标人确定的相关暂定价、暂列金额； 

h、法规、规章、政府文件明确规定的其他不可竞争费用。
市政工程规费费率

a、养老保险费20%-35%：

b、失业保险费2.0%-4.0%：

c、医疗保险费8.0%-15%：

d、住房公积金10-20%：

e、危险作业意外伤害保险0.5%-1.0%

f、税金3.539%

g、环境保护费（市政）（费率0.3%~1.0%）

h、文明施工费（市政）（费率1.3%~4.5%）

j、安全施工费（市政）（费率1.3%~3.2%）

k、临时设施费（市政）（费率4.0%~5.6%）

l、人工费；

m、招标人确定的相关暂定价、暂列金额；

n、法规、规章、政府文件明确规定的其他不可竞争费用。
4.6人工费不低于68元/工日 

4.7城市规划区内使用商品混凝土

5．关于电缆、电缆桥架、仪表安装附件工程量的说明
由于全厂施工图尚未完全出具，中标人所承担的全厂电缆、电缆桥架、仪表安装附件的供货及安装工程量，无法在本次招标提供的施工图中完全体现，工程计价以工程量清单为依据进行报价。工程竣工结算时以实际施工量，按中标价的单位价格重新核算材料费用及安装费用。

附件：工程量清单（另册）

第五章  图纸、技术标准和要求

1、图纸目录

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2、图纸

（见附件）
3、技术标准和要求  详见施工图纸

3.1 一般要求。

3.2 特殊技术标准和要求。

3.3 适用的国家、行业以及地方标准、规范和规程。

第六章  合同主要条款

专用合同条款
1. 词语定义及合同文件 
1.1 合同文件及解释顺序 

合同文件组成及解释顺序：执行通用条款。  

1.2 语言文字和适用法律、标准及规范 

1.2.1 本合同除使用汉语外，还使用   语言文字。 

1.2.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规。
2. 双方一般权利和义务 

2.1 发包人工作 

 2.1.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： 

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前    日内由发包人完成。  。  

（2）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前   日内由发包人完成。  

（3）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前   日内由发包人提供。    

（4）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 由承包人配合发包人在开工前   日内完成。  

（5）双方约定发包人应做的其他工作：                      

2.1.2 发包人委托承包人办理的工作：                               

2.2 承包人工作

2.2.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：  
（1）开工前做好施工现场道路的硬化处理，确保不出现卷泥上路，施工现场围墙符合JGJ59-99标准及有关部门对文明施工的要求。 
（2）承担施工安全保卫工作。 

（3）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前所发生的保护工作由承包人负责并承担相关费用。发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位所发生的相关费用由发包人承担。

（4）施工场地清洁卫生的要求： 符合阜阳市对施工场地文明施工和清洁卫生的有关规定。 

（5）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工所需的水、电、电讯线路开工前  日内由承包人接至施工现场，由承包人装表计量并承担相应费用。

（6）双方约定承包人应做的其他工作：承担施工期间的安全责任。 

3. 施工组织设计、工期和质量

3.1 施工组织设计和进度计划 

3.1.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前 日内承包人向发包人提供施工组织设计和总进度计划（含进度计划网络图、横道图）。  

工程师确认的时间：收到后     日内工程师进行确认和提出修改意见。

3.1.2 群体工程中有关进度计划的要求：承包人合同段范围内的工程进度计划安排应服从和满足发包人对于整个项目群体工程总体进度计划的安排，并能根据总体进度计划的需要进行调整。 

3.2 工期

3.2.1 每提前竣工（以相关建设管理部门竣工验收为准）一天，发包人奖励承包人3000元。
3.2.2 每延期竣工（以相关建设管理部门竣工验收为准）一天，承包人支付发包人3000元违约金。
3．3 质量

   合格。

3．4 安全文明施工

经省、市建设部门认定为安全生产不合格和安全文明施工措施不到位的项目，从工程款中扣除“安全文明施工措施费”。安全文明施工费根据现场安全文明实施情况分阶段支付。

4. 合同价款与支付 

4.1 合同价款及调整 

4.1.1 本合同价款采用   （1）   方式确定。 

（1）采用固定总价合同，合同价款中包括的风险范围：人工、材料、机械费用的市场价格变化，除政策性调整及不可抗力以外的其它风险。 

风险费用的计算方法：投标人在投标报价时已经考虑，不再另行计取。

    风险范围以外合同价款调整方法：变更价款和签证价款等风险以外费用另加。

（2） 采用固定单价合同，风险范围以内的综合单价不再调整，风险范围以外的综合单价及合同价款调整方法：                    

（3）采用可调价格合同，可调价格包括可调综合单价和措施费等，合同价款调整方法：         

（4）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：                        

4.3 工程款（进度款）支付 

  双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：完成工程量的50%，付合同总价款的30%，完成工程量的80%，付至合同总价款的60%，工程竣工验收经审计审定后且试运行满3个月发现问题整改完成的后，付至审定价款的90%，余款10%作为质量保证金，一年后如无质量问题一次性付清，不计利息。
5. 违约 

5.1 违约

5.1.1双方约定的发包人其他违约责任：                             
5.1.2双方约定的承包人其他违约责任：                               

6. 项目经理的要求

6.1 施工现场项目经理与投标项目经理要一致，并且为本工程专职项目经理，必须参加各种例会和考勤，发包人须对项目经理进行考勤。承包人如果更换项目经理、技术负责人必须征得发包人同意，方可更换；项目经理、技术负责人必须保证每月不少于22天常驻现场组织施工,每天在岗时间不少于8小时，项目部主要成员必须保证每月不少于 20 天常驻现场,每天在岗时间不少于8小时，项目经理、技术负责人关键工序时段应常驻现场，否则视为不到位。如项目经理和技术负责人不到位，每人每天按人民币3000元在履约保证金中扣罚，同时追究违约人的违约责任，发包人有权勒令承包人退场，并保留向承包人索赔损失的权利。特殊情况下，项目经理、项目技术负责人任何一人离开现场应征得发包方代表同意。上述违约不包括发包人和监理工程师认为上述人员不适合本项目的情况。
承包人的项目经理离开现场的，须经总监理工程师同意，并书面指定临时代表，代为行使项目经理的权力；该临时代表的一切行为，甲方均认为是项目经理的行为。

     投标人中标后项目经理原则上不允许更换，确需更换项目经理的，须经招标人审核同意，并向招标人支付违约金10万元；更换后的项目经理资质、业绩、信誉不低于原中标项目经理。

     中标人必须在合同签订前将项目经理的建造师证书交由招标人保管，待完成工程量的80%后退还。否则视为违约，取消其中标资格，并没收履约保证金。

6.2如施工企业违反6.1约定，建设单位可视为“挂靠”，并书面报告阜阳市建筑业管理处。对建设单位报告为“挂靠”行为的，由阜阳市建筑业管理处记入不良记录予以公示、上报。注册地不在阜阳市的施工企业的永久不得进入阜阳市建筑市场；注册地在阜阳市的施工企业，项目经理（建造师）永久不得在阜从事建筑活动。

7. 结算

7.1工程价款的结算依据《安徽省建设工程价款结算暂行办法》等有关规定执行。

7.2 承包人的投标报价（合同价款）是承包人基于业主提供的资料和现场数据及承包人的理解和现场考察计算出来的，覆盖了完成合同义务所包括的一切工作，不得因自身原因漏项或考虑不周提出索赔。

7.3 工程结算方式：合同价加（减）经工程师签字确认的设计变更及经济签证加（减）合同范围内政策性调整。

8、补充条款

    本项目的项目负责人、质量员、安全员等关键岗位人员在施工期间须按照《安徽省住房城乡建设厅关于印发安徽省建筑施工现场关键岗位人员在岗考核和“两场”联动工作方案（试行）的通知》（建质函〔2012〕1151号）的规定纳入“IFA”系统进行管理考核，如考核不合格，将严格按照《建质函〔2012〕1151号》文的规定进行处理。

  考勤方法：

（1）目前纳入“IFA”系统的关键岗位人员包括：项目负责人、项目总监、总监代表、质量员、安全员等关键岗位人员。逐步扩展到施工企业负责人和甲方代表等各方责任管理人员。

（2）项目负责人在岗时间暂按不得低于该项目正常施工时间的50%。项目总监在岗时间暂按不得低于该项目正常施工时间的1/3，如项目中未设置总监代表(监理工程师)，该项目总监在岗时间暂按不得低于该项目正常施工时间的50%。总监代表、质量员和安全员在施工期间应保证正常施工时间在岗履职，“IFA”考勤系统现暂按不得低于该项目正常施工时间的70%进行考核。

（3）考勤方法采用“出勤+工时”考核法，以工时考核为主要指标。个人考勤考核结果为：出勤天数和累计出勤时间。出勤考核以半天为考核单位，原则上进出工地需要考勤，工时考核包含正常出勤工时和加班工时。

考核办法：
（1）施工企业项目部关键岗位人员(项目负责人、质量员、安全员)在项目竣工时考核不合格的，对企业、项目负责人以及考核不合格的关键岗位人员记不良行为1次，并暂扣项目负责人以及考核不合格质量员、安全员的安全生产考核合格证书或个人从业资格证书3—6个月;2个及以上项目考核不合格的，暂扣施工企业安全生产许可证1个月、1年内不得承接我省保障房以及大型以上政府性投资房建市政项目。

（1）外省进皖施工企业在项目竣工时考核不合格的，记不良行为记录1次，并向企业注册地建设主管部门进行通报，考核不合格的关键岗位人员6个月内不得参加安徽省内工程项目的招投标，企业1年内不得承接我省保障房以及大型以上政府性投资房建市政项目。

（3）凡发生质量安全事故的项目，如施工现场主要管理人员考核不合格的，按有关规定给予企业规定上限的经济处罚，并依法从重追究企业法定代表人及相关人员的责任。

第七章  用户需求

1. 升级改造工程概述

1.1 工程概况

为进一步改善阜阳市主城区水体环境质量，建设阜阳市颍南污水处理厂升级改造工程，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。

颍南污水处理厂工程规划服务范围为：东城河以西及二里井河、七里长沟南新建区，以及河西区东区和莲花工业园区。

颍南污水处理厂工程升级改造工程选址颍南污水处理厂厂内预留用地，颍南污水处理厂位于阜阳市的东南角，颍河阜阳段下游、十里井附近。
1.2 主要工程内容

1） 设计规模

本次升级改造工程，进水为除去中水利用工程的水量，颍南污水处理厂所剩余的全部二级出水。

阜阳市颍南污水处理厂原设计规模：10×104m³/d，Kz=1.32。

2009年为给华润电厂提供回用水，以阜阳市颍南污水处理厂二级出水为水源，增加了阜阳市中水利用工程（目前，此工程在建），设计规模：5×104m³/d，Kz=1.1。
根据《阜阳市颍南污水处理厂升级改造工程可行性研究报告》及批复，本次升级改造工程的设计规模为：

（10×104×1.32-5×104×1.1）/1.32m³/d =6×104m³/d。 
Kz=1.32

2） 设计进出水水质
本次升级改造进水水质指标为：

BOD5=15mg/L
CODcr=50mg/L
SS=20mg/L

TN=20mg/L

NH3-N=5（8）mg/L
TP=2mg/L

3）出水水质
出水水质应满足国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级标准的A标准，污水处理厂的出水水质为：

BOD5≤10mg/L

CODcr≤50mg/L

SS≤10mg/L

TN≤15mg/L

NH3-N≤5(8)mg/L

TP≤0.5mg/L

粪大肠菌群数≤1000个/L
4）尾水排放
污水处理厂出水的排至七里长沟，进入颍河，最终接纳水体为淮河。

5） 处理工艺流程

本次升级改造工程增加污水深度处理工段，深度处理工段采用“高效沉淀+深床过滤工艺”，消毒采用液氯工艺。深度工段产生的污泥经浓缩、脱水后外运。
其工艺流程图见1-1。


[image: image1.emf]二级出水

细

格

栅

及

配

水

井

调

节

池

及

提

升

泵

房

高

效

沉

淀

池

至七里长沟

深

床

滤

池

接

触

池

反冲洗水

去回用水

碳源投加间

乙

酸

钠

加氯间

加药间

至污泥

调节池

反冲洗废水池

至厂区污

水管道

Fe

3+

，

PAM

自反冲洗

鼓风机

液氯

回用水出水


图1-1 污水处理工艺流程

6）主要构建筑物

主要构筑物及各自功能分析如表1-1所示。

主要处理单元功能分析

表1-1

	编号
	名  称
	单位
	数量
	功能分析

	1
	超细格栅
	座
	1
	去除水中悬浮物

	2
	调节池及提升泵房
	座
	1
	调节水量、水力提升

	3
	高效沉淀池
	座
	1
	去除悬浮和胶体污染物

	4
	深床滤池及反冲洗设备间
	座
	1
	过滤水中残留悬浮物

	5
	消毒接触池
	座
	1
	保证反应时间，确保消毒效果

	6
	碳源投加间
	座
	1
	储存并投加碳源

	7
	反冲洗清水池
	座
	1
	提供反冲洗水

	8
	反冲洗废水池
	座
	1
	暂存反冲洗废水

	9
	加氯间
	座
	1
	提供消毒药剂


7) 本工程地址

本次升级改造工程的建设地点为阜阳市颍南污水处理厂CASS池南侧预留地，可用地约8500m2，预留地东侧为正在建设的阜阳市中水利用工程。
[image: image2.png]



图1-2  本次升级改造工程项目地址
1.3 现场条件

1.3.1 自然条件

（1）气象条件

阜阳位于安徽省西北边陲，地处东经115°15′— 115°32′，北纬30°00′— 33°00′。属暖温带半湿润季风气候。主要气候特点：四季分明，气候温和，雨量适中，光照充足，无霜期较长，旱涝灾害较频繁，霜冻、干热风、冰雹、大风及连阴雨等灾害性气象都时有发生。年实际日照数平均为2109.06小时。年平均气温为15.7℃。年均无霜期为222天。年均降水量为890mm。冬季盛行北至东北风，夏季盛行偏南风，春季东南风居多，秋季多东和东北风，全年以偏东风为主，平均风速2.7m/s。

（2）河流水系

阜阳城区水系发达。通过城区的颍河是淮河的一级支流，颍河、泉河在城区三里湾处交汇。颍河阜阳闸上游历年最高水位32.38m（1975年8月18日），最低水位21.1m，平均蓄水位27.2m。汛期闸上水位一般控制在28.5～29.0m，最大流量3280m3/s。城区主要内河22条，直接或间接与颍河或泉河相连。

（3）地质环境

阜阳市在构造环境上位于华北断块的东南部，处于豫皖断块的中部，并与扬子断块、秦岭—大别山断褶毗邻，是一个地质构造较为复杂的地区。在地震区划分上，阜阳市位于华北地震区南部的河淮地震带、许昌—淮南地震带的东段，南部与长江中下游地震带毗邻，东段与郯庐断裂带（山东郯城至安徽庐江）相连。根据国际《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），阜阳市地震动峰值加速度为0.1g（相当于地震基本烈度七度）。

1.3.2 公共设施

1) 铁路运输

阜阳站位于阜阳城市中心，地处阜阳市颍东区，是阜阳市最主要的铁路交通枢纽。
2) 航空港

阜阳西关机场位于阜阳市西，距市中心9公里。

3) 港口

阜阳港为内河港，拥有多个作业区，并设有起吊、运输和仓储设施的码头多个，可为本工程提供装卸服务。
4）厂外道路

厂区北侧与现状七里长沟路相通，进厂道路为7米。

5）装货车、吊车和装卸设备

实施合同所需的各种类型的重型运输设备、卡车、起重吊机和装载设备，本合同承包商可以向阜阳当地公司租借，由投标单位自行考虑。

1.4 本招标书的定义和合同范围

1.4.1定义

本招标文件中除另有说明外，均以下列文字注释意义为准。

业  主：即招标人阜阳创业水务有限公司

承包商：投标阶段指投标人，合同签订后指合同的签约卖方。招标文件中对“投标人”和“承包商”的所有要求及投标人投标期间提交的所有资料和承诺均适用于中标后与业主签订合同的承包商。
工  程：阜阳市颍南污水处理厂升级改造工程

设  备：包括本招标文件所陈述及招标图纸所示，将在本工程中安装作为永久设置的机械、仪表、电气及管道、器材、专用工具、材料、备件及物料等。
设备制造商：为本项目提供相关设备的设备生产厂商。

1.4.2合同范围

本工程共分5个合同包，具体分包情况详见下表：
	类别
	标段
	工程内容

	土建工程与
安装工程
	YN-C1：新建构筑物

	一、土建工程：

1.  超细格栅
2.  调节池及提升泵房
3.  高效沉淀池

4.  消毒接触池
5.  加氯间及碳源投加间

6. 中控室 

二、安装工程

1.全厂机械、电气、自控、仪表设备（除深床滤池性能包外）

2.全厂电缆及桥架（除深床性能包内电缆及桥架）

	
	YN-C2：总图
	1. 厂区总图
2. 深床滤池及反冲洗设备间

3配电室、控制室及水质分析间
4. 反冲洗废水池
5. 反冲洗清水池

6.细格栅（改造）、污泥调节池（改造）、加药间（改造）

7全厂工艺管道（除深床性能包内管道）
8.全厂照明

9. 剩余工作量

	设备供货
	YN-M1：反硝化深床滤池性能包
	1. 反硝化深床滤池及反冲洗设备间、反冲洗废水池、反冲洗清水池设备供货及安装

2. 碳源投加间设备供货及安装

	
	YN-M2：全厂其他机械设备
	1. 超细格栅
2. 调节池及提升泵房
3. 高效沉淀池

4. 消毒接触池

5. 加药系统
6. 加氯间

7.总图设备

	
	YN-M3：全厂电气、自控及仪表
	1.全厂电气控制柜等（不含深床功能包内电气）

2.自控（不含深床功能包内自控）

3.仪表（不含深床功能包内仪表）

4.监控设备


本招标文件的招标内容为YN-C1包。

标书供货范围主要包括但不限于以下内容：
本标书供货范围为
1.超细格栅、调节池及提升泵房、高效沉淀池、接触池、加氯间及碳源投加间、新建中控室土建工程，

2.超细格栅、调节池及提升泵房、高效沉淀池、接触池、加氯间、新建中控室构筑物内的机械设备安装工程，

3. 全厂电气、仪表设备的安装(除深床性能包外)；全厂电缆、电缆桥架、仪表安装附件（除深床性能包外）的供货、安装。
4. 超细格栅、调节池及提升泵房、高效沉淀池、接触池、加氯间内工艺管道供货及安装。
5.施工图所涉及的其他工作。

当招标文件中的文本部分与图纸不符时以文本描述为准，当投标文件中的技术描述与所附样本中的技术参数不符时，以所附样本为准。
1.4.3 本合同与其他合同包的衔接

本合同承包商应在业主协助下给其他承包商和执行其他合同的工作人员提供方便，以履行他们的工作。

如业主要求，承包商应提供施工所需的详细资料，数据及图纸给现场的其他承包商。

承包商及承包商的有关人员在本工程涉及的一切场合均应履行如下义务：

对在现场或附近的雇员应持有效合作态度。

每当需与其他承包商协调工作时，须提早5个工作日将自己的计划工作日程安排以书面形式通知业主和对方。万一双方计划日程安排不一，或因外界干扰、延误或不能及时完工所可能引起的纠纷，承包商应直接和当事人联系。在这种情况下，承包商不允许向对方索取偿金和向业主要求延长工期，凡承包商间的相互索赔问题，应由承包商自行直接商谈解决。

若与其他承包商有重大冲突时，则必须立即以书面形式通知对方和业主。经有关部门裁决，错误的一方应承担相关的责任并负责赔偿损失。

本次招标的YN-C1合同包与之有联系的合同包为深床性能包YN-M1、设备合同YN-M2、电气系统和自控仪表合同YN-M3、土建合同的YN-C2，承包商应就其执行的合同内容随时与业主保持联系，使业主能对各个合同进行协调。
(1) 本合同与YN-M1、YN-M2合同的界面划分：

A. 本合同包所涉及的构筑物内部所有设备在土建构筑物上的预留槽、预埋钢板等均属本土建合同包，在预埋件施工完毕后，需由设备承包商检查预留和预埋情况的正确性，验收合格之后因设备安装需要修改则由设备合同承包商负责。

B. 设备固定用膨胀螺栓、化学螺栓或预埋螺栓均为设备承包商的随机附件，若需提前预埋的，本合同承包商需根据设备提供的预埋件在设备室提供的图上上提前做好，以保证设备安装的顺利进行。

C. 设备的安装及安装后的二次浇注(除深床系统性能包)，属本合同包的范围。
D.碳源投加间机械设备、电气、自控工艺管线和电缆及电缆桥架由YN-M1负责供货和安装。
除了以上规定之外，如果承包商要在与其它合同之间的接口上进行工作或与其它分包工程的衔接位置，或他的工作将影响其它承包商工作，应至少在7天前通知业主。

(2) 本合同与YN-M3合同的界面划分：
本合同负责YN-M3供货界区内供货设备的安装。其中，自控设备由YN-M3承包商负责安装，本合同负责电缆进户并铺设到柜前；电气设备由YN-M3承包商提供接口端子、相邻电气柜之间的连接母排和连接电缆，本合同负责安装；仪表设备由YN-M3承包商提供分体式仪表内部接线，并负责现场指导安装，本合同负责安装。厂区视频安防系统整体由YN-M3供货商负责供货及安装（包括监控设备、安装支架及配件、防雷元件、电缆、光纤、管线等）。 

本项目全厂整体联动试车联动试车由YN-M3供货商负责，本合同包负责达到自身合同包内的调试要求，并配合YN-M3供货商的联动调试，对本合同范围内所出现的问题在规定时间内自行解决。
（3）本合同与YN-C2合同界面划分

除接入厂区排水管的管线外，管线均以本合同建筑物外（指轴线外）或构筑物外（指内墙外）为界，1米界限内的管道的供货由本土建合同负责， 1米界限以外由其YN-C2合同负责实施。
2．甲供设备清单

本章节为本合同中的甲供设备，本合同承包商按1.4.3章节中要求，完成下列设备的安装及衔接工作。

1）本合同负责2.1章节内设备的安装工作（01.8旋转式固液分离机由YN-C2负责安装）

2）本合同负责2.2章节内仪表的安装工作；

3）本合同负责2.3章节内电气设备的安装工作；

4）本合同负责将2.4章节自控安装所需电缆进户并铺设到柜前（自控设备由YN-M3承包商负责安装）；

5）本合同不承担2.5章节的安装工作（厂区视频安防系统整体由YN-M3供货商负责供货及安装）。
2.1设备
	序号
	名称
	规格
	材料
	单位
	数量
	备注

	01
	超细格栅及配水井

	1
	转鼓式细格栅
	B=2600，b=1mm
	成品
	台
	4
	

	2
	无轴螺旋输送器
	L=6.4m
	成品
	台
	2
	与超细格栅配套

	3
	加压水泵
	Q=50m3/h，H=120m
	成品
	台
	2
	与超细格栅配套

	4
	油脂泵
	Q=2ml/min
	成品
	台
	2
	与超细格栅配套

	5
	镶铜铸铁圆闸门
	∅ 1500
	成品
	台
	1
	手电两用

	6
	镶铜铸铁圆闸门
	∅ 1000
	成品
	台
	2
	手电两用

	7
	渠道闸门
	2650x1700
	不锈钢
	台
	8
	手电两用

	8
	旋转式固液分离机
	B=1100，b=5mm
	成品
	台
	3
	用于细格栅改造

	02
	调节池及提升泵房

	1
	潜污泵
	Q=306l/s，H=10m，
	成品
	台
	4
	3用1备

H=4~10m

	2
	止回阀
	DN500
	成品
	套
	4
	

	3
	手动蝶阀
	DN500
	成品
	套
	4
	

	4
	电动葫芦
	3t
	成品
	套
	1
	

	03
	高效沉淀池

	1
	混合搅拌器
	N=4KW
	成品
	台
	4
	

	2
	絮凝搅拌器
	N=11KW
	成品
	台
	2
	变频

	3
	刮泥机
	直径13m，N=1.5KW
	成品
	台
	2
	

	4
	污泥泵
	Q=80m3/h，H=20m，  N=15KW
	成品
	台
	5
	变频，4用1冷备

	5
	导流筒
	
	成品
	套
	2
	反应池内，配套支架、加药管等

	6
	撇渣管
	L=13m
	成品
	套
	2
	配套蜗杆等

	7
	斜管
	∅ 80  L=1m  α=60°
	乙丙
共聚
	平米
	234
	配套斜管支撑梁

	8
	集水槽
	L=6m
	不锈钢
	套
	24
	配套出水堰板、支撑架、螺栓等

	9
	叠梁闸
	B×H=800×1500
	不锈钢
	台
	2
	

	10
	止回阀
	DN150  1.0Mpa
	成品
	个
	4
	污泥管

	11
	手动蝶阀
	DN800  1.0Mpa
	成品
	个
	2
	

	12
	手动闸阀
	DN200  1.0Mpa
	成品
	个
	4
	

	13
	电动闸阀
	DN150  1.0Mpa
	成品
	个
	8
	污泥管， 

	14
	伸缩接头
	 DN150  1.0Mpa 
	
	个
	8
	污泥管

	15
	伸缩接头
	DN200  1.0Mpa
	
	
	4
	

	16
	伸缩接头
	DN800  1.0Mpa
	
	
	2
	

	17
	电动葫芦
	T=1m ，H=5.5m
	成品
	台
	1
	

	04
	接触池

	1
	手动蝶阀
	DN800
	成品
	套
	2
	

	2
	手动蝶阀
	DN400
	成品
	套
	2
	

	05
	加氯间

	1
	流量比例加氯机
	20Kg/h
	成品
	台
	3
	2用1备

	2
	压力自动切换系统
	40Kg/h
	成品
	套
	1
	

	3
	真空调节器
	40Kg/h
	成品
	个
	2
	1用1备

	4
	过滤器
	40Kg/h
	成品
	个
	2
	1用1备(带压力表)

	5
	减压阀
	40Kg/h
	成品
	个
	2
	1用1备

	6
	氯瓶
	1000kg
	
	个
	8
	

	7
	氯瓶秤
	0～2000kg
	成品
	台
	2
	

	8
	氯瓶支架
	
	成品
	套
	8
	

	9
	汇流排
	4瓶组
	钢
	套
	2
	

	10
	柔性连接管
	
	
	套
	8
	包括角阀及连接阀等

	11
	截止阀
	DN20
	钢
	个
	2
	

	12
	电动球阀
	DN20
	钢
	个
	2
	

	13
	手动球阀
	DN20
	钢
	个
	14
	

	14
	手动球阀
	DN25
	UPVC
	个
	10
	

	15
	无缝钢管
	DN20
	碳钢
	米
	20
	

	16
	加氯管
	DN32
	UPVC
	米
	35
	

	17
	止回阀
	DN32
	
	个
	2
	用于加氯井

	18
	Y型过滤器
	DN32
	
	个
	2
	用于加氯井

	19
	水射器
	DN32
	成品
	套
	2
	用于加氯井

	20
	电动单梁悬挂式起重机
	T=3吨，Lk=6m
	
	套
	1
	

	21
	漏氯吸收装置
	1000kg/h
	
	套
	1
	

	22
	风机
	
	
	套
	1
	与漏氯吸收装置配套

	23
	碱泵
	
	
	套
	1
	与漏氯吸收装置配套

	24
	钢管
	D325*8
	Q235A
	米
	8
	与漏氯吸收装置配套

	25
	集液管
	
	钢
	套
	2
	与钢管配套

	26
	钢制90°弯头
	DN300
	Q235A
	个
	1
	

	27
	防毒面具
	
	成品
	套
	2
	带过滤器

	28
	氧气呼吸器
	
	成品
	套
	2
	配套全视面具

	29
	其它安全用具
	
	成品
	套
	2
	包括橡胶手套、护靴等

	29
	漏氯监测报警仪
	4通道  防爆型  声光报警  连锁控制  
	成品
	套
	1
	四个传感器


2.2仪表

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	

	1
	电磁流量计
	分体式  DN1000  0~5000m³/h
	台
	2
	进出水

	2
	电磁流量计
	分体式  DN150  0~100 m³/h
	台
	4
	回流、剩余

	4
	液位测量仪 
	超声波  0~10 m
	台
	3
	提升泵房1台，接触池2台

	5
	液位差测量仪
	超声波 两通道  0~5 m △H=300mm
	台
	4
	超细格栅

	5
	液位开关
	射频导纳式   H=8 m
	台
	1
	提升泵房

	6
	污泥界面计
	浸入式   超声波  0~10 m
	台
	2
	高效沉淀池

	7
	余（二氧化）氯分析仪
	流通式    0.005~20ppm
	台
	2
	接触池

	8
	COD在线分析仪
	0—100mg/L，重铬酸钾法
	台
	1
	在线仪表

	9
	氨氮在线分析仪
	0.2—12mg/L，氨气逐出比色法
	台
	1
	在线仪表

	10
	正磷酸盐分析仪
	光度计比色法 (钒钼黄法), 量程1：0.05-15.0 mg/L PO4-P, 响应时间 (T90) ：  5 min. 包括样品预制备
	台
	1
	在线仪表

	11
	自动采样器
	室外型，可定时取样
	台
	1
	在线仪表

	12
	污染源在线监控数据采集传输仪
	内设备用电源，保证污染源现场停电时，供电6小时以上；8路模拟量接口；4路RS232接口，2路RS485接口；可储存、查看一年历史数据。
	
	1
	在线仪表


2.3电气

	序号
	设备名称
	设备规格
	安装

位置
	单位
	数量
	备注

	1
	低压开关柜
	抽屉式开关柜400V IP4X
尺寸：800X600X2200 8台

尺寸：600X600X2200 2台

尺寸：1000X600X2200 2台
	配电室
	台
	12
	

	2
	动力配电箱
	非标制作

超细格栅（1台）；

调节池及提升泵房（1台）；

高效沉淀池（2台）；

加氯间（1台）；
	
	台
	5
	

	3
	双电源互投箱
	
	
	台
	2
	

	4
	接线箱
	
	
	台
	4
	

	5
	按钮箱
	
	
	台
	20
	


2.4自控

	序号
	名         称
	技  术  描  述
	数量

	1 
	可编程序控制器PLC
	CPU模块、电源模块、100M以太网模块、总线模块，I/O模块：DI=160、DO=32、AI=48、AO=12
	1

	2 
	PLC控制柜
	
	1

	3 
	显示操作屏
	10"触摸屏，配套监控软件
	1

	4 
	工业以太网交换机
	1000Mbps，2路光纤快速接口，4路RJ45接口
	3

	5 
	不间断供电电源
	5kVA   1h  在线式  隔离型   220VAC
	1

	6 
	交流电源SPD
	220VAC电源  机柜侧  50kA
	52

	7 
	模拟信号SPD
	4~20mADC   设备侧  10kA  1μA
	69

	8 
	脉冲信号SPD
	直流脉冲信号  设备侧  10kA
	19

	9 
	总线通信SPD
	BUS 总线  10kA  1μA
	5

	10 
	摄像机SPD
	IP视频+电源  10kA
	9

	11 
	控制室电源防雷装置
	电源进线、馈出回路防雷压保护
	1

	12 
	计算机系统软件
	中文WINDOWS XP
	2

	13 
	开发版组态软件
	无限点开发版
	1

	14
	运行版组态软件
	无限点运行版
	4

	15 
	Web发布软件
	WebServer 10用户
	1

	16 
	工业级数据库软件
	2000点
	1

	17 
	PLC编程软件
	授权版编程软件，（包括仿真调试程序，故障诊断程序，通讯程序等）
	1

	18 
	防病毒和防火墙
	
	1

	19 
	工控计算机IPC
	Core™2 Duo CPU 64位，800MHz前端总线，DDR SDRAM内存4GB，250GB HDD，DVD-ROM，22”TFT宽屏，图形多媒体加速器，100Mbps工业以太网卡
	2

	20 
	服务器
	双核处理器3.6GHz，32GB RAM，1.0TB HDD，冗余电源，DVD-RW，19”TFT，100Mbps工业以太网卡
	1

	21 
	笔记本电脑
	Core™2 Duo CPU 64位，DDR SDRAM内存2GB，250GB HDD，DVD-RW，15”TFT宽屏，PLC编程软件，PLC监控软件
	1

	22 
	控制室电源防雷装置
	电源进线、馈出回路防雷压保护
	1

	23 
	网络交换机箱
	
	5

	24 
	不间断供电电源
	3kVA   1h  在线式  隔离型   220VAC
	1

	25 
	显示控制台
	1000x1250x750，成套供货
	2

	26 
	液晶显示器
	40" LFD 宽屏 分辨率: 1920x1080 亮度: 700 cd/m2  对比度: 3000:1  1080p全高清  全年持续显示
	2

	27 
	LCD拼接显示屏
	2x3x46"  液晶拼接显示屏 ，多屏处理器及控制软件 包括视频控制器、电源、安装材料等
	1


2.5厂区视频安防监控

	1
	网络摄像机
	全天候、一体化、球型罩、低照度0.01LUX、内置解码器  RJ45接口
	9

	2
	网络摄像机
	一体化、球型罩、低照度0.01LUX、内置解码器  RJ45接口
	9

	3
	光纤网络交换机
	100Mbps、12路RJ45接口、2路光纤传输
	4

	4
	直流电源
	与摄像机配套
	5

	5
	网络交换机箱
	
	5

	6
	不间断供电电源
	3kVA   1h  在线式  隔离型   220VAC
	1

	7
	视频工作站
	Core™2 Duo CPU 64位，800MHz前端总线，DDR SDRAM内存4GB，250GB HDD，DVD-ROM，22”TFT宽屏，1000Mbps工业以太网卡
	1

	8
	硬盘录像机
	 
	1

	9
	液晶显示器
	40" LFD 宽屏 分辨率: 1920x1080 亮度: 700 cd/m2  对比度: 3000:1  1080p全高清  全年持续显示
	1

	10
	视频控制软件
	中文WINDOWS ，摄像机操控，视频监控、管理、报警
	1


3.本合同承包商主要材料范围

3.1本合同承包商主要材料范围

本合同承包商提供主要材料范围包括：
除第2章节设备由甲方提供外，各专业施工图中所涉及的剩余设备材料，由本合同承包商提供。其中，电气电缆、电缆桥架供货及安装量单见3.3章节；自控电缆、仪表安装附件量单，见3.4章节。
3.2材料材质及规格要求

对本合同承包商提供部分材料的材质及规格要求如下：

栏杆：采用不锈钢，尺寸形式按施工图要求采用，须符合《固定式钢梯及平台安全要求（第3部分：工业防护栏杆及钢平台）》（GB4053,3-2009）的规定。
楼梯：采用玻璃钢材质，玻璃钢梯的跨度、高度、宽度按图纸及《钢梯》（02J401）采用，荷载未有明确要求按3.5kN/m2考虑

走道板、盖板：采用玻璃钢材质，走道板及玻璃钢盖板跨度按施工图采用，荷载未有明确要求按3.5kN/m2考虑。

电缆桥架：采用玻璃钢材质。

管道材质：按施工图要求采用

3.3电缆、电缆桥架量单

由于全厂施工图尚未完全出具，本合同承包商所承担全厂电缆、电缆桥架的供货及安装工程量，无法在本次招标提供的施工图中完全体现，工程计价以下表为依据进行报价。工程竣工时以实际施工量，按中标价单位价格重新核算材料费用及安装费用。

电缆、电缆桥架及其他附件量单

	
	电缆型号
	单位
	数量

	1
	BV-0.5-2.5mm2
	米
	3000

	2
	BV-0.5-4mm2
	米
	1500

	3
	YJV22-1-3x240+2x120
	米
	1600

	4
	YJV22-1-3X185+2X95
	米
	400

	5
	YJV22-1-3X120+2X70
	米
	400

	6
	YJV22-1-3X35+2X16
	米
	800

	7
	YJV22-1-5X16
	米
	600

	8
	YJV22-1-5X16
	米
	600

	9
	YJV-3X150+2X70
	米
	150

	10
	YJV-3X35+2X16
	米
	200

	11
	YJV-3X25+2X16
	米
	50

	12
	YJV-1-5X16
	米
	400

	13
	YJV-1-5X10
	米
	300

	14
	YJV-1-5X6
	米
	200

	15
	YJV-1-5X4
	米
	800

	16
	YJV-1-5X2.5
	米
	500

	17
	BPYJV－3X35+3X6
	米
	200

	18
	BPYJV－3X35+3X6
	米
	100

	19
	BPYJV-3X10+3x4
	米
	500

	20
	KYJV22-0.66-10X2.5
	米
	500

	21
	KYJV-0.66-14X1.5
	米
	1500

	22
	KYJV-0.66-10X1.5
	米
	800

	23
	KYJV-0.66-7X1.5
	米
	500

	24
	KYJVP-0.66-10X1.5
	米
	800

	25
	KYJVP-0.66-5X1.5
	米
	500

	26
	塑料防护式安全型滑触线
	米
	200

	27
	电缆桥架400X150
	米
	100

	28
	电缆桥架300X150
	米
	150

	29
	电缆桥架200X100
	米
	200

	30
	电缆桥架150X100
	米
	100

	31
	电缆桥架100X100
	米
	100

	32
	镀锌钢管SC150
	米
	100

	33
	镀锌钢管SC100
	米
	100

	34
	镀锌钢管SC70
	米
	300

	35
	镀锌钢管SC50
	米
	300

	36
	镀锌钢管SC40
	米
	500

	37
	镀锌钢管SC32
	米
	600

	38
	镀锌钢管SC25
	米
	500

	39
	镀锌钢管SC20
	米
	800

	40
	镀锌钢管SC15
	米
	1000


3.4自控电缆、仪表安装附件量单
由于全厂施工图尚未完全出具，本合同承包商所承担自控电缆、仪表安装附件的供货及安装工程量，无法在本次招标提供的施工图中完全体现，工程计价以下表为依据进行报价。工程竣工时以实际施工量，按中标价单位价格重新核算材料费用及安装费用。

自控电缆、仪表安装附件量单
	序号
	名称
	型号
	规格
	单位
	数量
	备注

	01
	超细格栅及配水井
	
	
	
	
	

	1
	屏蔽控制电缆
	KVVP
	3X1.5
	m
	200
	　

	2
	屏蔽控制电缆
	KVVP
	5X1.5
	m
	935
	　

	3
	屏蔽控制电缆
	KVVP
	7X1.5
	m
	310
	　

	4
	计算机电缆
	DJYPVP
	2x2x1.5
	m
	500
	　

	6
	镀锌钢管
	　
	DN20
	m
	130
	　

	7
	镀锌钢管
	　
	DN25
	m
	6
	　

	8
	仪表保护箱及支架
	
	500*400*300
	个
	4
	

	9
	防水挠性连接管
	　
	M20x1.5，G3/4"
	条
	32
	　

	02
	调节池及提升泵房
	
	
	
	
	

	1
	屏蔽控制电缆
	KVVP
	3X1.5
	m
	50
	　

	2
	屏蔽控制电缆
	KVVP
	5X1.5
	m
	100
	　

	3
	计算机电缆
	DJYPV
	1x2x1.5
	m
	105
	　

	4
	镀锌钢管
	　
	DN20
	m
	35
	　

	6
	镀锌钢管
	　
	DN25
	m
	2
	　

	7
	仪表保护箱及支架
	
	500*400*300
	个
	2
	

	8
	防水挠性连接管
	　
	M20x1.5，G3/4"
	条
	5
	　

	03
	高效沉淀池
	
	
	
	

	1
	屏蔽控制电缆
	KVVP
	3X1.5
	m
	165
	　

	2
	屏蔽控制电缆
	KVVP
	5X1.5
	m
	1400
	　

	3
	屏蔽控制电缆
	KVVP
	7X1.5
	m
	500
	

	4
	计算机电缆
	DJYPV
	1x2x1.5
	m
	340
	　

	6
	计算机电缆
	DJYPVP
	2x2x1.5
	m
	440
	

	7
	镀锌钢管
	　
	DN20
	m
	155
	　

	8
	镀锌钢管
	　
	DN25
	m
	2
	　

	9
	仪表保护箱及支架
	
	500*400*300
	个
	6
	

	13
	电缆桥架
	
	托盘式 配盖板
	m
	90
	

	14
	桥架附件
	　
	管接头、连接片、螺栓、垫片、盖板等
	批
	1
	　

	15
	防水挠性连接管
	　
	M20x1.5，G3/4"
	条
	5
	　

	04
	加氯间
	
	
	
	

	1
	屏蔽控制电缆
	KVVP
	3X1.5
	m
	85
	　

	2
	屏蔽控制电缆
	KVVP
	5X1.5
	m
	137
	　

	3
	屏蔽控制电缆
	KVVP
	7X1.5
	m
	30
	

	4
	屏蔽控制电缆
	KVVP
	11X1.0
	m
	15
	

	6
	计算机电缆
	DJYPV
	1x2x1.5
	m
	175
	　

	7
	计算机电缆
	DJYPVP
	3x2x1.5
	m
	130
	

	8
	镀锌钢管
	　
	DN20
	m
	155
	　

	9
	镀锌钢管
	　
	DN25
	m
	2
	　

	10
	仪表保护箱
	
	500*400*300
	个
	1
	

	11
	电缆桥架
	
	托盘式 配盖板
	m
	15
	

	12
	桥架附件
	　
	管接头、连接片、螺栓、垫片、盖板等
	批
	1
	　

	13
	防水挠性连接管
	　
	M20x1.5，G3/4"
	条
	30
	　

	05
	接触池
	
	
	
	
	

	1
	计算机电缆
	DJYPV
	1x2x1.5
	m
	145
	　

	2
	镀锌钢管
	　
	DN20
	m
	10
	　

	3
	屏蔽控制电缆
	KVVP
	3X1.5
	m
	300
	

	4
	防水挠性连接管
	　
	M20x1.5，G3/4"
	条
	2
	　

	5
	仪表保护箱及支架
	
	500*400*300
	个
	2
	

	6
	预处理采样系统自吸泵
	
	
	台
	2
	

	7
	硬质PPR管路
	
	DN32
	m
	300
	

	06
	总图
	
	
	
	

	1
	屏蔽控制电缆
	KVVP
	3X1.5
	m
	800
	　

	6
	计算机电缆
	DJYPVP
	2x2x1.5
	m
	300
	　

	8
	总线电缆
	PROFIBUS-DP
	
	m
	400
	

	7
	镀锌钢管
	　
	DN20
	m
	200
	　

	8
	镀锌钢管
	　
	DN50
	m
	50
	　

	9
	普利卡管
	　
	DN25
	m
	300
	　

	10
	仪表保护箱及支架
	
	500*400*300
	个
	2
	

	11
	仪表配电箱
	
	500*400*300
	个
	2
	

	12
	预处理采样系统自吸泵
	
	
	台
	2
	

	13
	硬质PPR管路
	
	DN32
	m
	300
	

	、14
	防水挠性连接管
	　
	M20x1.5，G3/4"
	条
	4
	　


４．一般性要求
４.1项目描述
４.1.1工程地质和水文地质资料
场地位于阜阳市颍南污水处理厂院内，宏观地貌单元为淮北冲积平原，微地貌为河间平地。拟建场地较为平坦，高程为假设高程，引测点为拟建场地北侧道路中心线，假设高程30.00m。

场地原分布有沟塘，现已填平，沟塘处勘察时测得自然地平面到老土的厚度最深处为4.80m，拟建场地上部为新近堆积层，下部由第四纪冲积物堆积构成，根据原位测试和土的物理力学指标，可将勘察所揭示的土层自上而下分为8个自然层，地层岩性主要由素填土、粉质粘土、粉土组成。上部(1)层为第四纪新近堆积及回填层（Q4ml），（2）～（8）层均属第四纪晚更新世冲积(Q3al)地层，现分述如下:

  第（1）层素填土（Q4ml）：分布于整个场地，黄灰、灰黑色，软塑状态，以粉质粘土为主，含少量砖渣、石子等杂物，表层部分为耕地，高压缩性。由于人文活动影响，该层分布不均匀；层底高程25.14～29.65m，平均28.63m，层厚0.40～4.80m，平均厚度1.35m。

  第（2）层为粉质粘土（Q3al）：分布于大部分场地，灰黄、褐黄色，可塑～硬塑状态，含铁锰结核及钙质结核，中压缩性。该层由于长期处于地下水位以上，形成地表硬壳层。标贯实测击数平均为7.8击/30㎝（未修正，下同）；静力触探Ps值平均在2.41MPa。层底高程25.28～26.18m，平均25.78m，层厚1.40～4.00m，平均厚度3.04m。地基承载力特征值为220kPa。

  第（3）层为粉质粘土（Q3al）：分布于大部分场地，灰黄、褐黄色，可塑状态，含铁锰结核，中压缩性。标贯实测击数平均为7.5击/30㎝；静力触探Ps值平均在1.93MPa。层底高程23.96～24.96m，平均24.43m，层厚0.90～2.00m，平均厚度1.35m。地基承载力特征值为190kPa。

  第（4）层为粉质粘土（Q3al）：分布于整个场地，灰黄、褐黄色，可塑～硬塑状态，含铁锰结核及钙质结核，局部夹中密状态的粉土薄层，中压缩性。标贯实测击数平均为8.3击/30㎝；静力触探Ps值平均在3.11MPa。层底高程21.91～22.85m，平均22.41m，层厚1.40～2.60m，平均厚度2.06m。地基承载力特征值为230kPa。

  第（5）层为粉土（Q3al）：分布于整个场地，灰黄、黄色，湿，中密～密实状态，夹多层可塑状态的粉质粘土薄层，中压缩性。标贯实测击数平均为14.9击/30㎝；静力触探Ps值平均在11.17MPa。层底高程17.56～18.75m，平均18.27m，层厚3.50～5.00m，平均厚度4.13m。地基承载力特征值为210kPa。

  第（6）层为粉质粘土（Q3al）：分布于整个场地，灰黄、褐黄色，可塑～硬塑状态，含铁锰结核及钙质结核，局部夹中密状态的粉土薄层，中压缩性。标贯实测击数平均为9.6击/30㎝；静力触探Ps值平均在2.90MPa。部分钻孔未揭穿，层底高程13.7～13.85m，平均13.56m，层厚4.20～5.30m，平均厚度4.60m。地基承载力特征值为230kPa。

  第（7）层为粉土（Q3al）：分布于整个场地，灰黄、黄色，湿，中密～密实状态，夹多层可塑状态的粉质粘土薄层，中压缩性。标贯实测击数平均为19.0击/30㎝。层底高程10.40～11.27m，平均10.70m，层厚1.80～3.20m，平均厚度2.86m。地基承载力特征值为220kPa。

  第（8）层为粉质粘土（Q3al）：分布于整个场地，灰黄、褐黄色，可塑～硬塑状态，含铁锰结核及钙质结核，局部夹中密～密实状态的粉土薄层，中压缩性。标贯实测击数平均为12.2击/30㎝。未揭穿，揭示最低层底高程为4.76m，揭示最大层厚为6.30m。地基承载力特征值为220kPa。

   阜阳市抗震设防烈度为7度，设计地震分组为第一组，设计基本地震加速度值为0.1g。建筑场地类别属III类，场地为非液化场地。

４.1.2其它条件                                            

气象条件： 年平均气温      14.7℃             

           历年最高气温为   42.5℃                                                        

           历年最低气温为   -22.5℃                                                                        

风荷载:  基本风压Wk=0.35KN/m2  

雪荷载： 基本雪压Wk=0.55KN/m2                 

设计地面标高30.00米。（高程为假设高程，引测点为拟建场地北侧道路中心线，假设高程30.00m，具体位置见《建筑物与勘探点平面布置图》）                                                     

构筑物平台活荷载按功能取值2.5~4.0KN/m2                                                          

安装检修荷载按设备实际重量取集中荷载折算成等效均布荷载。                                                                 

构筑物四周地面堆载取10KN/m2。                                                                      

其余活荷载按荷载规范和给排水结构设计规范执行。
４.2标准及定义
４.2.1使用标准
如果标准规范和本合同文件间有明显的冲突，应以合同文件为准。

如果标准规范和本合同文件间在某些条款上模糊不清，项目监理应首先解释本合同的含义。

本合同的所有工程应符合质量标准、测试程序，和/或本技术规范相关章节中的施工技术规范；以上这些标准被定义为“使用标准”，承包商应熟悉这些标准。除非另有规定，承包商应使用中华人民共和国标准。
４.2.2适用标准
除非特别指明，当本合同提到任何有关材料供货、工程施工及材料或工程测试的标准和规范时，应采用相关标准和规范的现行最新版本或修改版本。

４.3施工设施和临时性设施
2.3.1现有公用设施和构筑物

承包商应就其施工操作对现状公用事业设施、装置或设备造成的任何损坏承担责任。所有损坏的设施应作妥善修复，达到项目监理和受损的公共设施、装置或设备业主的要求。

４.3.2现状条件的测量
承包商应进行下述的各项测量工作。所有标高应参照设置在施工影响区域外的一级控制点来测定，测量精度应达到0.3毫米。所有的测量结果的副本应提交给项目监理。

４.3.3现有设施的保护
承包商应妥善安排施工计划，使之对所有管线和其他现状设施造成的干扰最小。

承包商应对所有因其施工而造成的现有设施损坏负责。所造成的任何损坏应由承包商进行修复并自行承担费用，修复工作应满足项目监理和受损设施业主的要求。

如果设施已经在图纸中标出，有关的管线、道路及构建筑物的位置和标高是近似值的，承包商在任何开挖工程之前应予以确认。如果工程靠近前面提到的那些设施，尤其是靠近任何架空输电线路及构建筑物时，要求采取避开、保护和安全措施，承包商应在其报价中纳入所有有关和必需的工程费用。

４.3.4对邻近建筑物的保护
承包商应对施工现场周围的构筑物加以保护。承包商应了解邻近构筑物的基础，结构状况，采取合理的施工方法和有效的加固措施，避免邻近构筑物发生沉降、开裂和倒塌。

承包商应把对邻近构筑物的保护措施方法列入施工组织设计，在工程施工期间，应在构筑物四周设置监测点，严密注视邻近构筑物的位移和沉降。

承包商在施工过程中造成对邻近构筑物的损坏，应由承包商负责加以修复和赔偿,直到有关部门满意，即使承包商所采取的对邻近构筑物的保护措施已得到工程师的批准，承包商仍负有全部责任。承包商应以自己的费用修复被损坏的邻近构筑物。           

若承包商对在施工中损坏的临近构筑物不加以修复赔偿，则工程师将指派他人进行修复，由此发生的修复和赔偿费用，业主从应支付给承包商的款项中扣除。        

承包商对邻近构筑物的保护费用以总价计入"临时工程"项目。
４.3.5文物保护

承包商在施工中发现古墓、古建筑遗址以及其它需要保护的文物时，应立即通知工程师及有关部门并协助保护免受损坏。

４.3.6临时性设施用地
一般情况下，厂区内临时性设施用地将无偿地向承包商提供。厂区外临时性设施用地的费用包含在投标报价中，作为其标书文件的一部分。

临时性设施用地包括(不仅限于此)：

项目监理办公室和停车场用地；

承包商办公室用地；

停车设施用地；

材料储放场地；

施工进场道路用地；

设备综合用地；

工人宿舍用地；

施工场地等等。
４.3.7临时性设施用地的恢复
当临时性工程用地或其它指定场地的工程完成后，承包商应尽快将这些用地复原到本合同中规定的标准，以便使占用时间维持在最小。如果本合同中没有具体规定复原标准，承包商则应将这些地方至少恢复到施工开始前的同等状况。承包商也应进行项目监理要求的任何额外复原工作，并得到支付，支付金额须经项目监理核实，使额外修复工程的费用支付合理。

４.3.8施工所使用的临时性设施
在业主所提供的临时性供水供电设施以外，如果承包商需要另外的电话、电力、水、排污和其它服务设施，则应自行作出安排并支付费用。
４.3.8.1供水
承包商自行解决生活及施工用水问题（应保证承包商和工程师饮用水），承包商自行解决工程施工、试验和维修用水，上述费用应列入工程量清单相关项目中。

为了进行施工，承包商应与有关部门协商安排供水事宜，并在工程量清单相关项目的总价中包括与供水有关的成本及费用，如：申请费、服务费以及阀门安装费等等。
承包商应按照项目监理的指示和有关部门的规定，对供水设施采取适当的保护措施，并在通水之前安装计量装置。承包商应在工程量清单相关项目的报价中包括供水设施和计量装置费用及有关收费等费用。
４.3.8.2供电
承包商按阜阳市供电部门规定的用电收费标准支付用电费。

若承包商认为业主供电不足，可直接向阜阳市供电部门办理申请手续，业主不为此承担任何费用。
４.3.8.3卫生设施
在整个工程施工期间，承包商应提供并维护足够的清洁适用的厕所，供其雇员使用。承包商应保证其雇员会恰当地使用这些厕所而不使工地受到污染。

４.3.8.4工人宿舍
承包商应修建并维护其工作人员和工人的临时住所。承包商修建临时住所的位置应得到项目监理的批准。

承包商应负责提供生活区域的所有服务设施，这些设施应符合所有的卫生条例以及当地的其它现行法规和制度。承包商应提供并负责上述区域内所有必要的围墙的修筑和有关安全防护。
４.4临时性工程
本小节规定了对承包商修建的临时性工程的材料和工程质量的要求。临时性工程是指修建和完成永久性工程所必要的工作方法、工作程序和构筑物。
４.4.1临时性工程设计
承包商应向项目监理提交一份临时性工程的施工方法的陈述报告以供审查批准，其中应包括材料、设备、进度和施工顺序等详细内容。

如果项目监理提出要求，承包商应将所有拟建的位于施工现场或其它地点的临时性工程(包括模板工程)的全部详细资料(包括施工作业和预制件的图纸和计算等)提交给项目监理审查。

承包商在修建或拆除临时性工程前应得到项目监理的批准。项目监理对承包商施工方案的批准并不免除承包商在本合同下所应承担的责任和义务。
４.4.2建造和拆除
除非项目监理另有批准，临时工程在永久性工程完工以后应拆除并移去。
４.4.3脚手架和台架
脚手架和台架应坚固结实，能安全地承受施工中最大的静荷载和活荷载的组合，应避免不能接受的下沉，并符合有关的技术规范。

脚手架的走道和平台，不应产生不能接受的绕曲。所有外侧处应装有栏杆和趾板。不同高度的平台与脚手架走道之间的扶梯应安全地予以固定，建造牢固。
４.4.4临时道路
临时道路路面，除混凝土结构外，表面必须防滑。

临时路面的表面排水，必须控制和排放到接入现有的排水系统或排放入临时排水系统，以使项目监理满意。

临时路面竣工后的标高、坡降和路拱必须与现有的道路相协调，除非另经项目监理批准。

应提供满足项目监理要求的排水良好的人行道。

临时排水和排泥

承包人必须安装、操作和维护所有的临时性排水和排泥设施（包括管道），以及时排除施工场地上、基坑内的积水和稀泥。排水渠道和管道的走向，以及积水和稀泥的排出口位置应事先征得项目监理的同意。
４.4.5照明和动力
承包人必须安装、操作和维修和事后拆除所有供承包人和项目监理的工作人员的办公室、仓库实验室和其它临时建筑物的取暖、照明和通风，以及承包人作为工程施工、试验和工程维修所用的临时供电。

照明系统应为220V电压或其它经项目监理批准的电压，此电源应与用于其它设备和装置的高压电分开。
４.5材料和设备
“材料”的含义是指所有将由承包商提供并将应用于工程中的材料、货物、各种物品(不论是天然产生的，还是经过处理加工的)、以及各种设备和装置。

除非对本工程的某一特殊部分另有规定，本技术规范中有关材料和工艺的条款应适用于本工程中每个部分的材料和工艺。
４.5.1采购
４.5.1.1材料供货商
在订购永久性工程所用的任何类型的材料前，承包商应事先得到项目监理的批准，报批的内容包括拟定的制造厂或供货商的名称、材料的技术规格、材料原产地或制造地的详细资料。如果项目监理提出保存订货单的要求，承包商应将所有的材料订货单复印提交给项目监理一份。

所有用于永久性工程的材料必须是新的，除非本技术规范另外规定或项目监理另外批准，承包商不得采用旧的或回收的材料。

如果工程中的某些部分将接触或可能接触到未处理过或处理过的水，这些部分所采用的材料禁止含有任何有可能产生味道、气味、毒性的物质，其它有害于健康的物质，或其它对所输送的水产生不利影响的物质。一般情况下，在上述工程部分中只要符合中国卫生部和/或无锡市工业卫生和职业病防止研究所认可的有关标准或要求材料就认为材料是合适和符合要求的。
４.5.1.2天然材料
在有关天然材料的工作开始前，承包商应按照本技术规范的要求对天然材料的放置、选择和处理进行全面安排，并将有关拟定放置位置的完整资料尽早提交给项目监理审批。对某一放置位置的批准并不表明在此位置所放置的所有材料都将得到批准。
４.5.1.3样品
承包商应向项目监理提供所有需要用于工程中的材料样品。承包商还应向项目监理提供所有需要用于永久性工程的制造产品的样品，除非本合同中明确对此不作要求。如果在某些情况下提供产品样品是不可行的，并经项目监理判断并同意后，承包商可仅提供这些产品的说明材料。所有项目监理否决的产品样品必须清除出现场。在本合同期间，所有审批合格的产品样品应由承包商在现场保存，以后陆续运送到现场的任何一种材料或制造产品至少应具有与合格样品相同的质量。
４.5.2运输和储存
承包商应负责对其所购买的材料和设备运输和储存，材料的运输、装卸和储存应按照制造厂家的说明进行，以防止材料的破坏、损伤、变质或锈蚀。
４.5.2.1爆炸物和危险品
除非事先得到了项目监理的书面批准，承包商不得将任何爆炸物或其它危险品带进工地现场或用于其它目的。
工地现场的爆炸物和危险品仓库位置必须事先得到项目监理的书面批准。
炸药的存放应该符合存放条件和有关的中国标准和规范。
４.5.2.2质量
所有材料均应符合本合同文件所规定的尺寸、施工材料和其它方面的要求。
４.5.2.3制造厂家和供货商的测试证书
如果本技术规范或有关参考标准要求提供产品的测试证书，承包商应提供测试证书的原件一份和复印件一份。
测试证书上应清楚注明材料测试的序列编号或参考编号(如果可能的话)并包括技术规范或参考标准所要求的有关资料。
提交测试证书的时间如下：
* 制造厂家和供货商的测试证书应在这些测试完成后立即提交，而且无论如何，测试证书的提交时间应比该测试证书证明的产品纳入永久性工程的时间至少提前14天；
* 对于在施工过程中或永久性工程的某些部分完工时进行的测试，测试证书应在这些测试完成后7天内提交给项目监理。
４.5.2.4测试设施
在本合同期间，承包商应按规范规定提供材料采样、测试准备和测试材料必需的仪器，对这些仪器进行维护和操作。承包商也可以使用一个测试实验室来进行这些规定测试。在此情况下，该试验室的选定及其测试项目都应事先得到项目监理的批准。如果有实验室测试可能显著推迟测试结果的获得，或者其测试结果不可信，项目监理将不予批准。承包商应作出所有必要的安排并提供所有必要的运输工具及人力将测试样品送交到所批准的试验室，同时承包商还应保证所有测试结果能够及时地提交给项目监理。如果有证据表面该测试服务在任何某个方面不满足要求，项目监理将撤回其批准的承诺。
承包商应保存所有与本技术规范有关的、本技术规范中所提到的或要求的测试的记录，并在每一项测试完成时将测试结果尽可能快地提交给项目监理一份。
４.5.2.5承包商负责的测试
除了有上述明确列出的采样和测试义务外，承包商还应负责对所有材料、工艺、设备和测量装置进行检查、取样、校准和测试，以控制工程质量并保证这些测试内容与本技术规范的要求质量和所批准了的样品质量相符。
４.5.3价格和成本
在承包商进行采购、运输、储存和测试中所产生的所有费用应计入工程量单相应项目的单价，业主应不就此作出额外支付。
在确定工程报价时，承包商应充分考虑本合同工程执行期间材料价格变化的影响。业主应不支付因价格变动而产生的费用。
４.5.4材料储放场所的管理
材料储放场所的运输操作应符合下列要求：
* 承包商应遵守国家、无锡市政府和当地有关部门颁布的环境污染控制法律和法规，并且应采取必要的措施来防止灰尘和废气对大气的污染；
* 从冲洗沉淀或其它可能产生沉淀的工艺过程中产生的尾水应采用过滤方法或用其它有效方法进行处理，使废水在排入市政排水系统之前减少污染，并确保水中污染物质不会超标。
４.6工艺控制
承包商应负责定期进行所有的工艺控制和测试，以保证施工按技术规范的要求进行。然而，在项目监理进行工程验收时，承包商的测试数据对批准验收并不具备有约束效力。
承包商实验室内的设备应保持于清洁和良好的状态。承包商应保证项目监理能够对其实验室设备进行检查和复查。如果实验室的设备、仪器、有关物品或测试过程需要任何方面的改进，项目监理须书面通知承包商。
取样和测试应包括以下内容，(但不仅限于此)：
* 筛分工程所使用的砂和骨料；
* 硅酸盐水泥混凝土的骨料和配合比设计；
* 回填材料的标准密实度曲线；
* 借土(该处借土应经过项目监理的批准)的标准密实度曲线；
* 回填材料和路堤材料的压实度测试；
* 所有本合同文件所要求和规定进行的产品测试。
为了恰当地控制工程质量，承包商应根据有关的施工及验收规范经常进行采样和测试，这项工作的费用由承包商自己承担。
５现场工程
５.1范围
本厂区已进行了初步场平施工，技术规范的本节对现场的准备、结构开挖及回填、土地平整、构筑物地基平整等方面的工作进行了要求。
５.2适用标准
GB 50202-2002 
建筑地基基础工程施工质量验收规范
CJJ 3-90
市政排水管渠工程质量检验评定标准
CJJ 1-90
市政道路工程质量检验评定标准
CJJ 44-91
城市道路路基工程施工及验收规范
GBJ 145-90
土的分类标准
５.3承包商提交的文件
承包商应向项目监理提供下列文件以供其进行审批或提出建议：
* 土方施工开工通知：在现场开始任何土方施工前，承包商应提前至少7天将拟定开工日期以书面形式通知项目监理，该日期至少应在工地现场的相关部分已被清理好7天以后。在此期间内，承包商应记录现场该地点的原地面的高程和地形，使记录满足项目监理的要求。
* 原地面高程测量：承包商应向项目监理提交一份现场原地面高程的测量图纸副本，该图纸须经承包商和项目监理的同意并签字，并将用于工程测量的目的。现场任何部分的土方工程都须承包商收到了项目监理发出的书面批准才能开始。
* 所有施工必需的许可证，如有关伐树、燃烧废物和垃圾、弃置垃圾，关闭交通路线等方面的许可证；
* 土方的开挖、运输和压实的方法；
* 材料，包括砂、砾石和借土的来源清单；
* 材料样品、检测结果、筛分实验及材料预审报批报告；
* 挖方支撑的设计计算；
5.4开挖
5.4.1开挖的一般要求
本工程下所有的土方工程应按照施工图纸所标注的尺寸规模和高程，或者项目监理所指定的其它此类尺寸规模和高程来进行。

在永久工程开始开挖和填土之前，承包商应测量有关的地面或河床，将测量结果以适当的比例记在有关图纸上。承包商在开始测量前至少提前48小时通知工程师，并提供工程师所有的设备，以在场检查此类测量和记录。对于工程师为了解决任何可能出现的疑点而要求做的任何附加测量，承包商应该执行，以便纠正任何测量或记录；由工程师认可的正确测量记录应作为定论。上述已完成的每一份测量图纸应由承包商和工程师代表签字，并作为有关工程的测量基础。承包商应向工程师提供4套签过名的测量图纸。

在本技术规范中，初始地面高程的含义是指在开始土方工程前但在完成现场清理后的地面高程。

在开挖基坑和管道沟槽时，每一段开挖应事先得到项目监理的书面批准，且实际施工应限制在该距离内来进行。除非项目监理另外书面批准或在本技术规范中另有规定，在任何新开挖之前，应满足项目监理的要求。
承包商应确保开挖地段以外的任何现有房屋或其它构筑物不出现结构上的损坏。

5.4.2探坑

承包商认为需要弄清情况，在其它开挖工作以前妥善地开挖所需尺寸和深度的探坑。探坑是为摸清地下管线位置或其它目的而开挖的。在获得所需的资料后应立即复原。复原根据工程师的批准进行。

5.4.3常规开挖

在开挖前不少于14天，承包商应根据图纸要求的开挖深度、地质报告、地下水标高、周围环境等条件向工程师提交他拟定的开挖程序及施工措施以获得认可。对这些程序的认可并不减少合同中承包商履行的任何责任。

施工要点：

·在开挖中由承包商使用的工作方法、施工设备和临时工程不得影响任何公共设施，包括管道、排水沟、电缆、通道，也不得使任何地上地下的结构物失稳。承包商余土不得运出场外。
·基坑开挖应按照图纸所示的界限或工程师的指示开挖。承包商应采取措施确保基坑的边坡稳定，必要时应加支撑，支撑费用已包括在开挖费用中。

·开挖期间，承包商应作好排水工作。基坑内地下水标高应始终保持在基坑底标高以下500毫米。排水费用已包括在单体施工降排水内。

·开挖期间为避免人工或施工设备扰动基坑表面地基土，最后150毫米土应用人工开挖。

·当采用人工挖土时，若不能立即进行基础施工或铺管，挖土时保留150-200mm厚土层暂时不挖。

·当开挖达到设计高程后，应及时请工程相关部门验槽。如果基槽地基土与地质资料不符时，可按照工程师的指示继续开挖。这种附加开挖直到开挖到设计规定土质条件的标高后，再用砂石或C10/C15混凝土回填。

·经过相关部门验槽后，承包商未及时进行下一道工序，而因雨天或其它原因造成泡槽，或因人工与机械设备扰动基槽土，需要人工超挖松散的土及回填砂或C10/C15混凝土等情况，由此增加的施工费用应由承包商负担；

·正常开挖及附加开挖、超挖处理后的基槽，未经相关部门验收不得开始下一阶段施工。此后，应及时施工混凝土垫层。

5.4.4不良物质的开挖
如果开挖时承包商遇到据他判断为不良的物质，承包商应立即通知项目监理。项目监理将就该物质是否应按不良物质进行处理的决定书面通知承包商。
如果不良物质得到了项目监理的确认，承包商应按照项目监理的要求清除并处置这些物质。“不良物质”应被认为是包括鱼塘淤泥、“松软地点”、树根、有机物质、泥浆、灰泥及其它不宜为地基的物质。
除非本技术规范另有规定或项目监理另外指定，承包商应使用以下材料来填充由于清除不良物质而产生的空穴：
* 构筑物采用C10混凝土填充；
* 路堤采用压实填料填充；
* 管道采用经过批准的管基粒料填充。
对于不良物质的开挖，针对相关的临时额外费用，将按计日工单价，经项目监理审核后支付。
5.4.4.1填埋区域
如果在开挖过程中遇到填埋区域，应向项目监理汇报。对于具有潜在污染性的开挖物质，应由承包商挑选合适的弃置场所，并须经项目监理同意。有关场外弃置和借土回填的任何大额附加费用支付，应经过项目监理的同意，从恰当的临时额外费用中拨出。
5.4.4.2开挖面的支撑
承包商应采取恰当的保护措施，以防止开挖处边坡的滑动(或滑坍)。
如果开挖面上出现此类的滑坍而流失土基，或者开挖规模超过永久性工程的规模，由此而形成的空穴应由承包商填充，并承担有关的费用。如果项目监理认为该空穴有可能影响支撑所建工程、或邻近构筑物及设施的地基的稳定性，则承包商应使用C10或邻近基础所采用等级的混凝土将该空穴填实。在其它情况下，承包商应按照项目监理的要求，使用经过选择的开挖材料、颗粒材料或其它经过选择的材料来填充空穴并进行压实。
承包商应按照项目监理的要求对开挖面进行必要的支撑，以保证周围地基的稳定并确保所建工程和邻近构筑物的安全。
未经项目监理另外同意，开挖之后不得留有任何木材或其它支撑件。
5.4.4.3在含水地层的开挖
在含水地层进行的开挖可能要求提供适当的挡水构筑物。承包商应向项目监理提交其拟定装置和其它临时性支撑措施的图纸。
所有这些临时性支撑体系应该具备足够的规模，以便有足够的空间用于模板的施工，对开挖面内部的检查，以及在施工的沟槽外设置临时性抽排水设施。
5.4.5多余材料的堆放和弃置
承包商应负责运输和弃置所有的开挖材料。
对于将利用的开挖材料，承包商应仔细地将其存放在现场内或现场外的合适场所，这些场所应事先得到项目监理的批准。所有不合标准的回填材料或多余的挖方应运出现场弃置。
本条款下所涉及的对开挖材料进行两次处理的工作应被认为已包括在了本合同的工作量清单中，承包商将不会因此得到额外的支付。
除非项目监理另外批准，靠近开挖面多余开挖材料的临时储放堆(在清除出现场前)应位于开挖面外，修整成平缓横坡并具备均匀边坡。为了防止多余开挖材料危害开挖面的安全，这些储放堆的高度应限制在合适范围内，并与开挖面保持足够净距。
5.4.6地基修整
基础开挖的最后修整应该按照项目监理的要求，在任何基底或基础混凝土浇筑的前一刻进行。如果承包商选择在浇筑混凝土之前较早时候进行地基修整，则应对修整过的地基采取保护措施，以防水份侵入或土中水份的蒸发。
为了在浇筑混凝土前保持土壤的湿度，承包商可能发现需要临时在开挖面上覆盖上聚乙烯塑料布。
基底混凝土应按要求的深度成形，进行表面修整，与基础结构混凝土的下沿保持平齐。基底混凝土应进行捣实和表面修整，以形成光滑完整的表面。
位于基础成形面的承载土基应经过项目监理的检查。如果土基材料不满足要求，就须对基础设计按项目监理的要求进行适当修改。如果错误地进行了任何额外深度的开挖，则应在不增加业主任何附加费用的情况下，使用合适的材料将此额外开挖深度填至所要求的基础成形面的高度。
5.4.7沟槽和基坑的基底处理
凡有过度开挖、基土扰动、松土、坟墓、干井、或其它特殊情况的地方，沟槽和基坑基底都应进行处理。处理方法根据土的类型和处理深度而定。容许的基底处理方法包括原土回填及夯实、石灰土回填、自然级配砂石或砾石回填。承包商选定的处理方法在施工前应得到项目监理的批准。
5.4.8排水
在施工期间，和为了避免混凝土浇筑后14天内遭受浸泡而可能需要的任何额外的时间段内，承包商应该保持各构筑物和开挖处无积水。保持开挖处无积水，以及积水的抽取和排放方法须经过项目监理的批准。如果需要获得排放许可权，承包商还应该自行承担费用进行申请，并遵守许可权的有关规定。承包商应确保施工现场随时保有充分的备用设备，以避免抽水工作出现任何的中断。
如果承包商要求修建排水明沟、沟渠或暗沟，项目监理可允许这些设施在永久性工程高度以下和永久性工程的宽度范围内进行施工。完整的施工方案应提交项目监理审查批准。
承包商应确保地下水位的降低不会影响到任何邻近的构筑物或现状设施。
5.4.9地基的准备工作
承包商应提供必要的支撑以保证开挖面和邻近构筑物的稳定性。
任何支撑构筑物基础或底层的开挖面如果不是岩石，其底部150毫米应在浇筑永久性工程的前一刻仔细地进行开挖和整平。如果基础位于原地面或原地面以上，应沿原地面标高向下开挖150毫米，然后换上碎石底基层，或按设计要求进行。
碎石底基层的基面应压实。
如果支撑构筑物基础或底层的开挖面是岩石，只要该开挖面没有任何风化变质，就可以采用机械或爆破方法(如果允许)修整开挖面。岩石开挖面上破碎或松动的部分应由承包商自行承担费用予以清除，并换上C10混凝土。
基底混凝土应按要求的深度成形，进行表面修整，与基础结构混凝土的下沿保持平齐。基底混凝土应进行捣实和表面修整，以形成光滑完整的表面。
在任何基底混凝土浇筑后24小时内，不能对两侧的开挖表面进行任何修整。
位于基础成形面的承载土基应按照本技术规范2.8.2的说明进行检查。如果土基材料不满足要求，应该根据项目监理的指示对不良土基进行清除和更换。如果错误地进行了任何额外深度的开挖，则应在对业主无任何附加费用的条件下，使用规定等级的混凝土将此额外开挖深度填至所要求的基础成形面的高度。
5.4.9.1采用爆破方法
在一般情况下，本合同中不允许使用炸药。
5.4.9.2不良地基处理
不良地基系指主要由淤泥、淤泥质土，冲填土、杂填土或其它高压缩性土层构成的地基。地基承载力低，满足不了工程要求。
根据地质资料正确确定构筑物的持力层，根据不同性质的软弱地基土的埋深，结合施工条件，材料供应情况和技术经济比较，选择适当的人工处理方法。
施工时，应注意基槽底面的保护，减少扰动，荷载差异较大的建筑物，宜先建重、高部分，后建轻、低部分。
淤泥和淤泥质土，当利用其上层较好土层作为持力层，如上层土层较薄，应注意避免施工时对淤泥和淤泥质土的扰动。
对不良地基的处理如果项目监理有特殊要求，承包商应按项目监理的要求施工。
承包商对不良地基处理好后，须经项目监理签证认可，方可进行下一道工序的施工。
5.5回填
5.5.1回填料的一般要求
回填料在此是指对永久性工程外部开挖进行回填所需的材料，回填须将沟槽填至工程开始时的普通地面高度，或者按图纸所示的地面高度或项目监理的指示的高度进行回填，并应考虑适当的沉降余量。
填方在此是指构筑高出工程开始时的普通地面高度的工程的路堤部分所需的填料，应考虑适当的沉陷余量。
选择性的填料应包括所有适用于本工程且已经过项目监理的批准的材料。
除非另外批准或指定，填方和回填料应为选择性开挖材料，材料粒径不超过75毫米，不含建筑垃圾、有机物质和其它不合适材料，并且能够按照规定的压实方法和压实密度进行压实。
除非另外规定或经项目监理批准，紧靠永久性工程0.5米以内的回填料应不含公称粒径50毫米以上的砾石、卵石、岩石碎片或其它类似物质。
在项目监理遵照本合同通用条款第38.1条批准开始进行填方或回填施工后，施工应立刻开始，尽量不延误，并应连续进行，直到所批准的这部分工程完工为止。
5.5.2毛石、碎石、砂和石填料
当施工图纸上所标的材料为“毛石”或“松散岩石”时，这些材料应由粒径不超过100毫米的坚固砾石、碎石或破碎混凝土块组成。这些材料的级配应保证无细颗粒侵入到填料中，而且通过4.75毫米筛的材料不超过10%。材料粒径的筛分试验应按照规范GBJ145-90进行。
当施工图纸上所标的材料为“破碎岩石”或“砾石”时，这些材料应由单一公称粒径40毫米的坚固砾石或破碎岩石组成。
填料铺砌方法应得到项目监理的批准，并确保已清除运输过程中产生的碎末。
除非需要提供一个稳定底面，否则不得对上述材料进行压实或其它处理。
石填料应为清洁的碎石、碎砖块、碎混凝土块，并能够从所有方向通过100毫米卡筛。石填料应铺砌完好，并根据规范GBJ123-88进行测定。石填料中可添加砂。

砂填料选用天然中粗砂,不得含有草根、泥块和有机杂质。
5.5.3碎石垫层
垫层所用粒料应用项目监理批准的砾石、碎石或破碎混凝土块。通过4.75毫米筛的部分不得超过该粒状材料数量的10%，所有材料均应通过下列孔径标准测试筛。
	管道的公称内径（毫米）
	孔径（毫米）

	小于等于450
	9.5

	525到750
	19

	750以上
	25


对于粘土、粉土或砂土环境，以及当项目监理提出要求时，应按1 : 2的比例将干砂加入到上述各种材料中混合均匀。另外，如果项目监理同意，也可以将粒径相似的所有上述材料的混合物用作碎石垫层材料，或者在规定的碎石垫层表面铺一层粗砂。
5.6地基处理

5.6.1地基处理

承包商应根据设计图纸的要求或根据地质条件采取合适的地基处理方法，并将此拟用的方法提交工程师批准。

承包商应在合同上明确规定进行地基处理的方法,要挖足够数量的样洞，以探明地下公用设施和地下障碍物。地基处理的钻孔布置要考虑到这些公共设施的位置。地下障碍物应予清除。
承包商必须对地基处理的各个环节进行认真记录。所有施工记录随时可供工程师检查。
地基处理完成后须采用经工程师批准的方法进行试验。不能达到预期效果的，承包商必须提出令工程师满意的补救处理方案，以此增加的费用业主不予支付。

本节所涉及的内容及规定亦适用于其它章节。

5.6.2施工作业设计及提交资料

(1) 工程开工前承包商应向工程师提交施工组织设计计划及施工所采用的机具的主要性能、机械组装以及有关资料；
(2)  地基处理工程概况, 选择地基处理方法的理由及多种经济技术比较；

(3) 地基处理的设计与计算，包括选用材料配比及强度, 处理范围和布置，基坑稳定计算等；施工用材料(水泥,砂，石，钢筋，外掺剂)检验和现场测试报告；
(4) 地基处理施工参数、施工方法的工艺及质量控制措施；

(5) 采用机械、设备及各种计量仪表；        

(6) 施工中必要的监测及处理效果的检验；
(7) 进度计划；

(8) 主要施工操作记录表。

地基处理应包括上述内容，但不限于此。

5.6.3开工前的准备工作

(1) 应进行场地排水清理、清除地表耕植土。靠近边坡处施工应采取措施确保边坡稳定。
(2) 复测场地标高，对施工所测放的轴线经复核后要妥善保护。
(3) 工程开工前必须做好施工机具准备、机械组装和试运转直到合格，并应将试运转记录提交工程师并经认可后方可开工。

5.6.4地基处理及抗浮设计

根据地勘报告可知，本厂区土层强度较高，成层较稳定，大部分建筑物、构筑物可采用天然地基。但由建筑物与勘探点平面位置图显示，高效沉淀池落于沟塘内，当局部基础底板坐落于素填土上时，应将其全部清除干净，换填级配砂石，压实系数不小于0.97。 

依据厂区设计地面及抗浮水位，此次设计大部分构筑物采用自重抗浮。部分单体采用D=400预应力砼管桩，管桩选用国标《预应力砼管桩》（10G409）。

5.7混凝土工程
5.7.1范围
这部分内容包括对混凝土模板及附件的设计、施工、安装和拆除的要求；对钢筋的供应、制造和装配的要求，包括对必要的支撑物、间隔物和有关附件的要求；对混凝土的配合比设计与制备的要求；对现浇混凝土的处理、浇筑、完工和养护的要求；对混凝土预制件的制造、运输和安装的要求，包括对轴承垫、传力杆、砂浆和各种其它构件的要求。
一般情况下，所有的钢筋混凝土结构的设计是按照规范GB50010-2010进行的，除了采用该规范外，混凝土蓄水结构的设计是按照规范GB50069-2002、CJJ 50-92和SL/T191-96的有关要求进行的。所有由承包商进行的有关混凝土的设计应符合上述规范的要求。
5.7.2适用标准
混凝土结构设计规范
GB 50010-2010
给水排水工程构筑物结构设计规范
GB50069-2002

普通混凝土拌和物性能试验方法
GB50080-2002

普通混凝土力学性能试验方法
GB50081-2002

混凝土外加剂应用技术规范
GB50119-2003

混凝土结构工程施工质量验收规范
GB50204-2002

                                                        (2010年版）

地下防水工程质量验收规范
GB50208-2002

钢筋焊接及验收规程
JGJ 18-2003

普通混凝土配合比设计规程
JGJ 55-2002

5.7.3承包商提交的文件
承包商除了应提交本技术规范的第一节所要求的文件外，还应将下列文件提交给项目监理审查：
* 模板工程：拟定的模板和/或脚手架的施工图；材料的粒径和级配，以及各构件的间距；模板工程设计中所采用的混凝土浇筑量和浇筑顺序；支持件和模板扣件的准备及拆除时间安排；拟定的保养程序；寒冷气候条件下进行混凝土施工时的保护措施和加温方法；
* 混凝土工程：施工图，钢筋表和安装图纸；
* 图纸要求：标明钢筋尺寸、间距、位置和数量，以便于脱离结构图纸而正确地装配钢筋；结构图纸：提供在特殊条件下装配钢筋的细节；项目监理所要求的有关钢筋材料的产品合格证和出厂测试证书；
* 现浇混凝土：配合比和骨料级配曲线至少应在混凝土施工前10天提交；如果项目监理要求，骨料、水和水泥的样品应提交经过批准的材料测试机构；拟定的接头施工进度；
* 预制混凝土构件：施工图纸，内容包括平面布置、制造细节、预计弯度、连接及锚固的细部构造；构件识别标记；由合格的施工工程师制备的预应力混凝土构件设计的有关计算。

5.7.4混凝土配制

5.7.4.1配制混凝土用的材料

5.7.4.1.1水泥

在本工程中所用的水泥应是普通硅酸盐水泥。承包商应保存每批交货水泥在工程中的使用地点的记录，以供项目监理检查。
如果项目监理提出要求，承包商应向项目监理提交水泥的样品，这些样品应分别来自于工地现场的水泥仓库和生产厂家。
如果项目监理提出要求，承包商应确认按Na2O + 0.658K2O计算的水泥碱含量是否超过0.6%。如果碱含量超过0.6%，项目监理可以要求按照规范GB 176-87对水泥进行测试以确定其含碱量。
使用其它品种水泥必须得到工程师的批准。
所有进场水泥均应装在有制造商牌号的密封袋中，散装水泥必须得到工程师的批准。
每批单独交付的水泥在进场之前，应先将制造商按规定所作过的质量证明文件提交给工程师。交货之后应做到先检验后使用。
超过生产日期三个月的水泥以及当工程师对水泥质量有怀疑，或水泥中有呈块状或部分凝结状态时，必须按工程师的意见进行复查试验或禁止使用。
5.7.4.1.2水泥的贮存

水泥进场后应按不同种类、不同货源立即贮藏于干燥，不受雨淋而通风良好的构筑物中，以防止水泥变质。
所有贮存装置均应得到工程师的批准，该装置应易于检查和鉴定。每批交货的水泥均应分别贮存，承包商应按水泥到货的先后顺序使用。不同种类和来自不同货源的水泥应分别贮放在有明显标记的贮存装置中。运到现场的袋装水泥应不启封贮存直到用于工程。任何在现场的袋装水泥一经启封应立即使用，否则应予以处理掉。

5.7.4.1.3骨料

用于某种混凝土的粗骨料应符合规范对该等级混凝土的单粒级骨料公称最大尺寸所作的要求。粗骨料由下列级配组成：
* 40毫米单粒级；
* 20毫米单粒级；
* 10毫米单粒级。
本工程施工一开始，承包商就应立即提供拟用骨料的样品进行初步测试，以证明该骨料符合本技术规范的要求。项目监理在批准承包商所推荐的骨料来源之前，初步测试的结果必须满足项目监理的要求。另一种方法是在经项目监理批准后，承包商可以提交一份由一个独立的测试机构颁发的骨料测试合格证书。
当怀疑骨料中所含成分而可能引起碱—骨料反应时，应根据混凝土结构或构件的使用条件，进行专门试验，以确定是否可用，或可参照有关部门规定执行（如采用低碱水泥。）
未得到工程师批准的任何骨料不得运到工地及采用。
5.7.4.1.4原料的贮存

。承包商对于混凝土原料的储存和作业的安排须得到项目监理的批准。这些安排应旨在防止各种原料在运输、装卸堆放过程中的变质、混杂，或者颗粒的离析，应防止泥土或其它杂质混入。
每种粗骨料与细骨料应根据其标称尺寸分别堆放。每堆骨料四周都能通畅地进行排水。
当细骨料受到潮湿时，承包商必须不断地量测细骨料的含水量。在每批混凝土搅拌配料并搅拌时，根据其含水量及根据工程师的意见，有必要需在现场实施补充加工措施，或必须有效地清洗骨料，以保证骨料完全符合规范要求。骨料加工和清洗所采用的方法要得到工程师的批准。
5.7.4.1.5水

配制和养护混凝土、水泥浆和砂浆的用水应采用城市生活饮用水。在使用时应不含任何有以下不良影响的物质：
* 按照规范GB50081-2002进行测试时，会影响水泥的初凝时间超过30分钟，或降低试块抗压强度10%以上；
* 阻碍该等级混凝土试块的28天强度达到规定的强度值；
* 使硬化后的混凝土表面产生褪色或风化。
施工用水应不含碳氢化合物和悬浮有机物，可溶性无机物的含量按重量计不得超过500毫克/升，悬浮无机物的含量按重量计不得超过50毫克/升。
承包商应对拟定施工用水在用到永久性工程前进行测试并得到项目监理批准。
承包商应在本工程的施工过程中，对施工用水进行常规测试。测试取样应选在将水注入混凝土混合物的注水点，测试频度应经过项目监理批准。承包商应将每次测试结果报告一式2份提交给项目监理。
5.7.4.1.6外加剂

为改善混凝土的和易性，提高混凝土的抗裂、抗渗性、耐久性，为了节省水泥，为了满足超长构筑物的补偿收缩等要求，在混凝土搅拌过程中所掺加的外加剂，其性能应符合GB50119-2003相应章节的规定。为了保证工程质量，外加剂应采用复合型的具有抗渗、抗裂和补偿收缩功能的外加剂。承包商在采购外加剂时应重视产品的质量和产品供应商的工程业绩。其功能和质量应得到业主、设计院和工程师的确认。本工程中不得使用高含量碱和氯的外加剂。

混凝土应采用规定的水泥、骨料和水制备。未经项目监理批准，不得在混凝土或砂浆中拌和其它任何成份。
如果承包商计划采用促凝剂、阻凝剂、或其它外加剂(增加混凝土流动性易于混凝土搅拌及运输)，则必须向项目监理提交有关生产厂家的说明书，说明标准剂量；错误剂量可能导致的后果；使用时的加气量；以及按掺合剂重量计氯离子的含量。项目监理批准使用掺合剂取决于以下条件：
* 与未加掺合剂的同等级混凝土相比，需达到的平均强度没有降低；
* 规定的水泥的含量或有效水灰比没有改变；
* 不会对钢筋产生腐蚀作用；
* 掺合剂及其剂量应根据实际情况严格按照生产厂家的说明来使用。加料应采用经过项目监理批准了的配料装置来进行，误差不得超过需要量的( 5%，或者是生产厂家规定的更小的容许值；
对部分构筑物因设计要求而采用其他类型的外加剂时，应以施工图为准。
含有外加剂的任何类型混凝土，应是单独设计的并要做单独的试验及做试搅拌，试验结果应得到工程师的书面许可。

确定使用的外加剂供应商应提供产品质量证明及检验报告，供应商应与业主签订质量保证合同，三年内不得发生渗漏现象。

承包商必须严格按照供应商的使用说明及加入量施工。
5.7.4.1.7填缝料

填缝料应该包括止水带、填料、涂料、嵌缝剂、聚氨酯密封胶、粘结剂，以及需要在混凝土中作接缝用的材料。
填缝料应该从经过批准的制造商中获得，并应按照制造商的建议进行装运和贮存。
对于任何有专利的填缝料来说，在没有适当标准可供参考的情况下，则承包商应根据现场条件，通过实测、试验或其它方法证明这种材料的适宜性，适用性及其性能。在其它情况下，承包商应该提供生产厂商出具的试验报告，以证明其符合有关的质量标准。填缝料只有经工程师批准才能在工程中使用。
5.7.4.2混凝土等级

5.7.4.2.1混凝土等级

混凝土的等级由试块的特征破碎强度和骨料最大公称粒径定义，其后附加后缀以定义一些其它要求。各个混凝土等级的要求详见规范GB50010-2010和GB50069-2002。
混凝土的和易性按其坍落度定义，并按照规范GB50080-2002的要求进行测试。
混凝土的等级由试块的28天破碎强度(公斤力/厘米2)定义，在测试试验中不得有大于5%的不通过率。
各个等级混凝土的和易性至少必须保证在不发生离析现象的情况下满足捣实要求，并达到规定的表面质量等级。
骨料粒径应为符合规范GB 50204-2002的最大允许值。
承包商应按设计图纸和技术规范中规定的混凝土等级，按照JGJ55-2000规定，为不同等级的混凝土设计配合比。

用于蓄水构筑物的混凝土抗渗强度，应按设计图纸要求进行混凝土的配合比试验。一般情况下，蓄水构筑物的混凝土抗渗等级不小于S6。
5.7.4.2.2和易性

在设计各种不同等级混凝土配合比之前，应根据结构种类、钢筋疏密程度，及混凝土输送和浇捣的方法就每一批混凝土的和易性与工程师取得一致意见，当和易性指标一经确定后，如要再更改，必须得到工程师的同意。

5.7.4.2.3混凝土配合比设计
每批配合比设计
1．粗细骨料之间具有适当的级配，在多层密布钢筋的情况下不超过最密钢筋净距的1/2。否则要根据实际情况调整级配。
2．配制混凝土所有水泥应比所配制的混凝土等级高。
3．混凝土的水泥最小用量应符合GB50204-2002中有关规定，对混凝土有抗渗要求时，则水泥最小用量应符合GBJ50208-2002中有关规定。
4．只有在实验室和现场试行配合比试验都合格的情况下，工程师才会批准其混凝土的配合比。在未批准之前，不得在工程浇捣任何的混凝土。

5. 污水池混凝土配合比设计也应满足《混凝土结构耐久性设计与施工指南》CCES01-2004的有关配合比的规定。
在混凝土中掺用掺和剂时，应予以单独设计配合比、试配比试验。
5.7.4.2.4试行配合比
承包商用于永久工程的各个级别砼中每种材料的比例应得到工程师的批准，并根据JGJ55-2000设计配合比。对于每一次浇筑的混凝土，都应对其温度、组份、钢筋、模板工程和空气环境进行连续的监控。所有针对新鲜和已硬化水泥的取样和测试均应按照规范GB 50204-2002的要求进行，除非该规范的规定与本技术规范的要求有所不同。
规范GB 50204-2002提供了每个施工日对来自每个混凝土分批搅拌站的每个等级的混凝土进行取样和测试的作业表。

承包商应制定一个混凝土取样和测试计划，提交给项目监理审查。取样应在浇筑地点对每一等级的混凝土分别进行随机取样。一般情况下，取样的频度应符合规范GB 50204-2002的要求，但是，实际取样频度在经过项目监理批准后可以有所不同，在适当的情况下，如果项目监理提出要求，还应增加取样频度。每一次取样应准备3个边长为150毫米的立方体试块；当试块还停留在模具中时，就应在试块上作不可擦除的标记以便识别。混凝土试块在现场停留24小时后，承包商应将其送交测试实验室进行养护和测试。
所使用的混凝土应满足规范GB50010-2010的要求。
混凝土的水灰比(W/C)是在骨料处于表面干燥饱和状态下自由水和水泥(具有的)的重量之比。
承包商应提交全部原材料来源的详细资料，以及每立方米完全捣实的混凝土中每种成份的拟定数量。然后，承包商应使用与永久性工程计划采用的相同的设备和原材料，进行每种等级混凝土的现场试配。承包商应在进行这些混凝土现场试配前24小时通知项目监理，以使项目监理能够参加现场试配工作。对于每种试配混凝土，应由承包商按照规范GB 50204-2002的要求分别备制3批试样，并进行28天龄期测试。不论使用哪种混凝土生产方法，现场试配的混凝土不得是拌制设备的第一批产品。
承包商须直到每个等级混凝土的试配和测试结果的详细资料都已提交给项目监理并得到了批准，才能开始在永久性工程中的混凝土浇筑。
如果某一试配混凝土的9个试块的平均抗压强度大于规范GB50010-2010给出的该等级混凝土的平均强度指标，项目监理将批准该试配混凝土的配合比设计。
如未事先得到项目监理的批准，承包商不得改变已批准的配合比，或者是任何一种原材料的供应来源。
混凝土的生产过程中，在对原材料或者所采用的原材料比例作出大的变动之前，项目监理可要求进行混凝土的现场试配试验。
试配比设计按砼检验标准评价（GBJ107-87），与强度有关的试验方案应经工程师批准。承包商应提供完全压实后的每一立方砼中全部混凝土成分的详细资料，以及每种成分拟定的数量。承包商应提前24小时将这种试验通知工程师以使其能够到场。每次试拌，承包商应制作三批不同的砼试样并根据GB50204-2002的规定对此三批砼进行28天龄期测试。
只有在每级砼的试验结果及试配详细资料上报工程师认可之后，承包商才应开始向永久工程浇筑砼。承包商应在永久工程中按测试所得的数据采用相同材料。

承包商未经工程师事先允许，不得更改已认可的试配比例和任何混凝土成分的供货来源。
承包商在要求变更拟使用的材料或所用材料的比例之前，工程师可以要求进行试配试验。

5.7.4.2.5混凝土试块

混凝土试块应按照规范GB50081-2002的要求进行养护和测试准备。承包商在浇捣混凝土时应按GB 50204-2002规定留置混凝土试块，并用在标准条件下养护28天的试块作抗压、抗渗（如果设计有要求）、抗冻（仅指构筑物中的砼）试验。其试验结果按规定作统计并提交（参见1.8.1节）。
在下述情况下，混凝土的强度将被认为是不符合本技术规范：
* 如果测试结果小于规范GB 50204-2002中对该等级混凝土规定的最低要求，在该情况下，除非项目监理另外同意，承包商应将该试块所代表的混凝土从工程中除去并清除出现场。
* 对于某一等级的混凝土，如果4次连续测试的平均值小于规范GB 50204-2002中对该等级混凝土的最低均值(4次测试)要求，则承包商不得继续在永久性工程中浇筑该等级的混凝土，直到承包商发现了该问题的原因，并作出了更正，满足了项目监理的要求，才能继续浇筑该等级的混凝土。
如果混凝土没有达到有关要求，则这一批混凝土都应被废弃，而且直到出问题的原因得到更正后，该等级的混凝土才能继续在永久性工程中使用。
如果任何一种等级的混凝土的强度测试结果都一致且明显地超过了要求达到的平均强度，在承包商提出申请后，项目监理可能同意减少该等级混凝土中的水泥含量，只要该水泥含量不低于该等级混凝土的最小规定量，并且未超过规定的最大水灰比。
全部混凝土试验的结果应予以记录并应与其有关的工程部分相符。

5.7.4.2.6混凝土原料的称重或测量

混凝土原料的称重或测量要求承包商使用电子计量设备。

混凝土搅拌之前承包商应该对称重设备，测水装置和掺合分配装置、法码、容器和各种量测仪表等进行检验和标定，并取得工程师的同意。
如果工程师提出要求时，应按他的要求对设备的精确称重与量测体积进行检核。
所有材料在进入搅拌机前，须按现场级配单上规定的各种材料重量进行过称，特别是控制用水量。

5.7.4.2.7工程师的检查

只有在工程师检查了将要在上面浇捣混凝土的面、以及模板、钢筋安装绑扎与轴线、高程偏差等并得到同意后，才能浇捣混凝土。

5.7.4.2.8混凝土组份的控制和搅拌
承包商应测量骨料中的含水量并以此确定每批新鲜混凝土的加水量。这些测定工作应得到项目监理批准，并应准备好有关测定结果和计算过程以备项目监理审查。这些测定工作的频度应由项目监理指定，并且取决于所供骨料的储存和操作方面的质量控制、气候条件和差异性。
承包商应根据规范GB50204-2002的要求按重量配制每批混凝土各种组分的比例。每种组分的称量设备的精度应控制在( 3%以内。应先在机械间歇式的搅拌机中放入骨料和水泥，然后再加水。最小搅拌时间应符合规范GB 50204-2002的规定。
在特殊情况下，且在项目监理认为可行时，对混凝土的各种组份按其体积进行配制是允许的。在此情况下，混凝土中的水泥含量应比批准的配合比提高10%。用于材料配比进行称量的量斗应深而细，且经过项目监理批准，用于各个等级的混凝土配制的量斗应分开施工修建。
5.7.4.2.9混凝土的运输、浇筑和捣实
在浇捣混凝土之前，承包商应检查各方面准备工作，待都已做好了准备工作，才能开始浇捣混凝土，在浇捣全过程中，承包商应指定一位施工负责人进行管理，并指派专人看管模板及钢筋，一旦发现有模板漏浆、走动、变形、垫块脱落等现象，应及时纠正或调整。
混凝土的操作应该保证其在浇筑点具备规定的质量和批准的稠度，既没有加入任何其它材料，也没有损失任何成份。在进行浇筑混凝土前，应该从浇筑断面清除出所有浮水和外来杂质。混凝土从开始搅拌之时起，浇注时限不得超过GB 50204-2002中所规定的时间。
在进行混凝土浇筑前，承包商应就其浇筑混凝土的计划得到项目监理的批准。
在整个浇注过程中混凝土应按一定厚度分层灌筑，不允许将混凝土顺着倾斜表面直接滑下或流向其最终浇捣位置。
承包商应认识到混凝土的捣实是一项极其重要的工作，并应认真配制新鲜混凝土的配合比(经过项目监理批准的)以形成具有最大密实度的防水混凝土结构。在进行混凝土捣实时，可采用插入式机械振捣器，但不应涉及钢筋或模板的振动，除了在预制混凝土构件中经项目监理批准可能允许模板的振动。
只要泵送混凝土的配合比及泵送过程不与本技术规范的要求存在任何矛盾，就可以使用泵送混凝土。

在开始浇筑混凝土前应设置好施工缝，并在进行浇筑时将混凝土连续地浇筑到施工缝处。在进行浇筑时，不得将混凝土投入或泄入模板内，以防止混凝土的组份发生离析。每次浇筑混凝土的厚度不得超过600毫米。浅梁可按项目监理的指示一次浇筑到整个梁高。在进行浇筑时，应注意保护结构中的外伸钢筋，确保其不发生摇动或扰动。从高处倾落混凝土时，其卸高度不应超过2m。若超过2m时，应采用滑槽、导管或串筒等，但在使用前必须用水湿润，如卸落高度超过10m时，导管、串筒内要装有减速装置，以防混凝土分离。每个池体的混凝土底板应一次浇注完毕（除非底板有温度伸缩缝或后浇带），并应在48小时之内完成，不能留有施工缝。
混凝土灌入模板中应及时进行捣实，特别是在钢筋和任何预埋件周围，以及模板的角隅处要避免漏振、欠振和超振。
混凝土分层捣固时，为使上下层混凝土结合成一整体，振捣器应插入下层混凝土5cm。
振捣器应尽量避免碰撞钢筋模板或预埋件。
表面振动的移动间距应能保证振动器的平板覆盖已振实部分的边缘。
附着式振动器的设置间距应通过试验确定，并与模板紧密连接。
当在混凝土浇筑中遇到台阶、斜面和踢脚结构时，这些结构应与底板一次浇筑成形，而且在振动和表面成形的技术和工艺程序中，应采取额外的保护措施以保证所浇筑的混凝土能够被完全捣实，尚未凝固的混凝土不受到拉应力作用，且不会形成裂缝。在任何此类混凝土施工开始前，承包商应就其采用的施工技术和工艺过程与项目监理讨论，并就此得到项目监理的批准。
5.7.4.2.10混凝土浇筑记录
承包商应每天对混凝土工程进行书面记录并予以保存以备项目监理检查。该记录中应至少包括以下数据和资料：
* 负责不同阶段混凝土施工的承包商方的工程师及其助手的姓名；
* 空气、水、水泥、骨料和混凝土的温度，以及空气湿度和天气情况；
* 混凝土材料到达现场的情况(数量、水泥品牌等)；
* 所进行的检查、测试等工作以及它们的结果；
* 混凝土工程各部分的开工时间和竣工时间，以及模板的安装和拆除时间；
* 工程各个部分所用的水泥、粗、细骨料及掺合剂的数量，以及对这些组份和水进行测试的样品数量和种类；
* 对每一等级的混凝土：
* 所拌制的批数；
* 所浇筑的批数和总量；
* 所浪费或不合格的批数；
* 所用水泥的重量。
* 对每一施工地点：
* 浇筑位置，如浇筑地点编号；
* 所浇筑的混凝土的等级；
* 所浇筑的混凝土的总量及批数。
5.7.4.3不利条件下的混凝土浇筑
在下列条件下，承包商不得进行混凝土浇筑：
* 暴雨或沙暴期间；
* 气温高于43℃时；
* 气温低于2℃时；
* 混凝土在脱离搅拌机时的温度低于4℃或高于32℃时；
* 当气温高于25℃，而又没有采取措施使混凝土内部的最高温度降至最低。承包商应证明混凝土在浇筑到位后的24小时内，内部最高温度不可能超过环境温度30℃或者超过60℃，满足项目监理的要求；
* 模板或钢筋的温度高于30℃或低于-1℃时未经项目监理的批准。
为了将温度保持在上述限制范围内，承包商可以在得到项目监理的批准的情况下采用一些适当措施，例如在骨料上洒水，给骨料加温(不得对水泥加温)，提高(不得超过80℃)或降低搅拌用水的温度，直接向搅拌机中加入冰块(只要当混凝土从搅拌机中倒出时混合物中不存在任何冰块)，以及加热混凝土运输容器、混凝土模板等。
在炎热气候条件下浇筑混凝土时，所有的混凝土材料应保存在阴凉处。储水罐、搅拌机和送料槽均应进行遮阳保护，如果不可能这样做，承包商应将这些设施漆成白色并保持其成白色。
5.7.4.3.1炎热气候浇注混凝土

在热天，承包商应该采取措施确保浇筑的混凝土温度不超过摄氏35度，混凝土在凝固时的最大内部温度不超过70度。

所采取的措施费用包含在承包商的相应项目的报价中。

5.7.4.3.2混凝土结构荷载
在混凝土浇筑后的七天内不应承受外部荷载。以后要承受部分荷载，应经过计算，复核结构在实际荷载作用下的强度，并需先证实七天期的试块抗压强度已经符合工程师的要求。
已拆模的结构，应在证实28天试块抗压强度已经达到设计等级后，才允许承受全部设计荷载。
5.7.4.3.3混凝土养护

当混凝土成型后，应在灌筑混凝后的12小时以内，即要加覆盖和浇水养护。
当混凝土的浇水养护日期，如用普通水泥拌制时不得少于7昼夜；如有矿渣水泥、火山灰质水泥或在施工中掺用塑性附加剂时，不得少于14昼夜；对于有抗渗要求的混凝土不得少于14昼夜。
气温低于+5℃度时不准浇水。
养护用于的水质应与拌制混凝土用水相同。
5.7.4.3.4施工缝
对于施工图纸上所标出的施工缝，除水平缝外，在事先没有得到项目监理批准的情况下，承包商不得改变这些施工缝的形状、位置及数量。
如果施工图纸上没有标明施工缝的细节和位置，这些资料应在任何混凝土施工开始前提交给项目监理审查批准。这些施工缝的设置应综合考虑混凝土浇筑的顺序，从而使混凝土的收缩和温度效应的影响减小。
施工缝应是防水的。施工缝应垂直于主应力线与刚性模板成一直线，并尽可能地位于剪切应力最小处。除非另外指明或批准，施工缝应按照合同图纸所示制成啮合型和加止水钢板。
除了在特殊情况下或得到项目监理的批准，在施工缝上连续浇筑混凝土层的间隔时间应不少于3天，但不得超过14天。
对于蓄水结构，浇筑墙面基础或基脚的时间与在该基础或基脚上浇筑墙体的时间之间不宜超过7天。
施工缝应设于不削弱混凝土强度的部位。若工程师认为要设有凹凸槽，则要嵌入止水装置。
在施工缝处施工继续浇筑混凝土时应符合下列要求：
1．已浇筑的混凝土的抗压强度不应小于2.5Mpa。
2．在灌注混凝土前，应凿除施工缝前层混凝土表层的水泥砂浆和松弱层，并用水冲洗干净并保持湿润，但不得积水。
3．在浇筑前，施工缝处应先铺一层厚度为15-30mm的水泥砂浆（原砼配合比去掉石子）。
4．混凝土应细致捣实，使新旧混凝土紧密结合。
施工缝的位置和模板尺寸互相协调，模板支护要牢靠，确保拆模后的施工缝呈顺直、整齐，无错台的外观。
5.7.4.3.5变形缝

变形缝是为了适应相邻结构之间有相对移动而设置的缝。为了保证对接缝的防水效果，至少在混凝土浇筑的三星期之前，根据设计图纸要求，向工程师提交其对于安装止水带做好变形缝的详细情况建议，以求批准。建议中应说明拟设缝位置，接缝料材质证明，使用这种材料能达到有效效果的证明以及施工方法，质量保证措施等细节。
对于工程中需要进行止水的构件和施工图纸上注明的止水位置，承包商应提供并设置止水带，以便在这些地方的所有伸缩缝之间形成一个连续的止水网络。
所有伸缩缝均应严格遵照图纸说明和详图施工，止水带材质应符合GB181732-2000。
任何止水带发现有破损现象，应予更换。在止水带边上浇筑混凝土，应非常仔细，保证止水带不发生弯曲和变形。施工中橡胶止水带不得暴露（闭孔板或沥青麻丝板填于止水带两侧，用聚氨酯密封胶封缝），并应尽量在工厂内制作。在现场制作时，制造商必须提交质量保证措施与计划书，并得到工程师的批准后，方可实施。

在所有的伸缩缝处和施工图纸注明处，承包商应采用并设置预成形的填缝料。该类材料应得到项目监理的批准。
填缝料的材料和生产厂家应得到项目监理的批准，填缝料应按照生产厂家的说明进行储存和设置。应将具有规定材料和厚度的填缝料切割成形，并嵌入混凝土面与未填充止水材料和接缝密封材料的施工缝之间的整个空间。相邻两片应接触紧密，并对接缝的每一侧都加以覆盖，以防止水泥灌浆的流失。
对于运送到现场的每批每种类型的填缝料，承包商应提交该批产品的生产厂家测试证书。如果项目监理提出要求，承包商还应向项目监理提交每种产品每批供货数量足够的样品，以供按照合适标准测试程序来进行供货检验。
树脂软木填充材料应符合规范GB50208-2002的要求。

变形缝内包括：橡胶止水带、闭孔板、聚氨酯密封胶，其性能应满足规范CECS117:2000的有关规定。橡胶止水带不得使用再生制品，其厚度应不小于8mm。

5.7.4.3.6混凝土的尺寸，表面平整等情况

拆模后混凝土的质量应是外光内实、色泽均匀、棱角整齐没有不平整的现象。无论是用模板或不同模板成形的混凝土构筑物的断面尺寸、长度、轴线、高程、垂直度、平整度、预埋件位置等偏差，必须在允许偏差范围内。

5.7.4.5.7后浇带及加强带

后浇带：根据设计或施工要求，后浇带应设在受力和变形较小部位，为了延长水路宜做成阶梯缝，可以在超长的池壁和底板上预留后浇带，后浇带宽800~1200毫米宽，后浇带应在其两侧混凝土达到龄期后再施工，施工前应将接缝处的混凝土凿毛，清洗干净、保持湿润并刷水泥净浆，此段砼待两侧砼养护期超过28天后再浇后浇带砼。两侧砼应作好企口或加止水带。后浇带砼强度等级应提高一级，并应采用微膨胀砼，以补偿砼的收缩应力。混凝土养护大于28天。

加强带：根据工程的需要，可以在超长结构中设置加强带来代替后浇带。加强带不同与后浇带，它可以与两侧的砼同时浇筑。加强带宽2~3米，带内的水平钢筋可提高10~15%的配筋率或另外附加一些钢筋。两侧分别用钢丝网与普通砼隔开，加强带砼外加剂的配比一般提高20%左右，砼强度等级提高一级。

5.7.4.3.8预埋管子和其它

在浇筑混凝土之前，所有螺栓、管道或任何其它要预埋的东西必须准确固定在图纸所示的正确位置上。预留孔的芯子和其它用来形成孔的装置要牢固地固定在模板和其它物体上，如果没有项目监理的批准，不得任意在混凝土中任何部位凿孔。
    管道和系统其它部分穿过混凝土结构时，应在浇筑混凝土前预埋管件，预留孔的尺寸和形状应能满足混凝土的浇筑和捣实，或满足灌浆的要求。如果不能采用预埋管的形式，也可预留孔洞，这些孔洞的尺寸应能满足混凝土的浇筑和捣实、压实或灌浆的要求，孔洞的内表面应作处理，以便形成一个“粘结面”。
未经项目监理的批准，不得为了便于埋入管件或其它物体而割断或弯曲钢筋。预埋件需支撑好，以防止埋入时受到损坏，特别是带法兰盘的管道，在检查管件等的位置之前，不得浇筑混凝土。

对预埋件的支撑应做到埋入时，预埋件不会受到损坏。特别是以法兰连接的管子，在对其与其它管件的正确固定作仔细检查及接头是否符合标准之前，不得进行混凝土的浇筑。

缝用混凝土除了批准在混合料中加入膨胀剂外，要与周围的混凝土强度相同，膨胀剂的使用应按制造商的说明进行，水泥砂浆和水泥浆也可加入膨胀剂。混凝土、砂浆和水泥砂浆的浇筑和振捣方法，应能防止预埋件的移动或损坏。根据项目监理的要求，承包商应按图示在水表井、检查井、管涵的连接点处安装批准的堵头和闷板。

承包商应按施工图与工程师和其它合同包承包商密切配合，做好预埋件的预埋，确保所涉及到的预埋件位置准确，所有预埋件应得到工程师的验收，若因承包商的原因造成预埋件位置不准确，造成的费用由承包商负责。

构筑物部分，设备安装好后，由承包商负责最后的找平工作，增加的费用计入工程量清单相关的项目中。
5.7.5取芯试验

承包商应在试验日的24小时内就对于不合格试块所代表的混凝土采取措施，提出处理的建议并报工程师批准。这些建议可以包括取芯试验。
承包商应按工程师指示，必要时将150mm直径的圆柱形芯样正交切下，使其切至工程中已硬化混凝土面以作检查与试验，钻孔检查、测量的程序及抗压强度试验须经工程师认可。如果试件强度小于规定的强度或工程师认为混凝土其它方面不符合规定要求，则取样的工程中该部分混凝土被视为不符合规定要求。最终确定为不合格的混凝土应予废弃,重新浇注。
由于混凝土不符合规定要求而造成的一切费用，如钻孔、检查、试验、返工等均由承包商承担。
如果经取芯检查混凝土符合规定要求，则费用由业主支付。

芯样测定的试验强度应用下列各表所列系数对龄期和尺寸加以调整。
不同高度—直径比的调整系数



     

	芯样的高度—直径比
	调整系数

	1:1
	0.89

	1.5:1
	0.965

	2:1
	1.0


试样龄期的调整系数







	试验时的试样龄期(天)
	系  数

	28
	1.00

	35
	1.02

	42
	1.04

	49
	1.06

	56
	1.08

	70
	1.10

	84
	1.11

	112
	1.13

	140
	1.16

	168
	1.18

	196
	1.20

	224
	1.22

	308
	1.24

	309或以上
	1.25


对于介于两龄期之间的龄期，应按比例确定调整系数。

5.7.6混凝土表面缺陷和修补

所有混凝土模板及混凝土浇捣的表面质量应做到完全密实和光滑，色泽一致，完好稳固、没有任何空穴，达到所规定的表面处理等级。

除了该等级混凝土表面所要求进行的工作外，承包商不得对已凝固的混凝土表面进行其它处理。如混凝土表面发生细小的损坏，如蜂窝、麻面、细小裂缝、露筋等，除非经过项目监理工程师查看后，作出立即进行修复的批准。

如数量不多的蜂窝、露筋和孔洞应按其全部深度凿去松动或薄弱的混凝土层和突出的骨料颗粒，然后用压力水清洗干净，充分湿润。修凿的厚度为垂直于混凝土表面至少25毫米。如果需要，四周应打毛以保证具有良好的粘结面。再用干填砂浆或细石混凝土（比结构物等级提高一级）分层填塞，并仔细捣实或压实。修补后应加强养护，保证新老混凝土结合成一体。混凝土充分养护后，凹凸不平的地方可用金刚砂和水磨平。

如果用环氧树脂砂浆或其它专用材料进行修补时，清理孔洞的表面和刷底涂料浇筑修复材料、捣实和修整均应符合制造商的使用说明。
如发生较大混凝土构件损坏时，如冷缝或大面积蜂窝、孔洞等，承包商应将修复方案提交工程师认可，这些方案可以是敲掉不合格的混凝土，直至良好的混凝土，再用混凝土或取得同意的材料修复。
根据工程师的决定，如果是严重的缺陷，以至无法进行令人满意的修复，无论是根据结构的整体性或外观，由此缺陷的混凝土段要敲掉废弃，重新浇制合格的混凝土。

混凝土结构表面的螺栓孔应使用由水泥和合适细骨料配制成的砂浆进行填充，完工后的表面应与混凝土结构表面具有一致的颜色。该情况下，承包商应仔细地浇筑砂浆并对其进行充分的养护。
如果一个表面的部分低于而另一部分则高于其最终要求的地面高程时,对露出部分的表面处理应深达其最终要求的地面高程以下500 毫米。

如果项目监理认为某处混凝土表面不能达到要求的标准，则项目监理有可能拒绝验收该混凝土截面，该部分所在的构件，或者甚至是整个构筑物。
在项目监理未对缺陷部分进行检查之前，承包商不得开始任何补救工作。如果项目监理允许采取补救工程方案，而不进行构筑物重建，承包商应将其补救工程建议方案提交项目监理批准。
5.7.6.1完工后的混凝土尺寸和表面不均匀度
模板和混凝土的浇筑质量：表面应完全捣实、光滑和没有不平整的现象，混凝土一般不应进行修补，用模板和不用模板的混凝土表面处理不能超出技术规范和图纸上指定的最大允许偏差，如果没有指定，应按下列表中的数值控制。
· 轴线位置
基础
 10毫米
墙、柱、梁
 6毫米
· 垂直度
总高度≤5m
 6毫米
总高度＞5m
 8毫米
· 高程
(10毫米
· 截面尺寸
+8，-5毫米
· 表面平整
突变不平整度
 2毫米
渐变不平整度
 5毫米
· 预埋设施中心线位置
预埋件
 10毫米
预埋螺栓
 5毫米
预留管
 5毫米
· 预留洞中心位置
 10毫米
5.7.6.2不用模板的混凝土表面的光洁度
不用模板成形的混凝土表面处理应达到GB50204-2002中要求标准，或达到项目监理的特定的其它特殊光洁度要求。对规定有粘结要求混凝土表面处，应该在初凝已经开始且表面已足够硬化后，通过手工或机械镘平混凝土表面来形成标准的完工面，在形成无刮痕的、均匀的“砂纸光洁面”后，应不再镘刮混凝土。
5.7.6.3混凝土的保护和养护
承包商应采取措施对所浇筑的混凝土进行保护，以防止风、阳光、过高和过低的温度、剧烈的温度变化、过早发生的载荷、偏转、冲击、及地下水侵入等因素对混凝土造成的有害影响。承包商应就上述问题的措施的工作计划得到项目监理的批准。这些保养措施须从混凝土浇筑完成时刻开始至少持续进行14天。
外伸钢结构的温度应保持在5℃到45℃间。
所有的外露混凝土表面应在浇筑完成后至少14天内保持潮湿，所采用的方法应在实际使用前得到项目监理的书面批准。
如果需要，在项目监理的同意下，所用的养护膜应是可以在水中使用、无毒并不染色的。养护膜的使用应按厂家的说明。养护膜应在没有模板的混凝土浇筑9小时内或在立墙(混凝土)去掉模板后的一个小时内使用。用养护膜保养的混凝土应避开干风和日晒。对于防水混凝土或要加涂层的混凝土表面不应使用养护膜。
如果使用养护剂，在用了养护剂的60分钟里，养护剂必须稳定并阻碍水从混凝土表面蒸发。养护剂在使用后的三个星期里应该是不会与混凝土发生化学反应，不会裂、剥落或分解。
承包商必须提交由批准使用(合格的)测试实验室出的测试证书，表明所用的药剂符合养护效率的要求。
养护应符合下列规定：
1. 宜用草袋、草帘等在混凝土终凝以后覆盖于其表面，每天均匀洒水，保持潮湿状态；
2. 昼夜温差大的地区，在浇筑后的三天内应采用保温措施，防止混凝土产生收缩裂缝。
5.7.7干填砂浆
用于填空与表面整修的干填砂浆必须按GB 50204-2002的有关规定制作。
5.7.8模板工程
5.7.8.1一般要求
在此，“模板工程”应被理解为用以得到所需要的混凝土外形和表面质量而构筑的临时性工程。在混凝土进行浇筑和凝结过程中，模板应保持刚性并防止任何混凝土成份的损失。
5.7.8.2模板的材料

承包商应尽可能采用组合钢模板或大模板，以提高模板的适用性和周转率；钢模宜采用标准化、系列化和通用化的组合模板，组合钢模板应符合GBJ214-2001技术规范的规定。但在工程师同意情况下，模板也可用木材或其它材料制作。
5.7.8.3模板的设计和拼装

承包商必须根据施工图纸中结构形式、施工工艺、设备和材料供应等条件进行模板设计，其内容应包括以下几点：
1．模板的选型和选材；
2．模板及其支架的强度、刚度及稳定性计算，其中包括支杆支承面积的计算，受力铁件的垫板厚度及与木材接触面的计算；
3．模板及其支架在风载作用下防止倾倒的构造措施；
4．各部分模板的结构设计，各接点的构造以及预埋件、止水片等固定方法；
5．隔离剂的选用；
6． 模板的拆除程序、方法及安全措施。
5.7.8.4模板周转使用
多次周转的模板在每次使用后应对肋条发生弯曲或弯折及板面产生简单变形等缺陷进行矫正，平直，整平。脱焊处要补焊。

5.7.8.5模板安装

模板应按设计要求安装，保证结构和构件各部分形状尺寸和相互间位置的正确。
模板安装应做到具有足够的稳定性、刚度和强度，能可靠地承受施工过程中出现的各种荷载。
模板内部应涂抹含不染色矿物油的脱模剂，模板乳剂或其它认可的材料，相邻砼或钢筋应不受污染。脱模剂必须适合对砼施行的任何修整。
模板板面应平整，接缝严密不漏浆；并拆装容易，施工时操作方便，安全可靠。

当工程师有要求时，结构物的角隅部分外角为90○或小于90○时，要在模板转角处安装20mm×20mm的侧角。
模板及其支架在安装过程中必须设置防倾覆的临时固定措施。

蓄水构筑物中所用的拉条应在拉条中点焊一块有效直径不小于50mm的钢板以防止水沿拉条流淌。该拉条与钢板间的焊缝必须闭合。

支撑模板的支柱及其它构件应考虑便于拆除，因此要制订出拆除程序、方法及安全措施报工程师。

除非工程师书面批准，支撑方法不允许在浇制的砼构件内面到面的整个宽度中，有孔或结线。不允许有塞子、螺栓、扎铁丝、钉绊或任何其它用于支撑模板或钢筋的用具永久性地留在构筑物内，以至使混凝土保护层厚度小于规定要求，或减小构件的强度和损坏其外观，也不应以这种方式浇注从而在拆除模板时，要同时拆除上述物品而导致结构的损坏。
固定在模板上的预埋件和预留孔洞均不得遗漏，安装必须牢固，位置准确。
若使用了对拉螺杆或对拉片，应采取必要的措施，防止其被锈蚀。

在砼浇制前应在柱子、墙模板底部和其它必要的位置上提供用于清洁与检查的临时开口，为方便浇筑和振动捣砼，经工程师认可，可在墙的模板的一定部分留浇筑孔。
模板安装后承包商先进行自检合格后，再报请工程师进行检查验收。签认后才能开始浇捣混凝土。

在进行混凝土浇筑前，承包商应检查并确保所有的模板均符合要求，在混凝土的浇筑面没有任何有害杂物，模板内应清理干净，无木悄、刨花、赃物及其它碎片和积水。。在混凝土的浇筑过程中，承包商应对模板进行监视，并对模板的任何错位进行纠正。
5.7.8.6模板拆除

混凝土结构拆模期限不得早于GB 50204-2002所规定的期限。
拆模工作应按已制订的拆模程序进行。
钢筋混凝土结构在混凝土尚未达到规定的强度时，要进行拆模或承包部分荷载，必须经过计算，复核结构在实际荷载作用下的强度，并得到工程师的批准。
已拆摸的结构，应在混凝土达到设计强度后，才允许随结构整体计算荷载。

虽有上述要求，但在结构物能够承受自重和任何意外荷载之前，承包商应对拆模所造成的损坏负责。

5.7.8.7立模浇筑表面的缺陷修复

模板和浇筑混凝土的工作质量应使所浇筑好的混凝土不作修补，表面完全密实和光滑。

任何局部的表面缺陷在拆模后应立即修复到满足工程师代表的要求。

5.7.8.8模板公差

A、模板偏差要符合下列规范：

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002；

《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ/T92-2004；

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001；

《组合钢模板技术规范》GB50214-2001。

B、池壁模公差
a、竖直方向和水平方向池壁模表面平整度要在公差规定范围内。
b、池壁公差：竖向5m误差在6mm以内，或超过5m的池壁从顶到底整个高度上误差在8mm以内；池壁表面的凹陷：以2m长标尺放在各方向任何位置时，最大误差5mm；池壁厚度：从所给尺寸上最多少5mm或多4mm。
C、平板模板公差
a、平板加工公差和坡度公差。
楼板平面不能隆起太高以至2m长标尺不能支靠在端部垫块上，也不能太低以至厚度为2倍公差的钢块能在支撑的2m长标尺下通过，钢块厚3mm。
b、平板公差，厚度：从所给尺寸上最多增5mm或减4mm。
D、梁和柱模板公差
a、梁公差：实际尺寸：以所给尺寸上最多减5mm或增4mm。高差：相差在5mm以内。
b、柱公差：实际尺寸：以所给尺寸上最多减5mm或增4mm。铅垂方向5m以内相差不超过6mm或者从上到下不超过8mm。
5.7.9钢筋
5.7.9.1钢筋—一般性要求
钢筋应采用易于识别的标准捆束进行运输，并按设计图纸的钢筋要求进行标记。
所采用的钢筋应符合以下的要求：
* HPB300钢筋：热轧普通低碳钢；
* HRB400钢筋：热轧高碳钢
对于每一批发货到现场的钢筋，承包商均应向项目监理提交钢筋制造厂家的质量合格证书，该证书应包括规范所要求的所有测试(包括疲劳测试)数据。
钢筋在准备浇筑到永久性工程中时，应是干净、无任何损伤，且不带有任何油脂、铁皮和铁锈。未经项目监理批准，不得对浇筑到工程中的弯曲钢筋进行整直或再次弯曲。
钢筋应离地储放并予以适当的支撑以防止变形。如果项目监理提出要求，承包商应提供储放在现场仓库的钢筋的样品。
5.7.9.2钢筋—具体要求
承包商应根据施工图纸和本技术规范中的有关资料对永久性工程中的钢筋需要达到的精确要求进行确认。
施工图纸中仅给出了钢筋的基本尺寸和形状，没有注明与承包商的施工方法相适应的钢筋搭接余量。在将任何钢筋应用于永久性工程前，承包商应向项目监理提交最后的钢筋下料表以供审查批准，钢筋下料表应按照下列要求编制。
5.7.9.2.1最小搭接长度
最小搭接长度在任何情况下对于受拉钢筋均为不小于300毫米，受压钢筋不应小于200毫米，同时还应符合规范GB 50204-2002的规定。
5.7.9.2.2最大弯曲处
不得在钢筋的最大弯曲处进行搭接。
如果图中钢筋的细节存在不精确和/或不全面的地方，对于承包商据此提出的索赔将不予接受，该种情况也不得使承包商免于承担本合同下的责任。
5.7.9.3设置钢筋
用于工程的钢筋应切断自平直的长段，不得带有扭结、弯曲或其它损伤，并且应由有经验的合格工人来进行冷弯成形。承包商应采用经项目监理批准了的设备来进行钢筋的弯曲。除非本技术规范另外规定或项目监理另外指定，钢筋的切断、弯曲和标记应符合规范GB 50204-2002所要求的误差和规格。
除了钢筋搭接处外，任何两段平行钢筋段间的距离至少应大于该处混凝土骨料的最大公称粒径5毫米。
承包商应将钢筋精确地放置并固定在施工图纸所示的位置，并保证其在混凝土的浇筑过程中刚性地保持在该位置。点焊在一般情况下是不允许的；不过，在一些特殊情况下，事先征得项目监理同意后，是可以进行的。
金属垫片、固定夹和绑扎钢丝应与钢筋材料相匹配，并保证所规定的保护层厚度。
垫片的材料及设计应保证稳定持久，不得引起钢筋腐蚀或造成混凝土开裂。
5.7.9.4钢筋的保护层
除非施工图纸另外注明，结构钢筋保护层厚度至少应为35毫米(不包括混凝土模壳和抹灰)。
然而，对于不与水接触的构筑物内表面，最小保护层厚度可为20毫米(不包括灰浆层或装修层)。该情况不适用于存在用以安装其它附件的预留孔的混凝土表面。
实际混凝土覆盖层厚度与公称厚度的差距不应在( 5毫米以上。

6建筑工程
6.1范围
本节包括有关污水处理厂建筑工程方面的技术规范。
6.2参考标准
	JC/T 479-92
	建筑石灰

	GB 11945-89
	蒸压灰砂砖

	JC 239-91
	粉煤灰砖

	GB50210-2001
	建筑装饰工程施工质量验收规范

	GB50204-2002
	混凝土结构工程施工质量验收规范

	GB 50207-2002
	屋面工程技术规范

	GB50208-2002
	地下防水工程施工质量验收规范

	GB50203-2002
	砌体工程施工质量验收规范

	JC 501-93
	无釉陶瓷地砖

	GB 12955-91
	钢质防火门通用技术条件

	98ZJ681
	高级木门

	92SJ704(一)
	硬聚氯乙烯塑钢门窗

	98ZJ 001-2001
	建筑构造用料做法－中南地区通用建筑标准设计，建筑配件图集合订本

	GB/T 14684-93
	建筑用砂

	S1, S2, S3
	全国通用给水排水标准图集，2002


6.3承包商提交的文件
承包商应将下列文件提交给项目监理审批：
* 所有材料的生产证书、测试证书、材料质量证书和取样检验报告；
* 详细描述施工方法、构件轮廓、连接方式、固定方式及其它有关细节说明；
* 一份说明所有所建的屋顶、门、窗等相互配套的书面声明；
* 有关屋顶、地板、门窗的所有数据，包括供材料要求，材料标准及材料供货商的资料；
* 符合有关标准的工艺图纸。
6.4建筑地面

6.4.1范围

建筑地面包括建筑物底层地面和楼层地面，并包含室外散水、排水、踏步、台阶、坡道等。
6.4.2一般规定

1. 建筑地面各构造层采用的材料、建筑产品的品种、规格、配合比、标号或强度等级等，应按设计要求和本规范的规定选用，并应符合现行的有关产品标准的规定。对进场产品、材料的质量应抽样复验，确认合格后方可使用。承包人在投标书中针对地面砖、活动导静电地板、企口实木地板、复合地板等产品提出2至3个品牌(价格基本相等的中高档品质)范围，承包人应在施工前30日提供符合投标书描述的2至3个品牌样品，供业主和工程师选择，业主和工程师选定后，样品封存，作为验收进货品质质量的实物依据。对于品质质量低于样品的，工程师有权拒收。涉及费用损失，由承包人承担。

各层采用拌和料的配合比或强度等级应由试验确定。

2. 建筑地面各层的厚度和连接件(接合用的、镶边用的等)构造，应符合设计要求和本规范的规定。

3．位于建筑地面工程下部的沟槽、暗管等，应待该项工程完工，经检验合格并做隐蔽工程记录后，方可进行上部工程的施工。

4．位于建筑地面工程各层的铺设，应待其下一层符合本规范的有关规定后进行施工。

5．混凝土和水泥砂浆试块的制作、养护及强度检验，应符合现行的国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》和《砖石工程施工及验收规范》的规定。

试块的组数，按每一层建筑地面工程不应少于一组。当每层建筑地面工程面积超过1000m2时，每增加1000m2各增做一组试块，不足1000m2按1000m2计算。当改变配合比时，亦应相应的制作试块组数。

在夯实的基土上铺设有坡度的地面，应修整基土高差达到设计所要求的坡度。

在钢筋混凝土板上铺设有坡度的地面或楼面，应按结构起坡或利用填充层(或找平层)找坡达到设计所要求的坡度。

6． 建筑地面工程完工后，应对面层采取保护措施。
6.4.3基土

1. 地面应铺设在均匀密实的基土上。填土或土层结构被扰动的基土，应予分层压(夯)实，砂和砂石的含泥量不超过5％。

2．在淤泥、淤泥质土及杂填土、冲填土等软弱土层上施工时，应按设计要求对基土进行更换或加固；并应符合国家现行的《地基与基础工程施工及验收规范》和《建筑地基处理技术规范》的有关规定。

填土的质量应符合现行国家标准《土方与爆破工程施工及验收规范》的有关规定。腐植物、冻土、耕植土和有机物含量大于8％的土，均不得用作填土；膨胀土作为填土时，应进行技术处理。

3．填土的施工应采用机械或人工方法分层压(夯)实，土块的粒径不应大于50mm。每层虚铺厚度：机械压实时，不宜大于300mm；用蛙式打夯机夯实时，不应大于250mm；人工夯实时，不应大于200mm。每层压(夯)实后土的压实系数应符合设计要求，但不应小于0.95。填土前宜取土样用击实试验确定最优含水量与相应的最大干密度。

4．填土宜控制在最优含水量的情况下施工；过干的土在压实前应加以湿润，过湿的土应予晾干。

5.当墙、柱基础处填土时，应重叠夯填密实。在填土与墙柱相连处，亦可采取设缝进行技术处理。

6.当基土下为非湿陷性土层，其填土为砂土时可随浇水随压(夯)实。每层虚铺厚度不应大于200mm。

7．采用碎石、卵石等作基土表层加强时，应均匀铺成一层。粒径宜为40mm，并应压(夯)入湿润的土层中。

8．回填房心和管沟土时，如遇管道处，应先用人工将管道周围填土夯实。当填至管顶上500mm时，方可采用打夯机夯实，填夯时应注意保护管道。

9． 在冬季施工，当有较长时间室外温度处于0℃以下，在按GBJ7-89中规定的土壤标准冻深和冻胀性分类土壤上铺设地面时，应采用防止冻胀的措施。
6.4.4垫层

1. 混凝土垫层厚度不得小于60mm；其强度等级不应小于C10。砂采用中砂或粗砂，含泥量不大于5%，石子宜选用5～32mm粒径的碎石或卵石。

最大粒径不应超过50mm，并不得大于垫层厚度的2/3，含泥量不大于2％。砼的配合比按设计要求的强度等级通过计算和试配确定。浇筑时坍落度宜为10～30mm。

2. 混凝土垫层应分区段进行浇筑。分区段应结合变形缝位置、不同材料的建筑地面连接处和设备基础的位置进行划分。浇筑前，垫层的下一层表面应予湿润。

浇筑混凝土垫层前应按设计要求埋设锚栓或木砖或预留孔洞。
6.4.5找平层

1. 找平层应采用水泥砂浆、混凝土，其采用的碎石或卵石的粒径不应大于找平层厚度2/3。

水泥砂浆体积比不宜小于1:3；混凝土强度等级不应小于C15。

2. 铺设找平层前，应将下一层表面清理干净。当找平层下有松散填充料时，应予铺振实。

用水泥砂浆或混凝土铺设找平层，其下一层为混凝土垫层时，应予湿润，当表面光时，应划(凿)毛。铺设时先刷一遍水泥浆，其水灰比宜为0.4～0.5，并应随刷随铺。

3. 有防水要求的楼面工程，在铺设找平层前，应对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理。并应在管四周留出深8～10mm的沟槽，采用防水卷材或防水涂料裹在住管口和地漏。

4. 水泥砂浆和沥青砂浆不应小于20mm，水泥砼和沥青砼不应小于30mm。
6.4.6面层

1. 各类面层的铺设宜在室内装饰工程基本完成后进行，并应做建筑地面工程的基层处理工作。

当铺设活动地板、木板、拼花木板和塑料地板面层时，应待室内抹灰工程或暖气试工程等可能造成建筑地面潮湿的施工工序完成后进行。并应在铺设上述面层之前，使房间干燥，避免在气候潮湿的情况下施工。
2. 当结合层和板块面层的填缝采用的水泥砂浆，应符合下列规定：

1) 配置水泥砂浆应采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，其标号不于32.5Mpa号；

2) 水泥砂浆采用的砂应符合现行的行业标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》的规定。

3. 木制踢脚板的施工应在木板面层刨(磨)光后装置。

4. 厕浴间和有防水要求的建筑地面的结构层标高, 应结合房间内外标高差、坡度流向隔离层能裹住地漏等进行施工。面层铺设后不应出现倒泛水和地漏处渗漏。房间内外高差宜不小于20mm。

5. 楼梯踏步的高度，应以楼梯间结构层的标高结合楼梯上、下级踏步与平台、走道连接处面层的做法，进行划分。6. 室外散水、排水、踏步、台阶、坡道等各构造层均应符合设计要求，施工时应符合规范要求的基土和同类垫层、面层的规定。

混凝土的散水和排水，应设置伸缩缝，其间距宜按各地气候条件和传统做法确定，但间距不应大于10m；房屋转角处亦应设置伸缩缝；混凝土的散水、排水和台阶与建筑物连接处应设缝进行技术处理；上述缝宽应为20mm，缝内应填沥青胶结料。

7. 木板和拼花木板面层包含木搁栅、垫木、毛地板等采用木材的选材标准和铺设时木材含水率限值，均应符合现行国家标准《木结构工程施工及验收规范》的有关规定。

6.4.7工程验收

1．对完成的地面下的基土，各种防护层以及防腐处理的结构或连接件，应做工程中间验收，并应提供隐蔽工程和浸水试验记录。

2．已完工工程的验收，应检查下列项目：

1) 地面各层的强度和密度以及上下层结合的牢固性；

2) 地面各层的坡度、厚度、标高和平整度；

3) 变形缝的位置和宽度，板、块材间缝隙的大小，以及填缝的质量；

4) 不同类型面层的连接，面层与墙和其它构筑物(地沟、管道等)的结合以及图案等。

3．各层面与水平面或与设计坡度的允许偏差，为房间相应尺寸的0.2％，但最大偏差应为30mm。

4．供排除液体的带有坡度的面层应做泼水检验，并以能排除液体为合格。不得有倒泛水和积水现象。

板块面层相邻两块板的高度差的允许偏差，应符合GB50209-95表9.0.5的规定。

5．水泥浆等现浇整体面层和铺设在水泥砂浆胶粘剂上的板块面层以及铺贴在胶粘上的木板、复合板面层，其与下一层的结合应用敲击方法检查，不得有空鼓。

6．各类现浇整体面层的表面不应有裂纹、脱皮、麻面和起砂等现象。踢脚板应与墙面紧密贴合。

7．面层中护板块行列(接缝)在5m长度内，其直线度的允许偏差应符合GB50209-95表9.0.8的规定。

8．在铺设建筑地面时，应检查各层厚度与设计厚度的偏差。其允许偏差为该层厚度的10%。

9．建筑地面各层表面的平整度，应采用2m直尺检查，当为斜面时，应采用水平尺或检查。

各层表面平整度的允许偏差应符合GB50209-95表9.0.11的规定。

6.5建筑屋面
6.5.1范围

本节包括屋面防水材料、屋面施工、质量检验的要求。

6.5.2基本规定

1. 屋面工程施工前，承包人应掌握施工图中细部构造及有关技术要求，并应编制防水工程的施工方案或技术措施供工程师批准。

2. 屋面工程施工中，应按施工工序、层次进行检验，合格后方可进行下道工序、层次的作业。

3. 屋面工程的防水必须由防水专业队伍或防水工施工。严禁非防水专业队伍或非防水工进行屋面工程的防水施工。

4. 屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有材料质量证明文件，并经指定质量检测部门认证，确保其质量符合技术要求。

材料进场后，施工单位应按规定取样复试，提出试验报告，严禁在工程中使用不合格的材料。

5. 当下道工序或相邻工程施工时，对屋面工程已完成的部分应采取保护措施，防止损坏。

6. 伸出屋面的管道、设备或预埋件等，应在防水层施工前安设完毕。该处防水施工应精细操作, 防止隐患。屋面防水层完工后，应避免在其上凿孔打洞。

7. 屋面工程应建立管理、维修、保养制度，由专人负责定期进行检查维修。
6.5.3卷材防水屋面

1. 屋面找平层表面应压实平整，排水坡度应符合设计要求。采用水泥砂浆找平层时，水泥砂浆抹平收水后应二次压光，充分养护，不得有酥松、起砂、起皮现象。

2．基层与突出屋面结构(女儿墙、立墙、天窗壁、变形缝等)的连接处，以及基层的转角处(水落口、檐口、天沟、檐沟、屋脊等)，均应做成圆弧。圆弧半径应根据卷材种类按下表选用。内部排水的水落口周围应做成略低的凹坑。

转角处圆弧半径

	卷材种类
	圆弧半径(mm)

	沥青防水卷材

高聚物改性沥青防水卷材

合成高分子防水卷材
	100～150

50

20


3．铺设屋面隔汽层和防水层，基层必须干净、干燥。

注：干燥程度的简易检验方法，是将1m2卷材平坦地铺在找平层上，静置3～4h后掀开检查，找平层覆盖部位与卷材上未见水印即可铺设隔汽层或防水层。找平层表面应平整光滑，均匀一致。其平整度用2m长的直尺检查，基层与直尺间的最大空隙不应超过5mm，空隙允许平缓变化。在进行防水层施工前，基层表面的突起物、砂浆块应铲除干净，尘土杂物彻底清除干净。对阴角、管道根、水落口必须清除油污、铁锈。

4．采用基层处理剂时，其配制与施工应符合下列规定：

1) 基层处理剂的选择应与卷材的材性相容。

2) 基层处理剂可采取喷涂法或涂刷法施工。喷、涂应均匀一致。当喷涂二遍时，第二遍喷涂应在第一遍干燥后进行。待最后一遍喷、涂干燥后，方可铺贴卷材。

3) 喷、涂基层处理剂前，应用毛刷对屋面节点、周边、拐角等处先行涂刷。

5. 卷材铺设方向应符合下列规定：

1) 屋面坡度小于3％时，卷材宜平行屋脊铺贴。

2) 屋面坡度在3％～1 5％之间时，卷材可平行或垂直屋脊铺贴。

3) 屋面坡度大于15％或屋面受震动时，沥青防水卷材应垂直屋脊铺贴；高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材可平行或垂直屋脊铺贴。

4) 上下层卷材不得相互垂直铺贴。

6. 屋面防水层施工时，应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位(屋面与水落口连接处、檐口、天沟、檐沟、屋面转角处、板端缝等)的处理，然后由屋面最低标高处向上施工。铺贴天沟、檐沟卷材时，宜顺天沟、檐沟方向，减少搭接。

7. 卷材时搭接的方法、宽度和要求，应根据屋面坡度、年最大频率风向和卷材的材性决定。

8．在铺贴卷材时，不得污染檐口的外侧和墙面。

9．折痕、杂质、胶块、缺胶、孔洞、弯曲等应符合合成高分子防水卷材的外观质量要求。

6.5.4材料要求

1．高聚物改性沥青防水卷材的质量应符合下列要求：

1) 高聚物改性沥青防水卷材的外观质量和规格应符合GB50345—2004表4.2.2-1和表4.2.2-2的要求。
2) 高聚物改性沥青防水卷材的物理性能应符合下表的要求。

高聚物改性沥青防水卷材的物理性能

	项目
	性能要求

	
	I类
	II类
	III类
	IV类

	拉伸性能
	拉力
	≥400N
	≥400N
	≥50N
	≥50N

	
	延伸率
	≥30%
	≥5%
	≥200%
	≥3%

	耐热度(85±2℃, 2h)
	不流淌，无集中性气泡

	柔性(-5℃~-25℃)
	绕规定直径圆棒无裂纹

	不透水性
	压力
	≥0.2Mpa

	
	保持时间
	≥30分钟


2. 卷材的贮运、保管应符合下列规定：

1) 不同品种、标号、规格和等级的产品应分别堆放。

2) 应贮存在阴凉通风的室内，避免雨淋、日晒和受潮，严禁接近火源。沥青防水卷材贮存环境温度不得高于45℃。

3) 卷材宜直立堆放，其高度不宜超过两层，并不得倾斜或横压，短途运输平放不宜超过四层。
4) 应避免与化学介质及有机溶剂等有害物质接触。

3．卷材胶粘剂的强度应符合下列要求：

1) 改性沥青胶粘剂的粘结剥离强度不应小于8N/10mm。

2) 高分子胶粘剂的粘结剥离强度不应小于15N/10mm，浸水168h后粘结剥离度保持率不应小于70％。

4．卷材胶粘剂的贮运、保管应符合下列规定：

1) 不同品种、规格的胶粘剂应分别用密封桶包装。

2) 胶粘剂应贮存在阴凉通风的室内，严禁接近火源和热源。

5．进场材料抽样复验应符合下列规定：

1) 品种、牌号和规格的卷材，抽验数量为：大于1000卷抽取5卷；500～1000卷抽取4卷；100～499卷抽取3卷；小于100卷抽取2卷。

2) 将抽验的卷材开卷进行规格和外观质量检验，全部指标达到标准规定时，即为合格。其中如有一项指标达不到要求，应在受检产品中加倍取样复检，全部达到标准规定为合格。复检时有一项指标不合格，则判定该产品外观质量为不合格。

3) 卷材物理性能应检验。

4) 胶粘剂物理性能应检验。

6.5.5改性沥青防水卷材施工

1．水落口、天沟、檐沟、檐口等施工应符合下列规定：

1) 水落口杯应牢固地固定在承重结构上，当采用铸铁制品时，所有零件均应除锈，并涂刷防锈漆；

2) 铺至混凝土檐口的卷材端头应裁齐后压入凹槽。当采用压条或带垫片钉子固定时，最大钉距不应大于900mm。凹槽内用密封材料嵌填封严：

3) 天沟、檐沟铺贴卷材应从沟底开始。当沟底过宽，卷材需纵向搭接时，搭接缝应用密封材料封口。

2．立面或大坡面铺贴高聚物改性沥青防水卷材时，应采用满粘法，并宜减少短边搭接。

3．立面卷材收头的端部应裁齐，压入预留凹槽内，用压条或垫片钉压固定，最大钉距大于900mm，然后用密封材料将凹槽嵌填封严。

4．排汽屋面施工应符合下列规定：

1) 排汽道应纵横贯通，不得堵塞。铺贴卷材时，应避免玛蹄脂流入排汽道；

2) 采用条粘、点粘、空铺第一层卷材或第一层为打孔卷材时，在檐口、屋脊和屋面的转角处及突出屋面的连接处，卷材应满涂玛碲脂，其宽度不得小于800mm。

采用热玛碲脂时，应涂刷冷底子油。

5．冷粘铺贴卷材应符合下列规定：

1) 胶粘剂涂刷应均匀、不漏底、不堆积。空铺法、条粘法、点粘法应按规定的位置与面积涂刷胶粘剂。

2) 根据胶粘剂的性能，应控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间。

3) 铺贴卷材时，应排除卷材下面的空气，并辊压粘贴牢固。

4) 铺贴卷材时应平整顺直，搭接尺寸准确，不得扭曲、皱折。搭接部位的接缝应满足涂胶，辊压粘结牢固，溢出的胶粘剂随即刮平封口；也可采用热熔法接缝。

5) 接缝口应用密封材料封严，宽度不应小于10mm。

6．热熔法铺贴卷材应符合下列规定：

1) 火焰加热器的喷嘴距卷材面的距离应适中；幅宽内加热应均匀，以卷材表面熔融至亮黑色为度，不得过份加热或烧穿卷材。

2) 卷材表面热熔后应立即滚铺卷材，滚铺时应排除卷材下面的空气，使之平展，不得皱折，并应辊压粘结牢固。

3) 搭接缝部位宜为溢出热熔的改性沥青为度，并应随即刮封接口。

4) 铺贴卷材时应平整顺直，搭接尺寸准确，不得扭曲。

5) 采用条粘法时，每幅卷材的每边粘贴宽度不应小于150mm。

7．铺贴自粘高聚物改性沥青防水卷材应符合下列规定：

1) 铺贴卷材前，基层表面应均匀涂刷基层处理剂，干燥后应及时贴卷材。

2) 铺贴卷材时，应将自粘胶底面隔离纸完全撕净。

3) 铺贴卷材时，应排除卷材下面的空气，并辊压粘结牢固。

4) 铺贴的卷材应平整顺直；搭接尺寸应准确，不得扭曲、皱折。搭接部位宜采用热风焊枪加热，加热后随即粘贴牢固，溢出的自粘胶随即刮平封口。

8．改性沥青防水卷材保护层施工应符合下列规定：

1) 采用浅色涂料作保护层时，应待卷材铺贴完成，并经检验合格，清扫干净后涂刷。涂层应与卷材粘结牢固、厚薄均匀，不得漏涂。

2) 用水泥砂浆作保护层时，表面应抹平压光，并应设表面分格缝，分格面积宜为1m2。

3) 用块体材料作保护层时，宜留设分格缝。分格面积不宜大于100m2。

4) 细石混凝土作保护层时，混凝土应振捣密实，表面抹平压光，并留设分格缝。分格面积不宜大于36m2。

5) 刚性保护层与女儿墙之间应预留宽度为30mm的空隙并嵌填密封材料。

6) 水泥砂浆、块材或细石混凝土保护层与防水层之间设置的隔离层应平整，起到完全隔离的作用。

9．改性沥青防水卷材严禁在雨天、雪天施工；五级风及其以上时不得施工；气温低于0℃时不宜施工。

施工中途下雨、下雪，应做好已铺卷材周边的防护工作。

注：热熔法施工气温不宜低于-10℃。

6.5.6保温屋面

本工程中的保温屋面施工依据设计图纸及《屋面工程技术规范》进行。

设计图纸中采用苯板保温，铺至设计厚度并立即抹找平层。

6.6砌体结构

6.6.1范围

砖砌体工程包括建筑房屋、地下排水井、围墙的砖、砖砌电缆沟、混凝土小型砌块砌体、构筑物池体外保温以及填充墙砌块砌体。所有外墙保温材料均采用挤塑板，厚度不小于25mm。

6.6.2基本规定

1．砌体工程所用的材料应具有质量证明书，并应符合设计要求。有复试要求的应在复试合格后方可使用。

砌体工程所采用的砖和砌块，应符合国家现行标准《烧结普通砖》GB5101、《烧结实心砖和空心砌块》GBl 3544、《混凝土小型空心砌块》GB8239等的规定。

挤塑板的基本指标应满足：

导热系数：  ≤0.028 w/m.k

抗压强度：  ≥250kpa

体积吸水率：≤1%

密度：      ≤45kg/m3

2．砌体工程应在地基或基础工程验评合格后，方可施工。

3．建筑物或构筑物的标高，应引自标准水准点或设计指定的水准点。

4．基础施工前，应在建筑物的主要轴线部位设置标志板。标志板上应标明基础、墙身和轴线的位置及标高。

外形或构造简单的建筑物，可用控制轴线的引桩代替标志板。

5．砌筑基础前，应先用钢尺校核放线尺寸，允许偏差应符合CB50203—98表2.0.5的规定。

6．砌体施工，应设置皮数杆，并应根据设计要求、块材规格和灰缝厚度在皮数杆上标明皮数及竖向构造的变化部位。

7．砌筑顺序，应符合下列规定：

1) 基底标高不同时，应先由底下往上砌。当设计无要求时，在砖基础高低台阶接头处，下面台阶要砌至少500mm的实砌体。
2) 内外墙应同时砌筑。当不能同时砌筑时，应按规定留槎并做好接槎处理。

8．砌完基础后，应及时双侧回填。回填土的施工应符合现行国家标准《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ201的有关规定。单侧填土应在砌体达到侧向承载能力要求后进行。

9．基础墙的防潮层，当设计无具体要求，宜用1：2.5的水泥砂浆加适量的防水剂铺设，其厚度宜为20mm。

抗震设防地区建筑物，不应采用卷材作基础墙的水平防潮层。

10．砌筑前，应将砌筑部位的砂浆和杂物等清除干净，并应浇水湿润。

11．伸缩缝、沉降缝、防震缝中，不得夹有砂浆、块材碎渣和杂物等。

12．砌体表面的平整度、垂直度、灰缝厚度及砂浆饱满度等均应按本规范规定随时检查校正。

砌体表面平整度、垂直度校正必须在砂浆终凝前进行。

13．砌体工程工作段的分段位置，宜设在伸缩缝、沉降缝、防震缝、构造柱或门窗洞口处，相邻工作段的砌筑高度差不得超过一个楼层的高度，也不宜大于4m。

14．砌体临时间断处的高度差，不得超过一步脚手架的高度。临时施工洞口顶部宜设置过粱，普通砖砌体也可在洞口上部采取逐层挑砖的方法封口，并应预埋水平拉结筋，洞口净宽度不应超过1m。

15．设计要求的洞口、管道、沟槽和预埋件等应于砌筑时正确留出或预埋。宽度超过300mm的洞口，应砌筑成平拱或设置过梁。多孔砖、空心砖、小砌块墙体表面不得留置水平沟槽。

注：砌体中的预埋件应作防腐处理。预埋木砖的木纹应与钉子垂直。

16．通气道、垃圾道等采用水泥制品时，接缝处外侧宜带有槽口，安装时除座浆外，采用1：2水泥砂浆将槽口填封密实。

17．砌体施工质量控制等级，应符合下列规定：

砌体工程施工质量控制等级，依据施工技术和质量控制状况应划分为三级，并应符合GB50203—98表2.0.18的规定。

18．砌筑完基础或每一楼层后，应校核砌体的轴线和标高，在允许偏差范围内，其偏差可在基础顶面或楼面上校正。标高偏差宜通过调整上部灰缝厚度逐步校正。

19．砌体施工时，楼面和屋面堆载不得超过楼板的允许荷载值。施工层进料口楼板下，宜采取临时加撑措施。

20．搁置预制梁、板的砌体顶面应找平，并应在安装时座浆。

21．尚未安装楼板或屋面的墙和柱、当可能遇大风时，其允许自由高度不得超过GB50203-98表2.0.22的规定。如超过表列限值，必须采用临时支撑等有效措施。

22．雨期施工应防止基槽灌水和雨水；中刷砂浆、砂浆稠度应适当减小，每日砌筑高度不宜超过1.2m。收工时，应采用防雨材料覆盖新砌体的表面。对蒸压(养)灰砂砖、粉煤灰砖及混凝土小型空心砖块砌体，雨天不宜施工。

23．墙面勾缝前，应做好下列准备工作：

1) 清除墙面粘结的砂浆、泥浆和杂物等，并洒水湿润。

2) 开凿瞎缝，并对缺棱掉角的部位用与墙面相同颜色的砂浆修复齐整。

24．墙面勾缝应采用加浆勾缝，并直采用细纱拌制的l：1.5水泥砂浆。石墙勾缝也可采用水泥混合砂浆或掺入麻刀、纸筋等的石灰浆或青灰浆。

注：内墙面也可采用原浆勾缝，但必须随砌随勾，并使灰缝光滑密实。

25．墙面勾缝应横平竖直、深浅一致、搭接平整并压实抹光，不得有丢缝、开裂、粘结和污染墙面等现象。

当设计无特殊要求时，砖墙勾缝宜采用凹缝或平缝，毛石墙勾缝应保持砌合的自然缝。

勾缝完毕，应清扫墙面。

6.7建筑装饰

6.7.1范围

本节适用于建筑装饰工程的施工及验收。

6.7.2基本规定

1. 装饰工程所用的材料，应按设计要求选用，并应符合现行材料标准的规定，承包人在投标书中针对内外墙面砖、内外墙涂料、吊顶无机防火罩面板、硬质聚乙烯工程塑料外墙挂板等产品提出2～3个品牌(同等价格中高档品质)范围，承包人应在施工前30日提供符合投标书描述的2～3个品牌的样品，供业主和工程师选择。业主和工程师选定后，样品封存，作为验收进货品质质量的实物依据。对于品质质量低于样品的，业主和工程师有权拒收。涉及费用损失，由承包人承担。

2．对材料质量发生怀疑时，工程师有权抽样检查，合格后方可使用。

3．装饰工程所用的砂浆、石灰膏、玻璃、涂料等，宜集中加工和配制。

4．装饰材料和饰件以及有饰面的构件，在运输、保管和施工过程中，必须采取措施防止损坏和变质。

5．抹灰、涂料和刷浆工程的等级及适用范围，应符合设计要求。

6．装饰工程应在基体或基层的质量检验合格后，方可施工。

7．如工程师或施工图另有要求，装饰工程施工前，应预先做样板(样品或标准间)，并经认可后，方可进行。

8．室外抹灰和饰面工程的施工，一般应自上而下进行。

9．室内装饰工程的施工，应待屋面防水工程完工后，并在不致被后继工程所损坏和玷污的条件下进行。

室内抹灰在屋面防水工程完工前施工时，必须采取防护措施。

10．室内吊顶、隔断的罩面板和花饰等工程，应待室内地(楼)面湿作业完工后施工。

11．室内装饰工程的施工顺序，应符合下列规定：

1) 抹灰、饰面、吊顶和隔断工程，应待隔墙、钢木门窗框、暗装的管道，电线管和电气预埋件、预制钢筋混凝土楼板灌缝等完工后进行；

2) 钢木门窗及其玻璃工程，根据地区气候条件和抹灰工程的要求，可在湿作业前进行；铝合金、塑料、涂色镀锌钢板门窗及其玻璃工程，宜在湿作业完工后进行，如需在湿作业前进行，必须加强保护；

3) 有抹灰基层的饰面板工程、吊顶及轻型花饰安装工程，应待抹灰工程完工后进行；

4) 涂料、刷浆工程，以及吊顶、隔断罩面板的安装，应在塑料地板、地毯、硬质纤维板等地(楼)面的面层和明装电线施工前，以及管道设备试压后进行。木地(楼)板面层的最后一遍涂料，应待裱糊工程完工后进行；

12．室内外装饰工程施工的环境温度，应符合下列规定：

1) 刷浆、饰面和花饰工程以及高级的抹灰，溶剂型混色涂料工程不应低于5℃；

2) 中级和普通的抹灰，溶剂型混色涂料工程，以及玻璃工程应在0℃以上；

3) 使用胶粘剂时，应按胶粘剂产品说明要求的温度施工；

4) 涂刷清漆不应低于8℃，乳胶涂料应按产品说明要求的温度施工；

   注：a. 环境温度是指施工现场最低温度。
       b. 室内温度应在靠近外墙地面高500mm处测量。

13．装饰工程必须做好成品保护，施工用水和管道设备试压的水，不得污损装饰工程。

14．装饰工程施工安全技术、劳动保护、防火、防毒等的要求，应按国家现行的有关规定执行。其材料堆放应注意安全防火。

7建筑服务设施

7.1概述
本节包括对下述内容建筑物供电设施、给排水设施、建筑物采暖及通风的制作、供应、安装、试验及试运转的一般要求。

7.2设计
7.2.1设计年限
设备及材料的设计应满足在每天24小时连续运行的条件下具有较长的使用寿命和最少的维护要求。承包商可能被要求通过类似设备的运行记录或各种形式的测试证明有关设备及材料符合这些要求。
7.2.2使用的可靠性
日常维护和维修应尽可能地不需要高级技术人员的参与。
除了诸如指示灯之类的消耗元件外，任何运行部件、元件或机组在连续正常运行下的使用寿命不得少于3年，大修时的使用寿命不得少于10年。
7.2.3互换性
所有类似设备和功能单元应从整体上和其组件及机组上具备完全的互换性。
所提供的设备类型，只要可行，必须适合标准化，并使其部件具有最大的互换性。
一般情况下，设备的尺寸应为公制单位。
7.3安装及工艺水平
7.3.1一般性要求
根据本合同的要求，安装方法及工艺应保证达到商业/工业安装质量一级标准。
本工程的每一部分均应由能力强、经验丰富并持有其所在相应行业主管部门发放的从业证书的人员来承担。
测试、试运行及特种行业的施工应由能力强、有资格、有经验、并持有其所在相应行业主管部门发放从业证书的工程师、技术人员、和/或特种行业的从业人员来承担。
7.3.2放样
承包商应根据经过批准的总体布置图纸和现场勘测标记对本工程进行正确放样。
如果需要进行勘测以确保设备定位正确，承包商应自行承担费用安排进行这种测量。
承包商应对本工程的正确放样承担全部责任，而且不得因修正错误放样所需的额外工程量获得赔偿。
7.3.3施工协调
承担本土建工程合同的承包商应与设备供应和安装合同包的承包商密切配合协调工作，保证所需的全部埋入和预成形孔洞和管道按照设计图纸和批准的设备供应厂家的工艺图纸精确地进行施工。
该承包商应协调安排与本工程的机电部分相交接的其它行业的工程进度，以确保为设备、隐蔽部件或走线提供所需的基础、预留通道或其它准备工作，保证一切条件在需要时都已具备。
该承包商应承担进行正确协调的全部责任，而且不得因协调不当而导致的额外工程量、损失或其它费用得到任何赔偿。
7.3.4基础和建筑工程
电气设备及其附件的安装所要求的机座、基础和建筑工程，以及配套的预留、榫槽、垫座、沟槽、孔洞和其它类似结构应按照批准的设备安装图纸或经项目监理批准的生产厂家的安装数据进行施工。
7.3.5连接构筑物的紧固件
承包商应提供本合同中要求的和设计图纸中注明的对电气设备及其附件进行紧固和支撑位所需的全部螺栓、卡子、夹子、托架、支撑钢架、底板及类似部件。
紧固件的制造应适应相关的每个部件的功能要求、使用寿命及工作环境条件。
只要有可能，应严格按照生产厂家的要求提供并安装特制专利品牌的紧固件。
如果在任何支撑或连接系统中需要将两种材料不同的金属相互连接，则应使用经证实的可靠措施防止发生电化腐蚀。
只有经过项目监理的书面批准才能使用冲击电动工具进行紧固件的安装。
悬挂吊车轨道与梁、侧墙或屋面的连接应参照87SG 359(三)进行。
7.3.6清洗和润滑
在本合同实施期间，承包商应确保对所有机械或电气设备及附件采取保护，不因阳光、灰尘、水分、化学物质、机械损伤或类似其它因素而受到任何有害影响。
在即将开始试运行之前，承包商应进行全部设备的清洁工作，并应采取恰当有效的措施确保设备维持清洁。
对于本工程中所安装的每台件机电设备，承包商应按照设备生产厂家的要求进行润滑工作。
对于本工程中所安装的所有机电设备，承包商应向业主提供并移交足够使用2年的各种润滑油脂，这些润滑油脂应储存在金属容器中，并达到设备生产厂家所要求的质量等级。承包商还应提交润滑油脂表。
7.4照明系统
7.4.1范围与要求

本节涉及照明系统的组装，供应，安装和测试的需求。

照明系统包括连接电缆、出口标志、镇流器、日光灯镇流器和控制开关、日光灯、灯具和照明设备附件。除了室内照明系统外，承包商还应根据图纸所示提供全套厂区范围的照明系统，例如为道路、处理设备的构筑物和建筑物提供照明的高杆照明灯。厂区范围照明系统的电缆应采取直埋方式。

道路、建筑物和处理设备构筑物的照明系统的安装应依据设计图纸并符合规范GB 50303-2002的要求。

7.4.2验收和测试

在安装完成以后，承包人应与工程师联合验收该工程。承包人应准备和完成已经批准的验收报告记录，验收报告是在安装工程的各个部分被验收通过时由承包人和工程师共同完成并签名。在验收完成之后，应提交二份装订好的验收报告复印件给工程师，承包人在开始联合验收前至少给工程师48小时准备时间。

7.5给排水部分

7.5.1范围

本节涉及室内给排水、消防工程及设备、材料的供给、安装及调试的要求，包括：

—卫生设备

—上述卫生设备排出废料的排污和通风系统以及排水系统的设备

—雨水系统，屋面雨水流入排水系统

—冷热水供给系统，包括给水附属装置、设备等总的配水系统

—防火系统

承包人应提供下列样品

—坐式大便器

—蹲式大便器

—立式小便器

—立式洗脸盆

—截止阀、闸阀

—洗涤池

样品一经批准即可用在永久性工程中。

7.5.2试验

7.5.2.1一般要求

承包人应在试验开始前提交拟用的试验程序给工程师，试验程序、方法、测量点以及计算方法应在试验前被工程师批准。

如果工程师需要确定某些特殊或约定的数据，承包人应配以熟练的工作人员及所有必需的仪器，并做各种仪器、仪表及系统的试验。

由试验结果测得的任何损坏都应修复或替换损坏的材料。

7.5.2.2给水系统

所有给水管道均应在不小于1.5倍工作水压的静水压下试水4小时，在最终连接管道设备前应分区试水，管道全部完工后应灌水溢满水管。

在设隔离物或埋管道、阀门及配件之前，试验应完工并被批准。

7.5.2.3排水系统

排水系统在覆盖前应做试水试验。

任何一段水管的试验，水头不得低于3米也不大于6米。

试水应持续20分钟，任何不足应予修补并重新试验直至工程师批准。

7.5.2.4清洁处理
所有饮用水输水管线按照要求清洁处理.

7.6采暖通风

7.6.1范围

本节涉及室内通风工程及附属设备、材料的供给、安装及调试的要求，包括：

—采暖

—通风

7.6.1.1材料和附属设备

1．材料和设备在使用和安装前，应该按设计要求核验规格、型号和质量，符合要求方可使用；

2．管道穿过基础、墙壁和楼板，应配合土建预留孔洞。应按设计或GBJ242—82表2.0.6的规定执行；

3．管架水平安装的支架间距按GBJ242—82表2.0.12的规定执行；

4．制作玻璃钢风管和配件所用的合成树脂，应根据设计要求的耐酸、耐碱、自熄性能来选用；

7.6.2通风系统安装

1．通风管道制作尺寸宜按GBJ 243-82表2.1.1.1及2.1.1.2的规定执行；圆形风管应以外径为准，矩形风管以外边长为准，风道应以内径或内边长为准；

2。制作钢板风管和配件的板材厚度应符合GBJ 243-82表2.2.1的规定；制作不锈钢板风管和配件的板材厚度应符合GBJ 243-82表2.3.1的规定；制作铝板风管和配件的板材厚度应符合GBJ 243-82表2.4.1的规定；制作硬聚氯乙烯板风管和配件的板材厚度应符合GBJ 243-82表2.5.1的规定；制作玻璃钢板风管和配件的板材厚度应符合GBJ 243-82表2.6.3的规定；

3．金属风管及法兰制作尺寸允许偏差和检验方法应符合GBJ 304-88表2.1.12的规定；硬聚氯乙烯风管及法兰制作尺寸允许偏差和检验方法应符合GBJ 304-88表2.2.6的规定；风口制作尺寸允许偏差和检验方法应符合GBJ 304-88表2.3.11的规定。

8管道及附属构筑物
8.1范围
涉及供水及污水处理系统，包括管道及附属构筑物。
8.2参考标准
* GB/T 11836-1999
砼和钢筋混凝土排水管
* ZBQ 43001-87
预应力与自应力钢筋混凝土管用橡胶密封圈
* GB 3091-93
低压流体输送用镀锌焊接钢管
* GB 4216.9-84
灰铸铁管法兰用石棉橡胶垫片尺寸
* GB 3420-82
铸铁管件
* GB 3421-82
砂型离心铸铁直管
* GB 4216-84
灰铸铁管法兰
* GB 2555-81
一般用途管法兰密封面形式和尺寸
* GB 50235-97
工业金属管道工程施工及验收规范
* GB 2652-89
焊缝及熔敷金属拉伸试验方法
* GB 50268-97    给水排水管道工程施工及验收规范
* GB 50236-98
现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范
* GB 986-88
埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸
* GB 2651-89
焊接接头拉伸试验方法
* S1, S2, S3-2002
全国通用给水排水标准图集
8.3承包商提交的文件
承包商须将下列文件提交项目监理批准：
* 所有材料的合格证书、材料分析报告和测试结果；
8.4混凝土管
钢筋混凝土管应按照规范GB/T 11836-1999的要求进行制造和测试。管端应为适合橡胶圈接头的插承接合结构。橡胶圈的制造应符合规范ZBQ 43001-87的要求。钢筋混凝土管道的制作和安装也应参照排水管道通用图的相关要求。
所有管道都须根据本技术规范第9部分的要求在生产厂进行静水压试验。承包商应提交证明管道与本技术规范完全符合的测试合格证书的复印件。
管道在一般情况下应按生产厂家的全长进行供应。如果承包商认为方便，可以在不产生额外费用的前提下自由使用一半长度或四分之一长度的混凝土管道。
钢筋混凝土管接头应按包括焊板和环氧树脂接头或其它批准系统的分段构件进行制造，制造时应根据生产厂家的要求提供足够的强度，以便能在对这些管配件的结构完整性无任何有害影响的情况下承受制造，装卸，运输和安装过程中的外加荷载。
8.5金属管及管接头
钢管及管接头应制成无缝或焊接结构并应符合规范GB50235-97和GB50236-98的要求。按图纸的要求，钢制管件的加工应参照有关的《给水排水标准图集》。

拟定采用焊接制造并按闭合长度进行切割的管道，应在其全长范围内具有正圆形截面和一致的尺寸，该尺寸应在规范GB50235-要求的外径公差范围内，以便与滑动式管接头相适配。这些钢管应标记“正圆”字样，并通过在管道全长外壁沿直径相对两侧刷涂的两条25毫米宽的红色色带进行识别。
只要可能，应优先使用标准管接头，而不使用装配式特殊管接头。标准管接头应根据适用的中国标准进行制造。如果需要供应装配式管接头，则应完全在车间进行装配并应根据中国标准进行制造。
钢制异形管件应具备与其配套使用的普通钢管同等的强度，并在所有其它方面与普通管道相匹配。
钢制异形管件应按照本技术规范第9部分的要求进行水压试验测试。
消火栓的安装应参照S162-4。
8.6检查井
所有检查井和井室应按照施工图所示采用钢筋混凝土和/或砖砌体修建。
检查井应具备很强的防水功能，且无明显可见的渗透水流入此永久性构筑物。
所有检查井和井室应根据本技术规范第9部分所述方法进行测试，除非经过项目监理同意，才可以采用目视方法进行检查。
检查井框架应按照要求的高度设置在工程砖砌体或预浇混凝土井盖的框架支座圈上。框架应水平设置并采用高质量的砂浆垫层。
竣工前夕，经项目监理批准，所有蓄水结构应使用硬扫帚仔细清扫干净，刚开始清扫时应尽量少用水，清扫之后再用软水管清洗。清洁完毕后，应将积水排出、舀出或泵出，并应除去所有沉积物，满足项目监理的要求。
8.6阀门和连接件
所有阀门应为同类产品中质量最好的产品，并且应从经过批准的制造厂家购买。这些阀门应与其控制的液体相适应，并且按最大工作压力和最高工作温度的进行设计。
阀门的制造工艺和一般表面质量应具备一级商业质量标准，并符合最佳加工工艺惯例的要求。阀门的所有类同零件及其组件应具有完全的互换性。可更换部件的加工配合面应精确地符合规定的公差要求，以便按照阀门制造厂家的图纸所加工的更换件能够方便地进行安装。
所有阀门的设计应做到在其管道系统里的任何一点不会产生气蚀和振动，以便在开放状态时产生尽可能小的水头损失；并在关闭状态时能够完全切断水流。阀门的工作主轴和啮合元件上应设置有足够数量的注润滑油孔。
阀门上所有浸没式可拆卸元件，包括销钉、主轴和垫圈等应由抗腐蚀材料制成。在本工程的保修期期间，如果阀门任何部分的零件有腐蚀或磨损征兆，那么承包商应采用特殊质量的专用抗腐蚀材料进行更换，并自行承担有关费用。在选择阀门所用的金属材料时应小心谨慎地进行，以便尽量减少对金属腐蚀效应的不利影响。上述要求同样适用于曝露在外的可拆卸阀门零部件。任何可能因灰尘而受到磨损或损坏的零部件应采用防尘罩完全封闭进行保护。
锡锌青铜和其它经过批准的有色金属密封面的含锌量不得超过5%。
除非规范中的具体工作压力或测试压力不能满足实际工程的需要，阀门上的法兰盘应符合中国规范GB 4216-84的要求。
承包商应提交本合同下安装供应的所有阀门的润滑方法的全部细节。他应提供所有必要的润滑设备、润滑油脂和其它润滑剂，以便使阀门正常工作。所有标准阀门均应适用于温度在45℃以下的自来水或污水。
所有标准阀门均应配有符合规范GB 2555-81规定的相应压力值的法兰接头，并且可与相同压力值下标准管道和管接头上安装的法兰盘相匹配。
所有阀门的操作方式应为手轮或T形手柄操作，并应以顺时针为关闭方向。
所有材料均应符合相关中国标准的要求，并须经过项目监理的批准。所有的铸造件应没有砂孔或其它缺陷。
工程中所安装的闸阀和蝶阀应适用于双向水流。
工程中所安装的所有标准阀门应既适合于经常的开关操作，也适合于长时间地处于开放或关闭的状态。
阀门在一般情况下应按照对铸铁管道(离心铸造)及管接头的规定采取保护措施，除此之外，应对所有铸铁件的外表面进行保护涂覆。
有关阀门和安装的详细要求，承包商有义务同时参考安装合同包技术规范的有关部分的内容。

9安装工程

本包所含的安装工作主要有M2包设备、M3包设备的安装，M1包设备的安装由M1承包商负责。

9.1 设备和材料

9.1.1 设备和材料的定义

1、 设备系指用于M1、M3合同包内的所有设备，包括但不限于机械设备、电气设备、自控仪表和控制设备、检测和测试仪器仪表等。

2、 所有材料应该是新的未经使用的，其类型和质量应满足合同的要求，并至少应该等同于批准的样品标准。材料的运输、搬运和储存必须防止其变质或过期、损坏或污染。

9.1.2 业主提供的设备和材料

1、 业主采用竞争性招标方式集中采购的污水处理厂的设备，将以“各包总包商提供的设备清单”的形式转交给安装承包人

2、 属于业主提供的设备材料，由设备采购合同单位运至施工现场（由本标承包人负责卸货），在业主代表的统一安排下，设备供应商、监理工程师、本标承包人（进口设备并邀请海关人员）各方在场的情况下，对设备进行开箱检查，核对设备清单，检查设备外观质量，并认真作好记录，经各方确认，设备符合设备合同要求后，业主将设备移交给本标承包人，并办理移交手续。本标承包人应积极配合业主做好设备清点、验收、移交工作。

3、 业主提供的设备材料移交给承包人后，由承包人负责保管、维护，并妥善保管好安装使用说明书、安装图等资料，以便竣工验收时连同工程移交给业主。若由于承包人保管、维护不当，造成设备材料损伤或资料遗失、损坏，则由承包人承担相应责任，负责修复、赔偿经济损失。

9.1.3 承包人提供的设备材料

1、 除业主提供的设备材料外，其余设备、材料和配件由本标承包人自行采购。对于业主认为关键的设备材料的采购，本标承包人在选择设备材料供应商时应事先征得业主及监理工程师的认可。

2、 由承包人自行采购的设备材料须满足设计要求，且制造商须通过ISO9000质量认证，产品性能要求不得低于设计图纸所列型号的相应要求。交货时需提交制造商的产品合格证、检测报告、相关技术资料及监理工程师认为必须的其他资料，并按规定进行验收后方可投入安装。其中管件及管道等应按有关标准进行防腐处理。

3、 承包人应负责对全部设备材料、工艺装置、测量设备进行日常检查和测试以控制其技术质量，并保证它们与技术规范或批准的样品相一致。

9.1.4设备材料清单

承包人应保存详细的所有定购或收到的设备材料清单。并记录施工期间的订货、运输、发现的次品、损失或发现的多余订货情况。监理工程师应定期检查这些记录，累计清单记录应每月提交监理工程师一次。

9.2 安装前准备

为保证设备安装的质量，确保设备安装后的安全运行，本标承包人在单项设备安装前必须做到：

1、 认真核对装箱清单的所列设备型号、规格、数量，是否与所需安装设备一致，是否符合设计图纸要求，设备包装是否良好，各部件和配件是否完整，技术文件是否齐全。如有不符或缺损，应通报监理工程师或业主采取补救措施。

2、 在监理工程师的指导下，对所有测量基准线、控制点进行复核，以准确确定各设备安装面的相对位置的高程。

3、 在土建承包人和设备供应商的配合下，对所有安装面、预留孔、预埋件进行土建条件的复核。如有不符，应通报监理工程师指示土建承包人返工或采取补救措施。

4、 本标承包人在以上设备安装准备工作结束后，应在设备安装前15天向监理工程师提交设备安装申请报告。该报告还应包括以下内容：

A、承包人拟安排的安装人员和相应资质证明材料；

B、承包人拟定的进度计划、安装方案和各项措施；

C、承包人在安装前检查、复核的结论和补救措施；

D、承包人拟配备的安装机械、检测检验仪表和检测检验方案。

监理工程师在收到承包人以上报告后的15天内，应进行认真审查，并在规定时间内表示同意或不同意。监理工程师表示不同意或部分不同意，承包人应根据监理工程师的意见，重新编制或补充申请报内容。

9.3 检验和测试

9.3.1现场测试

1、 不管是在工地还是在其它有必要进行补测的地方，承包人应负责确保所有与质量管理有关的检验和测试可以正常进行。

2、 监理工程师可以要求检查正在准备的工作和证实设备供应商的检验，承包人应提交监理工程师一份关于选择设备材料供应商和检验程序的详细说明，以便监理工程师能安排这种检查。

9.3.2 现场修补

1、 加工过的产品和材料运到现场，包括在设备材料的安装过程中，承包人应随时对设备材料进行检查，任何缺陷都应通知监理工程师，表面小缺陷应按监理工程师认可的方式修好，直到监理工程师表示满意。监理工程师认为不合格的产品，承包人不得允许其进场或投入安装。

2、 由监理工程师进行的检查或测试都不能减轻承包人的质量管理责任。

9.3.3 现场记录

承包人的测试证书、检验报告、质量记录、质量事故处理记录和现场每天测试和检验记录应按监理工程师认可的形式保存，并可随时调出检查。

9.3.4 检测资料的保管

检验和测试资料应由承包人的责任雇员签收并妥善保管，包括从设备材料供应商或外面检验机构获得的证明和记录。同时应按工程项目编好索引以便查阅，并注明相关参照标准等资料，提交监理工程师批准。

9.3.5 阶段检验报告

1、 承包人应每周或按监理工程师同意的更长时间，以批准的格式提供阶段检验报告，一式三份。

2、 阶段检验应包括：

⑴ 所有在现场或其它地方（包括业主移交给承包人的检验报告）进行的检验和测试情况说明；

⑵ 所有承包人完成的相关工作；

⑶ 被测试和检验的样品数量及产品测试报告；

⑷ 所有试验数据都应归纳成表格或图表形式；

5  若测试结果不符合规范，则应提供充分的说明，并表明所采取的改正措施。

9.4 调试与验收

9.4.1 单机调试

单机调试为空载调试，由承包人组织并承担一切费用，设备供应商协同，监理工程师确认是否满足相应规范要求。

9.4.2 单体构筑物内设备联合调试

单体构筑物内设备联合调试，由监理工程师根据现场情况决定是空载还是有载调试，由承包人组织并承担一切费用，设备供应商协同，监理工程师、业主共同确认是否满足相应规范要求。

9.4.3 完工验收

1、 完工验收是指所有安装工程（除需提前交付使用的单项外）内容完成后，承包人通过完工检验、单机调试和单体构筑内设备联合调试后，由业主组织的，有监理工程师、本标承包人、土建承包人、设计工程师、质监部门共同参加的对所有工程的检验。

2、 完工验收时，本标承包人应提供已经监理工程师审查的完整的完工验收资料和文件。这些资料和文件应严格按照建设部颁发的《市政工程施工技术资料管理规定》及各相关专业的有关规定进行整理。其中工程竣工图纸要求如下：

⑴ 在安装施工期间，原始图纸将根据需要作某些修改标出正确的尺寸、大小及设备细部等，以及使用这些图纸提供一套关于永久性工程的完整而正确的记录，这套图纸称为承包人的竣工图。

⑵ 承包人应保证每份图纸是完整的，可作为所施工的工程的精确记录。图纸须有明确的编号，承包人应在其竣工图得到监理工程师认可后对每张图纸提供一份复制的塑料膜二底图。

3、 完工验收时本标承包人应提供检验测试所用的所有设备、材料、人力、辅助设施、规程和其它必要工具。

4、 工程完工验收后，由质量监督部门进行质量等级核定。质量监督部门通过检查技术资料，现场抽查和外观检查，并结合施工过程中检查和发现的问题，对工程质量进行全面的评审后确定质量等级，签发《工程质量完工核定证书》，同时由业主签发《完工验收合格证书》。

5、 工程保修期从《完工验收合格证书》注明的完工日期开始，但不免除承包人在联动试车（即全厂系统调试）、工艺运行、生产试运行阶段，以及保修期内应承担的义务和责任。

9.4.4 联动试车

1、 污水处理厂工艺运行必须先培养污泥菌种。所以当完工验收中发现的全部缺陷已被修正后，业主将组织监理工程师、本标承包人、监控通讯系统承包人、土建承包人、设备供应商，并在业主聘请的调试单位（人员）的协助下，对整个污水处理厂设备进行联动试车10天（此联动试车属非工艺运行）。

2、 在联动试车期间，可能由于某些设备因额外的调整和修正而中断运行，一旦中断运行且在这些调整和修正结束后，应再联动试车7天。

3、 本标承包人应承担联动试车期间自身所负责部分的人工和测试费用。所有现场检测所需的计量仪表和仪器应由本标承包人提供，所有仪器、仪表应经过合格的测试机构标定，检测工作完成后，这些仪器、仪表承包人可取回。

9.4.5 工艺运行检测

1、 联动试车阶段结束后，本标承包人在监理工程师、设备供应商和业主操作人员协助下，对水处理设备及其部件至少进行每天24小时连续7天的工艺运行性能的检测工作，以证实其是否已全部达到或超过设计文件和产品说明书中的性能要求。

2、 本标承包人应承担工艺运行检测期间自身所负责部分的人工和测试费用。所有现场检测所需的计量仪表和仪器应由本标承包人提供，所有仪器、仪表应经过合格的测试机构标定，检测工作完成后，这些仪器、仪表承包人可取回。

9.4.6 试运行

工艺运行检测结束后，如果没有发现进一步的问题，业主管理人员将在各承包人的配合下，进行生产试运行。各承包人应按各自职责承担必要的修补缺陷责任，必要的指导人员费用应包含在投标报价内。生产试运行结束后的30天内，业主将着手召开竣工验收会。

9.5工期

承包商应确保所负责的工作在合同工期内完工。除不可抗拒的因素外，不得造成工期延误，承包商应确保无偿的按期完工。因应业主要求或与其他合同包的工程交叉配合等原因，使部分工期提前而发生的提前支付费用也均由承包商承担。

10机械设备安装技术要求

10.1一般规定

10.1.1 规范标准

机械设备的安装和调试必须严格按照以下有关国家标准、规范和设计要求和各设备的安装和调试手册(或说明书)的要求进行，同时也应接受设备采购合同单位技术人员的指导。

安装和调试应符合的标准和规范（不只限于）：

《给水排水管道工程施工及验收规范》

         GB50268-2008
《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》  
 GB50683-2011
《工业金属管道工程施工质量验收规范》


   GB50184-2011
《工业设备及管道工程质量检验评定标准》



GB50185-2010
《机械设备安装工程施工及验收通用规范》



GB50231-2009
《起重设备安装工程施工及验收规范》




GB50278-2010
《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》

GB50275-98
《工业安装工程质量检验评定统一标准》


   GB50252-2010
《城市污水厂工程质量验收规范》                 GB50334-2002
《连续输送设备安装工程施工及验收规范》



GB50270-98

《埋地钢制管道环氧煤沥青防腐层技术标准》（SY0447-96 ）

其它有关的国家和国际标准规范

承包商应特别注意不同材质之间因不同电位产生的锈蚀，要采取适当的措施避免具有不同电位的金属材料直接接触。金属管与其它管材之间及不同金属管材的连接采用法兰连接，固定件均采用不锈钢（AISI304）材质，非金属管间的连接可根据情况选择承插或粘连等方式，不同金属管材的法兰间应有橡胶垫(空气管采用石棉等满足要求的衬垫)。

承包商应特别注意国产法兰盘与进口设备接口的匹配问题，应先确定好设备的接口法兰后再配制与之相接的法兰尺寸。

如果上述标准和规范相互间产生矛盾时，由业主和监理工程确定执行哪一标准。一般情况下应采用高要求的标准和规范。

10.1.2 焊接

A. 所有焊工的技术水平应经业主认可的独立技术机构预审合格，并符合相应焊接工程的标准和等级。应提供合格证的复印件，以备业主或其代表检查。
B. 如果焊接件需要承受高应力，那么供货商应在安装开始前将焊接件的详细图纸和拟定焊接准备方案提交给业主或其代表。在业主批准拟定细节之前不得进行任何此类焊接安装。未经业主事先批准，不得对已经批准的焊接安装方案进行任何变更。业主可以要求对高应力熔焊进行放射线探伤检查。
C. 如果需要，测试应在业主或其代表到场的情况下进行。要焊接的组件应在加工前消除应力。

10.1.3 铸件和锻件

A. 所有铸件和锻件均应采用优质洁净金属，无砂眼、裂纹、缺陷、气泡或淬火斑点。所有加工表面应无暇疵。铸件均应干净、尺寸准确且轮廓清晰。所有尺寸和形状的变化应采用渐变方式，角隅处应光滑流畅，在内外侧均应采用较大圆角。
B. 所有铸件均应仔细填充，并按规定在油漆前将表面打磨光滑。
C. 对于厚度不超过总厚度12.5%，且最终不致影响铸件强度和使用性能的小缺陷，可以采用经过业主或其代表批准的焊接技术进行修复。较大的缺陷则应向业主呈报，而且未经业主批准，不得对此类缺陷进行焊接修复。如果采用焊接方法修复主要缺陷，那么铸件应在此焊接修复后通过静置释放应力。

D. 任何有缺陷的铸件，如果用其他方法无法确定其缺陷程度，均应进行无损试验，以确定焊接修补是否适当。
10.1.4 平衡

A. 所有旋转部分无论是在动态或是静态时均应有良好平衡性，以使在额定满速和最大负荷条件下，在设备中或在车间中或周遭的任何位置，均不产生过分振动。其跳动量应小于规范GB3216-82所规定的范围。
B. 所有旋转部分应精细加工，以保证机组的动态平衡。
C. 任一部件过度的或不正常的振动将导致拒收，供货商应负责更换部件，以使业主满意。同时，与之有关的一切费用皆由供货商支付。
D. 对于大型设备及其附件，应保证不会在正常操作速度下引起共振。

10.1.5 设备的开箱验收

A. 供货商应提前4周通知业主运送设备到现场的预定日期，业主保留拒绝检查早于计划验收时间运来设备的权利。
B. 设备到场后应由承包商、供货商、安装单位、业主及监理单位共同开箱验收，并作好验收记录。
C. 如开箱后发现供货设备有缺陷、损坏和锈蚀等情况，业主将拒收运抵现场的、被损坏或有缺陷的或不符合本合同要求的任何设备。业主将整理这种被拒收设备的详细资料，并且双方应签收一份经同意的、设备拒收记录，承包商应尽快改善设备质量或更换设备，以保证待安装的所有设备皆符合合同要求，直到使业主满意。
10.1.6 基础、地脚螺栓和二次灌浆

A. 设备构件必需的所有基础均应按照设备生产厂家的说明和经业主批准的图纸进行安装。
B. 设备应包括本合同下供应的所有设备构件在固定、连接和定位方面所需的全部螺栓、垫板、夹片、托架、钢支架、底板及其它组件。这些固定装置必需的所有开口、凹槽、空穴、螺纹、孔洞等的成形以及设备固定所需的灌浆或砌入应作为本合同的一部分。
C. 如果需要对以前安装的结构通过预留孔采用螺栓锚固系统进行连接，这些连接将由设备商供应，本包承包商应严格按照设备厂商要求进行土建预埋或安装。当涉及薄型构件或者可能产生安装应力，从而可能导致结构破坏时，只允许采用树脂锚固系统。仅在情况特殊时，业主才会批准采用地脚螺栓。
D. 如果连接采用“浇筑法”配合批准使用的螺栓锚固系统，那么“水泥灌入”套管应在周围混凝土浇筑前精确放样，并应固定在原位直到水泥完全凝固。

E. 如果采用树脂锚固系统，承包商应确保树脂的凝固时间适合工程安装、测直及校准的要求。螺栓应预先放样，孔径应符合供货商的有关说明。

F. 所有锚固螺栓的安装应严格遵守制造说明。无论采用哪种锚固系统，所有螺栓应使用热浸镀锌或粉末镀锌处理或者采用不锈钢材料，以防止腐蚀。

G. 对于同种合格产品中使用的铝和钢，所有配合面应采用锌—铬酸基粘合剂进行处理。
10.1.7 定位和装配

A. 在安装设备前，承包商应邀请业主对基础进行验收，只有验收合格方可进行设备安装工作。
B. 严格按照业主同意的生产厂家说明安装设备。启动之前，生产厂家应提交书面证明证实已完成的安装符合其产品安装说明的要求。
C. 设备置于混凝土基础上时，在设备下面浇灌非收缩性水泥砂浆以作支撑。灌浆的方式应使日后可以较容易地卸下设备。
D. 设备安装基准线应以构筑物的轴线和标高为准。设备安装平面位置对安装基准线距离的误差不得超过有关设备安装质量验收标准。
E. 设备就位前，必须清除所有安装面上的灰尘、油脂及其他异物，清除附属管道、沟渠、操作区及其他部件内的垃圾。灌浆处的基础或地坪表面应凿成毛面，被油玷污的混凝土必须凿除，设备就位后，应放置平稳，无任何变形。
F. 设备的找正、找平，应包括对设备及其附件的水平度、垂直度、平面度、直线度、平行度、同轴度及跳动检测的调正。
G. 机械加工面之间不要用木片填塞。

H. 远控和就地控制屏、切断开关、计时器、启动器、报警器和所有的电线应符合第6章的一般要求。

I. 量具必须经过定期计量鉴定合格，其精度必须满足设备的安装允许误差。
10.1.8 调整、清洁和润滑

A. 检验所有部件并在需要时进行调校，确保满意运行。
B. 清除所有表面灰尘、油脂、和其它异物。清除附属管道、沟渠、操作区和其它各处所有垃圾。如果因建筑废渣引起设备破坏，所有破损部件应免费修理。
C. 应进行妥善安排，保证移动部件的润滑和设备的定期检查和清洗。
D. 承包商应设法使整个工程中需要上润滑剂的部件尽可能只采用同种级别或类型的润滑剂。
E. 对于需要周期性补充润滑剂（脂）的所有独立机构的轴承，均应配备经过业主批准的滑脂嘴，如有必要，应采用延伸管引到便于操作的位置。润滑剂（脂）必需的手压工具或润滑剂（脂）泵应随工具和配件一起提供。
F. 发货前设备所有部件的测试和设备在现场的全面试运行时所需的润滑剂（脂）均应由供货商提供。供货商应推荐设备不同部件所需润滑剂（脂）的种类和等级，提供保证设备运行24个月所需的各种合适的润滑剂（脂），并用合适的金属罐运到业主的仓库。同时应提供润滑剂（脂）的种类、等级和数量清单。

G. 标志上的字句雕刻，应在该工作未进行之前由业主批准之。在警告标志上的字样应以“危险”二字开始，并以红底白字用中英文书写。

10.2安装、调试及试运行要求

各设备的安装、调试及试运行应按设备供货商的安装手册、安装检验规范及相应国际标准执行，如无详细规定，按下列规定执行。

10.2.1 细格栅

1．安装技术要求

a. 承包商在进行设备安装前，认真阅读厂家操作、维护、安装说明书，对安装的位置和标高进行检测并应符合设计要求。

b. 土建沟渠尺寸，要按照 “给水排水构筑物工程施工及验收规范” 进行核实，水处理构筑物安装设备时，根据设计院图纸，沟渠宽度，深度，标高，其尺寸允许偏差为±10毫米。安装设备处的沟渠内壁应平整，不能凹凸不平且上下尺寸均等。

2．检验

按以下标准进行检验

DL/T5018-2004
  水利工程钢闸门（包括拦污栅）制造安装及验收规范

GB50231-2009     机械设备安装施工及验收通用规范

CJ/T3048
     平面格栅清污机标准

SZ-06-99         排水工程机电设备安装质量检验评定标准

制造厂

     细格栅清污机安装技术手册

3.调试和试运行

a.  安装后，应按技术要求进行检验并加注润滑油脂，保证其允差值符合规定的指标。

b. 检查、清理格栅上的异物；检查、调整电机转向。

c. 在无水条件下，空载运行2小时，应传动平稳，栅片运动应位置正确、无卡位、突跳现象，过载装置动作灵敏可靠。

d.承包商应协助供货商进行现场负载试验，在最大设计水位条件下，检验清污效果，栅片上的垃圾应无回落渠内的现象。

e. 做好安装及单机试验的记录，并提交检测记录报告。以便进行工序报验。

10.2.2 无轴螺旋输送机

1．安装技术要求

a. 承包商在进行设备安装前，对设备安装位置及标高进行检测，并应符合设计要求。

b. 螺旋槽直线度每米允许误差1mm，全长不超过3mm。

c. 设备就位的安装基准线与建筑轴线偏差不大于±20mm，与设备平面位置偏差不大于±10mm，与设备高差不大于+20mm/-10mm。

d. 设备的纵向水平度不大于1/1000，相邻机壳法兰面连接间隙应小于0.5mm。

e．定位固定设备时必须采用高强度的膨胀螺栓或化学螺栓（承受拉力14KN）。

2．检验标准

GB50231-2009
机械设备安装工程施工及验收通用规范

GB50270-98

连续输送设备安装工程施工及验收规范

SZ-06-99

排水工程机电设备安装质量检验评定标准

制造厂


螺旋输送机安装技术手册

GB50334-2002    城市污水处理厂工程质量验收规范
3.调试和试运转

a. 安装后，应按技术要求进行检验并加注润滑油脂，保证其允差值符合规定的指标。进行电机转向、冲洗水功能，运输能力等检查。

b. 空载运行2小时，螺旋叶片和槽体应正常跑合，驱动装置应转动灵活，运行平稳，轴承温升不超过700C。

c. 进行现场负载试验，物料的输送功能应符合性能指标。

d. 密封罩和盖板处无物料外溢现象。

e. 做好安装及单机试验的记录，并提交检测记录报告。以便进行工序报验。

10.2.3 潜水泵

1．安装技术要求

a. 潜水泵采用潜水电机与泵体直联的立式安装形式，由泵壳和叶轮组成，通过电动葫芦，吊链沿导杆升降，下降时能与联结座自动耦合；

b. 潜水泵装置的安装顺序应按制造厂商安装手册为准；

c. 潜水泵安装时，其安装位置和标高应符合设计要求，平面位置偏差不大于±10mm，标高偏差不大于±10mm；

d. 潜水泵底座应调整水平，其水平度不大于1/1000；

e. 导杆安装必须垂直，其垂直度偏差应小于1/1000；全长偏差不得大于±3mm。

f. 潜水泵出水配管法兰面应平直。

g. 承包人应按污水泵及辅助设备生产厂家提供的安装说明书和图纸进行安装、调试和试运行。安装完成的污水泵及附属设备、附件等的各项性能应符合设计和运行要求，并满足泵的有关规范的规定。

h. 每一台泵应配有固定在池底出水弯管，沿导向索或导杆向下滑行，并通过卡爪自动与弯座耦合。耦合必须牢固可靠密封面不应漏水。导向索或导杆按厂家要求的平行度安装固定。

i. 水泵机座和基础螺栓的混凝土应符合施工图要求，在混凝土强度尚未达到设计强度前不允许改变其安装支撑，更不得进行调试和试运行。

j. 每台水泵及辅助设备安装完成以后，承包人应对所安装设备进行清理、修补损坏的保护油漆，在应该灌注润滑油的地方灌润滑油，润滑油的规格性能应符合制造厂的要求和有关规范规定。

2、参照标准

ISO9906-2      泵验收试验规程（C级）

GB50231-2009     机械设备安装施工及验收通用规范

SZ-06-99       排水工程机电设备安装质量检验评定标准

制造厂         潜水泵安装技术手册

GB 50334-2002  城市污水处理厂工程质量验收规范

    GB50275-2010　　 风机压缩机泵安装工程施工及验收规范
3．调试和试运行

1、 泵安装后，承包商应按技术指标进行检验，并符合设计要求。

2、 水泵在额定负荷下试运转不少于2小时，同时必须做到：

(1)中无异常振动及响声，各连接部分不松动、不泄漏；

(2)轴承温度不超过75℃，滑动轴承不超过70℃；

(3)机电流不超过额定值；

(4)压力、流量符合设计规定；

(5)度、轮轴间隙等应达到规定的优良等级的标准。
(6)水泵不可干运行30秒以上。

3、 运转时应平稳、无异常声音和振动，电机电流值正常，潜水电机外壳防护等级IP68。

10.2.4 加药系统

1、安装、调试、试运行严格按照制造商制定的安装手册、安装检验规范及相应国际标准执行。

2、参考标准

GB50231-2009   机械设备安装工程施工及验收通用规范

SZ-06-99      排水工程机电设备安装质量检验评定标准

GB 50334-2002 城市污水处理厂工程质量验收规范

制造厂         安装、运行技术手册

3、安装后应对溶液的制备和投加进行试验和测定，以证明投加量、投加浓度等性能满足设计要求。

10.2.5 闸门类设备

1）铸铁闸门的安装和检验

（1）闸门采用附壁式安装，安装时将门框底面紧贴于井壁上，通过焊接螺栓将门框固定，门框垂直度偏差应小于1/1000。

（2）经调整检查无误后，在闸框四周及螺栓的预留孔中浇灌C30细石混凝土封固。

（3）上部启闭机座架中心应调整与门体螺杆中心在一直线上，然后将座架底板与平台预埋钢板焊固，焊缝高度为8mm。

（4）闸门采用镶铜密封条止水的形式，安装后的闸门泄漏量应小于1.25l/min.m（密封面长度）。

（5）电动启闭装置的行程及过载保护装置的调整要求详见产品使用说明书。

(5)要进行无水及有水时的动作启闭试验，以检查其启闭速度、噪音、开度指示器、上下限位开关的位置及其水密状态等是否符合说明书和本技术规定的有关条款。

2）渠道闸门的安装和检验

（1）渠道闸门应按图中水压方向安装。
（2）渠道闸门安装前应检查安装附着面垂直偏差，通过水泥砂浆找平。
（3）将渠道闸门整体吊入，底坎水平度误差不大于渠宽的1/1000。
（4）门框与土建结合处二次灌浆密封。
（5）渠道闸门应在最大设计水压时能有效地止水，其泄漏量不大于0.1L/min.m（密封面长度）。

3）叠梁闸的安装和检验

（1）闸槽采用膨胀螺栓固定方式，可通过螺栓调节闸槽的垂直度，偏差应小于1/1000，调整无误后采用二次灌浆方式固定。

（2）叠梁门的门体可采用多块叠加方式，单块高度不大于500mm，叠梁门底最大设计水压为0.020MPa。

（3）叠梁门的门体可采用多块叠加方式，单块高度不大于500mm，叠梁门底最大设计水压为0.020MPa。

（4）门体与闸槽、门体与门体的橡胶密封处应止水可靠，其密封面的最大渗漏量不大于1.25l/min.m（密封长度）

（5）叠梁门底起吊采用可移动方式起吊支架及手动起吊装置（包括启门器），具体操作方式见制造厂使用说明。

10.2.6 起重设备
1. 安装技术要求

起重机和电动葫芦的安装除应符合图纸和设备安装说明书中的特殊指出的安装要求外，还应符合以下要求：

1）轨道实际中心线与安装基线的重合度偏差应不大于3mm；

2）电动梁式起重机跨度S≤10m，轨距的允许偏差为±2mm；

3）轨道纵向倾斜度偏差应不大于1/1000轨道长，且全行程不大于10mm。

4）两根轨道相对标高的偏差不大于5mm；

5）轨道接头处偏差应不大于1mm；

6）伸缩缝间的偏差不大于±1mm；

7）电动葫芦车轮的凸缘内侧与工字钢轨道翼缘的单边间隙应小于3mm。

2. 单机试验

起重机和电动机葫芦在安装完成后，应进行单机运行试验。如监理工程师无特殊规定时，按以下方法试验：

1 空负荷试验：升降启动约三次、小车、大车要全行程往返三次；

2 带负荷静试验：按额定负荷进行静负荷试运行；

3 动负荷试验：在超过额定负荷10%的情况下，升降吊重约三次，并将小车纵行至起重机（葫芦）一侧，横行至起重机（葫芦）轨道的一端。

试验结果应符合监理工程师提出的试验要求。

3. 起重设备电气

1 起重机的每条钢轨，应设两点接地，在轨道端之间的接头处，应作电气跨接。接地电阻应小于4Ω。

2 滑触线的接触面应平整光滑，无锈蚀，接头处高差不应大于0.5mm。

3 滑触器支架应固定牢固，绝缘子不得有裂纹、破损等缺陷。

施工验收应按国标GB50278-98执行。

11电气设备安装技术要求

11.1 升级改造电气工程概述


1、原中水厂采用两路10KV电源进线，两路电源一路工作。一路100%备用；一期装机容量1842kW，计算容量1170kW，选择两台变压器1600KVA，一期一用一备,并为现有工程预留一台变压器容量；升级改造工程建成后，变压器运行方式改为两台变压器同时工作，互为备用。

2:利用原中水厂配电间预留出线为本工程提供低压供电电源；由原中水厂配电间低压柜中备用及二期预留回路提供5路0.4kV电源，两路1000A双电源至升级改造工程配电室，两路160A电源（将低压配电柜5DP及7DP备用回路50A开关换成160A开关）至加氯间，一路100A电源（将二期预留回路50A开关换成100A开关）至加药间。

3. 新建配电室采用双电源供电，两路1000A电源均由原中水厂配电间提供，两路电源同时工作.互为备用.

11.2 电气设备材料技术要求

11.2.1变频器专用电缆

1．制造标准

―Q/TEOR12-2000或等效IEC60228标准相一致的第二种较软结构。

―DIN、VDE等5类的软绞合铜导体（无涂层紧压绞合）。

―填充符合SLSC-N06001标准，并有相线识别带。

―电缆能在15个大气压下正常运行。

―电缆符合或超过所有公认的工艺标准（UL、AEIC、NEMA/ICEA、IEEE）的电气要求和机械性能。

―护套要求1.0mm以上，执行标准参照YD/T723。

2．技术要求

―铜绞线线芯要求采用Ｂ型结构导体，螺旋形绞合、紧压线芯、园整。

―导体绝缘为105℃XLPE，成缆线芯之间应有足够阻燃耐温填料，以达到芯线之间均匀、园整。

―成缆线芯外包耐高温扎带，然后再铜护套轧纹纵包密封屏蔽以防水雾进入，要求在电缆弯曲时不能产生裂缝。屏蔽层屏蔽效果要求达到100%，并且有较强的抗噪音和电磁干扰能力，要求抑制系数在0.01以下，以达到减小电缆的集肤效应，提高电缆的载流量。铜护套厚度要求1.0mm以上。

―外护套要求采用优质耐温防腐高分子聚合物材料，具有耐油、耐温180℃、柔软、防腐蚀、抗老化性能，从而达到使用寿命20~30年以上。

―绝缘等级和冲击耐压等级及外护套要求按1800/3000V额定工作电压设计，耐压要求不得小于额定工作电压的3倍。

―要求电缆具有较低的有效电容；低传输阻抗；更好的电磁相容性。

11.2.2 电缆桥架

1．制造标准

QB/T1453-92
《电缆桥架》

CECS31:91
《钢制电缆桥架工程设计规范》

GB700
《普通碳素结构钢技术条件》

GB716
《普通碳素结构钢冷轧钢带》

GB912
《普通碳素钢、低合金钢薄钢板技术条件》

JB2836
《机电产品电镀层和化学覆盖层》

GB4956
《磁性金属体上非磁覆盖厚度测量方法》

GB1731
《漆膜附着力测定方法》

2．技术要求

玻璃钢电缆桥架
     桥架材质环氧树脂复合型，内衬金属骨架，金属骨架形状与电缆桥架断面相同，材质为冷轧钢板，厚度为1.5-2.0mm（150≤B≤300：1.5mm，400≤B≤800：2.0mm）金属表面要经特殊处理，加软质结合层，以防止金属骨架与主防腐层因热膨胀系数不同而脱层
桥架在金属骨架外加主防腐层，防腐层的平均厚度为1.5mm-2.0mm，比重为1.7-2.0g/cm3。
主防腐层外必须有高密度、防损伤，具有反射紫外线作用的保护层，表面光滑美观，以提高电缆桥架老化性能及使用寿命。
    内衬玻纤布采用三无（无碱、无蜡、无捻）玻璃纤维纺织而成。
    填充料采用轻质氢氧化铝，以减轻自身重量，从而可提高电缆桥架的承载能力。
    桥架任何端面、连接面及连接孔有防强腐蚀，防强外力的措施。
    要求主防腐层、结合层、保护层液压一次成型。
    有防强腐蚀能力，在恶劣的酸、碱、盐、氨等环境下使用寿命达30年，不老化，不褪色。
    电缆桥架阻燃氧指数不小于30%。
    连接螺栓使用不锈钢螺栓。
11.2.3塑料防护式安全型滑触线

承包人须采用导管式滑触线，导管采用塑料制造，内壁镶嵌扁铜线作载流体。集电器上装有铜石墨电刷及滚轮，集电器安装在导管内。承包人必须提供导管的连接与安装件及集电器的拨叉等附件。集电器需两组并联工作以保证接触的可靠性。
11.2.4低压电力电缆
   所提供的电缆均应满足《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007及其它有关GB、IEC标准，特殊要求的导线尺寸及材料及电线结构见工程图纸。

    1.1kV交联聚乙烯绝缘铜芯电力电缆主要技术条件

(1)使用特性

电缆导体的最高额定温度为90℃。

短路时电缆导体的最高温度不超过250℃。

(2)电缆额定电压UO/U：0.6/1kV

(3)结构材料

A 导体

导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体应采用绞合扇形紧压线芯，四芯等截面。

B 交联工艺

辐照交联或硅烷交联。

C 绝缘

绝缘标称厚度符合GB12706.3-91表3的要求，绝缘厚度平均值应不小于标称，任一点最小厚度应不小于标称值的95%。

D 内衬层及填充

内衬层应采用PVC料挤包。缆芯在挤包内衬层前应用合适的带子以四分之一打迭包扎，缆芯间紧密填充聚丙纤维带或其他非吸湿性材料，成缆后缆身应外形圆整。

电缆的内衬层标称厚度应符合GB2592.3-89附录B，厚度平均值不小于标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的90%。

E 铠装

根据电缆敷设条件可以采用钢带或无铠装。

钢带铠装应采用双层镀锌钢带，绕包应平整光滑，钢带规格符合GB2952.2-89第4.2.1的规定。

F 外护套

外护套应采用PVC料挤包。电缆外护套标称厚度应符合GB2952.3-89附录C的规定。

厚度标称值应不小于标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的90%。

(4)试验

试验依据GB12706-91的有关规定。

例行试验

A 导体直流电阻试验

导体直流电阻值不大于规定值。

B 室温下绝缘电阻试验。

绝缘电阻值不大于规定值。

C 交流电压试验

3.5kV/5min，不击穿。

D 外扩层火花试验

DC.10kV

抽样试验 

A 结构检查

应符合本规范4.4中的要求。

B 室温下绝缘电阻试验

绝缘电阻值不大于规定值。

C 热延伸试验

按GB12706.1-91中16.3.13规定。

D 工频耐压试验

4Uo/4h，不击穿。

(5) 验收

A 一次订货总长度超过10km时，应赴厂方验收。

B 验收人员应检查全部出厂试验报告。

C 验收人员指定抽试样品，抽试频度按照GB12706-91执行，试验及样品全部山厂方负责。

（6）成品电缆标志
成品电缆的外护套表面连续凸印电缆型号、规格、厂名、制造年份及计米标志。

（7）包装储运
电缆交货使用电缆盘，两端应有可靠的防水密封保护。电缆盘上应标明：盘号、电缆型号、规格、长度、毛重、厂名、正确旋转方向及其他注意事项，封盘方式依据运输条件而定。

11.2.5电缆密封封堵模块

电缆密封成套装置应以模块化多芯技术为基础，以适宜不同的电缆的外径变化，模块化电缆密封系统的水密性不小于4 bar，抵抗冲击波能力 2.4bar，框架采用镀锌钢材质，模块材质为无卤橡胶（EPDM），模块最小适应电缆直径变化范围应不小于10毫米，模块化电缆密封系统的防虫噬要求并应具备相应试验报告。应按照国标和中国工程建设标准化协会有关标准进行检验及试验，试验和最终补充检查项目的证明应满足业主要求。应提供防火、防水、抗震、抗爆的试验合格证书或试验报告。
11.2.6安装用金属软管

本标工程安装中所使用的金属软管应为低烟、低卤、防火阻燃、耐腐蚀内层采用304不锈钢带以矩形的扣合(Squarelock)绕制而成，在304不锈钢带制成的管壁上,表面被覆具有优异难燃性和耐候性的、符合UL 标准的PVC 树脂膜，并应提供阻燃和耐热性检测报告。产品耐温范围为-30°C~+90°C，防护等级为IP66。配备专用软管接头，接头采用球墨铸钢材质经过多层锌片积层工艺制成的ACD超耐膜处理，防护等级为IP66（即保证接头螺纹等采用浇铸工艺生产，强度大，寿命长），并提供盐雾试验报告。五年之内不得出现内层金属材质锈蚀、外层塑料材质老化的情况。否则本标承包人应予更换。

11.3 电气设备安装技术要求

11.3.1标准和规范

电气工程的安装、调试及验收以及设备、材料的选用，除严格遵守施工图纸外，还应遵守以下标准及规范（但不限于此）：

	GB50034-2004
	建筑照明设计标准

	GB1497-79
	低压电气基本标准

	GB50168-92
	电力装置安装工程电缆线路施工及验收规范

	GB1094.1(5-1996
	电力变压器

	GB1207-1997
	电压互感器

	GB1208-1997
	电流互感器

	GB4942.2
	低压电器外壳防护等级

	DL409-91
	户内交流高压开关柜订货技术条件

	GB14285-93
	继电保护和安全自动装置技术规程

	GB50169-92
	电力装置安装工程接地装置施工及验收规范

	GB311.1(6-83
	高压输变电设备的绝缘配合、高电压试验技术标准

	GB50150-91
	电气装置安装工程电气设备交接试验标准

	JGJ46-88
	施工现场临时用电安全技术规范

	GB50258-96
	电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范

	GBJ147-90
	电气装置安装工程高压电器施工及验收规范

	GBJ148-90
	电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范

	GB50254-96
	电气装置安装工程低压电气施工及验收规范

	GB50259-96
	电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范

	GB50257-96
	电气装置安装工程爆炸和火灾环境电气装置施工及验收规范 

	GB50171-92

	电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

	GBJ149-90
	电气装置安装工程母线装置施工及验收规范

	GB50256-96
	电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范

	GB50303-2002
	建筑电气工程施工质量验收规范


以上所列标准，在合同执行过程中如有新版本时，则按新颁发的版本执行。

各种电气设备的安装、电气试验项目必须符合国家规范和当地供电部门的规定。施工安装完毕后，施工单位必须提供完整的竣工资料。

11.3.2电气设备安装

（1）总则

1) 电器设备到达现场后，应作开箱检查、清点、规格型号符合设计要求附件、备件应齐全，技术资料完整，外观无损并具有设备铭牌和产品合格证。

2) 设备安装前和安装完毕，设备运行前，土建工程应具备的条件，应符合规范规定。

3) 设备安装用的紧固件，应用镀锌制品。

4) 各类瓷瓶、套管不得有裂纹、损伤、修补、松动

（2）配电盘（柜）

1) 基础型钢接地可靠，盘、柜安装垂直度、水平度、以及盘、柜面不平度和盘、柜接缝的允许偏差应符合GB50171—93第2．0．4条规定

2)  低压抽屉式开关柜，抽屉推、拉应灵活轻便，无卡阻、碰撞现象

3) 动、静触头的中心线应一致，触头接触紧密，“五防’装置及机械联锁装置应动作准确可靠，安全隔离极开启灵活。

4) 手车与柜体间的接地触头应接触准确、紧密，手车推进（拉出）时，其接地触头应先（后）于主触头接触。

5) 回路电压、超过400伏的端子板，应有足够的绝缘并涂以红色标志

6) 屏顶上小母线不同相或不同极的裸露载流部分之间，裸露载流部分与未经绝缘的金属体之间，电气间隙不得小于 12MM；爬电距离不得小于20mm。

7) 盘、柜的正面及背面各电器、端子排等应按设计标明编号、名称用途。

8) 二次回路应按施工图要求，接线正确，电缆蕊线和所配导线的端部均应标明其回路编号、编号正确，字迹清晰端正，不退色。

9) 引进盘、柜的控制电缆及其芯线应排列整齐，避免交叉，并应固定牢固，不使所接的端子板受到机械应力。

施工及验收除按本节条款外，应按国标GB50171—92，GBJ147—90执行。

11.3.3低压配电盘电气设备

（1）低压配电屏、箱、柜参见4.8.3.。

（2）低压配线参见4.8.7。

（3）凡所使用器材均应有符合国家或部颁的现行技术标准，并且有合格证，技术资料齐全，外观合格

（4）配线工程用的金属附件（管卡、支架等）均应镀锌或刷防腐漆

（5）敷设于多尘和潮湿场所的电线管管口及管子连接处和进入配电箱敲落孔等均应作密封处理。

（6）穿线用管子的弯曲半径及中间接线盒的位置应符合 GB50258－ 96规定。钢管管口应列光，穿线应用护线套。

（7）埋入土层内的钢管，应刷两度沥清漆或用镀锌管。当用丝扣连接时，应在管接头两端焊上跨接接地线。

（8）多股铝芯线和截面≥4mm2的多股铜芯线的终端，应有接线端子与电气器具端子连接。

（9）塑料护套线的敷设，应符合施工验收规范GB50258－96内3．7节规定施工。

    施工验收除本节条款外应按国标GB50258－ 96执行

11.3.4电气照明

（1）照明配线，应按设计要求的相序分配负荷，尽量三相负荷平衡。

（2）插座接线，应符合下列要求：

单相两孔插座，面对插座的右孔或上孔与相线相接。左孔或下孔与零线相接；单相三孔插座，面对插座的右孔与相线相接，主孔与零线相接。

插座的接地端子不应与零线端子直接连接。

（3）照明配电箱（板）上，应标明用电回路名称，字迹清楚，不易褪色。

    施工验收除按本节条款外，应按国标GB50259—96执行。

11.3.5起重机电气

（1）起重机的每条钢轨，应设两点接地，在轨道端之间的接头处，宜作电气跨接。接地电阻应小于4Ω

（2）滑触线的接触面应平整光滑，无锈蚀，接头处高差不应大于0.5mm。

（3）滑触器支架的固定应牢固，绝缘子不得有裂纹、破损等缺陷。

    施工验收应按国标GB50256—96执行。

11.3.6电缆敷设与穿缆（线）管

（1） 总则

1) 电缆线路安装前，相关土建工程应完工，电缆沟排水畅通。

2) 在运输装卸过程中，严禁把电缆盘直接从车上推下，电缆盘不应平放运输、储存。

3) 电缆及其附件到达现场后，应进行检查，型号规格、数量是否相符电缆封端是否严密，产品合格证是否齐全。

4) 电缆敷设时，不应破坏电缆沟或电缆隧道的防水层。

5) 在电缆终端头、中间接头和直埋电缆，均应留有适量褡度。

6) 电缆支架必须先涂防腐漆后，再加面漆。

7) 生产厂房内、厂区、管道及直埋电缆的敷设时，电缆之间、电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小距离应符合GB50168－92之第5、4、3条规定。

（2） 直埋电缆

电缆的敷设深度应不小于0.7m。在人行道下面敷设时，不应小于0.5m。

（3） 电缆壕沟与桥架

1) 在电缆壕沟内的电缆上、下须敷以不小于100mm的沙层。

2) 电缆桥架的制作应符合现行技术规范，其规格、支（吊）距离、防腐种类应符合设计要求。

3) 电缆桥架之间的连接，不应在现场焊接。

4) 电缆桥架的伸缩缝连接处理应符合规定。

5) 电缆桥架上敷设的电缆不应有交叉，在终端、分支处应将电缆装置设标志牌，注明电缆线路编号、型号规格及起迄地点等。

6) 电缆的终端头和接头的制作。应由经过培训的熟悉制作工艺的人员进行。

7) 35kV及以下电缆终端头和接头制作所采用的附加绝缘材料除满足电气性能外，尚应与电缆本体绝缘具有相容性。

（4）电缆盖板与标桩

1) 直埋电缆的盖板制作与敷设，应符合设计图纸或国家标准图集。

2) 电缆盖板的材料应用混凝土或者以砖代替，但其复盖宽度应超过电缆两侧各50mm。

3) 直埋电线沿线，直线段每隔50mm左右，其余在接头处、转向处、进出建筑物等处，应设置永久性的符合设计规范的标桩，并在其上端面或侧面有文字或通用电气符号。

（5） 穿缆（线）保护管

1) 电缆套管不应有裂缝或明显凹瘪现象，管口应做成喇叭型。

2) 金属电缆管连接应用套接或带螺纹管接头，其搭接长度不应小于电缆管外径的2.2倍。

3) 电缆管内径不应小于电缆外径的1.5倍

4) 当用于直埋时，在受力较大处的硬质塑料管，应采用厚壁管，其套接深度应大于管子内径的1.1－1.8倍。

5) 电缆管的连接，均应密封良好。

6) 当利用电缆保护管作为接地线时，在连接处应焊好跨接地线后再穿电缆。

7) 埋于混凝土内的电缆保护管，其接缝应严密，防止泥浆渗入。

本节“穿线保护管 ”适用于电线保护管，电缆施工及验收，除本节要求外，应按国标GB 50168—92施工及验收。

11.3.7防雷与接地
（1）防雷接地

1) 避雷针（带）与引下线之间的连接应采用焊接。

2) 避雷设施的引下线，应在引下线离地面1.7m左右处设置断接卡。

3) 装有避雷针（带）的金属筒体，能否作引下线使用，按设计要求施工。

4) 独立避雷针及主接地网至35kV及以下电气设备的主接地网地下连接点，沿接地体长度不得小于15m。

（2） 电气设备接地

1) 电气设备的工作接地，按设计要求施工，电气装置正常非带电的金属外壳，采用接地或接零，接地采用TN-S系统，按设计要求施工。

2) 接地装置采用镀锌钢材

3) 在接地线引向建筑物的入口处，应刷白色底漆，并标以黑色记号。

4) 隐蔽部分应在复盖土回填前，必须会同有关部门作好中间验收

本节施工与验收，除上述条款外，应按国标GB50169－92执行。

11.3.8设备和材料

承包商除应负责安装和调试工程量清单中的设备及材料外，由其他承包人随工艺设备所带的电气设备也由本包承包商负责安装及调试，各单体项目中的电缆、保护管、安装材料及所有电气设备安全运行所必需的设备、材料及安装附件等均由承包商负责采购并负责安装及调试。

11.3.9安全用电

1) 施工现场应编制临时用电施工组织设计。

2) 安装、维修或拆除临时用电工程，必须有电工完成。电工应负责所使用电气设备、电力线路、保护地线（零线）、开关箱的完好和安全。

3) 临时施工用电，必须定期检验，并接受建设方的督查。

4) 施工用架空线杆塔应牢固，电缆线应用三相五线，用电设备金属外壳应有可靠接地保护，并装设漏电开关。配电箱、开关箱符合“三级配电、三级保护”的要求。

5) 在雷雨季节施工的起吊机、井字架（高度在15—20m以上），应采取防雷措施。

施工现场临时用电安全技术规范，除本节条款外，应按部分标准JGJ46－88执行。

11.3.10资料提交

    由于招标设备的变化，承包商有责任根据施工现场实际情况提出调整意见，但需要经现场工程师认可。

承包商提交资料包括下列内容但不限于以下内容：

1) 所有设备项目及部分安装部件的装配图和详细布置竣工图。

2) 显示所有系统设备配件位置和电缆走向的详细布置竣工图。

3) 每一构筑物的完整的一览表，表内列出所有设备及配件的规格、型号、额定值和数量。

4) 在现场进行的所有的常规试验和现场试验的试验证书。

5) 操作和维修手册。

6) 电气和通风设备、导线、电缆及有关工程的测试和试运转，要在试验工作开始前28天发出通知。

7) 承包商按国家有关施工及验收规范需要提交的其它资料。

11.3.11施工要求

1) 承包商必须具备电气安装资质，有符合电力主管部门授权的资质证书和作业人员上岗证书。外地承包商必须办理当地电力主管部门授权的施工资质证书或确认手续。承包商可以与当地电力部门合格的专业施工队伍联合进行电气设备的安装。

2) 承包商应自行作好本工程的竣工运行手续及送电前的一切准备工作，并负责相关的电气元件在安装前向电力部门的报验工作及其费用，负责当地电力部门在送电前现场工程验收过程中的一切费用。

3) 承包商应与现场工程师协调电气专业和其他专业施工的有效配合问题，以防各专业之间施工相互冲突、干扰、延误工期。

4) 电气设备安装应根据合同条件要求防止设备损伤或损坏，对材料和设备提供保护措施，按生产厂商的要求进行贮存。在施工中，应对材料和设备提供防物理损伤及防污染保护。电气设备安装应做到文明施工，安装完毕后，应及时清理现场，并对设备表面的划痕进行修补，保持设备原状。

5) 安装施工中，电气设备安装尺寸与土建尺寸及预埋预留发生冲突时，承包商应书面通知现场工程师，服从现场工程师的调整修改。未经现场工程师同意，不得在构筑物、建筑物表面在剔凿或钻孔。

6) 承包商在电气安装施工中使用的计量器具和检测器具、仪器仪表等应符合计量法规的规定，其精度不能低于补测对象的精度等级。

11.3.12安装要求

（1）电缆、导线及其安装

1) 电缆及导线

电缆及导线应符合有关GB、IEC标准，特殊要求的导线尺寸及材料及电线结构见工程图纸。

所有电缆应附有制造商的商标原封包装运到现场。

所有电缆及导线的芯线均采用铜芯。

2) 电缆走向

电缆走向应按工程设计图纸、现场实际情况敷设。

配电干线与其他电缆不能同穿一根穿线管、线槽或支架。

留有适当的空间以保证电缆的间距、曲率半径、固定件及终端盒的安装。发生故障时所有电缆应能移动或调换。

3) 电缆安装

电缆一般采用电缆桥架、穿管、电缆沟敷设，有其他规定的除外。

厂区平面的电缆敷设有两种形式。一种是直埋，另一种是电缆沟。直埋电缆壕沟埋深距地面不小于-0.8米。电缆沟采用覆土式电缆沟，覆土300毫米，电缆沟采用砖砌或混凝土结构。过道路时必须采用混凝土结构。沟内两侧安装电缆支架，用来敷设电缆。

动力电缆敷设时，电缆间应有间隙，间隙宽至少等于电缆的外径或不小于35毫米。建筑物内的所有电缆应与其他无关的管、沟隔开。

注意电缆的敷设间距，以确保电缆的额定电流值，此外，应防止动力、信号电线的相互干扰，避免不必要的交叉。电缆沟中动力、信号电缆应分层布置，支架上电缆敷设应按高压、低压、弱压等级顺序由上而下分层敷设。电缆桥架中应分层或采用304不锈钢隔板分开。

线夹、钢箍、夹具的档距应防止电缆下垂，在墙上用防腐螺钉固定。

有一定数量的电缆接入设备时，应保证电线由一个方向接入端子，并应排列整齐、对称。

户外电缆采用直埋地敷设时，其深不应小于1米，敷设前应将沟底铲平夯实铺沙。敷设后，电缆上放置混凝土电缆盖板。在电缆沟覆盖板前，有项目经理在场的情况下，对电缆敷设的连贯性和接地线路的完整性等，根据相关规范进行检查验收，对电缆敷设中不完善的地方，承包商应进行修改，其费用自理。禁止电缆在其他管道上、下平行敷设。

电缆穿墙需穿钢管保护，同时采取措施，用沥青麻丝和嵌缝油膏等物质堵住穿墙管缝隙，防止室外水渗漏进室内。

所有电缆中间接头应按规范要求处理。

在电缆安装前应先将穿线管、线槽或支架安装竣工，清洗并留有牵引线。

在穿管、线槽或电缆托架前应事先估计电缆长度。电缆在线槽或沟内不允许硬拖。

线槽或支架出口处电缆应有回路持久标号。

电缆抽取后应立即敷设防止机械损伤。在无支撑鼓盘上任意抽取的电缆或在楼板上任意乱放的电缆将废弃予以调换。

电缆安装应采用支撑、滚筒、导板、绞车、托盘或其他设备和材料，不允许损伤电缆。

电缆扭结或绝缘损伤及经工程师判断认为敷设质量太差时应废弃并予以调换。

电缆从鼓筒上抽取后可直接穿管或搁置在支架上，动力电缆的敷设采用支撑、滚筒、绞车或其他设备不应使电缆支架受力。

4) 开关柜及控制柜的电缆进线
当电缆进入开关柜、设备机壳、电线盒时，每根电缆应采用合适的铜质夹件来固定。

采用铠装电缆时应提供夹具将铠装接地，电缆铠装在端接过程中不允许松开。

引入开关柜和控制柜的控制电缆应排列整齐，避免交叉，接头牢固，编号清晰，不得使接线端子承受应力，电缆敷设长度要有余量。电流回路的导线应采用电压不低于500V、截面不小于2.5平方毫米的铜线；电压回路的导线应采用电压不低于500V，截面不小于1.5平方毫米的铜线。

强电和弱电回路应分别成束分开排列，用于静态保护、控制回路的控制电缆应采用屏蔽型。

接入仪表、继电器及端子排的导线接头应绞合涮锡或采用终端连接附件。

5) 动力电缆的封头

所有动力电缆应采用专业厂制造的压接型接头并应与导体尺寸匹配，应按接头制造商所推荐的要求采用专用工具将接头压接。

在接头处应保持电缆绝缘，不损伤并以相色收缩套圈加以密封。

交联绝缘电缆的封头应严格按照承包商所推荐的要求采用专用厂生产的电缆收缩密封剂或环氧树脂。

电缆密封剂应密封每根导体的绝缘体，禁止任何水或潮气侵入。电缆终端处除采用有效的终端盒外应采用热收缩或金属型密封帽。

6) 电缆接头

所有电缆敷设时应无接头，承包商在各种情况下有责任精确地测定电缆所需长度，若电缆太长不可避免中间接头时，应征得工程师书面同意并决定接头的位置和型式。接头应配合电线尺寸和结构采用专业厂生产的热收缩或环氧树脂塑壳的接头箱。

7) 电缆鉴别

每根电缆按电缆一览表在始、终端处编号，电缆标志采用塑料雕刻或模压金属标志，并利用白银塑料弯曲线夹或其他相同的固定件固定在电缆上。

埋设管道进出口处和电缆转弯处亦需安装电线标示桩，这样易于鉴别及寻找电缆走向。

主开关及其他设备的动力电缆在系统上必须保持正确的相序及相色，三相或三相四线电缆利用相色鉴别。对于旋转电机，为了得到所要求的旋转方向，采用特殊的线芯套圈来鉴别连接的端子。

8) 穿线管

穿线管可采用热浸镀锌钢管及可挠柔性金属管（普里卡管），管端口和内壁光滑，端口需作成倒喇叭口，避免抽线时损伤电缆。穿线管按规范或设计要求埋设，在保证不损害构筑物的条件下可以自由换线。

穿线管弯曲半径为管子外径的10倍，且不小于所穿电缆的最小允许弯曲半径。

接线盒间的穿线管不允许有接头。

穿线管较长时采用过渡接线盒便于抽线。

穿线管两端在浇灌混凝土前插入模块并采用管接头临时密封。

穿线管不能进水，不允许采用不能检修的接线盒。

穿线管尺寸根据导线根数决定，穿线管直径不得小于15毫米。

穿线管在楼板内埋设时应牢固地固定，其构造及形式应经工程师代表认可。

锐角处采用接线盒。

接线盒采用带密封盖板的镀锌钢材，并利用铜或电镀螺钉固定。户外应用耐气候的接线盒及附件。

9) 电缆桥架

电缆桥架要采用大于2.0mm厚的镀锌加喷塑材质，其托臂、连接件和弯曲件支撑均为相同材质。

电缆桥架应于电缆敷设前完成。电缆由电缆桥架引入其他场合时，应注意电缆不受应力。电缆敷设完成后，桥架需用配套盖板覆盖。

（2）低压开关柜、控制箱等的安装

所有设备的安装应满足有关设备制造规范、安装验收规范及产品的安装要求，也应该符合设计图纸的要求。

所有设备安装所需的预埋件、预留孔、穿线管和设备基础均在土建施工时同时完成。

开关柜和控制箱的基础型钢允许垂直度偏差不大于每米1毫米，全长5毫米，水平度偏差不大于每米1毫米，全长5毫米，基础型钢应可靠接地，柜、箱本体及内部设备与各构件连接应牢固。柜、箱与基础型钢间不能焊死。高压开关柜底座面需与地坪面平，以便手车移动。

开关柜和控制箱单独或成列安装时，其相邻二柜或箱顶部水平度偏差不大于2毫米，全部柜或箱项部水平偏差不大于5毫米，其相邻二柜或箱边不平度不大于1毫米，全部柜或箱面不平度不大于5毫米，柜或箱间接缝不大于2毫米。

抽屉式开关柜安装还应符合下列要求：

1) 抽屉推拉应灵活轻便，无卡阻碰撞现象；

2) 动触头与静触头的中心线应重合，触头接触应紧密；

3) 触头的机械联锁和电气联锁应动作正确可靠，保证断路器分闸后，隔离触头才能分开。

4) 触头与柜体间的接地触头应接触紧密，保证当触头推入时，抽屉的接地触头应比主触头先接触，拉出时程序相反。

（3）电缆引入及引出的安装

立柱安装的或挂壁式箱体，外部电缆应从箱体底部或上部经保护管引入箱体，保护管和箱体应有密封连接头。电缆引入箱体后，电缆与保护管间的空隙应用柔性材料封堵。通过门密封和电缆保护管的密封措施，使外界腐蚀性气体和潮气不能从电缆孔进入柜内产生冷凝水和腐蚀电气元件。严禁电缆桥架直接引入或电缆不经密封接头直接从电缆孔引入。钢管与设备无法连接时必须使用金属软管及相配套的配件进行安装连接，使外界腐蚀性气体和潮气不能从设备接口进入设备接线盒产生冷凝水和腐蚀电气元件。严禁电缆不经金属软管保护或金属软管无任何配套配件连接直接从钢管引入。

（4） 接地

低压开关柜、控制箱、电机、电缆金属外壳、电缆桥架、电缆支架、行车轨道等非带电的金属部分都应可靠接地。

（5） 检验

1) 电缆安装前应作以下检验：

直流耐压试验，直流电压试验持续时间为15分钟。

电缆线芯剥出时，承包商要明确相别。

线芯间、线芯和地间要采用500V摇表，做绝缘试验。

2) 开关柜、配电箱、控制箱(含户外)等设备安装完成后需作以下检验：

柜、箱的固定和接地可靠，漆层完好、清洁整齐；

柜和箱内电气元件完好，安装位置正确，固定牢固：

所有二次接线正确，连接可靠，标志齐全、清晰；

手车式或抽屉式开关柜移动件推入或拉出应灵活，机械闭锁正确；

操作和联动试验动作正确，符合设计要求。

凡具有继电保护功能的电气设备，其继电保护整定值应整定准确，且出具权威部门确认的书面资料。

11.3.13验收与试验

（1） 现场试验计划

承包商应提供详细的试验计划，对构筑物内的电气设备按有关要求进行试验。

承包商应对所有项目作出现场试验计划，并保证所有有关人员出席，以对现场试验负责。 

（2） 安装的试验与验收

现场安装时，由工程师代表验收，以保证安装质量符合合同要求，任何部分一旦存在故障不满足要求时，承包商应对不足之处补救，直到工程师代表满意。

（3） 竣工试验

1) 动力电线安装

电缆试验前承包商应通知工程师代表参加，承包商有责任与安装其他电缆和设备的其他承包商协调，保证所有有关人员参加即将进行的试验，保证人身安全还要保证与所有已完成的特殊设备隔离。

所有特殊设备隔离或者准备工作应在电缆试验前进行，所有试验由承包商负责进行及管理，并应邀请工程师代表出席。

在工程师代表出席的情况下，由承包商提供试验设备。试验项目应按照GB50168-92，包括：

电缆规格应符合规定：排列整齐，无机械损伤：标志牌应装设齐全、正确、清晰；电缆的固定、弯曲半径、有关距离、铠装电缆金属护层接地、相序排列等应符合运行要求：

接地良好；

电线终端头、电缆接头、电缆支架等的金属部件，防腐层完好，相色正确；

电缆沟内无杂物，盖板齐全；

直埋电缆路径标志应与实际路径符合，路径标志清晰、牢固，间距适当；

防火措施应符合要求。

2) 开关柜和控制箱

工程交接验收标准按国标GB50171-92要求；
柜、箱的固定和接地可靠，漆层完好、清洁整齐；

柜和箱内电气元件完好，安装位置正确，固定牢固；

所有二次接线正确、连接可靠、标志齐全、清晰；

手车式或抽屉式开关柜移动件推入或拉出应灵活，机械闭锁正确。

12仪表、自控设备安装技术要求

12.1 总述

仪表、自控系统的安装调试必须在掌握设计原理的基础上，熟悉每个仪表和自控系统装置的性能、使用条件、范围，在条件具备的情况下进行安装调试。安装调试必须遵守和执行有关国家标准、规范，并满足设计要求。同时，设备的安装调试必须严格按照各设备的说明书，并需要接受供货商的监督指导。

12.2 标准和规范

所有的安装必须符合国际标准及国内标准，并以它们中的最高标准为标准。主要标准如下：

国内标准：GB，GBJ，HGJ       

使用的标准除安装图纸中规定的安装标准外，其它参照各相应部分中确定的标准。

国外设备的安装和调试严格按照各设备附带的说明书，以及生产厂家的安装说明和有关规定。

施工验收规范：

GB 50093－2002  自动化仪表工程施工及验收规范

CJJ 120－2008 城镇排水系统电气与自动化工程技术规程

GB 50168－1992  电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

GB 50169－1992  电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

GB 50171－1992  电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

GB 50254 ~ 50259－1996电气装置安装工程施工及验收规范

CECS 87：96 可挠金属电线保护管配线工程技术规范

GB 19517－2009 国家电气设备安全技术规范

GB 50166－2007 火灾自动报警系统施工及验收规范

GB 50131－2007  自动化仪表工程施工质量验收规范
CECS 162:2004 给排水仪表自动化控制工程施工及验收规范

GB 50462－2008 电子信息系统机房施工及验收规范

GB 50235－1997  工业金属管道工程施工及验收规范
GB 50303－2002  建筑电气工程施工质量验收规范

GB 50334－2002 城市污水处理厂工程质量验收规范

GB 50252－1994  工业安装工程质量检验评定统一标准

GB∕T 26802.6-2011 工业控制计算机系统 通用规范 第6部分：验收大纲

2） 其他规范
JGJ 46－2005 施工现场临时用电安全技术规范

12.3 仪表安装一般规定

12.3.1 安装准备

首先，应熟悉整个厂区平面、构筑物、系统工艺流程、自动化控制原理和控制站设置及厂区仪表布置，理解各仪表工作原理、作用、安装图纸及安装技术要求。

认真熟悉仪表安装图纸（如未有时，必须提请设计单位出图予以确定）。安装图纸应包括仪表安装位置、标高、仪表取样、排水点位置、管道走向、标高及仪表安装底板、支架制作、安装要求。

按仪表安装图纸要求，逐点对仪表安装现场进行清理、勘测。检查仪表安装位置、取样点、排水点位置、标高、构筑物现场结构、预留孔及套管大小。对不合乎设计图纸或与构筑物不协调的管道、电缆走向、提请甲方核实、更正。

12.3.2 水质仪表取样点及配管的一般要求

1) 水质仪表取样位置的选择确定在施工设计的指导下，还必须注意如下几点：

(1) 不同的水质仪表，对水样有不同要求，必须依据仪表的取样安装说明书予以区别对待。

(2) 所有水质仪表采集的水样除满足其自身特殊要求外，基本要求是，水样信号必须真实、有效。

(3) 取样的位置必须免除涡流，气穴或沉淀物对仪表测量的影响。对于在水平敷设的管道中取样，最好的取样位置应位于管道顶部，但取样管必须插入被取样管道的一半深度。而反对在管道顶部或底部取样正是基于前述要求。同时，取样管插入管道内的长度，必须符合相应的仪表安装规定。

2) 水质仪表取样管的敷设必须注意如下几点：

(1) 仪表的安装、取样点的确定、管路敷设及走向必须参照设计施工图纸进行。

(2) 仪表的配管必须考虑整个管路系统的除泡，旁通溢流及方便实验室的化验取样。

(3) 仪表的配管走向、仪表盘材料选择、制作、安装必须合乎设计要求及与周围设备、工艺管道、构筑物的协调美观。

(4) 管道支架的制作、安装、油漆必须合乎前述自控仪表安装所述及的相关条款要求。

12.3.3 仪表、材料的检验、领取、运输、保管

为了防止仪表、材料的被盗、损坏（特别是某些贵重仪表及仪表某些易于拆卸的小部件），仪表、材料的检验、领取、运输、保管应遵守如下条款：

(1) 仪表、材料检验、领取、运输、保管应由责任工长、班组长、组员、库管员组成，做到职责明确、分工协作，责任工长负责材料表的制定，与甲方联系、协调组织施工班组对仪表、材料开箱，逐件检验、记录、核实，负责设备、仪表、材料质量问题的记载、交涉以及准备仪表、设备、材料的技术文件及合格证明书。班组长负责组织组员对仪表、材料开箱、搬运，协助责任工长对仪表、材料的型号、名称、编号、外观质量、备品（配件）、数量的检查、清点。库管员负责对运输至承包方库房的仪表、材料进行验收、登记入帐、编号、清点，指挥运输人员对仪表、材料进行合理的、有序的放置、堆码。

(2) 仪表、材料的检验必须逐箱逐件进行。注意检查仪表外壳、外观是否有破损、裂纹、刮花，玻璃门罩是否损坏，取样单元是否断裂，以及设备型号、数量、规格是否与装箱单及安装图纸相符合，此外要特别注意仪表的附件，应按照装箱单、说明书仔细清点、登记，以防遗漏而影响安装、调试。仪表、材料的任何损坏（伤）、缺件、规格、型号、数量不符等问题都必须现场如实记载，并由甲方及承包方代表签证确认。

(3) 仪表、材料领取必须做到型号、规格、数量正确，合格证齐全，同时领取时应连同内包装纸箱一起领取。运输、贮存暂不安装的仪表、材料、调试用品时应做好领料记录，且放回原包装箱妥善保管。

(4) 仪表、材料的装卸、运输应小心谨慎，轻拿轻放。运输途中防止仪表倒置、掉落、相互碰撞。注意堆放秩序、堆码层数。

(5) 仪表、材料运输至承包方库房，必须由库管员对其进行登记、检验、清点、入帐，并进行正确堆放。仪表、材料的出库必须办理出库安装签证手续。

12.3.4 仪表安装

仪表安装一般原则应于整个安装工程后期、土建撤场后进行。

仪表安装前组织相关安装人员认真熟悉图纸及产品说明书。

联系仪表制造、供货厂商到现场给安装人员培训，讲解注意事项并指导安装。

会同业主、设计院、监理、仪表生产厂家到现场对每个仪表安装位置、高度、要求等进行确定，并对安装条件等提出要求。

为保证安装仪表的质量，安装前应根据设计文件对仪表型号、规格、材质、测量范围、电源额定值等进行检查，确认其符合设计要求，并检查仪表外观是否有损坏、锈蚀、变形等缺陷，同时应检查附件是否齐全。

严格按照设计施工图纸、工艺要求、技术标准进行安装。如果设计与实际不符，应及时与业主、设计院等协商。

安装前应对仪表安装支架的加工焊接尺寸、工艺、防锈处理作检查，合格的才能用于安装中。

仪表是精密设备，安装时要特别小心避免振动、敲击等。安装后要牢固、平直、整齐、美观，不能使其承受外来机械硬力。

仪表安装的材料必须严格按设计图纸及产品说明书使用。管件压力等级、垫片型号、螺纹制式等必须仔细检查、避免出错。

室外安装设备必须加装防护罩/箱。所有仪表自控设备必须配置电源及信号防雷、防感应电流冲击设施。设备的连接电缆均应穿管或沿电缆桥架敷设，出桥架端必须穿管，不得有露头在外。
仪表安装时，接线盒口一定要朝下，以避免水、灰尘进入造成短路事故。

压力检测仪表宜安装在振动较小的工艺设备或管道上。pH计、浊度仪、及分析仪表支架安装于取样管路上，螺纹连接安装前应检查螺纹是否完好，并清除污物；安装时加合适的垫片，并注意加生料带密封。探头与支架螺口应对准，拧紧。浊度传感器安装时使其斜面朝向介质流动方向以增强自清洗作用。变送器安装于墙壁之上，高度、位置应严格依据设计图纸，安装应可靠、固定。多台变送器并排安装时，变送器应在一条水平线上。

超声波液位探头固定在支架上，安装在池壁上。支架安装应紧贴池壁，固定牢靠，安装完后用线坠对垂直度进行测量和调整。探头的正面应与液体表面保持平行。变送器安装于支柱或墙面上，应固定牢靠，周围无振动和冲击。

投入式液位计探头应安装于水流平稳，无激流和扰动的位置，探头的端面浸入水中深度应与工艺专业协调确定，至少浸入5cm。

12.3.5 仪表配管及管道支架制作

仪表管路系统材质宜采用不锈钢或PVC、UPVC、ABS塑料管道、管件。管路敷设前应先将管子、阀门、配件、各设备组件清洗干净，保证无油、无杂质；管路系统连接宜采用承插焊或对接焊，或采用专用粘接剂粘接，并保证内壁无裂纹、无杂质、密封良好、严禁泄漏。螺纹连接的管道，密封材料不得进入系统内，仪表配管质量要求应合符下表规定：

	项次
	项     目
	规  定  值
	检 查 方 法

	1
	管子与工艺设备、管道或建筑物表面的距离(mm)
	(50
	用尺测量

	2
	油易燃，易爆介质管路与热表面距离(mm)
	(150
	用尺测量

	3
	水平敷设坡度
	1:10 – 1:100
	拉线、尺量

	4
	变管半径
	金属管
	( 3倍管径
	样板尺测量

	
	
	塑料管
	( 4.5倍管径
	


仪表管道支架间距宜符合下列规定：

钢管：水平敷设：1~1.5 m

      垂直敷设：1.5~2 m
铜管、铝管、塑料管及管缆：


水平敷设：0.5 ~ 0.7m


垂直敷设：0.7 ~1 m
需要绝热的管路，应适当缩小支架间距。

仪表及管道支架制作用钢材必须合乎设计要求，施工规范，具有材质鉴定及合格证书，外形平直，无明显弯曲，翅翘、凸凹、扭曲，表面光洁（无锈蚀）。支架制作下料长度偏差 ( (5mm，切口卷边、毛刺、锐边（角）必须磨平。所有支架安装及固定仪表、管道的孔（眼）需采用机械方法钻制，不得采用气割钻孔，同时孔口毛刺需磨平，支架的焊接合乎设计要求，不得漏焊、气孔、裂纹、咬肉，支架除锈、防腐、油漆应涂层均匀，无流淌、漏余，附着牢固、无开裂、剥落、气泡、针孔、涂层均匀、颜色一致。

12.3.6仪表管道吹洗、试压

仪表管道安装完成后，应采用清洁的水对仪表管道进行吹洗，除去管道系统内油污、泥沙、尘埃、石渣等杂质，防止杂质进入仪表造成仪表损坏或影响测量信号，吹洗时必须隔离仪表，防止污水进入仪表。

仪表管道吹洗合格后，还必须按下表中“中低压管道”对管道进行液压试验。

	管道级别
	设 计压力P
	强度试验压力
	严密性试验压力

	真空
	——
	2
	1

	中低压管道
	地上管道
	
	
	P

	
	埋地

管道
	钢
	——
	1.25且不小于4
	不大于系统内阀门单体试验压力
	P

	
	
	铸铁
	( 5
	20
	
	

	
	
	
	> 5
	P+5
	
	

	高   压
	——
	1.5P
	P


仪表管道吹洗，试压合格后应分别填写《管道吹洗（扫）记录》、《管道水压记录》，并由甲、乙方现场代表签证。

12.3.7仪表隐蔽工程验收及成品保护

仪表系统管道存在隐蔽工程时，必须按设计要求安装，防腐，保温，填写完善的隐蔽记录，同时按隐蔽工程验收，由甲、乙双方现场代表及监理公司签证。

为防止仪表安装完工后成品的被盗、损坏，必须加强仪表成品的保护，例如可采用塑料薄膜覆盖、遮挡，并指派人员对仪表安装成品加强巡视、巡察。同时交由甲方保管，进行中间间验收，填好验收记录。
12.3.8仪表基本要求

1) 防护

室外安装设备的防护等级高于IP65的可以直接安装：其它必须加装防护罩/箱。

所有仪表自控设备必须考虑电源及信号配置防雷、防感应电流冲击设施。

设备的连接电缆均应穿管或沿电缆桥架敷设，出桥架端必须穿管，不得有露头在外。

所有设备的安装调试应符合相关的GB/GT要求，无相关GB/GT时符合厂家安装调试要求。

仪表的安装管件必须与连接管道相协调，统一标准。

仪表除内部专用电线外其它或与控制器间的信号等应采用屏蔽电缆。

仪表自控安装时需要的安装附件、连接件及开关电源等应包括在报价内，施工时应包括进去以完善系统。

2) 环境

正常环境温度：-10℃～+40℃

相对环境温度：90%

海拔高度：<500m

在该环境下，所有设备必须能够正常工作，并达到文件所规定的可靠性和精度。

3) 工作电源

所有设备应由以下一种电源供给：

220VAC±10%      50HZ±1HZ

24VDC

4) 防护等级

机箱设备外壳等级严格按照IEC529标准执行。

室内地面上设备等级≧IP23（控制器主机柜考虑防尘通风）。

安装在水下或其它类似地区的设备等级IP68。

5) 信号接口

所有控制或监测设备应采用以下信号电平。

控制、监测设备的信号：现场总路线方式（特殊仪表如果上不了现场总路线时采用4~20mA直流电流信号）。

状态及报警指示数字信号：无源触点，高电平：+24VDC，低电平：0VDC。

控制用数字信号无源触点，220VAC，触点容量5A，+24VDC

室外采集信号和控制信号必须考虑信号屏蔽以防外来干扰。

控制器输出模块统一用DC24V，用24VDC小型带发光管指示继电器。

12.3.9仪表的安装要求

仪表自控系统的安装内容较多，而且一般在土建基本完工、工艺管道和设备安装达70％以上时仪表自控专业才能大面积展开工作。这时仪表安装工作需要与管道和其他专业交叉配合，施工期短，工作量大，技术含量高，这是仪表自控安装的特点，通常的安装内容及要求如下：

控制室盘、箱、柜安装及现场一次仪表的安装，控制室设备的基础槽钢制作安装，各种管、线、进出位置的确定、预留孔洞、预埋件的检查，与有关专业配合。现场一次仪表的位置、部件安装和制作。

附件制作与桥架安装，自控仪表支架、附件、附属容器、扩大管、穿墙板、保温箱、保护箱的制作安装。

控制室设备配管、配线、校线、接线，现场电缆、补偿导线敷设、仪表一次调试、气动管线、冷热管线敷设、阀门安装与研磨等。

现场自控仪表就位安装，现场自控仪表与控制室设备的接线、校线。

管路支架防腐。

管道吹扫、试压与工艺管道设备一起运行，管道也同时吹扫试压，气管要保持工艺吹扫干净后再吹扫。试压吹扫完毕后用孔板换下厚垫，撤下短节换上调节阀。仪表设备与管路保温。

进行回路系统试验和信号联系系统试验。配合工艺单体试运转。

准备安装资料。

设备到达现场后，业主、监理单位、承包人等有关方面人员一起进行开箱检查。严格按照施工图纸及有关合同核对产品的型号、规格、铭牌参数、厂家、数量及产品合格证，并作好检查记录，签字后作为设备验货依据。如发现问题，及时做好修理更换工作。

认真消化施工图和设备的技术资料，对每件设备进行单体校验和性能检查，如耐压、绝缘、尺寸偏差，要及时采取措施，保证设备质量。

严格按照施工图、产品说明书及有关的技术标准进行设备安装。施工图纸不足时，根据现场施工的要要求，补足必备的施工图纸。

仪表的安装应在工艺设备安装基本就序后进行。首先是取源部件的安装，特别是工艺管道上的取源部件的安装（如取源接头、流量测量元件）。这些取源点、取压点的安装位置都 应满足设计要求，不影响工艺管道、设备的吹扫、冲洗及试压工作。由于仪表、计算机属于精密贵重的设备，再者现场施工专业多，人员复杂，因此应该注重仪表设备（传感器、变送器）、计算机系统的安全，选择恰当的安装时间在仪表设备整体安装前应作好准备工作。如配电缆保护敷设，制作安装仪表保护支架，安装仪表保护箱。在工艺设备、土建专业的安装工作基本结束后，现场人员比较有序的情况下，即可进行仪表设备安装。

隐蔽工程、接地工程必须认真做好施工及测试记录，接地埋设深度和接地电阻值必须严格遵从设计要求，接地线连接紧密，焊缝平整，防腐良好。每个单项工程完工之后，必须按有关标准自检，及时做好施工测试、记录、资料归档及完善竣工等工作，为工程验收做好准备。

计算机和PLC的安装，由专业技术人员实施，采取防静电措施，严格执行操作规程。

PLC模块安装完后，首先离线检查所有电源是否正确传输。

上位机安装到位后检查网络联接情况，上下位机之部的通讯情况及网络总线的安装及保护情况。

12.3.9.1流量计安装

流量计前后的直管段距离：

	流量计型号
	前直管段
	后直管段

	电磁流量计
	≮10D
	≮5D

	（管道式）流量计
	≮10D
	≮6D


注：D——管道内径

流量计安装注意事项：

若现场达不到直管段这一要求，则要在上游侧安装流动整直器，消除流动中的旋涡，改善流速场的分布，提高仪表的测量精度及稳定性。

必须按传感器上的箭头所指方向为流动的正方向。

为便于大口径（DN≥350）传感器的安装及拆卸，要求在传感器的下游侧安装伸缩头。

与传感器连接的管道法兰处有足够的空间，保证法兰连接的需要。

传感器接线时，要做好电缆入口密封，防止雨水进入接线盒而导致短路等事故的发生。

变送器的安装位置应避免水气侵蚀，与变送器连接的引出线不允许有任何形式的中间接头。

磁感应式流量计应避免其它电磁干扰，流量计法兰与工艺管道法兰用导线相连并与变送器接地端子一起并入专用接地体系。要保证测得的接地电阻小于4欧。

参照标准 GB50093－2002和GB50131—2007。

12.3.9.2温度计

参照标准 GB50093－2002和GB50131—2007。

12.3.9.3超声波液位计

传感器安装高度必须按照施工图设计，并依据液位计型号及安装指导书和使用现场情况，确定此安装高度，以避免探头测量盲区而影响液位的测量。供货商的安装建议应得到设计确认，根据设计变更/补充图纸施工。

传感器与池壁的间隔距离R必须满足下述公式要求，同时应尽可能便于安装、调整及维护。

r = tg ((/2) ·L
式中：   r：超声波光束的半径，单位：米

         L：传感器最大测量距离，单位：米

         (：超声波光束的圆锥角，单位：度

与池壁的间距R( r + 0.15~0.20米

超声波传感端面应尽可能平行于被测液体表面。

超声波传感器与信号处理单元应尽可能靠近，这是由于供货商通常提供的信号电缆为专用电缆，其长度有限，自行加长电缆，将可能影响液位计的测量精度。

除非由供货商提供传感器支架，则支架的制作、安装必须满足传感器挑出池壁距离及易于作适当的调整，此外，其制作、开孔、焊接、防腐必须合乎设计施工图纸及本公司关于焊接、油漆防腐的的相关规定。

超声波的电源及信号电缆敷设必须加装保护套管。

参照标准 GB50093－2002和GB50131—2007。

12.3.9.4水质检测仪

水质（如pH、NH4-N、NO3-N、余氯）检测仪表传感器的安装必须注意如下几点：

传感器安装支架尽量使用原厂所配支架；

传感器安装必须尽可能靠近变送器；

接线准确，不应有误；传感器至变送器应用仪表配套的专用电缆连接；

安装、维护、更换时，必须参照相关的说明手册，方可进行操作。拧上新电极前，确定O形环与其安装位置密封面干净、密封良好，不允许渗漏产生。

参照标准 GB50093－2002和GB50131—2007。

12.3.9.5 在线分析仪

在线水质分析仪取样点的选择：必须充分混和,但又需最短的滞后时间，此两点非常重要。

对于在水平管道上开孔取样，必须免除气穴或沉淀物进入取样管道，最好的开孔取样方位为管道的顶部，但取样管道必须插入被取样管道一半的深度。

分析仪为小流量仪表，必须在取样管路上考虑旁通和溢流装置。同时在进水组合中考虑适当的水样过滤装置。

分析仪排水中的排水软管必须维持有重力的排水（向下的斜坡）。

电源、电缆和信号电缆必须单独配管敷设。

管道的敷设、吹洗、试压、支架、仪表板的选择、制作、安装必须合乎设计要求及前述自控仪表安装有关条款及施工规范GB50235-97。

12.3.9.6 浊度计

浊度计应安装在尽可能靠近采样点的位置上，距离越短，浊度计的响应则越快，并且能越快的指示采样浊度值的变化。

浊度计传感器单元和变送器单元必须尽可能靠近安装。这是由于它们之间的连接电缆的长度有限的原因。通常采取整体底板安装方式。同时保证足够的开启门空间尺寸。

传感器单元的安装固定必须保证其内部测量筒（水样室）顶面的各方向水平度安装时必须采取适当的调整检查措施。

对于在水平安装的管路上开孔取样，必须免除气穴或沉淀物杂质进入取样管道，最佳取样方位是管道的顶部，但取样管须插入被测量管道一半深度。

对于取样管路必须加装除泡装置和多余流量液体的旁通、溢流管路。

管路的敷设、吹洗、试压；仪表安装底板、支架的选择、制作、安装必须参照有关设计要求，施工规范GB50235-97及前述自控仪表的一般规定。

12.4 自控电缆的安装要求

12.4.1保护管安装

(1)有腐蚀的场所，应采用硬聚氯乙烯塑料管敷设。

(2)明敷于潮湿场所或埋地敷设时应采用焊接钢管。明敷或暗敷于干燥场所时可采用电线管。

(3)电缆保护管不应有穿孔、裂缝、显著的凸凹不平及严重锈蚀现象，一般弯扁程度不大于管子的10%，管口应无毛刺、棱角，应磨光做成喇叭口。

(4)电缆管的弯曲半径应符合所穿入电缆半径的规定，每根电缆管最多不超过3个弯头，直角弯不应多于2个。

(5)当保护管线长度超过30M或弯曲的总和超过270(时，应在其中间加装分线盒。

(6)保护管连接应牢固、紧密，管孔应对准，接缝应严密。并列敷设时管口高低一致。电缆管支持点间的距离，当设计无规定时，不宜超过3M。

(7)采用钢管作保护管时，应外表涂上防腐漆或涂沥青，镀锌管锌层剥落处也应涂漆。

(8)电缆保护管敷设安装完成时，要用木塞或专用堵头堵口，以免进去杂物影响电缆施工。

(9)电缆管的连接应符合下列要求：

a.金属电缆管连接应牢固，密封良好，两管口应对准。套接的短套管的长度，不应小于电缆管外径的2.2倍。金属电缆管不宜直接对焊。

b.硬质塑料管在套接或插接时，其插入深度宜为管子内径的1.1-1.8倍。在插接面上应涂以胶合剂粘牢密封；采用套接时套管两端应封焊。

(10)利用电缆的保护钢管作接地线时，应先焊好接地线。
12.4.2电缆的安装

12.4.2.1 概述

电缆应按照规格书的细节和施工图纸来进行安装。控制和监视用电缆不和其他电缆放在同一个保护管、电缆桥架内或电缆支持系统上。

应保证有适当的空间使电缆之间的间距及弯曲半径大于最小容许值，并适于固定及接线。

所有电缆将能在故障时拆除及更换。

电缆的安装，应在保护管、电缆桥架及支承系统完成，并彻底清洁后，才能进行。

电缆在拉入保护管，放入电缆桥架和电缆沟内固定于电缆托架前，电缆将放在适当长度。

电缆离开电缆桥架或支承系统时，应牢固地用编号标志好。

电缆在放出后，应立即安装，以免被往来车辆所损伤。任何一电缆从无摇架的卷同中放出，或铺放于地面上者均应报废，并更换。

所有电缆应该用千斤顶，滚轮（轴）导向轨，绞车，把手及其他所需工具或材料来安装而不使它受损。

所有控制及监视电缆应从有适当尺寸的摇架支持的滚筒上直接放到保护管或放到电缆支持系统上。所有在安装控制及监视电缆所需的千斤顶，滚轮（轴），绞车及其它设备将它们在安装时所施加的力，不施加到电缆支持系统上。

在安装过程的所有场合和最后的定位中，应有措施使电缆转弯半径在任何场合大于制造商推荐的最小值。

12.4.2.2敷设方式

室内的电缆采用穿保护钢管、电缆桥架及电缆沟敷设；室外的电缆采用穿管直埋和电缆沟敷设。在电缆桥架和电缆沟内，控制电缆、仪表电缆、通讯电缆与强电电缆是分层敷设，尽量避开强电电缆。

传感器电缆、信号电缆与仪表接线盒、仪表保护箱、现场控制箱采用防水型挠性连接管与电缆保护钢管连接。

电缆保护钢管与电缆桥架的连接采用金属管接头或防水型挠性连接管。

12.4.2.3固定件

不在保护管中走的电缆将固定在指定的电缆支持系统上，电缆固定件将是专有支架，用来支持电缆重量。

应采取适当的措施来容纳电缆在工作时的热膨胀及收缩，或房屋建筑的动摇。

如果电缆的重量有支持系统所承受，应每隔不超过1.0 m有一固定的电缆的设施。如由固定件承受重量，则每隔不超过600mm应有一固定件。

12.4.2.4电缆标志

每一电缆组成控制和监视系统的一部分，应牢固的在电缆两端标上电路标志。

电缆进入到控制箱，电缆进入控制、监视盘、端子箱等，每一电缆应该适合电缆结构的设计和尺寸的电缆标牌。

对于安装的电缆，压盖应提供适当的夹紧及铠装材料的接地。在接线时，电缆铠装不容许焊接。

12.4.2.5电缆的接线

电缆在控制室外终结时，应提供绝缘密封材料以防止潮气侵入导线绞股或侵入到电缆芯线之间。电缆的端点应保持密封，除接线外，都应该用热缩型的密封帽来加以密封。

12.4.2.6地下的电缆 

所有地下的控制及监视电缆都应在重型硬聚氯乙烯（HD-UPVC）的保护管或钢管中走线，它的尺寸应与电缆的要求相适将。电缆的断面积在任何情况下不能超过保护管的断面积的三分之一，为此保护管将有适当的尺寸。穿越道路下的电缆必须穿钢管。

12.4.2.7电缆桥架的安装

电缆桥架及支、吊架的结构，应满足强度、刚度及稳定性的要求。连接板、连接螺栓等受力附件，应与托盘、梯架、托臂等本体结构强度相适应。

电缆桥架的支、吊架跨距应满足承载能力的要求，工作均布荷载下的相对挠度不大于1/200。吊架横档或侧壁固定的托臂在承受电缆桥架额定荷载时的最大挠度值与其长度之比，不应大于1/100。

当半径不大于300mm时，应在距非直线段与直线段接合处300～600mm的直线段侧设置一个支、吊架；否则，还应在非直线段中部还应增设一个支、吊架。

电缆桥架直线段每隔50m，应预留伸缩缝20～30mm。

控制电缆与低压动力电缆共用同一电缆桥架时，相互间应设置隔板；在电缆桥架分支、引上、引下处应有适当的弯通；因受空间条件限制不便装设弯通或有特殊要求时，可使用软接板、铰接板；伸缩缝应配置伸缩板；连接两段不同宽度或高度的电缆桥架时要配置变宽或变高板。

电缆桥架的各类弯通及附件规格，应适合工程布置条件，并与电缆桥架相配套。支、吊架规格选择，应按电缆桥架的规格、层数、跨距等条件配置，并应满足荷载的要求。立柱应与电缆桥架层间距离以及配置层数要求相适应。

电缆桥架不得作为人行通道或站人平台。

对跨距大于6m，户外风雪作用等特殊荷载的桥架，应按工程条件进行强度、刚度、稳定性的计算或试验验证。

电缆桥架应具有可靠的电气连接并接地。接地孔应清除绝缘涂层；在伸缩缝或软连接处需采用编织铜线连接；对于振动场所，在接地部位的连接处应装置弹簧垫圈。

12.4.2.8直埋电缆为地下保护管和电缆开挖无支架电缆沟

为地下保护管和电缆开挖无支架电缆沟，在用机械挖掘装置开挖之前，应将所有已知在地下的还在使用的管线――电缆、管子、下水道等的标记清楚（如有必要用人工开挖来定位），并清楚地标好。

开挖的路线应先测量并标好。在开挖之前应由工程师检查。承包商应提供适当的图纸以说明保护管的路线及深度。

开挖的沟从预定的最后地面算起的深度，应能给保护管和电缆至少400 mm的砂层或用其它在指定的深度。沟的底面上的所在岩石、石块及其它硬及尖的 东西都应去掉，再铺设厚度大的混凝土板，沟的二侧面用砖块平砌。应采取必要的措施防止沟遭水淹或塌方，由于遭到的损坏必须修复。

电缆沟是敞开时，建筑商应保证用栅栏来保护沟，以避免发生危险。

在无支架电缆沟内的保护管和电缆必须铺设在深度至少为50mm的砂层，上面再覆盖至少为350mm的相同材料，再覆盖厚度大于50mm的混凝土板。

12.4.2.9在建筑物近边的保护

保护管的路线应避开所有的建筑物的基础，管道等，如有必要应比通常情况埋的深一些。

当保护管进入建筑物或围墙，并垂直向上走600mm，才能在建筑 物或围墙内走线。

在墙上、杆上等的硬聚氯乙烯保护管如不加措施易受机械损伤，应该用适当尺寸的电镀钢管或电镀钢槽来加以保护。

当地下的保护管与其它地下管线或槽靠近时，它们应在垂直或水平方向与这些管道或槽离开300mm去铺设。

12.4.2.10标记

在下列位置，应每隔不超过20m提供并固定标记牌。

在地下保护管露出建筑物外墙处，在墙上离地面300mm处固定一长方形铜牌。这块铜牌上刻有向下的箭头并有如下字样“下面有控制电缆”。

在保护管露出建筑物处保护管的上方有一75mm的方形的铜牌，上面有指示电缆铺设的方向的箭头还应有“控制电缆”等字样，在这块铜牌的光滑的位置上有离开下标记的距离。这块牌用螺丝固定于约450＊450＊300（深）的混凝土上，固定铜牌的混凝土土块顶面，应与做好的地平面齐平。

在保护管变换方向处，两块与上述的相仿的铜牌，固定 于约450＊450＊300（深）的混凝土块，固定铜牌的混凝土块顶面，应与做好的地平面齐平。固定铜牌，使箭头指向保护管的走向，并刻明铜牌之间的距离。

有紧靠地下保护管的路线处于道路下或平行于道路时，在道路镶边石上固定100×75铜牌，上面标有保护管铺设的方向，以米表示的到下一个标记的距离，保护管离开镶边石线的距离，并表明管线的用途。

12.4.2.11穿线管的装置

在接入电缆之前，所有保护管应完全架设好。在长的走线中，应提供手孔井以及电缆安装方位。安装前，这些手孔井的位置应请工程师确认。

保护管在拉入电缆之前应擦洗。在容易结露的保护管应有倾斜度，在最低点应提供一出水口。

电缆系统和振动系统的连结，例如有驱动电机等，应该用柔性保护管。

在硬聚氯乙烯保护管的所有方向转变及弯头应用适配的弯曲方法来完成。直径小于25m的保护管允许冷弯，大尺寸的保护管在温度低于16度，应先加热后再弯。 

12.4.2.12电缆敷设

 1、电缆敷设前应检查

电缆通道畅通，排水良好。金属部分防腐层完整。照明、通风符合要求。

电缆型号规格与设计是否一致，外观是否有扭绞、压扁、保护层断裂等缺陷。用500VM(表测量其绝缘情况，合格后方可敷设。

敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度，合理安排每盘电缆，减少电缆接头。

 2、电缆敷设时，电缆应从盘的上端引出，且应采用适当的托轮，避免电缆在地面上磨损，或采用每段人工拉行。

 3、敷设时在终端头及接头附近要余留长度。直埋电缆应在全长留少量裕长度，并作波浪型敷设；穿管缆线，穿管前应在管内加少量滑石粉，穿管时最大牵引力不得超过厂家规定允许的抗拉力，以免损伤芯线。

 4、敷设时应排列整齐，间距一致，不宜交叉，电缆应排列整齐并加以固定，及时装设编码管或标志牌。

在电缆终端头、电缆接头、拐弯处等地方电缆上应装设标志牌。

标志牌上应注明线路编号。当无编号时，应写明电缆型号、规格及起迄地点；并联使用的电缆应有顺序号。标志牌的字迹应清晰不易脱落。

标志牌规格宜统一。标志牌应能防腐，挂装应牢固。

5、电力、控制、仪表及通讯电缆应分开敷设，当这些电缆需要同一电缆桥架时，它们也必须完全隔开，具体隔离措施要结合实况写出方案，由甲方确认。

6、直埋电缆距地面的距离不应小于0.7M，电缆的上、下部应铺以不小于100mm厚的软土或沙层，并加盖保护板，其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm，保护板可采用混凝土盖板或砖块。软土或沙子中不应有石块或其他硬质杂物。

7、终端头与接头制作时，从剥切电缆开始应连续操作直至完成，缩短绝缘暴露时间。剥切电缆时不应损伤线芯和保留的绝缘层，包缠绝缘层时应注意清洁，防止污垢及潮气侵入绝缘层。

12.4.3系统接线

1、引进盘柜的电缆及芯线应排列整齐，固定牢靠。不使所接的端子排受力，强、弱电回路不应使用同一根电缆，应分别成束排列。接线应正确；排列整齐、美观。

2、控制电缆终端可采用一般包扎，接头应有防潮措施。
12.5 自控仪表安装中应特别注意的问题

自控仪表系统设备大部分采用国外进口，这些设备有很高的可靠性、稳定性，但安装中对一些问题不重视，也会留下隐患，造成设备运转不正常，甚至导致损坏。在自控仪表安装工程中应特别注意下述问题：

1、电缆的敷设与连接

(1) 不许使用机械牵拉装置拉拽电缆。

(2) 同一系统中应安装同一种电缆，不许代用或混用，否则会提高电压驻波比，造成干扰，电缆接头的使用亦是如此。

(3) 避免重物压砸电缆，避免工具使用不当，对电缆表面造成损伤。电缆表皮上的凹痕及损伤，在信号传输中会引起反射，降低系统的动态响应范围。

(4) 现场总线电缆的有一定的要求，因此，在电缆敷设前应仔细规划，画出电缆敷设图，尽量缩短电缆长度；尽量少用分支器和电缆接头。

(5) 通信光缆缆应严格按规范敷设，熔接后必须进行衰减测试，以保证熔接的质量。

(6) 通讯和信号电缆与高压电缆间距至少应保证40cm/kV；必须与高压电缆交叉时，必须垂直交叉。

(7) 通信和信号电缆应避免与交流电源线平行敷设，以减少交流电源对通信的干扰。同理，通信电缆应尽量避开大电机、电焊机、大电感器等设备。
(8) 通信和信号电缆敷设要避开高温及易受化学腐蚀的地区。

(9) 电缆敷设时要按0.05%/0C留有余地，以满足热胀冷缩的要求。

(10) 所有电缆接头，分支器等均应连接紧密，用螺钉紧固。

(11) 剥削电缆外皮时，切忌损坏屏蔽层，切断金属箔与绝缘体时，一定要用剥线钳，切忌刻伤损坏中心导线。

2、系统接地问题

(1) 主机及各分支站以上的部分，其接地应用10mm2编织铜线汇接在一起经单独引下线接至独立的接地网，一定要与低压接地网分开，以避免干扰。系统接地电阻应小于4Ω。PC主机及各屏、柜与基础底座间要垫3mm厚橡胶使之绝缘，螺栓也要经过绝缘处理。

(2) I/O站设备本体的接地应用单独的引下线引至共用接地网。

(3) 通信电缆屏蔽层应在PC主机侧I/O处理模块处一起汇集接到系统的专用接地网，在I/O站一侧则不应接地。电缆接头的接地也应通过电缆屏蔽层接至专用接地网。要特别提醒的是决不允许电缆屏蔽层有二点接地形成闭合回路，否则易引起干扰。

(4) 电源应采用隔离方式，即电源中性线浮地，这样当不平衡电流出现时将经电源中性线直接进入系统中性点，而不会经保护接地形成回路，造成对PC运行的干扰。

(5) I/O模块的接地接至电源中性线上。

3、可编程控制器（PLC）安装

(1) 抗电器噪声干扰

不正确的接地和电气控制柜内走线（布线）不合理，均会导致PLC受电器噪声干扰而不能正常工作。因此，安装时应注意以下几点：  

·系统应正确，良好的接地。

·低电压信号电缆与高电压动力电缆应独立走线。低压信号电缆走专门的电缆桥架，不要与动力电源电缆，变频器输入/输出电缆等排布在同一电缆电缆桥架中。

·将PLC上24VDC传感器电源的M端接地。

(2) 保证模拟量输入信号采样值的稳定

模拟量信号在受到干扰后会变得不稳定。因此，在安装模拟模块时应注意以下几点：

·传感器导线要尽可能短，并且最好使用屏蔽双绞线。

·仅在传感器终端一点接地

·不用的输入通道要短接

·避免把导线折成锐角

·布线时要使用走电缆桥架

·避免信号线与高能量导线平行。如果两线必修相交，应确保为直角。

(3) 接线注意事项

· 不要将端子螺丝拧得过紧。改锥的最大力矩不应超过0.56N-M。

· 尽量缩短走线距离（屏蔽线最长500米；非屏蔽线最长300米）。导线应尽量成对使用，可用一根中性线或公共导线与信号线相配对。

· 低能量的信号线应与交流以及高能量且快速开关的直流电缆线分开。

· 合理地规划PLC的走线和并联连接，必要时可使用减轻应力的装置。

· 安装合适的浪涌抑制装置，以防止由于雷击等产生的浪涌。

· 不允许外部电源与PLC的直流输出点并联，给同一负载供电。

12.6 防雷接地
自控设备的工作接地，按设计要求施工，自控仪表设备正常非带电的金属外壳，采用接地保护，按设计要求施工。

接地装置采用镀锌钢材。

在接地线引向建筑物的入口处，应刷白色底漆，并标以黑色记号。

隐蔽部分应在复盖土回填前，会同有关部门作好中间验收。

本节施工与验收，除上述条款外，应按国标GB50169－92执行。

12.7爆炸危险场所的防爆

凡在爆炸危险场所所使用的自控仪表设备，均应标有‘EX’标志的设备铭牌，且必须标有国家指定的检验单位签发的“防爆合格证号”。

电缆和导线的最小截面应符合国标GBJ93－86和GB5025－96的要求。

接线盒、操作按钮（开关）的防爆级别和组别，应与该场所爆炸性混合物的级别和组别相同或更高。

有电缆头腔或密封盒的电气设备进线口，电缆引入后应填塞密封胶泥，填塞深度不应小于引及口径的1.5倍，且不得小于40mm。

爆炸危险场所的自控仪表设备金属外壳、配管、电缆的金属护套等，均应可靠的接地。

自控仪表设备工作零线不得作为保护接地线使用。

接地用的螺栓，应有防松紧固装置，螺栓规格应符合规范要求，其连接端子及紧固件均应涂电力复合脂．

施工与验收参照上列各节外，应按国标GB50257－96规范执行。
13 通风空调设备
本节叙述本工程中通风空调设备的采购、安装方面的技术要求。

13.1参考标准

供货、安装及调试应遵照以下标准(但不限于此)：供货、安装及调试应遵照以下标准(但不限于此)：

	GB1236－85
	通风机性能试验方法

	GB3235－99
	通风机基本型式、尺寸、参数及性能曲线

	GB2888－91
	风机及罗茨鼓风机噪声测量方法

	GB50243－2002
	通风与空调工程施工质量验收规范

	GB50231－98
	机械设备安装工程施工及验收通用规范

	GB50275－98
	压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范

	GB J304-88
	通风与空调工程质量检验评定标准

	GB/T1236-2000
	通风机空气动力性能试验方法

	GB/T 13274-91
	一般用途轴流通风机技术条件

	GB/T 13275-91
	一般用途离心通风机技术条件

	JB 8523-1997
	防爆通风机技术条件

	JB/T 8689-1998
	通风机振动检测及其限值

	JB/T 8690-1998
	工业通风机噪声限值

	GB 10178-88
	通风机　现场试验

	JB/T 6911-1992
	暖通、空调用轴流通风机

	GB10080-1988
	空调用通风机安全要求

	JGJ141-2004
	通风管道技术规程

	94K101-1
	轴流式通风机

	05K102
	风机安装

	08K132
	风管支吊架

	07K202
	薄钢板法兰风管制作与安装

	JC 552—94
	纤维缠绕增强热固性树脂压力管

	JC/T695-1998
	离心浇铸玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂夹砂管

	JC/T696-1998
	离心浇铸玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂夹砂管件

	JC/T838-1998
	玻璃纤维缠绕增强热固性树脂夹砂压力管

	GB/T21238-2007

CECS129:2001

HG 20520--1992
	玻璃纤维增强塑料夹砂管

埋地给水排水玻璃纤维增强热固性树脂夹砂管管道                                  工程施工及验收规范

玻璃钢/聚氯乙烯（FRP/PVC）复合管道设计规定

	
	


此外，还应包括所在地区的相关规定、通知也应参照执行，但首先要满足国家标准的执行条款。

施工人员实施图纸套用的国家标准图应不折不扣，如有异议，有更好更符合实况的方法，应先与监理和设计方说明，意见统一后执行。

地方和地区的通用设计图纸，也可参照使用，但要征得设计方的认可，并出示正式手续后执行。

13.2资料提交

承包人必须提交以下资料(但不限于此)：
(1) 上述设备随机所附必要的安装详图、文字说明、设备材料的详细清单、设备详细的技术资料。

(2) 上述资料中的电气和自动控制方面的全部文字说明。

(3) 设备安装的螺栓布置详图和土建载荷的全部技术资料。

(4) 应提供设备的安装、运行、维修手册。

(5) 所有设备在出厂前需进行试验，并提供制造厂检验合格证书。

(6) 通风机、通风管的产地及制造商的名称。

(7) 质量检验、检测部门的检测证书。

(8) 通风机的产品说明书、通风机的性能参数、外型、安装尺寸及安装、使用、维护等要求。

(9) 玻璃钢风管的产品说明书、制造和质保措施。

(10) 产品的合格证。

(11) 设备的制造、安装、调试、验收合格报告。

(12)空调机的产品说明书，性能参数、外型、安装尺寸及安装、使用、维护等要求。

(13)从事空调机质量检验的检测部门颁发的资质证书。

(14)产品的合格证。

13.3 性能要求

（一）提供的通风机应具有高效、节能、防腐蚀、低噪声、重量轻、寿命长的特点。

（二）风机所带的电机应适合环境的要求，安装在易燃易爆场所的风机应带防爆电机。

（三）风机应能有效地防止灰尘、虫、鸟和雨的侵入。

（四）通风机在名义风量时，其全压值应为名义全压值的95％以上，并在名义全压时其风量值应为名义风量的75％以上。

（五）空调设备应外观美观、安装容易、检修方便、噪音低、重量轻，符合有关技术文件的要求。能效等级为1级或者2级。

（六）风道安装应保证严密，系统漏风量应低于国家相关标准和规范要求。

（七）风管采用耐腐蚀，具有自熄性的玻璃钢材料制作，合成树脂中填充料的含量应符合有关技术文件要求，风管及配件内表面应平整光滑，外表面应整齐美观，厚度均匀，边缘无毛刺，不得有气泡分层现象。

（八）玻璃钢风管和配件的壁厚及法兰规格应符合下表的规定。

  玻璃钢风管和配件壁厚及法表规格              

	矩形风管大边尺寸

(mm)
	管  壁  厚  度

δ (mm)
	法  兰  规  格

a×b  (mm)

	<500
	2.5～3
	40×10

	501～1000
	3～3.5
	50×12

	1001～1500
	4～4.5
	50×14

	1501～2000
	5
	50×15


（九）.有机玻璃钢风管采用不饱合聚酯树脂和玻璃纤维制做。树脂型号可根据风管用途不同选用相应型号的树脂。
（十）.玻璃钢风管内表面平整光滑、外表面整齐美观，厚度均匀，美观大方。
（十一）.玻璃钢风管可以按用户要求做成各种颜色，色泽明快。

（十二）.可以按用户要求做成阻燃风管，氧指数不小于30。
（十三）.适用范围： 玻璃钢风管适用于输送腐蚀性气体的通风系统中。

（十四）.有机玻璃钢风管的基本性能及指标应满足下表之要求。

	序号
	检验项目
	国标要求技术指标
	

	１
	表观密度g/cm3
	≤2.10
	

	２
	吸水率%
	≤12
	

	３
	抗弯强度mpa
	≥65
	

	４
	软化系数
	≥0.7
	

	５
	法兰抗击强度kj/m2
	≥20
	

	６
	不燃性
	不燃
	

	７
	管体抗柔性冲击
	20kg沙袋1m高自由落下冲击15次不变形不破坏
	

	８
	风管漏风量
	/
	

	９
	毒性检验
	/
	


13.4 安装技术要求

（一）根据设备装箱清单，核对叶轮、机壳和其它部位的主要尺寸、进风口、出风口的位置等是否与设计相符，叶轮旋转方向应符合设备技术文件的规定，进风口、出风口应有盖板严密遮盖。检查各切削加工面、机壳的防锈情况和转子是否发生变形或锈蚀、碰损等。

（二）风机搬运和吊装时，绳索不得捆缚在转子和机壳或轴承盖的吊环上。

（三）风机安装的允许偏差应符合有关规定。

   电动机轴与风机轴找正时应符合下列要求：

(1)无中间传动轴机组的联轴器找正时，其径向位移偏差不应大于0.025mm；两轴线倾斜度偏差不应大于0.2/1000；

(2)具有中间传动轴的机组找正时应符合下列要求：

1)应计算并留出中间轴的热膨胀量，同时使电动机转子位于电动机所要求的磁力中心位置上，然后，再确定两轴之间的距离；

2)测量同轴度时转动轴系应每隔90°分别测量中间轴两端每对半联轴器两端面之间四个位置的间隙差。

轴流式风机安装允许偏差见下表

	项   目
	允   许     偏       差
	检  验   方   法

	
	水平度（mm）
	轴向间隙
	接触间隙
	

	机身纵、横方向
	＜0.2/1000
	
	
	用水平仪在轴承座水平分面上检查

	轴承与轴颈、叶轮与主体、风筒口
	
	符合设备技术文件规定
	
	用压铅法和塞尺插试检查

	主体上部、前后风筒与扩散筒的连接法兰
	
	
	严密
	观察检查


（四）屋顶式风机与基础连接处应加橡皮垫（3mm左右），并加密封胶以避免漏风。

（五） 安装前应接通电源试运转,检查叶轮旋转方向与铭牌箭头是否相同,并观察其有否碰壳,若有此情形,应立即予以调整。

（六）.风管与风机连接时，法兰面不得硬拉和别劲，机壳不应承受其它机件的重量，防止机壳变形。

（七）.玻璃钢风管内表面应平整光滑（手感好），外表面应整齐美观，厚度均匀，边缘无毛刺，不得有气泡（气孔）分层现象，外表面不得扭曲、不平度不大于3mm，内外壁的直线度每米不大于5mm。

（八）.法兰与风管应成一体与壁面要垂直，与管轴线成直角。不垂直度不大于2mm。

（九）.法兰自身表面应平整，不平度不大于2‰。

（十）.法兰孔要打在法兰中心线（除去壁厚），并保证在一条直线上。误差不得超过2mm。

（十一）.风管两对角钱之差不大于3mm。

（十二）.管表面气泡数量每平米不得多于5个，气泡单个面积不大于10mm2。

（十三）.每节管可见裂纹，不得超过二处，裂纹不得超过管长的十分之一，裂纹距管边缘不得小于50mm，管件严禁有贯通性裂纹。
（十四）.支吊托架的预埋件或膨胀螺栓位置应正确，牢固可靠，不得设在风口或其它开口处。

（十五）.法兰垫料不是凸出法兰外面，连接法兰的螺栓拉力要均，方向一致（螺母在同一侧），以免螺孔受损。

（十六）.风管在安装时不得碰撞或从架上摔下，连接后不得出现明显扭曲。
（十七）.法兰孔径：

    风管大边长<1250mm  孔径为9mm

    风管大边长>1250mm  孔径为11mm

    法兰孔距控制在110～130mm之内。

（十八）.法兰与风管应成一体与壁面要垂直，与管轴线成直角。

（十九）.风管边宽大于2m（含2m）以上，单节长度不超过2m，中间增一道加强筋，加强筋材料可用50mm ×5mm扁钢。

（二十）.所有支管一律在现场开口，三通口不得开在加强筋位置上。

（二十一）.安装工艺：

（1）法兰中间垫料采用φ6～8石棉绳，也可采用8501胶条垫料规格为12×3。

（2）支吊托架形式及间距按下列标准执行：

    风管直径或大边≤400mm           间距≤4m（不超过）

    400mm<风管直径或大边≤1000mm     间距≤3m（不超过）

    风管直径或大边>1000mm           间距≤2.5m（不超过）

（3）因玻璃钢风管是固化成型且质量易受外界影响而变形，故支托架规格要比法兰高一档以加大受力接触面。

支托架规格（mm）                    

	风管大边长
	托    盘
	吊    杆

	<500
	40×4
	φ8

	501～1000
	50×4
	φ10

	1001～2000
	50×5
	φ10

	>2000
	50×4.5
	φ12


（4）风管大边大于2000mm，托盘采用5#槽钢为加大受力接触面。要求槽钢托盘上面固定一铁皮条，规格为100mm（宽）×1.2mm（厚）。

（5）所有风管现场开洞、孔位置规格要正确、要求先打眼后开洞。

（二十二）.验收每批产品之后，将检查结果上报监理工程师审核，不合格的产品不能用于工程安装，责任供货单位或厂家进行处理。

（二十三）.成品抽查率按系统的5%进行检验。

（二十四）.风管连接应当垂直, 以免螺丝紧固时损坏法兰。
（二十五）.法兰接口垫片应用不漏气、不产尘、弹性好并具有一定强度的橡胶材料。
（二十六）.风管支、吊架应根据管道的规格、重量采用角铁、圆钢。
（二十七）空调安装技术要求：

a. 室外机组的安装，周边空间应满足冷却风循环要求。

b. 室内机组安装应位置正确，目测应呈水平，冷凝水排放应畅通。

c. 制冷剂管道连接必须严密无渗漏。

d. 管道穿过的墙孔必须密封，雨水不得渗入。

（二十八）所有附件（包括螺栓、螺帽、支架、吊架、圆钢等）全部采用不锈钢304材质。

13.5 检验和调试

通风工程竣工后，应对整个系统作外观检查和无生产负荷的试运转，通风机连续运转不得小于2小时。

表-1通风机试运行要求

	 连续运转时间（h）
	              技 
术     要      求

	离心、轴流式
	运转
	油路、水路
	       轴承温度（C）
	径向振幅

	
	
	
	
	最高温升
	最高温度
	

	 ≥2
	平稳，转子与定子无摩擦
	无漏油、漏水现象
	滑动轴承
	  ＜35
	  ＜70
	见表-2

	
	
	
	滚动轴承
	  ＜40
	＜80
	


表-2通风机径向振幅
	转速（r/min）
	≤375
	>375～

500
	>500～

600
	>600～

750
	>750～

1000
	>1000～

1450
	>1450～

3000
	>3000

	振幅（mm）
	0.20
	0.18
	0.16
	0.13
	0.10
	0.08
	0.05
	0.03


14管道工程技术要求

14.1 概述

14.1.1 工作范围

安装承包商负责的管道工程主要包括以下工作内容：

（1）安装、防护、检测和调试设备包已采购的各建、构筑物内的管道。

（2）采购、制作、安装、调试除设备包及土建标范围外的其它管子、管件、器件、安装件、附着件等。

管道工程量详见工程量清单和招标图纸。

14.1.2 管道定义

管道:由管道组成件和管道支承件组成，用以输送、分配、混合、分离、排放、计量控制或制约流体流动。
（1）管道组成件：用于连接或装配管道的管件和器件，包括：

A、整根或断开的管子（包括接头）。

B、用于改变管道方向、改变管径大小、进行管道分支的弯头、异径管、三通、四通等管件。

C、用于截流或调节流量的各类阀门及实现特殊连接的伸缩器，挠性接头、疏水器、过滤器、分离器等器件。

D、用于连接上述管件和器件的法兰、垫片、螺栓、螺母等连接件。

（2）管道支承件:由安装件和附着件组成。

A、为将负荷从管道组成件上传递到支承结构或设备上的支架、托架、吊架、拉杆、法兰、垫片、螺栓、螺母、支承杆、链条、轨道、鞍座、垫板、锚固件等类似的安装件。

B、用焊接、螺栓连接或夹紧等方法附装在管子上的管吊、吊耳、园环、紧固板等附着件。

14.1.3 提交的资料

承包商应向业主和监理工程师提交以下资料：

（1）管道安装的工序细节和具体措施（施工计划）。

（2）施工处现有地上、地下管道及设备、装置等情况的详细调查报告。

（3）所拟采购的各种管道管件、器件、安装件的产品样本和性能说明书。

（4）管道中每种类型产品的数量、尺寸、等级等。

（5）定货记录（包括所订货物的化学性能及物理性能分析单、试验证书）。

（6）交货记录（包括产品出厂合格证及质量保证单）。

（7）产品安装、维护及操作说明书（如有）。

（8）交贸时发现损坏和缺陷的申报记录。

（9）施工期间的损坏和遗失记录。

（10）安装过程记录。

（11）焊接材料的资料。

（12）试验记录

14.1.4本工程主要使用的管道材质有：

（1）钢管(优质低碳钢Q235A)     （2）不锈钢管         (3）硬聚氯乙烯管

（4） PE管                      （5）钢筋混凝土管

14.2 参照标准和规范

承包商负责安装和采购的管道工程应符合相关的国际和国家标准和规范，主要有(但不限于)：

《给水排水管道工程施工及验收规范》



GB50268-2008

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》
GB50236-98

《工业金属管道工程施工及验收规范》



GB50235-97

《建筑排水硬聚乙烯管道工程技术规范》


CJJ/T29-98

《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》
HGJ229-91

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
GB50242-2002

《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》

GB50156-2002

《工业设备及管道工程质量检验证定标准》


GB50185-93

《绝缘法兰设计技术规定》






SY/T0516-1997

《钢结构管道涂装技术规程》                   YB/T9256-96

《工业安装工程质量检验评定统一标准》         GB50252-94

《公差与配合》                               GB1800~1804-79
《包装储运图示标志》                         GB191-85
《防锈包装》                                 GB4879
《优质碳素结构钢》                           GB699-88
《碳素结构钢》                               GB700-88
《热轧扁钢》                                 GB704-88
《热轧工字》                                 GB706-88
《热轧槽钢》                                 GB707-88
《热轧钢板和钢带》                           GB709-88
《热轧等边角》                               GB9787-88

《热轧不等边角钢》                           GB9788-88
《型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定》GB2101-89
《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》         GB8923-88

《色漆和清漆漆膜的划格试验》                 GB9286

《涂漆通用技术条件》                         YB3211-90
《水工建筑物金属结构焊接技术规范》           SDZ008-84

《火焰切割面质量技术要求》                   JB3092-82
《碳素结构钢和低合金结构热轧厚钢板和钢带》   GB3274-88
《优质碳素结构钢热轧厚钢板和钢带》           GB711-88
《不锈钢热轧等边角钢》                       GB4227-84

《不锈钢热轧钢板》                           GB4237-92
《底压流体输送用焊接钢管》                   GB/T3092-93

《底压流体输送用大直径焊接钢管》             GB/T14980-94

《流体输送用不锈钢无缝钢管》                 GB/T14976-94

《流体输送用不锈钢焊接钢管》                 GB/T127716-91

《金属结构及启闭机械安装工程》               SDJ249.2-88
《城市污水厂工程质量验收规范》               GB50334-2002

当上述标准和规范出现相互矛盾时，由业主和监理工程师确定执行哪一种标准。一般情况下应采用高要求的标准和规范。

14.3 管道的提供

（1）提供范围：供货范围详见招标图。

（2）材质：由承包商提供的主要管道的材质应符合以下规定：

1) 钢管：主要用于：工艺污水管道、污泥管道、放空管道

2) 不锈钢：主要用于空气管

3) 硬聚氯乙烯(UPVC)：主要用于加药管道

4) HDPE管：主要用于给水及消防管道

5）钢筋混凝土管：厂区污水管道

（3） 管道的选购：

承包提供的管道必须是全新的，加工工艺可靠、质量和等级要求适应现场的自然条件，保证安装使用后安全、可靠的达到拟使用的期限。

管道的壁厚除应能承受正常的工作压力外，还应承受标准和规范规定的试验压力及其它受力因素，要充分考虑锈蚀因素的影响和介质温度的影响。不锈钢材质的管道采用无缝钢管或焊接钢管，碳钢材质的管道采用无缝钢管或焊接钢管。

承包商选购的管道必须符合生产国或国际相关的标准和规范。

包括(不仅限于)：

1) 原材料的组成；

2) 制造和加工工艺；

3) 产品的物理性能、化学性能和力学性能；

4) 尺寸大小；

5) 检测和测试；

6) 其它关于质量的标准。

（4）提交资料

除了10.1.3规定的资料外，承包商还应向业主和监理工程提供以下资料，供业主和监理工程师审查，批准后方可定购。

1) 采购计划；

2) 拟采购厂家的目录及资质情况；

3) 拟采购管道元件的技术说明；

4) 生产过程中执行的所有标准和规范目录。

（5）管件的出厂检验

管件在出厂前必须按规定进行各种必须的试验。出厂的产品质量完全满足相关标准和规范的要求。发货前承包商应向业主和监理工程师提交所购产品的质量证书、质保单、产品安装使用说明、原材料的分析单、检测和测试报告等质量和技术文件（资料）。

14.4安装和验收要求

（1）搬运及临时储存
A、在管道施工和装卸运输到现场的过程中，承包商必须采取必要的措施保护管子、管件、器件、安装件及附着件内外的防腐免受损坏。

B、管子运输时保护用的临时包裹、包装箱等在管子安装前不要拆除，除非检验需要，并且检验完毕应重新包装保存。

C、阀门应采用保护支座储存。

D、所有的未安装的管子、管件、器件等应堆放在平整的地上，在管子底部的地上必须放置至少150mm厚的木块，承包商应采取适当临时保护措施，避免阳光直射。

E、在搬运或堆放过程中损坏的管子和零部件应加以标明并放在一边，若要修复，修复前必须提交给业主和监理工程师征求修复意见的书面报告，没有业主和监理工程师认可，不能自行修复。如果业主和监理工程师确认损伤严重的，应从现场搬走，不得用到工程中。

F、承商应特别注意不同材质之间因不同电位产生的锈蚀，要采取适当的措施避免具有不同电位的金属材料直接接触。

（2）管道防腐

所有钢制管子、管件、器件、安装件及附着件的内外壁均需作防腐保护，防腐按照设计要求或按照相关规范标准。内防腐和外防腐底层均需在制造厂内完成。永久暴露的管子、配件的外防腐按设计要求或业主和理监理工程师批准的防腐涂层，进行外层防腐保护。在大气条件下，防腐系统应能提供至少十年的保护作用而不需对该系统作维护。在建筑物内，防腐系统的颜色和装饰应和其他设备和装置的装饰相匹配。在地下构筑物内经受地下水浸淹的，按规定外防腐应采用沥青带包裹系统。任何发生在运输过程中肉眼可见的防腐层损坏应立即修复，其方法和质量应使业主和监理工程师满意。

（3）安装要求

1）与管道有关的土建工程经检查合格，满足安装要求。

2）与管道连接的设备安装、固定完毕。

3）必须在管道安装前完成的有关工序，如清洗、脱脂、内部防腐与衬里等已进行完毕。

4）管道的安装应按照施工设计图纸和国家相关的标准和规范。施工前要充分领会设计意图，了解生产工艺概况及其对施工的要求。

5）按计划核对进场数量，检查与设计要求的规格、尺寸、型号、质量是否符合。

6）在施工过程中，应与各有关工种密切配合，要做好质量检验评定和施工记录，确保工程质量。

7）管道和设备安装前，必须清除其内部污垢和杂物，安装中断或完毕时敞口处应临时封闭。

8）管子的螺纹应规整。若有断纹或缺陷，不得大于螺纹全扣数的10%。

9）管道穿过基础、墙壁、池壁和楼板时，应配合土建预留孔洞。在管道安装完毕，应将预留孔洞按要求填堵修复。

10）管道穿过地下建筑物外墙或池壁时应采取防水措施。

11）采用法兰连接时，法兰应垂直于管子中心线，其表面应相互平行。热水管道的法兰衬垫，宜采用橡胶石棉垫；其它的宜采用橡胶垫。法兰衬垫不得突出管内，外缘到法兰螺栓孔为宜。连接法兰的螺栓、螺杆长度不宜大于螺杆直径的1/2。

12）多根管道纵横交集在一起时，应正确处理管道之间的关系。

13）管道支承件的安装位置应正确，埋设应平整牢固。与管道接触应紧密，固定与牢靠。滑动支架应灵活，滑托与滑槽两侧间隙应在3～5mm，并留有一定的偏移量。无热伸长管道的吊架、吊杆等应垂直安装，有热伸长管道的吊杆应向热膨胀的反方向偏移。

14）管道中弯头的弯曲半径应符合标准要求。水平管道的水平度每10米长允许偏差为DN≤100mm时≤5mm，DN≥100mm时为≤10mm；立管的垂直度每5米长以上允许偏差应为2～8mm。成排的管段和成排的阀门在同一直线上的间距允许偏差为3mm；带坡度的管道其坡度应严格按要求进行。

15）管道的标高应符合设计要求，允许误差为0.001L（L为管段长）但最大不应超过±8mm。

16）法兰、焊缝及其他连接件的设置应便于抢修，并不得紧贴墙壁、楼板或管架上。

17）与传动设备连接的管道，安装前须将管道内部清理干净，其固定焊口一般应远离管道。

18）当设计或设备制造厂无规定时，对不允许随附加外力的传动设备，在设备法兰与管道连接前，应在自由状态下，检查法兰的平行度和同轴度偏差应在所规定的有关偏差之内。

19）管道系统与设备最终封闭连接时，应在设备联轴节上架设百分表监视设备位移，设备位移值应在所规定的范围内。

20）管道安装合格后，不得承受设计外的附加载荷。

21）管道经试压、吹扫合格后，应对该管道与设备的接口复位检查，其偏差值应符合规定，如有超差，应重新调整，直到合格。

22）承包商应特别注意不同材质之间因不同电位产生的锈蚀，要采取适当的措施避免具有不同电位的金属材料直接接触。

23）阀件安装要求

A、安装阀件前应检查填料是否完好，压盖螺栓有否足够的调节余量。

B、法兰或螺纹连接的阀件应在关闭状态下安装。

C、安装阀件前，应按设计核对型号，根据介质流向确定其安装方向。

D、水平管道上阀件，其阀杆一般应安装在上半圆范围内。

E、阀件传动杆轴线的夹角不应大于30°，其接头应转动灵活，有热位移的阀件，传动杆应具有补偿措施。

F、阀件的操作机构和传动装置应做必要的调整和整定，使其传动灵活，指示准确。

G、安装铸铁、硅铁阀件时，须防止因强力连接或受力不均而引起损坏。

H、安装高压阀件前，必须复核产品合格证和试验记录。

（4）管道系统试验

1）管道安装完毕后，应按设计规定和相应的国家标准和规范规定对管道系统进行强度、严密性等试验，以检查管道系统及各连接部位的工程质量。

2）试验前应用压缩空气清除管内垃圾及脏物，需要时用水冲洗。

3）试验前，应将不能参与试验的系统、设备、仪表及管道附件等加以隔离，安全阀、爆破板应拆卸，加置盲板的部位应有明显的标记和记录。

4）试验过程中如发生泄漏，不得带压修理，缺陷消除后，应重新试验。

5）系统试验合格后，试验介质宜在室外合适地点排泄，及时拆除所有临时盲板，核对记录，填写《管道系统试验记录》，并按规范要求进行管道系统吹扫与清洗。

6）管道系统的试验应严格按相关国家标准和规范要求进行。

（5）管道标识

安装承包商在再生水管道、给水管道、污水管道、污泥管道和空气管道进行防腐等处理后要喷涂上述各管道的名称，字高100mm,字宽80 mm,宋体字，白色字体。每组字间距1.5m，安装时有字的面朝上。

喷涂的字迹不能脱落，便于以后区分管道的类别。
第八章  投标文件格式

投标文件封面

投标文件封面如下：

                （项目名称）施工招标

投 标 文 件
 投标人：                           （盖单位章）

       法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

         年    月    日

第一部分 商务标

1. 投标函

投标函

致：                     （招标人名称） 
1．我方己仔细研究了      （项目编号）               （项目名称）施工招标文件的全部内容，经考察项目现场和研究上述工程招标文件要求及其他招标资料后，愿意以人民币（大写）                    元（￥       ）的投标总报价，工期        日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标，我方拟派      为本工程项目经理，其资质为     （专业）    级建造师。
4. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）         元（￥     ）。

5．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

(5）我方承诺本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7.                      （其他补充说明）。
投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

地址：                                 
电话：                                 
传真：                                 
邮政编码：                             
        年    月    日

2. 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明
投标人名称：                                 

单位性质：                                   

地址：                                      

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：       职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。
投标人：                      （盖单位章）

        年    月     日

3. 授权委托书
（授权委托人必须为本项目投标函中承诺的项目经理，否则投标文件不予接受）

本人    （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）                   施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件
投标人：                  （盖单位章）
法定代表人：                 （签字）
身份证号码：                                
委托代理人：                （签字）
身份证号码：                                
      年    月    日

4．投标保证金

投标保证金
                        （招标人名称）: 

　　　　　　　　　　　 （投标人名称）于        年　　月　　日参加（项目名称  ）                 （项目编号：         ）的投标。我方声明同意并遵守贵方在招标文件中对投标的规定，我方确认已经按照要求以 银行本票/汇票/支票 形式（根据情况选择）提交了总额为人民币      万元的投标保证金。

我方无条件地、不可撤销地保证：我方在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的，或者我方在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约保证金的，该投标保证金将由贵方予以没收。

附：投标保证金收据或银行票据复印件

投标人名称：                    （盖单位章  ）

法定代表人或其授权代表：       （签字）

地址：                            
邮政编码：                         
电话：                             
传真：                             

      年    月    日

5．投标人基本情况

5.1 投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备    注
	


备注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。

5.2 近年来完成的同类项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：1、同类项目指                                                     工程。
      2、每张表格只填写一个项目，并标明序号。具体年份要求见投标人须知前附表。

6.工程量清单投标报价书

表中格式仅供参考，使用时应结合编制的依据和招标文件的要求做出相应调整。

6.1投标报价书封面

6.2总说明

6.3汇总表

6.3.1工程项目投标报价汇总表

6.3.2单项工程投标报价汇总表

6.3.3单位工程投标报价汇总表

6.4分部分项工程量清单表

6.4.1分部分项工程量清单与计价表

6.4.2工程量清单综合单价分析表

6.5措施项目清单表

6.5.1措施项目清单与计价表（一）

6.5.2措施项目清单与计价表（二）

6.6其他项目清单表

6.6.1其他项目清单与计价汇总表

6.6.2暂列金额明细表

6.6.3材料暂估单价表

6.6.4专业工程暂估价表

6.6.5计日工表

6.6.6总承包服务费计价表

6.7规费、税金项目清单与计价表

6.8主要材料价格表

6.1投标报价书封面

投 标 总 价
招标人：                                                       
工程名称：                                                     
投标总价(小写) ：                                       （元）
(大写) ：                                       （元）
投标人：                                                     （单位盖章）
法定代表人：                                               (签字或盖章)
委托代理人：                                                    （签字）
编制人：                                   （签字并盖造价专业人员专用章）
                                 （注：造价专业人员为市政工程专业）

    编制时间：     年     月     日
6.2 总说明

总  说  明

工程名称：                                            第    页    共     页
[image: image3.jpg]X\

AN HUI XIN AN





6.3 汇总表

6.3.1工程项目投标报价汇总表

工程名称：                                                        第   页，共   页
	序号
	单 项 工 程 名 称
	金额（元）
	其 中

	
	
	
	暂估价（元）
	安全文明

施工费（元）
	规费
（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


注：本表适用于工程项目投标报价的汇总。

6.3.2单项工程投标报价汇总表

工程名称：                                                       第   页，共   页
	序号
	单 位 工 程 名 称
	金额（元）
	其 中

	
	
	
	暂估价（元）
	安全文明

施工费（元）
	规费
（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


注：本表适用于单项工程投标报价的汇总，暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

6.3.3单位工程投标报价汇总表

工程名称：                                                      第   页，共   页
	序号
	汇总内容
	金额（元）
	其中：暂估价（元）

	1 
	分部分项工程
	
	

	1.1
	
	
	

	1.2
	
	
	

	1.3
	
	
	

	1.4
	
	
	

	…
	
	
	

	
	
	
	

	2 
	措施项目
	
	-

	2.1 
	其中：安全文明施工费
	
	-

	3 
	其他项目
	
	-

	3.1
	暂列金额
	
	-

	3.2
	专业工程暂估价
	
	-

	3.3
	计日工
	
	-

	3.4
	总承包服务费
	
	

	4 
	规费 
	
	-

	5 
	税金
	
	-

	  投标报价合计＝1+2+3+4+5
	
	-


6.4分部分项工程量清单表

6.4.1分部分项工程量清单与计价表

工程名称：                                                        第   页，共   页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合

单价
	合价
	其  中
暂估价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合    计
	
	


注：需评审综合单价的项目在该项目编码后面加注“*”号。

6.4.2工程量清单综合单价分析表

工程名称：                                                                                                       第   页，共   页
	项目编码
	
	项目名称
	
	计量单位
	

	清单综合单价组成明细

	定额
编号
	定额项目名称
	定额
单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	综合费
	人工费
	材料费
	机械费
	综合费

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小计
	

	 元/工日
	未计价材料费（元）
	

	          清单项目综合单价（元）
	

	材
料
设
备
费
明
细
	材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	其他材料费
	
	
	
	
	
	

	
	材料费小计
	
	
	
	
	
	


6.5措施项目清单表

6.5.1措施项目清单与计价表(一)

工程名称：                                                           第   页，共   页
	序号
	项 目 名 称
	计算基础
	费率（%）
	金额（元）

	1 
	安全文明施工费
	
	
	

	其
中
	①
	
	
	
	

	
	②
	
	
	
	

	
	③
	
	
	
	

	
	④
	
	
	
	

	2 
	夜间施工费
	
	
	

	3 
	二次搬运费
	
	
	

	4 
	冬雨季施工
	
	
	

	5 
	大型机械设备进出场及安装拆费
	
	
	

	6 
	施工排水
	
	
	

	7 
	施工降水
	
	
	

	8 
	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
	
	
	

	9 
	已完工程及设备保护
	
	
	

	  10
	各专业工程的措施项目
	
	
	

	11
	…
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	


注：本表适用于以“项”计价的措施项目。

6.5.2措施项目清单与计价表(二)

工程名称：                                                              第   页，共   页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程
量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合

单价
	合 价
	其中

人工费

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合    计
	
	


注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

6.6其他项目清单表
6.6.1其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                                                          第   页，共   页
	序号
	项 目 名 称
	计量
单位
	金额
（元）
	备注

	1 
	暂列金额
	
	
	

	2 
	暂估价
	
	
	

	2.1 
	材料暂估价
	
	
	

	2.2 
	专业工程暂估价
	
	
	

	3 
	计日工
	
	
	

	4 
	总承包服务费
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	
	


注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

6.6.2暂列金额明细表

工程名称：                                                           第   页，共   页
	序号
	项 目 名 称
	计量
单位
	暂列金额
（元）
	备注

	1 
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	

	5 
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	
	


注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
6.6.3材料暂估单价表

工程名称：                                                             第   页，共   页
	序号
	材料名称、规格、型号
	计量
单位
	单价
（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.此表由招标人填写,并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上,投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 

    2.材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

6.6.4专业工程暂估价表

工程名称：                                                             第   页，共   页
	序号
	工程名称
	工程内容
	金 额
（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	
	


注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
6.6.5计日工表

工程名称：                                                             第   页，共   页
	编号
	项目名称
	单位
	暂定
数量
	综合单价
	合价

	一
	人    工
	
	
	
	

	1 
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	人工小计
	

	二
	材    料
	
	
	
	

	1 
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	材料小计
	

	三
	施 工 机 械
	
	
	
	

	1 
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	施工机械小计
	

	总        计
	


注：此表项目名称、数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，计入投标总价。
6.6.6总承包服务费计价表

工程名称：                                                            第   页，共   页
	序号
	项目名称
	项目价值（元）
	服务内容
	费率（%）
	金额

（元）

	一
	发包人发包专业工程
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	二
	发包人供应材料
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	


6.7规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表

工程名称：                                                           第   页，共   页
	序号
	项 目 名 称
	计算基础
	费率

（%）
	金额

（元）

	1
	规费
	
	
	

	1 .1
	工程排污费
	
	
	

	1.2
	社会保障费
	
	
	

	(1)
	养老保险费
	
	
	

	(2)
	失业保险费
	
	
	

	(3)
	医疗保险费
	
	
	

	3 
	住房公积金
	
	
	

	4 
	危险作业意外伤害保险
	
	
	

	2
	税金
	分部分项工程量清单费+措施项目清单费+其他项目清单费+规费
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	


6.8主要材料价格表
主要材料价格表

工程名称：                                                            第   页，共   页
	序号
	材料名称
	规格、型号及

特殊要求
	单位
	单价

（元）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


7、附件资料（复印件须加盖投标人公章）
①营业执照

②安全生产许可证

③资质证书

④企业业绩证明材料

⑤项目经理注册建造师证书及安全生产考核合格证

⑥企业基本账户开户许可证

⑦投标人认为需要提供的其它资料
第二部分 技术标

1. 施工组织设计
1.1 投标人编制施工组织设计的要求：根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式说明主要施工方法；拟投入本标段的主要物资计划、拟投入的主要施工机械及设备计划、拟配备本的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度的技术组织措施，同时应对工程施工的重点和难点提出相应技术保证措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

    1.2施工组织设计除采用文字方式评审表述外可附下列图表：

    附表一 拟投入本标段的主要施工设备表

    附表二 劳动力计划表

    附表三 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表四 施工总平面图

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	国别

产地
	制造
年份
	额定功率

( KW )
	生产

能力
	用于施

工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：劳动力计划表
    单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：计划开、竣工日期和施工进度网络图
1．投标人应递交一份施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表四：施工总平面图
投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

2. 项目管理机构
2.1 项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


2.2 主要人员简历表
	姓名
	
	年龄
	
	学          历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于                 学校         专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：“主要人员简历表”中的项目经理应附建造师证、身份证、职称证、安全生产考核合格证、管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；技术负责人应附身份证、职称证、管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）。

3.投标人认为需要列明的其它事项

招标人、招标代理机构、招投标监督管理部门意见

	招标单位：阜阳创业水务有限公司

（单位盖章）
                                          年  月  日

	招标代理机构：安徽欣安工程建设项目管理有限公司
（单位盖章）
               年  月  日

	招投标监管部门：阜阳市招投标监督管理局
（备案盖章）

年  月  日


    1.本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。


2.工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。


3.措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。


4.其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。


    5.本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。


6.本报价的币种为 人民币  。


7.投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。








0
-                                                    11 -

_1439912937.vsd
碳源投加间


乙酸钠


加氯间


加药间


至污泥调节池


Fe3+，PAM


自反冲洗鼓风机


反冲洗废水池


至厂区污水管道


液氯


回用水出水


去回用水


二级出水


细格栅及配水井


调节池及提升泵房


高效沉淀池


深床滤池


至七里长沟


反冲洗水


接

触

池



