南充市经济开发区管委会“兼氧—MBR工艺”污水处理设备单一来源采购公告

各有关供应商：
南充市政府采购中心接受南充市财政局的委托，对南充市经济开发区管委会“兼氧—MBR工艺”污水处理设备进行单一来源采购。四川南充经济开发区管委会安置还房工程及科技研发中心项目拟建分散型污水处理装置，拟采用“兼氧—MBR技术”，我委依据初设方案对市场进行实例工程考察，认为江西金达莱环保股份有限公司具有“兼氧—MBR技术”，且申报了专利，专利证书（第975804号，专利号 ZL 2009 L 0115352.0；第875285号，专利号 ZL 2009 L 0115349.9）。该专利技术在生活污水处理领域具有唯一性，“兼氧膜生物反应器工艺”、“污泥产量低的污水处理工艺”发明专利技术及成套设备生产在国内生活污水处理领域属独家。。经财政部门批准和网上公示无异议，拟向江西金达莱环保股份有限公司单一来源采购。
一、项目名称：南充市经济开发区管委会“兼氧—MBR工艺”污水处理设备政府采购
二、采购编号：NCDY13N029
本项目采购设备数量及技术要求：
1、研发中心设备需求一览表
	序号
	设备物料名称
	品牌或产地
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	提升泵（配浮球）
	合资或进口
	Q=2.08m3/h
	台
	1
	调节

池内

	2
	JDL-MBR-50膜技术处理器(地上式)
	金达莱
	Φ2m×5m×2.85m（H），N=1.25kw，钢制防腐
	套
	1
	地上安装处理能力50m3/d

	3
	清水槽
	金达莱
	1.2m×1.2m×0.8m（H）
	套
	1
	


2、罗家山还房设备需求一览表

	序号
	设备物料名称
	品牌或产地
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	提升泵（配浮球）
	合资或进口
	Q=18m3/h
	台
	1
	调节池内

	2
	JDL-MBR-300膜技术处理器
	金达莱
	Φ2.8m×10.5m×3.50m（H），N=4.5kw，钢制防腐
	套
	1
	地上安装处理能力300m3/d

	3
	清水槽
	金达莱
	1.0×1.0×0.8（H）m
	套
	1
	


2、设备技术规格、参数和要求表

	序号
	名称
	技术参数要求

	（1） 
	成套设备整体系统
	本项目采购内容包含2套膜技术污水处理器（兼氧—MBR）及其配套设施深化设计、施工、安装、调试与售后服务。

1、设计进水水质如下：

废水种类

pH

COD

mg/L

BOD

mg/L

SS

mg/L

水量m3/d

研发中心生活污水
6～9
≤400
≤200
≤200
50
罗家山还房生活污水

6～9

≤400

≤200

≤200

300

2、根据建设方要求，设计出水水质要求达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中一级B标准，具体见下表：
序号

项目

单位

排放限值

处理后水质

   1

PH

6～9
6～9
   2

CODcr

mg/L
≤60

≤60

   3

BOD5
mg/L

≤20

≤20

   4

SS

mg/L

≤20

≤20

3、兼氧-MBR工艺,是一种将膜分离技术与生物技术有机结合的新型高效污水处理工艺，它利用膜分离组件将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物截留住，代替传统活性污泥法中的二沉池，大大提高了系统固液分离的能力。因此，活性污泥浓度可以大大提高，水力停留时间（HRT）和污泥停留时间（SRT）可以分别控制，而难降解的物质在反应器中不断反应和降解。因此，兼氧膜生物反应器工艺通过膜的分离技术大大强化了生物反应器的功能。

4、兼氧膜生物反应器应对污染物去除率高、抵抗污泥膨胀能力强、出水水质稳定、无剩余污泥产生、无异味。

5、兼氧膜生物反应器应最大限度的优化各工艺设施的性能，以达到最小占地、最优布局与最省运行费用要求，操作管理简单、自动化程度高、污泥产量少、出水水质优、建设周期短、投资低。

6、兼氧膜生物反应器运行应安静、平稳、可靠，正常运行时，噪音值应在国家和教育行业制定的相关规范、规程、规定的要求范围内。

	（2） 
	工艺流程
	生活污水→格栅/调节池→膜技术处理器→清水槽（选用）→达标排放

	（3） 
	格栅
	1、 应设置1道细格栅，防止大型杂物影响设施正常运行，并应便于清理和维护。

2、 格栅必须采用SUS304材质。

	（4） 
	兼氧膜生物反应器
	1、 兼氧膜生物反应器采用进口浸没式中空纤维膜，膜材料为聚偏氟乙烯（PVDF）膜，且具有抗污染、防堵塞、清洗方便等特点，膜平均孔径Φ≤0.2μm；

2、 适用温度范围应在45℃以内，适用酸碱范围应在pH 6～9以内。

3、 膜内外压力差需求应能承受0～40kPa的压力，出水浊度<5NTU。

4、 兼氧膜生物反应器运行功率不高于0.5kw/吨水。

5、 兼氧膜生物反应器最大小时处理能力应能上浮10%。

6、 兼氧膜生物反应器处理系统要求包含曝气系统、中空纤维帘式膜、产水系统、自动控制系统组成，且具有集成度高、管理方便等优点。

7、 膜支架技术要求:

a. 采用304不锈钢材质，支撑和保护帘式膜的支架。

b. 必须安装、维护简便，取出式清洗方便。

8、 兼氧膜生物反应器具有操作简便、自动化程度高的在线清洗系统。

9、 兼氧膜生物反应器运行过程中基本不排剩余污泥，不需配置污泥处理系统。

	（5） 
	水泵
	1） 水泵的设计、制造、安装、检验和验收等应符合相应技术标准。
2） 水泵性能应满足设计和使用要求，并保证运行安全可靠，采用机械密封，自动系统可靠，空载盘车灵活自如，叶轮无卡涩、无异声，噪声符合设计要求。

3） 泵壳铸件应无任何铸造缺陷,泵壳内表面流道经精加工后光滑平整。泵轴应有足够的强度和刚度，以便传递原动机额定功率；机械密封处的轴和轴套表面的粗糙度应不大于0.8(m。

4） 所有耐腐蚀泵的材质在正常工作条件下应保证使用不出现腐蚀现象。（泵主体及泵轴均采用不锈钢制）
5） 膜出水泵应采用自吸泵，运行可靠性高。

6） 水泵应具有高性能的控制系统，配电开关应采用原装优质断路器，应有过热和过流保护装置。
7） 水泵的启动或停止由液位和负压控制，并采取减振和隔声措施。

8） 水泵周围应留有检修空间，并做好接地保护。

	（6） 
	曝气系统
	1、 曝气系统采用鼓风曝气，为生物池及膜系统提供曝气源，需满足工艺设计需要。

2、鼓风机或射流泵应选用国际知名品牌，鼓风机或射流泵的设计、制造、安装、检验和验收等应符合相应技术标准。

3、鼓风机和射流泵配备必要的降噪装置，如（不仅限于）：消声器。

4、鼓风机与用户接口处带成对法兰（包括螺栓、螺母、垫片）。

5、鼓风机的启动或停止由控制系统控制。

6、鼓风机便于检修，并做好接地保护。

7、采用鼓风曝气系统需配套微孔曝气盘或微孔曝气管，且具有防堵塞、质量可靠等优点。

	（7） 
	供电系统和控制系统
	1、 电气控制元件应选用ABB。

2、 控制系统必须采用PLC自动控制，达到自动和手动控制。

3、 机箱设备外壳等级严格按照IEC529标准执行，室内设备防护等级不低于IP54。

4、 设备配套控制柜（箱）应带有全套电气及控制保护元件，具备就地及程控或远控功能。在程控或远控的条件下，自动化控制系统应能依据工艺过程自动控制运行，并在柜（箱）面板上显示运行及故障状况。

5、 PLC产品应采用最新的技术制造，电器寿命不低于100000次，PLC设备可采用LS品牌（或不低于同档次的）。

	（8） 
	管路
	1、 成套设备管道可采用华亚（或不低于同档次的）UPVC给水管。鼓风曝气风管宜采用镀锌钢管、UPVC压力管，承压能力0.8～1.0MPa。

2、 管路安装应符合国家和行业的相关标准、规范。

3、 管理系统的设计必须美观大方、简洁实用。

	（9） 
	阀门
	1 制造商要求：国内产的名优产品，同一种阀门应为同一个品牌，承压能力0.8～1.0MPa；（铜制、不锈钢制、ABS或UPVC）

2 符合国家或行业的生产技术标准；

3 外观良好，无锈斑，启闭灵活；

4 阀门材质应尽可能与连接管道材质相匹配。

5 关闭严密性好，阀杆与阀体结合部位不渗漏，采用优质橡胶密封材料；

6 阀体表面标识完整、明显。


商务要求：

（1）供货时间：签定合同之日20日内完成供货，30日内完成安装和调试。

（2）供货地点：四川南充经济开发区研发中心及罗家山还房项目实施地。

（3）售后服务：

1)、保证设备出水达到设计标准，协助采购方通过相关验收。

2)、设备安装完后将提交完工确认单、维修登记表、设备配置清单、操作手册等技术资料，并免费培训污水处理站管理人员。

3)、中标单位必须提供良好的技术支持。对反映的问题在4个小时之内能得到及时响应，在远程不能解决问题的情况下，中标供应商必须确保在48小时之内赶到现场，实地解决问题。

4)、质保期为两年，自工程安装调试正常运转后两年之内，在非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由供应方免费提供（消耗品、人为破坏、不可抗拒外力造成故障除外）。
（4）商家报价包含成本、税、运输费、安装费、调试费、检测费、培训、和交易服务费等一切费用。

交货地点及交货时间：签定合同之日20日内完成供货，30日内在采购人指定地点完成安装调试。
三、供应商资格要求：
1 、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
2 、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3 、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
4 、在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构；
5、在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业；

6、报价人认为需要提供的其他资料。

四、报价文件封装及包含内容：
文件的封装：报价文件一正两副，正本装订后单独密封在一个密封袋内，所有胶装后的副本单独封装在一个密封袋内，报价单装订后单独密封在一个密封袋内。
报价文件包含内容：

1、如不是企业法人代表的报价人提供的法人委托书原件（法人、授权代表须签字）；

2、报价人的营业执照副本，组织机构代码证副本，税务登记证副本复印件加盖公章；
3、应具备“环境污染治理设施运营资质证书”（生活污水处理甲级）复印件（加盖投标人单位鲜章）；

4、 “一种兼氧膜生物反应器工艺”和“一种污泥产量低的污水处理工艺”专利复印件（加盖投标人单位鲜章）；

5、报价单；

6、货物详细的技术描述；

7、售后服务描述；

8、验收清单；

9、报价人符合本项目要求的其他证明材料。

五、报价人须在报价前交纳报价保证金：人民币壹万伍仟元正
交款形式：本地采取银行转账形式，外地采取电汇凭证形式，拒绝现金进账。

收款单位：南充市政府采购中心

开 户 行：南充市商业银行营业部

银行账号：0511 0017 1001 5030
注：退保证金请与资金结算与信息科联系。联系电话：0817-2335609
六、采购人名称：四川南充经济开发区管理委员会
采购人联系人：邓先生  联系电话：13990825333
采购代理机构名称：南充市政府采购中心

采购代理机构联系人：谢先生  联系电话：0817-2335639
七、采购地点：南充市政务服务中心负一楼开标室

八、采购时间：2013年12月6日  下午14：30

                         南充市政府采购中心      

二O一三年十一月二十六日       
