广州市番禺区火烧岗生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理厂运营项目                              GZCQC1302FG11047

广州市政府采购

招标文件

采购项目：广州市番禺区火烧岗生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理厂运营项目
招标编号：GZCQC1302FG11047
采购类型：服务类
采 购 人：广州市番禺区城市管理局
广州程启招标代理有限公司编制

二〇一三年十二月

目   录

1第一章  投标邀请


4第二章  投标人须知


18第三章  采购人需求


37第四章  合同（样本）


53第五章  投标文件格式


54格式1 投标书


55格式2 投标一览表


56格式3 详细报价单


57格式4 法定代表人证明书


58格式5 法定代表人授权委托书


59格式6 投标资格情况表


60格式7 投标人技术商务情况表


66格式8 投标保证金退还说明


67格式9 交纳服务费承诺书


68格式10 投标人资格声明函


69格式11 中小企业声明函


72附  件：评标文件





第一章  投标邀请
投标邀请
广州程启招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广州市番禺区城市管理局（以下简称“采购人”）的委托，就以下采购项目（招标编号：GZCQC1302FG11047）进行国内公开招标，接受合格的国内投标人提交密封报价。有关事项公告如下：
一、招标项目简要

1、招标编号：GZCQC1302FG11047
2、项目名称：广州市番禺区火烧岗生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理厂运营项目
3、采购内容：详见《采购人需求》
4、项目预算金额：约3613.50万元/3年，按实结算。
5、服务期限：自合同签订之日起3年
6、投标人必须对项目进行整体投标，不允许仅对项目内其中部分内容进行投标。
二、供应商资格要求
1、具有独立承担民事责任的能力和具备投标条件的中华人民共和国的法人或其他组织，注册资金在100万元以上。

2、必须具有《环境污染治理设施运营资质》，生活污水乙级或工业废水乙级。

3、本项目不接受联合体投标；

4、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。
三、采购文件公示与下载

根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，现将该项目采购文件进行公示（请点击下载），公示期为2013年 12 月 31 日至2014年 1 月 7 日五个工作日。

四、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1、获取招标文件时间：2013年 12 月 30 日至2014年 1 月 20 日上午9：00-12：00；下午14：00-17：30（北京时间，节假日除外）

2、获取招标文件地点：广州程启招标代理有限公司

3、招标文件售价：人民币200元/套（售后不退）。如需要邮寄，请及时与我公司联系。

4、获取招标文件方式：（投标人凭以下资料加盖单位公章购买招标文件）
4.1.经年审合格的营业执照副本或事业单位法人证书复印件；

4.2.税务登记证（地税）副本及组织机构代码证复印件；
4.3.投标人注册属地人民检察院本年度出具的《无行贿犯罪档案记录证明》复印件和《公平竞争承诺书》原件（《行贿犯罪档案查询申请书》及《公平竞争承诺书》格式点击下载）；
4.4.“供应商资格要求”中所要求的其他资质证明文件。
五、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2013年 1 月 21 日09：00～09：30（北京时间）

2、投标截止及开标时间：2013年 1 月 21 日09：30（北京时间）

3、开标地点：广州程启招标代理有限公司

六、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购人名称：广州市番禺区城市管理局
采购人地址：广州市番禺区市桥清河路319号区府东副楼三楼

采购单位联系人：梁先生    杨先生

采购单位联系电话：020-84611739

采购代理机构名称：广州程启招标代理有限公司

采购代理机构地址：广州市恒福路238号2楼218室
采购代理机构联系人：梁小姐

采购代理机构联系电话：020-83576900

采购代理机构传真：020-83499619

E-mail: gzcqc2006@163.com
网址：http://www.gzcqc.com
第二章  投标人须知
投标人须知

1. 总体说明

1.1. 资金来源

财政性资金。

1.2. 关于最高限价

本项目预算金额3613.50万元/3年，运营处理费最高限价人民币：55元/吨渗滤液（运营处理费包括运营过程中产生的一切费用），凡超出最高限价的投标，一律视为无效投标。如下浮超过最高限价20%（即低于人民币44.00元/吨）的投标，投标人必须对其 报价的构成（人员数量、待遇、备品备件、膜的更换次数及成本、税收利润等）做出详尽合理的成本分析适用范围，否则做无效标处理。
1.3. 适用范围
1.3.1. 依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规制定本须知。

1.3.2. 采购人、采购代理机构、供应商及各方当事人适用本须知。

1.4. 关于投标项目

本项目为广州市番禺区火烧岗生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理厂运营项目。投标人必须对项目进行整体投标，不允许仅对其中部分内容进行投标。任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。
1.5. 关于定标方式

本次招标采用一次报价一次评标定标的方式；采购人拒绝接受有选择性报价的投标。
1.6. 定义

1.6.1. 采购人：是指广州市番禺区城市管理局。

1.6.2. 采购代理机构：是指广州程启招标代理有限公司。

1.6.3. 投标人：是指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

1.6.4. 中标人：是指经合法招、投标程序评选出来的投标人。

1.6.5. 货物、设备：是指投标人按招标文件规定，须向甲方提供的设备、备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

1.6.6. 服务：是指招标文件规定投标人须承担的有关服务。

1.6.7. 实质性响应：是指符合采购文件的要求、条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。

1.6.8. 重大偏离或保留：是指投标文件中影响到采购文件规定的货物和服务质量或限制了采购人的权利/投标人的义务的规定，而认可该等规定偏离将影响到其他投标人的公平竞争地位。

1.6.9. 投标保证金：指投标人按照本采购文件规定向采购代理机构或采购人提交的款项。采购代理机构或者采购人因投标人的行为而蒙受损失之时，采购代理机构和采购人可根据规定予以没收的款项。

1.6.10. 交货期：是指签订采购合同之日起至按要求交货并通过验收的期限。

1.6.11. 日期、天数、时间：无特别说明时是指公历日及北京时间。

1.6.12. 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应该作为对招标文件内容的理解或解释。

1.7. 应遵循的原则

1.7.1. 遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。

1.7.2. 坚持价格合理、质量优先、服务优质。

1.7.3. 利用法律手段强化竞争机制，贯彻统一、规范、简化、高效的要求。

1.8. 合格的货物和服务

1.8.1. 投标人提供的所有货物及服务，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。

1.8.2. 投标人提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及采购人需求。

1.8.3. 采购人将拒绝接受不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

1.8.4. 投标人应保证本项目下提供的服务或其任何一部分不会产生因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权；如果投标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件，如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。

1.9. 保密

招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。投标方不得将参加此次投标活动的事实进行商业性宣传。

1.10. 质疑与受理

1.10.1. 投标人有质疑时，应当以书面形式（加盖投标人公章）在质疑有效期限内向采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑书属于无效质疑。

1.10.2. 质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、投标人名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人签字盖章并加盖公章。采购代理机构受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内做出答复。对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

1.10.3. 采购代理机构在收到投标人的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

1.11. 不得参与同一采购项目竞争的投标人
不同的投标人之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一子包竞争的投标人：

1.11.1. 彼此存在投资与被投资关系的；

1.11.2. 彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的；
1.11.3. 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人。
1.12. 关于分公司投标

分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

1.13. 关于中小企业投标

中小企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。
1.14. 关于政府采购信用担保

《广东省政府采购信用担保试点实施方案》规定，广州市作为广东省政府采购信用担保试点工作的试点地区，由中国投资担保有限公司、广东省融资再担保公司、东莞市金鼎融资担保公司作为专业担保机构，在公司或分公司设立地开展政府采购信用担保试点工作，联系方式如下：
	名称
	地址
	联系电话
	联系人

	中国投资担保有限公司
	北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦九楼
	010-88822892/15011155178

010-88822659/18001263459
	安国山

何  嘉

	广东省融资再担保公司
	
	83063201/13660420475
	李世杰

	东莞市金鼎融资担保公司
	东莞市东城区君豪商业中心9楼
	0769-23326888
	


本项目可采用的信用担保形式包括：

（1）投标担保。指由专业担保机构为供应商履行支付投标保证金的义务向采购代理机构提供的保证担保。供应商在投标有效期内发生的撤回投标文件，或中标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照《政府采购投标担保函》的约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取《政府采购投标担保函》的形式交纳投标保证金。

（2）融资担保。指由专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购履约进行融资，详情请供应商自行咨询专业担保机构。
1.15. 通知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真、电报等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上以发布公告的形式，送达所有与通知有关的已领取了招标文件的投标人，传真号码以投标人的登记为准。投标人应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认。因投标人登记的传真号码有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法送达投标人，采购代理机构不承担责任。

1.16. 招标文件的解释权

本招标文件的解释权归“广州程启招标代理有限公司”所有。
2. 招标文件

2.1. 招标文件的组成

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）采购人需求

（4）合同（样本）
（5）投标文件格式

（6）附件：评标文件

（7）根据招标文件规定发出的澄清、修改及补充文件（如有）；

2.2. 招标文件的澄清

投标人如对招标文件有任何疑问，均应以书面形式（包括书面文字、电传、传真、电报等，应加盖公章）向采购代理机构提出澄清要求，通知应确保采购代理机构在截标日期前收到。采购代理机构将用信函、传真、E-Mail等形式做出答复，采购代理机构认为有必要时可将答复内容分发给所有取得同一招标文件的投标人。

2.3. 招标文件的补充和修改

2.3.1. 对招标文件进行必要的补充或修改，于开标前15天以书面形式在广州财政网（www.gzg2b.gov.cn）和广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）通知所有已获取招标文件的投标人，在收到补充或修改通知后应立即以书面形式予以确认，该补充或修改的内容为招标文件的组成部分；补充或修改不足15天的，采购代理机构在征得已获取招标文件的供应商同意并书面确认后，可不改变投标截至时间。
2.3.2. 对于投标人澄清要求的回复，或者招标文件的修改补充文件，招标机构均将以书面形式通知所有投标人。投标人在收到澄清或补充文件后应于24小时内，以书面形式予以确认，如澄清或补充文件发出后24小时内未收到投标人书面确认，则视为投标人已确认。
2.3.3. 招标过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与招标文件具有同等法律效力，投标人有责任履行相应的义务。
2.3.4. 为使潜在投标人有合理的时间理解招标文件的修改，采购代理机构可酌情推迟投标截止日期和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在广州财政网（www.gzg2b.gov.cn）和广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）发布变更公告。
3. 投标文件

3.1. 投标文件的编写

3.1.1. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其投标对招标文件做出实质性响应；否则，将拒绝其投标。投标人在投标中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致投标文件无效，并承担由此产生的法律责任。

3.1.2. 投标语言和计量单位：投标文件和来往函件应用简体中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译本（经公证处公证），以中文为准，计量单位应使用国际公制单位。

3.1.3. 投标人应以人民币报价。投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标人不得再向采购人收取任何费用。

3.1.4. 开标时，投标文件中投标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以投标一览表(报价表)为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
3.1.5. 投标人须用人民币报价。当单价与数量的乘积与合价不一致时，以标出的单价与数量的乘积为准，单价小数点有明显错误除外。

3.1.6. 投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标其投标应作无效标处理。

3.2. 投标文件的组成

3.2.1. 投标文件应包括以下部分（按以下顺序装订）：

（1） 投标书

（2） 投标一览表

（3） 详细报价单

（4） 法定代表人证明书

（5） 法定代表人授权委托书

（6） 投标资格情况表

（7） 投标人技术商务情况表

（8） 投标保证金退还说明

（9） 交纳服务费承诺书

（10） 投标人资格文件声明函

（11） 中小企业声明函
（12） 政府采购投标担保函（采取投标担保函形式交纳投标保证金的必须提交）
3.2.2. 投标人必须编制完整的投标文件，按上述顺序编制目录及页码并装订成册，内容较多时可以分册装订。各册独立装订的投标文件封面必须加盖投标人单位法定印章，投标文件应骑缝加盖投标人单位公章。投标人代表可由法定代表人或其委托代理人担任。由委托代理人签署的投标文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书。
3.2.3. 投标人应装订牢固不可拆卸（如：胶订），如因装订不牢固导致的任何损失由投标人承担。

3.2.4. 投标人必须自行承担因其投标文件的任何错漏而导致的一切后果。

3.3. 投标文件的修改和撤回

在投标截止时间前投标人可以修改和撤回其投标文件，但必须以书面形式通知采购代理机构，投标截止后不得修改和撤回其投标文件。

4. 投标总则

4.1. 投标细则

4.1.1. 全部投标文件应一式 七 份，所有投标文件应用A4规格纸打印，并装订完好。其中正本 1 份（内装纸质投标文件，投标一览表及投标文件电子文档各 1份，电子文件要求磁盘或光盘介质，WORD或EXCEL格式，不留密码，无病毒，不压缩，内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。），副本 六 份，并注明“正本”和“副本”。如果正本与副本不符，应以正本为准。投标文件应由投标人的合法授权代表正式签署，任何更改（如果有的话）应由原签署人签字。所有不完整的投标将被拒绝。无论投标结果如何，投标人的全部投标文件均不退回。投标人在投标过程中产生的一切费用，无论投标结果如何，均由投标人承担。

4.1.2. 投标人应对投标设备提供完整的详细的技术说明，如投标人对指定的技术要求建议做任何改动，应在投标文件中清楚地注明。

4.1.3. 资格文件视为投标文件不可分割的一部份。

4.1.4. 所有投标文件应在投标截止时间前送达投标、开标地点，并交予采购代理机构专责人员，任何迟于这个时间的投标将被拒绝。

4.1.5. 所有投标文件必须封入密封完好的信封或包装，封口加盖投标单位公章。投标文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：
	正本/副本/唱标信封/保证金退还说明

收件人名称：广州程启招标代理有限公司

招标编号：GZCQC1302FG11047
项目名称：广州市番禺区火烧岗生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理厂运营项目
投标人名称：

投标人地址：

联系人：

联系电话：

于“     年   月   日   时  分”之前不准启封（即投标截止时间）


4.1.6. 采购代理机构对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

4.1.7. 采购代理机构不接受电报、电话、电传、传真投标。

4.2. 投标有效期

从投标截止日起，投标有效期为90天（日历天）。在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人根据原截止期应负之权利及责任相应也延至新的截止期。

4.3. 投标保证金

4.3.1. 投标人向采购代理机构提交投标保证金为：￥30,000.00元。
4.3.2. 投标保证金为人民币，必须于2014年 1 月 20 日前以银行划帐或电汇的方式到达以下帐户：

收款单位名称：广州程启招标代理有限公司

开 户 银  行：中国建设银行广州恒福路支行

帐        号：44001400808053000698

财务联系电话：020-83499678

请注明事由“GZCQC1302FG11047号投标保证金”

4.3.3. 投标保证金一般应以投标人的名义转帐，否则应出具投标人授权书。
4.3.4. 在递交投标文件时请将银行进账单原件及复印件（复印件加盖公章，并附上投标保证金退还说明，格式详见格式8）交给采购代理机构，原件经核对后予以退还。
4.3.5. 如投标人未按上述规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝。

4.3.6. 在确定中标人后五个工作日内，无息退回未中标人的投标保证金；在签订合同后五个工作日内，无息退回中标人的投标保证金；在投标有效期内不能确定中标人的，在投标有效期满后五个工作日内，无息退回所有投标人的投标保证金。
4.3.7. 所有投标人的投标保证金以银行划帐或电汇的方式予以退还。

4.3.8. 发生下列任何一种情况时，投标保证金将不予退回：
（1）投标人在招标文件中规定的投标截止日起的投标有效期内撤回其投标；
（2）中标人无正当理由未能在规定期限内签订合同；
5. 开标、评标、定标与签约
5.1. 开标

5.1.1. 开标在招标文件确定的投标文件递交截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件预先确定的地点。

5.1.2. 开标由采购代理机构主持，邀请所有投标人参加。

5.1.3. 投标人代表必须持本人身份证参加开标会，如投标人代表非法定代表人，还应持法定代表人授权书。

5.1.4. 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，或由采购人委托的公证机构检查并公证。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价、工期和投标文件的其他主要内容。

5.1.5. 在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有经检查合格的投标文件，开标时均当众予以拆封、宣读。当投标人少于三家时，则招标失败，采购代理机构将重新招标。

5.1.6. 采购代理机构将做开标记录，开标记录包括在开标时宣读的全部内容。

5.1.7. 唱标结束后，如属于唱错或唱漏的，可重新再唱，如属投标人即时修改报价或承诺的，一律拒绝。开标记录表由记录人、唱标人、投标人法定代表人或其委托代理人和有关人员签字确认。
5.2. 评标

5.2.1. 评标委员会

（1） 依法组建评标委员会。评标委员会由 七 人组成，采购人代表 一 名，其他 六 人均从广州市政府采购专家库中随机抽取产生。

（2） 评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即通过符合性审查的投标进行评价和比较，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

5.2.2. 评标原则

（1） 评标遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

（2） 确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。评标委员会没有义务接受最低报价的投标。

（3） 评标委员会有权根据有关规定否决所有投标。
5.2.3. 评标过程的保密性
（1） 开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

（2） 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向评标委员会及采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。

5.2.4. 投标文件的澄清

（1） 除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

（2） 为有利评标，在开标后，可随时请投标人就投标文件中某点加以澄清，澄清的内容不得对投标文件作实质性修改。以书面形式表达并加盖公章或由投标人的合法授权代表正式签署的答复经评标委员会认可后，可作为投标文件的一部分参与评标。

5.2.5. 评标程序及方法（详见评标文件）

评标分两个阶段进行：投标文件符合性审查和投标文件详细评审。各评委首先对各投标文件进行符合性审查，投标人只有完全通过符合性审查，才能进入下一阶段的详细评审，否则视为无效投标。

（一）符合性审查

评标委员会将根据招标文件的规定，对各投标文件进行符合性审查。

（1）投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标：

1）未按规定提交投标保证金或金额不足的；
2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
3）不具备招标文件中规定资格要求的；
4）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（2）评标过程中投标文件出现下列情况之一时，对该投标文件作废标处理：
1）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

2）投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标的；

3）未能实质性响应招标文件的。

出现下列情况之一，视为未能对招标文件作出实质性响应：

a） 没有按照招标文件要求由投标人授权代表签字并加盖公章；

b） 投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限；
c） 明显不符合技术规格、技术标准的要求；

d） 投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

e） 投标附有招标人不能接受的条件；
f） 投标报价超过最高限价；

g） 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
被评委会确定为投标文件无效标或废标的，其投标文件即被视为不能通过符合性审查，不得参与技术、商务和价格的评审。
（二）详细评审
（1）对通过符合性审查投标文件，按招标文件的要求进行技术、商务和价格的评审。
（2）评审方法采用综合评分法。技术部分、商务部分、价格部分权重详见评标文件。评标委员会根据投标人综合得分高低排定名次并推荐候选中标单位。
5.2.6. 相关注意事项

（1）评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等的对待所有投标人。

（2）在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

（3）为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标过程有接触的任何人，不得将评标情况扩散给与评标无关的人员。

（4）评标委员会不直接向落标方解释落标原因，不退回投标文件。
5.3. 定标

5.3.1. 评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人确认。确认后由采购人、采购代理机构与预中标人进行最终澄清及对投标人的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现预中标人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，取消其中标资格，并视其实际情况，保留追究其法律责任的权利。第一中标候选人未能通过资格后审或放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定综合得分排名次高的第二中标候选人为中标人。
5.3.2. 最终澄清完成后，由采购代理机构向中标人发出《中标通知书》，并同时将中标结果以网上公告的方式通知所有未中标的投标人。
5.4. 签约

5.4.1. 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内与招标人签订合同。

5.4.2. 招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的合同。
6. 招标服务费

中标人须向采购代理机构交纳的招标服务费，收费标准按国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行。本项目类型为服务类：

（1） 以项目的预算金额作为收费的计算基数，按差额定率累进法计算；

（2） 100万元以下按1.5%计算；100-500万元按0.8%计算；500-1000万元按0.45%计算；1000-5000万元按0.25%计算；5000-10000万元按0.1%计算……

（3） 币种与《中标通知书》的币种相同。
（4） 中标人中标后，必须按规定向采购代理机构直接缴交采购服务费。

第三章  采购人需求
一、项目概况

1、本项目是广州市番禺区火烧岗生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理厂运营项目，具体位置：广州市番禺区东环街龙美村火烧岗。本项目是对火烧岗垃圾场原有200吨渗滤液处理厂（正在运营中）的基础上新增的渗沥液处理系统（下称：渗滤液处理厂）运营进行管理，新增处理规模为600m³/d；出水要求达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）非敏感地区水污染控制要求。
2、★广州市番禺区火烧岗生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理厂运营项目包含2套渗滤液处理机组，每台机组的最大渗滤液处理规模为300m³/d，如合同期内出现填埋场封场停止运营出现处理水量不足的情形时，按如下情况进行：

（1）如渗滤液日处理量低于300m³，运营处理费用结算的保底量按照300m³/d结算。

（2）如渗滤液日处理量超过300m³时，在甲方与监理单位确认的前提下开启第2套机组。在开启第2套机组的前提下，月平均处理量不足360m³/d（含360m³/d），运营处理费用按照360m³/d计算；月平均处理量不足420m³/d（含420m³/d），运营处理费用按照420m³/d计算；月平均处理量不足480m³/d（含480m³/d），运营处理费用按照480m³/d计算；月平均处理量不足540m³/d（含540m³/d），运营处理费用按照540m³/d计算；月平均处理量超过540m³/d，按全额封顶量600m³/d计算。

二、本项目最高限价

★本项目预算金额3613.50万元/3年，运营处理费最高限价人民币：55元/吨渗滤液（运营处理费包括运营过程中产生的一切费用），凡超出最高限价的投标，一律视为无效投标。如下浮超过最高限价20%（即低于人民币44.00元/吨）的投标，投标人必须对其报价的构成（人员数量、待遇、备品备件、膜的更换次数及成本、税收利润等）做出详尽合理的成本分析适用范围，否则做无效标处理。
三、项目服务期限

★运营时间：自合同签订之日起三年，如因为广州市番禺区火烧岗生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理厂需要关闭，则运营时间自关闭之日起结束。
四、项目要求

4.1、服务期内，未经采购人同意，中标人不得将该服务项目转包给第二承包人。

4.2、中标人须在中标后积极配合采购人，进场完成运营的交接工作。所需费用由中标人负责。

4.2、服务期满，中标人未能继续获取运营资格时，中标人要积极配合与下一运营单位交接。不得以任何方式阻碍交接，影响采购人正常工作。

4.3、中标人在运营服务期内造成人员伤亡和财产损失的，由中标人负责赔偿。

4.4、中标人在运营期间，必须严格遵守相关的规章制度，确保运营正常，污水处理排放及脱水后污泥处理符合标准。

4.5、在运营期间，中标人必须安排足够的工作人员，并建立相应的排班制度。中标人要建立24小时值班制度，保持通讯渠道畅通，设立专门应急队伍，负责运营期间突发事件的处理，确保及时到位。

4.6、在中标人运营期间，渗滤液处理厂必须随时接受业主检查、考核等。

4.7、中标人必须负责协调或处理由于渗滤液所带来的与周边及下游单位（或居民）的各种问题的协调工作。

4.8、运营期满后，中标人必须确保设备的完好率、备品备件的完整性，并提交移交方案。

4.9、中标人需按事业单位工资标准，每月15日按时向环卫处支付采购人派驻的技术指导人员（1人）的工资。

4.10、★渗滤液处理运营所需的药剂使用、易耗用品更换所需费用由运营方自行承担；渗滤液处理过程中使用的主要消耗件、消耗品必须及时更换，更换产生的费用由运营方自行承担。不可为降低运营成本而延迟或拒绝更换主要消耗件、易耗品与配件，如因以上原因导致了渗滤液处理效率与渗滤液处理质量降低，采购人在责成中标人更换有关配件后15天未内完成的，则采购人可委托第三方实施更换，费用由中标人承担。

4.11、★因违反操作规程或其他人为原因造成生产事故，导致生产设备损坏及影响渗滤液正常处理而导致经济损失，将追究相关责任单位与责任人的有关责任。

五、总体标准
5.1、参考渗滤液处理机组进水（以下称：进水）水质及排放标准：

　　设计进水水质如表5.1-1：

表5.1-1 设计进水水质表（mg/L，pH除外）
	污染物指标
	预测进水水质
	参考进水水质

	pH
	6.5～9
	6.5～9

	CODcr
	8000～15000
	12000

	BOD5
	3000～5000
	4500

	氨氮
	800～2000
	1700

	总氮
	1000～2400
	2000

	TSS
	1200～2000
	1600


5.2、运营期间的出水水质标准

处理后出水达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）非敏感地区的一级排放标准，具体指标如下表5.2-1所示。

表5.2-1《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）
[image: image1.jpg]Fewis Rty SHRISRR| SRR R
1 I (RO 40 WA AL R |
2 [fL¥®WWR (CODe) (mglL) 100 KPR RS
3 | A4L®IUE (BODs) (mg/L) 30 ARG A A R |
4 B (wgL) 30 ARG KRR R O
s B (mgL) 40 ARG A AR |
6 A (mgL) 25 ARG AR AR |
7 AR (mglL) 3 WA R |
8 R (L) 10000 WA R IR O
9 JSA (mglL) 0.001 WA R O
10 JaH (mglL) 001 WAL B O
1 it (mgL) o1 WK AR R O
12 Mt (mgL) 2 gl 005 ARG A A R |
13 AaH (mglL) Wy G KA R A R |
14 A (mgL) 01 WA R O





六、项目运行要求

6.1、在整个运营期间内最高日处理水量的规模为600吨/天（进水水量）。

6.2、在整个运营期内中标人应自行承担费用和风险，始终按谨慎工程和运营惯例负责本项目的管理、运营、维护和修理，使本项目处于良好的运营状态并能够安全、稳定地处理污水使之达到以上出水标准。

日常检测：中标人应自行检测与记录当日的进、出水指标，并定期上报给采购人。

定期抽检：环境监测部门将对出水进行实时监测。每季度采购人将委托具有水质监测资格的第三方进行排放水的水质检测，具体时间由采购方安排，此检测数据作为中标人运营管理的考核依据。检测的具体时间由采购人安排，并提前通知中标人。

以上费用均包含在运营处理费单价中（包括脱水后污泥的运输）。

6.3、中标人应使本项目厂区保持在良好、干净、整齐及清洁的状况，包括实施必须的修理、购买及保存本项目必需的替换设备或零件，并保存适当库存量的零件与设备，清除和处理维修所产生的废料。费用由中标人负责，包含水、电、药品费用。

6.4、污水沉淀或分离出来的废弃物，中标人应负责运载至填埋场，相应费用由中标人承担。对本项目运营过程中所产生的其它废弃物，必须按国家及地方政府有关规定进行处理、排放，不得造成污染及危害公共安全。

6.5、中标人负责培训、考核上岗操作人员，使其尽快掌握设备使用性能及正确的操作方法。

6.6、中标人无条件接收渗滤液处理厂现有工作人员，所有职工必须依法律规定购买社会保障、医疗保险、责任保险。
6.7、采购人可自行或委托监理单位对中标人日常运营管理进行监督检查，中标人不得以任何借口阻扰正常的监督检查。

七、运行与维护方案

7.1、中标人应根据其技术工艺的特点和本项目其他实际情况，编制本项目的《运行与维护方案》。

7.2、中标人提交的《运行与维护方案》应包括以下基本内容：

（1） 运行班组组织结构与人员组成

（2） 运行质量保证措施

（3） 内部管理规章制度

（4） 材料更换与设备检修

（5） 出水检测与报告制度

7.3、　中标人必须建立各方面应急预案，包括出现水浸、停水、安全生产事故等停电、

八、工艺流程及预期处理效果

8.1、工艺流程

该项目工艺流程为MBR(内置式膜生化反应器)+二级纳滤（NF）+1/2RO工艺，工艺流程如图8.1-1所示。


















                      

             



图8.1-1 工艺流程示意图

8.2、预期处理效果

   依据类似工艺及实践成果预期处理效果见表8.2-1

表8.2-1 工艺处理预期效果表

	项  目
	
	水量

（m³/d）
	CODcr

(mg/L)
	BOD5
(mg/L)
	NH3-N

(mg/L)
	TN

(mg/L)
	TP

(mg/L)
	SS

(mg/L)

	一级硝化反硝化
	进水
	200
	12000
	4500
	1700
	2000
	15
	1600

	
	出水
	200
	3000
	630
	119
	260
	4.5
	1312

	
	去除率
	—
	75%
	86%
	93%
	87%
	30%
	18%

	二级硝化反硝化（MBR）
	进水
	200
	3000
	630
	119
	260
	4.5
	1312

	
	出水
	200
	800
	113.4
	10
	25
	1
	20

	
	去除率
	—
	73.3%
	82%
	91.6%
	90.4%
	77.8%
	98.5%

	NF


	进水
	200
	800
	113.4
	10
	25
	1
	20

	
	出水
	178
	70
	20
	8.4
	20.8
	1
	2

	
	去除率
	-
	91.3%
	87.4%
	16%
	17%
	-
	90%

	RO
	进水
	100
	800
	113.4
	10
	25
	1
	20

	
	出水
	88
	50
	5
	8.3
	20.5
	1
	2

	
	去除率
	-
	95%
	80%
	17%
	18%
	-
	90%

	排放

要求
	
	
	100
	30
	25
	40
	3
	50


8.3、系统物料平衡

依据设计计算，本工艺各处理单元处理物料平衡见下图8.3-1

[image: image2.wmf]渗滤液调节池

一级反硝化

MBR

膜机组

一、二级

（NF）

纳滤

反渗透

（RO）

机组

污泥池

浓液池

一级硝化

二级硝化、反硝化

200m/d

3

104.45m/d

3

100m/d

3

200m/d

3

200m/d

3

44m/d

3

(25m/d)

3

 153m/d

3

53.889m/d

3

离心脱水机

808.46kg/d

泥饼

7.989m/d

3

45.9m/d

3

600m/d

3

均质池

200m/d

3

(100m/d)

3

 

(75m/d)

3

 156m/d

3

(100m/d)

3

集水井

                   

图8.3-1 渗滤液处理厂物料平衡图

九、工艺流程说明

本工艺流程可分为以下四个系统：

(1)膜生物反应器

(2)纳滤系统

(3)反渗透系统

(4)剩余污泥及浓缩液处理系统

渗滤液自调节池由水泵经均质池提升进入膜生物反应器（MBR）；在一级硝化反硝化系统中，由于一级反硝化池内搅拌器搅拌作用使渗滤液原液与MBR机组浓水充分混合，在低溶解氧状态下，经过反硝化作用脱除总氮，出水自流进入一级硝化反应池；硝化反应阶段内，在高溶解氧状态下，经过充分的硝化反应，水中氨氮转化为硝态氮，同时有机污染物浓度大幅降低；污水自流进入二级强化硝化反硝化系统，当渗滤液中碳源不足时，向二级强化反硝化段内投加外加碳源如甲醇、醋酸、甚至面粉等解决碳氮比失调问题，经过强化脱氮作用，大幅降低出水硝态氮；污水溢流进入浸没式MBR机组，经自吸泵抽吸作用MBR产水存于中间水箱，MBR浓水返回一级反硝化池；MBR产水经过纳滤供水泵和增压泵加压进入纳滤膜处理系统，利用纳滤膜组件对溶质的截留作用，使各项污染指标降低，纳滤产水达标排放，纳滤浓缩液利用设备余压回流至调节池；在特殊情况下，MBR产水经反渗透供水泵和高压泵加压进入反渗透膜处理系统，在高压状态下利用反渗透膜的精细拦截作用，使水中各项污染指标降低并满足排放标准，反渗透产水达到《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB 16889-2008）表2中的标准达标排放，反渗透浓缩液自流至浓缩液池。

9.1、膜生物反应器（MBR）
MBR工艺由生物反应池、膜机组、膜清洗系统三部分组成。生物反应池包括：一级硝化反硝化反应池、二级强化硝化反硝化反应池、浸没式MBR膜机组、清洗系统。

膜生物反应器具备良好的生物除污、脱氮功能，采用一级前置式反硝化、硝化后置方式，二级强化硝化、反硝化处理工艺。在生物反应器中，利用宏观条件下形成的缺氧和好氧环境，通过高活性的不同种类微生物的同化和异化作用，使有机污染物最大限度消减，以减小膜系统的去除负荷与去除压力，使膜系统能够长期、稳定出水达标。

硝化、反硝化作用对氨氮、总氮、有机污染物等主要污染有较高的去除率； MBR机组进水经过浓缩后，净化水排出，而经过浓缩的污泥回流至一级反硝化池中，在缺氧环境中还原成氮气排出，达到脱除总氮的目的。

一级生物反应器由前置的反硝化池和硝化池组成，反硝化池和硝化池分别为有效容积为570m3和有效容积为1120m3的池体。

一级反硝化池内设液下搅拌装置，均匀水质，缺氧环境下前置的反硝化反应器利用存在于渗沥液中的碳水化合物进行反硝化脱氮。在硝化池中，为提高氧的利用率，采用均布曝气装置，以满足高效降解所需的需氧量。风机采用变频控制，即依据池内DO值的变化。通过污泥回流使生物反应器中的污泥浓度达到15g/L以上，保持良好的生物活性。为防止季节性变化时生化系统对原水水质变化产生的不利影响，二级硝化池设置消泡剂添加装置，防止泡沫飞溅，消除泡沫影响，避免二次污染。

一级生化处理后的出水自流进入二级强化硝化反硝化处理系统。二级强化硝化反硝化系统主要针对季节性水质变化及填埋场晚期渗滤液特殊水质进行加强处理，设置碳源投加装置，当水中碳源低于生化处理需求量时启用，二级反硝化池内设置搅拌机，均匀水质、保证脱氮效果；二级硝化池内设专用曝气装置，满足强化硝化阶段需氧量的要求。

9.2、MBR机组

MBR机组采用22只日本旭化成公司中空纤维膜，利用反洗技术、曝气擦洗技术进行污染控制，每日停用后设置低浓度清洗液在线清洗，全自动控制，停机清洗时间间隔达到1个月。

渗滤液经过MBR生物系统处理后，出水存于中间水箱，然后进入后续处理系统。

9.3、纳滤系统（NF）

MBR预处理后，采用二级纳滤系统净化，产水率达到75%以上。纳滤系统运行操作压力为5bar-10bar，。纳滤膜组件采用美国科氏螺旋卷式聚酰胺复合膜，纳滤系统设1套，每套设3组，每组有1根并联膜管，每根膜管中设有4根膜元件，总计有科氏纳滤8寸膜元件12支。采用二级处理工艺，排列方式为2+1，即一级2组，二级1组。系统监测进出水流量、进水压力、进水pH值、ORP值、电导率等。供水泵及增压泵由液位自动控制起停。纳滤（NF）膜组件机架为不锈钢方钢，纳滤产水达标排放，纳滤浓缩液回流至调节池。

9.4、反渗透系统（RO）

反渗透系统为卷式反渗透机组，运行压力在25kg/cm2。卷式反渗透膜组件采用美国科氏螺旋卷式聚酰胺复合膜，超低压反渗透系统设1套，每套设两组，每组有1根并联膜管，每根膜管中设有4根膜元件，总计有科氏反渗透8寸膜元件6支。采用一级处理工艺，即一级2组。系统监测进出水流量、进水压力、进水pH值、ORP值、电导率等。供水泵及高压泵由液位自动控制起停。该反渗透系统（RO）膜组件机架为不锈钢方钢。
反渗透清水达标排放，反渗透浓缩液利用系统余压送至浓缩液池。

9.5、剩余污泥及浓缩液处理

MBR生物处理工艺每天产生的剩余污泥先汇集到贮泥池中，用潜污泵将污泥运至污泥离心脱水机，经过脱水的泥饼运至填埋区填埋，清液由泵送至均质池；纳滤浓缩液利用系统余压回流至调节池；反渗透浓缩液暂存于浓缩液池，利用水泵将其回灌至填埋区处理，利用填埋区生物系统对反渗透浓缩液中难降解有机物质进行降解。

十、自控系统

10.1控制系统主要用于渗滤液处理厂的控制、运行操作、监视管理，自控系统由值班室微机监控、计算机控制管理系统和仪表检测系统、配电系统支持组成。在监控软件中应及时、准确地反映出故障状态、故障时间、故障地点及相关信息。在系统发生故障后，I/O的状态应返回到系统根据工艺要求预设置的状态上。
10.2监控系统的数据库结构面向对象的，实时式，关系型数据库。操作系统和监控软件具有冗余和容错及灾难性恢复等功能。

10.3为了保证处理系统的控制要求，控制系统具有较强扩展能力。

10.4本厂的控制系统有远程控制、就地控制和自动控制三种方式。远程控制由中控室操作人员控制；就地控制在设备现场手动控制，作为试车、检修、后备用；自动控制由可编程序控制器按编好的控制软件自动完成。

10.5另配有上位机和打印机，方便操作人员的工作。系统故障的处理方式有声光报警、终端屏幕上报警显示等。

10.6为了设备良好运行及本工艺的特殊性，设备的控制方式如下：远程、现场、急停。
（1）远程模式：在上位机上的各个设备对应的“现场/远程”开关选择“远程”方式，操作人员通过中控系统的监控画面用鼠标器或键盘运作，实施对设备开/关控制，而且在现场设有与上位机同步硬件按钮， 且互不影响，可以上位机上开启，现场硬件按钮停止，反之也可。优先等级最高。

（2）现场手动模式：在上位机上的各个设备对应的“现场/远程”开关选择“现场”方式，通过现场控制箱或控制柜上的按钮实现对设备的启/停、开/关操作。中央处理系统故障时采用，优先等级最低。在设备调试、维修阶段提供现场操作的手段，在意外情况下可以以最快的方式进行现场紧急停车

（3）急停模式：此操作是保护工艺设备的重要环节，不受现场/远程模式限制,当设备运行出现异常时应紧急停机检修。

(4）在就地方式下，电气设备运转不受自控系统控制。

(5）在自动方式下，电气设备由控制室自控系统控制。

(6）从现场改换为远程方式延迟十秒钟，以避免电气设备在满足条件时即时启动。

10.7自动控制系统主要有如下部分：

（1）泵自动控制系统

泵的控制按照工艺要求，根据水池内液位计进行泵的启停控制。

当水位高至某一设定水位值时，PLC系统将自动启动水泵的运行；相反，当水位降至某一设定水位值时，PLC系统将自动停止水泵的运行。同时，系统累积各台泵的运行时间，自动轮换水泵，保证各台泵累积运行时间基本相等，使每台泵保持最佳运行状态。所有泵都设置最低液位保护，当水位降至干运转水位时，自动控制全部泵停止运行。

（2）生化反应池曝气量自动控制系统

根据溶液氧测定仪测得的溶液氧含量，自动控制风机启动数量及运行频率，以增减空气曝气量，满足工艺要求。

（3）其它专业设备自动控制系统

其它专业设备如纳滤系统、反渗透系统的控制装置由按照工艺需要配套设置。

（4）过程检测仪表

根据工艺专业要求，过程检测仪表主要有：电磁流量计、转子流量计、液位计、COD在线监测仪、pH检测仪、ORP检测仪和DO在线监测仪等。各仪表全部采用标准电流信号输出，检测信号送至PLC，通过PLC转换后显示到上位机上。

控制室计算机可显示各工艺设备的运行工况和主要工艺参数，控制设备运行。主要工艺参数能自动检测和显示。

1）报警信号包括：

系统进水PH值

硝化池最高最低溶解氧；

生化系统进水泵最大压力；

生化系统进水泵最小流量；

MBR系统进水泵最小流量；

MBR清洗罐最低最高液位；

MBR系统进水管最低最高pH；

NF系统进水泵最大最小压力；

NF系统环路进口最大压力；

RO系统进水泵最大最小压力；

RO系统环路进口最大压力；

各加药系统化学药剂罐最低最高液位。

2）渗滤液处理厂生化系统

生化系统监控参数主要包括：液位，DO，pH，温度，进水流量等，通过PLC和执行控制，控制系统位于控制室内。

进水泵带液位自动控制，流量控制和数字显示；

生化反应器有液位、DO、温度在线测试和显示。

3）污水处理站MBR机组、NF、RO控制

MBR机组、NF、RO系统内设控制系统和现场执行箱，主要控制参数包括流量、压力、温度等。

进水泵压力流量控制和数字显示

回流泵压力流量控制和数字显示

清洗系统自动程序控制，保证各回路清洗时，自动切断与系统的连接控制阀，不影响其它回路的正常运行。清洗泵流量、压力、温度显示。

4）污水处理站加药系统

所有加药系统带液位控制和流量控制。
十一、建构筑物一览表

建构筑物一览表如下：

	序号
	原有设施名称
	平面尺寸
（mxm）
	总高度(m)
	地面以上高度(m)
	结构
类型
	数量
	备注
	改造后设施名称

	1
	渗沥液集水井
	6.0x3.0
	4
	0.7
	钢砼
	1座
	飞力3127提升泵两台、一备一用、浮球自控
	渗沥液集水井

	2
	调节池
	73.6x40.8
	4.5
	2.9
	钢砼
	1座，

分3格
	飞力3027提升泵两台提升
	调节池

	3
	污泥絮凝池
	4.0x1.0
	1.7
	0.3
	钢砼
	1座
	磁力搅拌机两台 配加药池
	污泥絮凝池

	4
	竖流式沉淀池
	φ=4.0
	6.2
	0.3
	钢砼
	1座
	污泥暂存池 配污泥提升泵 
	污泥暂存池

	5
	浓液池
	5.9x4.6
	5
	0.3
	钢砼
	1座
	配CP511-80回灌泵
	浓缩液暂存池

	6
	均质池
	11.9x10.6
	5.8
	0.3
	钢砼
	1座
	配MA4/12-620-480潜水搅拌机
	均质池

	
	
	
	
	
	
	
	
	冷却循环池储存池

	7
	吹脱塔
	φ=3.5
	11.3
	11.5
	玻璃钢
	2座
	配两台5.5KW风机
	冷却塔

	8
	一级消化与反硝化
	19.5x14.0
	5.2
	3.3
	钢砼
	1座，

分6格
	其中前2格为一级反硝化池配MA4/12-620-480潜水搅拌机，4格改造为一级硝化池配曝气头
	一级反硝化池

	
	
	
	
	
	
	
	
	一级硝化池

	9
	二级消化与反硝化
	14.0x4.65
	5.2
	3.3
	钢砼
	1座
	中分为2格，其中1格改造为二级反硝化池，1格改造为二级硝化池，设备配置同上
	二级反硝化池

	
	
	
	
	
	
	
	
	二级硝化池

	10
	超滤车间
	12.0x8.0
	5
	
	框架
	1幢
	MBR超滤、NF、RO、膜清洗装置
	超滤车间

	11
	侯班室
	8.0x8.0
	5
	
	框架
	1幢
	微机监控
	维修车间

	12
	化验室
	6.0x4.0
	4
	
	框架
	1幢
	渗滤液处理常规项目检测
	化验室

	13
	值班室
	6.0x4.0
	4
	
	框架
	1幢
	功能不变
	值班室

	14
	变配电房
	6.0x8.0
	4
	
	框架
	1幢
	500KVA
	变配电房

	15
	仓库
	6.0x4.0
	4
	
	框架
	1幢
	功能不变
	35.2m3/min(6m),60kW两台、6.76m3/min(6m),15kW两台

	16
	风机房
	6.0x4.0
	4
	
	框架
	1幢
	
	


十二、主要设备清单

	序号
	名称
	规格型号
	技术参数
	材质
	数量
	生产厂家
	备注

	1
	进水泵
	CP50.75-50
	Q:10m3/h,H:10m,P:0.75kW
	铸铁
	2
	上海川源
	一备一用

	2
	均质池潜水搅拌机
	MA4/12-620-480
	P:4kW,叶620mm,480r/min
	不锈钢
	1
	上海川源
	均质池

	3
	一级潜水搅拌机
	MA4/12-620-480
	P:4kW,叶620mm,480r/min
	不锈钢
	2
	上海川源
	一级反硝化池

	4
	一级硝化鼓风机
	GRB-200
	35.2 m3/min(6m),60 kW
	铸铁
	2
	上海川源
	一备一用

	5
	曝气系统
	JL-BQ-4
	φ215
	碳钢/ABS
	1
	北京洁绿
	

	6
	冷却系统
	JL-LQ-30
	Q:30m3/h, P:5.5 kW
	碳钢
	1
	北京洁绿
	

	7
	二级潜水搅拌机
	MA3/8-400-740
	P:3kW,叶740mm,400r/min
	不锈钢
	1
	上海川源
	二级反硝化池

	8
	二级硝化鼓风机
	GRB-80
	6.76 m3/min(6m),15 kW
	铸铁
	2
	上海川源
	一备一用

	9
	进水泵
	GMP-35-80
	Q:45m3/h,H:12m,P:3.7kW
	铸铁
	2
	上海川源
	一备一用

	10
	MBR机组
	JL-MBR-22
	MUNC—620A
	PVDF/不锈钢
	1
	北京洁绿
	

	11
	MBR风机
	GRB-40
	1.59 m3/min(4m),2.2 kW
	铸铁
	1
	上海川源
	

	12
	产水泵
	GMP-31-50
	Q:12m3/h,H:8m,P:0.75kW
	铸铁
	2
	上海川源
	一备一用

	13
	回流泵
	L-35-80
	Q:44.7m3/h,H:16m,P:3.7kW
	铸铁
	2
	上海川源
	一备一用

	14
	中间水箱
	JL-SX-16
	1500×2000×3000×2
	搪瓷钢板
	1
	北京洁绿
	

	15
	MBR反洗装置
	JL-QX-15
	Q:32m3/h, P:2.2kW
	不锈钢/ PP
	1
	北京洁绿
	

	16
	储酸加酸装置
	JL-CS-2
	V:10 m3,Q:40 l/h, P:0.22kW
	PP/PVDF
	1
	北京洁绿
	

	17
	消泡剂加药装置
	JL-XP-7
	V:2 m3,Q:15 l/h, P:0.24kW
	PP/PVDF
	1
	北京洁绿
	

	18
	药剂添加装置
	JL-XD-7
	Q:17 l/h, P:0.24kW
	PP/PVDF
	2
	北京洁绿
	

	19
	NF供水泵
	CDL12-3
	Q:12 m3/h,H:20m,P:1.5kW
	不锈钢
	2
	南方泵业
	一备一用

	20
	一级NF增压泵
	CDL8-10
	Q:10 m3/h,H:80m,P:4kW
	不锈钢
	1
	南方泵业
	

	21
	NF机组
	JL-NF-30
	8723SR2-400,37.2㎡
	不锈钢/玻璃钢
	1
	北京洁绿
	

	22
	二级NF增压泵
	CDL8-13
	Q:8 m3/h,H:130m,P:5.5kW
	不锈钢
	1
	南方泵业
	

	23
	NF加药装置
	JL-JY-8
	Q:2 l/h, P:0.012kW
	PVDF/PP
	3
	北京洁绿
	

	24
	NF清洗装置
	JL-QX-20
	Q:24m3/h, P:3kW
	不锈钢/PP
	1
	北京洁绿
	

	25
	RO供水泵
	CDL4-4
	Q:6 m3/h,H:24m,P:0.75kW
	不锈钢
	2
	南方泵业
	一备一用

	26
	高压泵
	CDL8-20
	Q:5 m3/h,H:208m,P:7.5kW
	不锈钢
	1
	南方泵业
	

	28
	RO机组
	JL-RO-24
	8823ULP-400,37.2㎡
	不锈钢/玻璃钢
	1
	北京洁绿
	

	29
	RO加药装置
	JL-JY-4
	Q:2 l/h, P:0.12kW
	PVDF/PP
	3
	北京洁绿
	

	30
	RO清洗装置
	JL-QX-10
	Q:20m3/h, P:2.2kW
	不锈钢/ PP
	1
	北京洁绿
	

	31
	清水泵
	CDL4-4
	Q:7m3/h,H:20m,P:0.75kW
	不锈钢
	2
	南方泵业
	一备一用

	32
	污泥脱水机
	PFM-500
	Q:10m3/h, P:7.5kW
	碳钢
	1
	重庆江北

机械
	

	33
	污泥泵
	CP50.75-50
	Q:10m3/h,H:10m,P:0.75kW
	铸铁
	2
	上海川源
	一备一用

	34
	清夜回流泵
	CP50.75-50
	Q:10m3/h,H:10m,P:0.75kW
	铸铁
	2
	上海川源
	一备一用

	35
	浓缩液回灌泵
	CP511-80
	Q:45 m3/h,H:40m,P:11kW
	铸铁
	2
	上海川源
	一备一用

	36
	温度传感器
	WRTJP-222-H-A/Y
	0-100℃
	不锈钢
	2
	瑞士+GF+
	

	37
	溶解氧测试仪
	5540DOAPRO-3DAIN
	0-20 ppm
	
	2
	瑞士+GF+
	

	38
	电磁流量计
	3-2551
	0.05～10m/s
	不锈钢/PVC
	2
	瑞士+GF+
	

	39
	转子流量计
	P51530  385501P
	0.3～6 m/s
	不锈钢/PVC
	5
	瑞士+GF+
	

	40
	pH测定仪
	3-2714 3-2720 387501P
	0～14
	PVC
	3
	瑞士+GF+
	

	41
	ORP测定仪
	3-2715 3-2720 387501P
	-2000 ～+2000mA
	
	2
	瑞士+GF+
	

	42
	电导率测定仪
	3-2822-1  385501P
	100～200000 us/cm
	
	2
	瑞士+GF+
	

	43
	液位控制装置
	BZ2401
	0-10 m
	
	6
	瑞士+GF+
	

	44
	高低压保护开关
	FNC-6
	0-0.6 MPa
	
	1
	瑞士+GF+
	

	45
	电控柜
	XL 21
	800*600*2200
	
	4
	恒安正邦
	

	46
	变频器
	SPF
	60 kW
	
	1
	西门子
	

	47
	现场控制箱
	XXM
	
	
	5
	恒安正邦
	

	48
	可编程控制器
	S7-300
	
	
	1
	西门子
	

	49
	不间断供电电源
	C1KS
	
	
	1
	山特
	

	50
	工控机
	IPC-610
	
	
	1
	研华
	

	51
	S7-300 SETP7 V5.3中文版  (带授权)
	SIMATIC
	
	
	1
	西门子
	

	52
	SIMATICWinCCV6.2中文版(带64K授权)
	SIMATIC
	
	
	1
	西门子
	


十三、技术管理及培训要求

13.1、运行中的技术管理

13.1.1．中标人必须建立健全的生产管理机构和规章制度，包括岗位人员责任制和安全操作规程。

13.1.2．中标人必须建立各建、构筑物和设备的维护、保养工作和维护记录的存档。

13.1.3．中标人必须做好渗滤液处理系统水质化验、分析及环境监督的化验、分析，保存完整的各项记录资料。

13.1.4．中标人必须建立信息系统，总结运行经验，指导运营工作。

13.2、技术培训

渗滤液处理厂是否能成功运行，除设计的合理性外，更重要的是管理的科学性与合理性。因此在渗滤液处理厂在交付运营的同时，中标人应对现有及新聘请的管理、运行人员进行技术培训。培训内容包括：渗滤液处理技术、工艺流程、机械操作、环境监测手段及污染防治措施。聘请专家对生产管理和操作人员进行上岗前的专业技术培训并组织参观学习相同工艺生产实践。

十四、环境保护要求

14.1、污染来源

渗滤液处理系统本身是治理环境污染的基础设施，但由于污染物相对集中，在处理过程中，也会对环境产生不良的影响，造成二次污染，应该进行防范和引起注意。以下为可能影响外部环境的污染源：

（1）生物处理过程中产生的污泥；

（2）纳滤和反渗透过程产生的浓缩液；

（3）污水处理过程散发的气味；
（3）风机与水泵运转中产生的噪音。
14.2、环境保护措施

针对上述可能影响外部环境的污染源，本方案采取以下措施：

（1）生化处理过程产生的污泥一部分回流，一部分经絮凝沉淀后进行污泥脱水处理，处理之后的污泥运至填埋场。

（2）纳滤浓缩液可以直接回灌至填埋场。生化污泥絮凝沉淀后进行污泥脱水处理，处理之后的污泥运至填埋场或进一步处理。

（3）渗滤液处理设施运行时杜绝跑、冒、滴、漏，同时做好厂区的绿化，采取必要的除臭手段，使气味的影响降至最低。

（4）风机的消声装置应经常维护，控制噪音在85分贝以下。

（5）在运营过程中由于设备更换需停产一周以上时，需申报业主及当地环保部门批示。

十五、付款方式

15.1、中标人在采购人确认每月运营处理费金额后，须提供等额的正式发票给采购人，以便采购人及时办理转帐支付手续。

15.2、运营处理费价款每月结算一次，由采购人在收到中标人正式发票后15天内向中标人办理上月运营处理费价款的财政集中支付手续。

十六、奖惩措施

16.1、在运营期间，中标人的运营不符合标准的，采购人有权扣除20000元的运营处理费，并通知其进行整改，30天整改期后无特殊原因还不符合标准的，采购人有权无条件终止中标人合同。

16.2、在运营期间，若采购人抽查时出现污水处理排放及脱水后污泥处理不符合标准要求的，采购人有权扣除10000元的履约保证金，中标人需进行整改并提交相关方案，若同一季度出现三次上述情况，采购人有权无条件终止中标人合同，履约保证金不予退还。
第四章  合同（样本）
注：本合同条款仅供参考，甲乙双方可根据实际情况进行补充。

合同（样本）

甲方：广州市番禺区城市管理局
乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及广州市政府采购中心“广州市番禺区火烧岗生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理厂运营项目”（项目编号：GZCQC1302FG11047）招标文件的要求和投标文件，经甲乙双方协商一致，签订本合同。双方共同遵守如下条款（技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件等均为本合同不可分割之一部分）：

第一章  总    则

第一条  为保护环境，规范城市生活垃圾渗滤液的处理，加强对城市生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理厂的管理，甲方同意授权乙方为广州市番禺区火烧岗生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理厂运营项目（以下简称“本项目”）提供运营、管理服务。

第二条  本项目概况

（1）具体位置：位于广州市番禺区东环街龙美村火烧岗广州市番禺区火烧岗生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理厂。

（2）处理规模及出水要求：本项目是对火烧岗垃圾场原有200吨渗滤液处理厂（正在运营中）的基础上新增的渗沥液处理系统（下称：渗滤液处理厂）运营进行管理，新增处理规模为600m³/d；出水要求达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）非敏感地区水污染控制要求。

（3）运营期限：运营时间为三年，自201  年   月   日到201  年  月   日，如因为广州市番禺区火烧岗生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理厂需要关闭，则运营时间自关闭之日起结束。
（4）渗沥液处理量要求：广州市番禺区火烧岗生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理厂运营项目包含2套渗滤液处理机组，每台机组的最大渗滤液处理规模为300m³/d，如合同期内出现填埋场封场停止运营出现处理水量不足的情形时，按如下情况进行：

1）如渗滤液日处理量低于300m³，运营处理费用结算的保底量按照300m³/d结算。

2）如渗滤液日处理量超过300m³时，在甲方与监理单位确认的前提下开启第2套机组。在开启第2套机组的前提下，月平均处理量不足360m³/d（含360m³/d），运营处理费用按照360m³/d计算；月平均处理量不足420m³/d（含420m³/d），运营处理费用按照420m³/d计算；月平均处理量不足480m³/d（含480m³/d），运营处理费用按照480m³/d计算；月平均处理量不足540m³/d（含540m³/d），运营处理费用按照540m³/d计算；月平均处理量超过540m³/d，按全额封顶量600m³/d计算。
（5）工艺流程：MBR(内置式膜生化反应器)+二级纳滤（NF）+1/2RO工艺（详见附件4）。

第三条  甲方履行本协议的前提条件为：

（1）双方签署本协议；

（2）乙方在收到中标通知书后三十天内，向甲方出具了金额为人民币贰拾万元整（￥200,000.00元）的履约保证金。

第四条  乙方履行本协议的前提条件为甲方签署本合同。

第二章  定义与解释

第五条  除非本合同另有约定，如下用语在本合同中含义如下：

中国：指中华人民共和国，仅为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。

法律：指所有适用的中国法律、行政法规、规章、自治条例、单行条例、地方性法规、司法解释及其他有法律约束力的规范性文件。

垃圾：指甲方负责收纳及运输至广州市番禺区火烧岗生活垃圾卫生填埋场的生活垃圾。
渗滤液：又称渗沥液，指垃圾在填埋和堆放过程中，由于垃圾中有机物质分解产生的水和垃圾中的游离水、降水以及入渗的地下水，通过淋融作用形成的污水。本合同特指甲方交给乙方处理的渗滤液。
项目：指广州市番禺区火烧岗生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理厂运营项目。
渗滤液处理厂：指广州市番禺区火烧岗生活垃圾卫生填埋场新增处理能力600吨/d的渗滤液处理厂。
日处理量：指以吨（t）为单位的渗滤液日处理量。

合同：指甲方与乙方之间签订的本合同及附件。

生效日期：指本合同条款中双方约定的生效日期。
项目设施：指在本合同项下甲方提供给乙方用于运营本项目的全部设施、设备。
不可抗力：是指在签订本合同时不能合理预见的、不能克服和不能避免的事件或情形。以满足上述条件为前提，不可抗力包括但不限于：

（1）雷电、地震、火山爆发、滑坡、水灾、暴雨、海啸、台风、龙卷风或旱灾；

（2）流行病、瘟疫；

（3）战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用，暴乱或恐怖行为；

（4）全国性、地区性、城市性或行业性罢工；

（5）国家政策的变更，如对垃圾处理设施的国有化等；

（6）国家政府部门实行的任何进口限制或配额限制；

（7）由于非甲方或其指定或委托的机构造成的运输中断。

环境污染：指本项目对于地上、地下或周围的空气、土地或水的污染，且该等污染违背或不符合有关环境的适用法律或国际惯例。
第三章  项目的运营与维护
第六条  运营和维护的基本原则

在整个运营期内，乙方应根据本合同的规定，自行承担费用（包括税费）和风险，管理、运营和维护渗滤液处理厂的设备设施。乙方应确保在整个运营期内，始终根据下列规定运营并维护项目设施：

（1）国家和地方现行的企业运行的有关法律法规，污水处理的有关法律法规、标准和规范，本项目有关批准文件的要求；

（2）本合同规定的质量保证、质量控制和安全生产的要求；

（3）《运行与维护方案》以及渗滤液处理项目内设备制造商提供的说明手册和指导。
（4）乙方应确保本项目设施始终处于良好营运状态并能够安全稳定地处理渗滤液，使其达到排放标准，大气污染物和噪声满足环保要求。
第七条  渗滤液处理范围

在运营期内，乙方应只对甲方收集的渗滤液提供处理。未经甲方事先书面同意，不得接受任何第三方的渗滤液或其他污水进行处理（本项目自身产生的污水除外）。
第八条  甲方的责任与义务

（1）甲方应始终遵守并督促乙方遵守任何中华人民共和国及政府部门颁布的所有有关法律、法规和法令。

（2）甲方在渗滤液处理项目运营和维护过程中，应对乙方的经营计划实施情况、产品和服务的质量以及安全生产情况进行监督，并向政府提交年度监督检查报告。监督检查工作不得妨碍乙方的正常生产经营活动。
（3）甲方应按约定的标准按期足额向乙方支付运营处理费。

（4）甲方应确保在整个运营 期内，收集和输送渗滤液至渗滤液厂。在整个特许运营期内，应督促乙方认真执行国家行业标准《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》、行业管理部门和地方政府的相关规定以及本合同规定的出水质量标准。

（5）运营期内，乙方有下列行为之一的，甲方应当依法终止本合同，取消其运营权，并可以实施临时接管：

①擅自转让、出租运营权的；

②擅自将所经营的财产进行处置或者抵押的；

③因管理不善，发生重大质量、生产安全事故的； 

④擅自停业、歇业24小时以上，或严重影响到社会公共利益和安全的； 
⑤已被中华人民共和国人民法院宣告破产；

⑥因不完全履行本合同约定的义务，在甲方书面通知补救之日起1个月内未予纠正的；

⑦法律、法规禁止的其他行为。
甲方应当建立运营的临时接管应急预案，甲方实施临时接管的，必须按照有关法律、法规的规定进行。
（6）因违反操作规程或其他人为原因造成生产事故，导致生产设备损坏及影响渗滤液正常处理而导致经济损失，甲方将追究相关责任单位与责任人的有关责任。

（7）如在本合同履行期间，适用的法律法规发生了对乙方权利和义务有着重大不利影响的变动，甲、乙双方可以协商对本合同条件进行调整。

第九条  乙方的责任与义务

（1）未经甲方同意，乙方不得将该服务项目转包。

（2）乙方应设项目负责人，负责项目协调管理工作。

（3）乙方在运营期间确需变更名称、地址、法定代表人的，应当提前书面告知甲方，并经其同意。

（4）乙方应主动接受相关主管部门对产品、安全、服务、质量的监督检查。

（5）乙方应执行如下环保标准和要求：

《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）

《城市环境卫生设施设置标准》（2004.9.24）

《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）

《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）

《大气污染物综合排放标准》（GB 16297－1996）

《环境空气质量标准》（GB 3095－1996）

《广东省地方标准水污染物排放标准限值》（DB44/26-2001）

《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）

（5）乙方须在中标后积极配合甲方，进场完成运营的交接工作。所需费用由乙方负责。

（6）乙方运营本项目引起的民事责任、行政责任、经济责任等，均由乙方承担，包括但不限于以下情形：
①乙方在运营期内造成人员伤亡和财产损失的赔偿责任，由乙方负责赔偿。

②乙方违反法律法规，致使乙方或渗滤液处理厂受到税务部门、环保部门、劳动社保部门等行政机关处罚，由乙方负责承担责任。
③因乙方管理不善，渗滤液处理厂的设施设备在乙方运营期内被故意损毁、盗抢，由乙方负责赔偿。
④乙方运营期间雇佣的员工就劳动人事纠纷或工伤纠纷对乙方或渗滤液处理厂提起劳动仲裁或诉讼的，由乙方承担责任。

（7）乙方在运营期间，必须严格遵守相关的规章制度，确保运营正常，污水处理排放及脱水后污泥处理符合标准。

（8）在运营期间，乙方必须安排足够的工作人员，并建立相应的排班制度。乙方要建立24小时值班制度，保持通讯渠道畅通，设立专门应急队伍，负责运营期间突发事件的处理，确保及时到位。

（9）在乙方运营期间，渗滤液处理厂必须随时接受甲方或甲方委托的监理单位的检查、考核等。

（10）乙方必须负责协调或处理由于渗滤液所带来的与周边及下游单位（或居民）的各种问题的协调工作。

（11）乙方应连续接受和处理污水（除本合同另有规定外），将从接收点排入的进水经处理达到出水质量标准后，排放至交付点。未经番禺区人民政府批准，乙方不得擅自停业、歇业，否则甲方将责令乙方限期改正，或者依法采取有效措施督促乙方履行义务。乙方擅自停业、歇业的24小时以上，或严重影响到社会公共利益和安全的，甲方有权取消合同，并接管渗滤液处理厂的运营；
（12）如果进水水量超过本合同规定的渗滤液处理项目设计处理能力，乙方应及时通知甲方，同时提出拟采取的对超量渗滤液进行处理的措施。
（13）乙方应按适用法律法规和合理的商业标准以及谨慎运行惯例认真而有效地处理其业务与事务，保证其服务符合甲方提出的项目运营要求（包括项目运行要求、技术管理及培训要求、环境保护要求），向甲方提交反映其经营情况的财务报表，并保证其真实性。
（14）乙方应建立健全水质检测和检验制度，按照国家或行业规定的检测项目、检测频次和有关标准、方法定期检测渗滤液处理厂进水和出水等项目，做好各项检测分析资料和水质报表的汇总、归档。

（15）乙方应对污水处理设施的状况及性能建立定期检修保养制度，对各项设施的图纸资料进行收集、归类和整理，完善公用设施信息化管理系统，保持水处理设施处于良好使用状态，并在甲方的要求下将设施运行情况报告给甲方。

（16）乙方在日常生产经营活动中，应充分考虑环境影响，维护生态环境,避免或尽量减少对设施、建筑物和居民区的妨害，如因此而造成相关方损失的，乙方应负责赔偿。

（17）乙方应建立完善安全生产制度和意外事故的应急机制，制定应急预案报甲方备案，并按要求定期进行应急预案演练；乙方应保障生产和服务的稳定和安全，防止事故发生。如出现重大意外事故，乙方应及时通报甲方，并尽最大人力、物力进行抢救，尽快恢复生产与服务；在事故影响期间，乙方应采取各种应急措施进行补救，尽量减少事故对公众的影响。
（18）为确保渗滤液处理厂的安全生产，乙方除了健全必要的组织机构进行行政、生产管理外，还必须从以下几方面加强技术上的管理，包括：

①及时分析、整理、汇总各项生产运行记录，并设立运行技术档案；

②进行构（建）筑物和设备的维护、保养记录工作，并存档保管；

③建立管理信息系统，定期总结运行经验，确保安全、优质的生产运行。

（19）所有职工必须依法律规定购买社会保障、医疗保险、责任保险。乙方应责成其承保人或代理人向甲方提供保险证明书。如果发生保险项下的事故，乙方应在48小时内通知甲方，并随后向甲方提供从任何承保人处收到的相关报告副本。乙方须对从事渗滤液处理工作有关的职员进行技术培训，经培训合格后方可上岗，员工培训重点如下：

①提高项目执行及管理人员的业务水平，熟悉设计图纸、了解工艺流程及有关设备的性能，以保证项目的顺利执行；

②项目管理的财务人员应进行专业培训，以提高工程项目的执行能力；

③生产管理的操作人员应进行上岗前的专业技术培训，以提高管理和操作水平，确保项目建成后能正常运行。

（20）乙方应使渗滤液处理厂保持在良好、干净、整齐及清洁的状况，包括实施必须的修理、购买及保存渗滤液处理厂必需的替换设备或零件，并保存适当库存量的零件与设备，清除和处理维修所产生的废料，费用由乙方负责，包含水、电、药品费用。

（21）运营期内，乙方每月    日前应向甲方提供上月生产运营报告、财务报告和环境监测报告等资料。

（22）运营期满，乙方未能继续获取运营资格时，乙方要积极配合与下一运营单位交接。不得以任何方式阻碍交接，影响甲方正常工作。运营期满后，乙方必须确保设备的完好、备品备件的完整性，并提交移交方案。

（23）乙方应按照中华人民共和国及其政府部门颁布的法律和法规缴纳所有相关税费。

（24）乙方雇用任何承包商和其雇员及其代理人，不应解除乙方在本合同项下的任何义务。承包商和其雇员及其代理人为本合同目的的所有作为或不作为视同乙方的作为或不作为。
（25）未经甲方事先书面同意，乙方不得出让、转让、抵押、质押本项目的资产，也不得在上述资产、权利和利益上设置任何留置权或担保权益或者以其他方式处置这些资产、权利或利益。
（26）渗滤液处理运营所需的药剂使用、易耗用品更换所需费用由乙方自行承担；渗滤液处理过程中使用的主要消耗件、消耗品必须及时更换，更换产生的费用由乙方自行承担。不可为降低运营成本而延迟或拒绝更换主要消耗件、易耗品与配件，如因以上原因导致了渗滤液处理效率与渗滤液处理质量降低，甲方在责成乙方更换有关配件一个月内未获响应，则甲方可委托第三方实施更换，费用由乙方承担。

第十条  运行与维护方案
乙方应根据其技术工艺的特点和本项目其他实际情况，编制本项目的《运行与维护方案》，报甲方批准后实施。《运行与维护方案》应包括以下基本内容：

（1）运行班组组织结构与人员组成；

（2）运行质量保证措施；

（3）内部管理规章制度；

（4）材料更换与设备检修；

（5）出水检测与报告制度。

乙方应同时建立起项目管理组织架构，配备相关管理和技术人员。

第十一条  水样的采集和储存

水样的采集点由甲方确定；用于检测水质的进水水样和出水水样应分别在渗滤液进水采样点和渗滤液出水采样点采集。
甲方有权指定代表或委派监督员在任何时候对乙方的检测程序、仪器、设备和结果进行现场检查和检测。

甲方核实或抽查的结果与乙方自检结果不一致时，应以双方认可的有资质的第三方检测结果为准。聘请第三方检测的细则由甲乙双方另行约定。

第十二条  水量的计量

（1）乙方应按甲方指定的位置安装计量检测装置，计量渗滤液处理厂的进水量及出水量。在开始运营前，双方应将所有安装的流量计设定一个基础读数，以确定每一流量计的原始值。出水流量由乙方在每月   日抄表，以确定出水水量。水量以立方米计算。甲方有权随时核查流量计读数及乙方的抄表记录。如果甲乙双方就水量记录结果存在分歧，任何一方有权提请有资质的第三方进行检验确定。

（2）乙方应使用符合要求的流量计连续测量、计算和记录在进水计量点提取的进水量和在出水计量点提取的出水量。包括瞬时流量和时、日、月、年的累计流量。

第十三条  暂停服务

计划内暂停服务：乙方应于每年   月   日提交下一年度维护计划，其重大维护和更新内容上报甲方。甲方应在预计的计划内暂停服务开始之前给与书面答复或批准，乙方应尽最大努力使计划内暂停服务的影响降低到最小以使设施的处理能力在计划内暂停运营期间维持不少于    %的设计处理能力。每一运营年计划内暂停服务不得多于     天。

发生计划外暂停服务：乙方应立即通知甲方，解释其原因并尽最大努力在24小时内恢复正常服务。若因乙方原因计划外暂停服务超过     小时，乙方应当承担违约责任。
第十四条  环境保护

乙方应始终遵守有关公共卫生和安全的适用法律法规及本合同的规定。

乙方不应因项目设施的运营和维护而造成渗滤液处理厂场地和排水干管（如果有）、土地（包括土壤、地下水或地表水及空气）或周围环境的污染。

乙方在项目设施的运营和维护期间应采取一切合理措施来避免或尽量减少对项目设施周围建筑物和居民区的干扰。
第十五条  甲方进入渗滤液处理厂现场

甲方及其代表应有权在任何时候进入渗滤液处理厂，按照相关规定对污水处理项目设施的运营和维护进行监察。甲方有权要求乙方提交与生产、经营有关的报表、报告和资料，但应予保密，不得向任何第三人泄漏（政府相关管理机构行使行政职权的除外）。
第十六条  运营处理费用

（1）在运营期内，甲方每月按渗滤液处理项目当月处理后出水水量计算运营处理费。

（2）在运营期内，甲方支付乙方运营处理费，按照每吨    元标准执行。运营处理费已包含人工费、药剂费、水费、电费、脱水后污泥的运输费、企业运营涉营的全部税费、设施设备维修保养费、物价指数等一切与运营有关的费用。

（3）付款方式：

①乙方须在双方确认月运营处理费金额后，提供等额的正式发票和付款通知给甲方，以便甲方及时办理转帐支付手续。
②运营处理费价款每月结算一次，由甲方在收到乙方正式发票后15天内向乙方办理上月运营处理费价款的财政集中支付手续。

（4）如甲方对账单有争议，应在收到付款通知后   日内通知乙方，甲乙双方就争议部分进行协商，也可提请有资质的第三方进行确定。如双方对检验结果均无异议，则甲方应依照第三方结果支付运营处理费。
第四章  项目的移交
第十七条  运营期结束后的移交

（1）运营期满，乙方未能继续获取运营资格时，则运营期满当日即为移交日，乙方应将渗滤液处理厂及渗滤液处理设备设施完好移交甲方。同时，移交运营和维护渗滤液处理设施的所有文件、图纸、技术和技术诀窍以及相关的备品备件等。

（2）移交工作小组：运营期结束    个月前，由甲方和乙方各自派员组成移交工作小组，具体负责和办理移交工作，甲乙双方代表人数应当相同。移交工作小组组长由甲方指派人员担任。移交工作小组应组织必要的会议会谈并商定设施移交的详尽程序并制订移交实施细则方案，确定移交仪式。

（3）移交实施细则方案应至少包括如下内容：乙方雇员的处置、乙方移走的物品的范围和方式、移交的费用和支出方式等。

（4）合同承接：在移交时，对于乙方签订的、于移交日仍有效的设备合同、供货合同和所有其他合同，甲乙双方应与合同相对方签订相关补充合同，由甲方或甲方授予的第三方承接乙方在相关合同项下的权利和义务。

（5）移交效力：乙方在本合同项下的权利和义务随移交的完成而终止，甲方或甲方授予的第三方应接管渗滤液处理项目的运营及享有渗滤液处理项目的一切权利和义务。

（6）风险转移：渗滤液处理项目的损失或损坏的风险自移交日转由甲方或甲方授予运营的第三方承担，除非损失或损坏是由乙方的过错或违约所致。

第五章  双方的共同义务和权利
第十八条  甲方和乙方的共同义务和权利
（1）积极补救不可抗力的义务
① 尽快向对方通告事件或情况的发生，对事件或情况的预计持续时间和其在本合同项下履行义务的可能影响作出估计；

② 作出一切合理努力以继续履行其在本合同项下的义务；

③ 尽快采取行动纠正或补救造成免于履行义务的事件或情况；

④ 作出一切合理努力以减轻或限制对对方造成的损害；

⑤将其根据上述②③和④采取的行动或行动计划定期通告对方，并在导致它免于履行义务的事件或情况不再存在时立即通知对方。

（2）不可抗力的处理程序

不可抗力事件发生后，双方应本着诚信平等的原则，立即就此不可抗力事件进行协商，

① 如果双方在10日内达成一致意见，继续履行在本合同项下的义务，则甲方应按照如下第（3）款的规定向乙方进行补偿。

② 如果双方不能够在上述10日期限内达成一致意见，则任何一方可送达终止通知。
（3）不可抗力造成的终止

如果任何不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间自该不可抗力发生日起连续超过30个工作日，双方应协商继续履行本合同的条件和重新履行本合同的时间。如果自不可抗力发生后30个工作日之内双方不能就继续履行的条件和时间达成一致意见，并且该不可抗力事件如果不能一致解决将会对项目的顺利进行造成实质性影响时，任何一方均可以书面通知另一方终止本合同。

（4）保密

任何一方或其雇员、承包商、顾问或代理人获得的所有资料和文件（不论是财务、技术或其他方面，但不包括与项目进展有关的非敏感信息），如果尚未公布即应保密，未经另一方事先书面同意，在运营期期满之后的 2 年期间不得向第三方透露或公开，但是法律要求的信息除外。本承诺在本合同终止后仍然有效。

（5）合作义务，预先警告义务

双方应相互合作以达到本合同的目的，并应善意地行使和履行各自在本合同项下的权利和义务。在此前提下，双方同意：

①
除本合同另有规定外，当一方要求取得另一方的同意时，被要求方应在10天或其他合理所需的时间内给予同意或批准，而不可以无理拒绝或迟延给予该等同意或批准；及

②如果任何一方获悉的任何事件或情形属于：

经该方合理预计将对任何一方履行其本合同项下的义务或实施项目的能力造成重大不利影响的事件或情形；及

合理预计另一方不可能获悉该事件或情形；则该方应尽快将该事件或情形通知另一方。

第六章  合同终止及违约责任

第十九条  合同终止

（1）非因甲方或不可抗力的原因，乙方在运营期间有本合同第九条第（6）款约定之任一行为的，甲方有权立即发出终止合同的通知，并可以临时接管渗滤液处理厂。

（2）非因乙方或不可抗力的原因，甲方在运营期间有下列行为之一的，乙方有权立即发出终止通知：

①迟延履行付款义务超过3个月。

②因不完全履行本合同约定的义务，在乙方书面通知补救之日起1个月内未予纠正的。

第二十条  终止合同通知

发出终止合同的意向通知，必须以书面形式由合同一方直接送达另一方。

第二十一条  违约责任

（1）因一方违约导致终止本合同的，违约方应承担由此产生的一切责任。

（2）履约保证金：乙方交纳的履约保证金用于补偿甲方因乙方不能按合同约定完成或不能适当履行其义务而蒙受的损失。凡因乙方责任，使甲方解除本合同的，履约保证金不予退还。履约保证金以甲方认可的方式（现金或支票）提交。在乙方适当履行其全部合同义务后15个工作日内，甲方将履约保证金无息退还乙方。

（3）奖惩措施：
①在运营期间，乙方的运营服务不符合约定标准的，甲方有权扣除20000元的履约保证金，并通知其进行整改，如30天整改还不符合标准的，甲方人有权无条件终止本合同。
②在运营期间，若甲方抽查时出现污水处理排放及脱水后污泥处理不符合标准要求的，甲方有权扣除10000元的履约保证金，乙方需进行整改并提交相关方案，若同一季度出现三次上述情况，甲方有权无条件终止本合同，履约保证金不予退还。
（4）因乙方违约，导致甲方终止本合同，甲方可收回运营权和本项目的全部设施，并可依据程序授予第三方。如履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失。
（5）因甲方违约，导致乙方终止本合同，甲方应向乙方承担违约责任。乙方不得阻止甲方在承担违约责任后，将运营权授予第三方。

（6）甲乙双方在发生不可抗力情况下，均免于承担本合同约定的赔偿责任。

（7）因另一方违约，甲乙双方均应采取本合同约定的或有法可依的合理行动，减轻或最大程度地减少由其违约引起的损失的责任，任何一方不应阻止这种合理行动。

第二十二条  责任与保障

（1）非不可抗力或甲方的原因，在运营期内，乙方承担由于项目运营和维护造成环境污染、人员死亡、人身伤害和财产损害或损失等所产生的所有债务、损害、损失、费用和索赔等民事和刑事责任，甲方免责。

（2）乙方如未履行完本条第（1）款约定的义务，其履行义务的期限不受本合同期满或终止的影响，直至完全履行其义务为止。

第七章  合同的转让和批准
第二十三条  合同的转让

（1）除本合同另有约定外，未经乙方书面同意，甲方不得转让其本合同项下全部或部分的权利和义务。

（2） 除本合同另有约定外，未经甲方书面同意，乙方不得转让其本合同项下全部或部分的权利和义务。

（3）甲乙双方任何一方的承继人或受让人，必须继续履行其被承继人或出让人在本合同项下的义务、责任和享有其在本合同项下的权利。

第二十四条  合同的批准

（1）乙方需要甲方批准或备案的合同或合同，由甲方自收到乙方申请的30日内做出答复。未经甲方的批准或备案，乙方不得履行需要甲方批准或备案的任何合同或合同的全部或部分。甲方不得不合理地拒绝批准或备案。

（2）甲方对合同或合同的批准，并不免除乙方在本合同项下的任何义务和责任，亦即任何合同或合同与本合同约定不符的，以本合同约定为准。

第八章  争议的解决
第二十五条  解释规则

（1）本合同包括附件及其补充合同。

（2）本合同构成甲乙双方对项目的完全理解。本合同生效前，甲乙双方所有的有关项目书面和口头声明、合同、补充合同和安排等与本合同约定不符或未约定的，以本合同为准。本合同生效后，如需就具体事项签订补充合同，本合同与补充合同约定不符或未约定的，以补充合同为准。

（3）本合同如与招标文件其他部分有不一致的地方，以本合同为准。

（4）本合同的任何修改、补充和变更，需以书面形式并经合同双方法定代表人或授权代表签订后方可生效。

（5）在运营 期内，本合同及其附件的法律效力优于其他合同，其他合同的全部或部分条款与本合同及其附件条款约定不符的，甲乙双方均不得履行，否则视同违约。

第二十六条  争议的解决

（1）双方友好协商解决

若双方产生任何争议、分歧或索赔，则应尽力通过友好协商解决该争议、分歧或索赔。若在20个工作日内该争议未能得到解决，则应适用本条第（2）款的约定。

（2）仲裁

本合同引起的或与本合同有关的所有争议，甲乙双方同意提交给   仲裁委员会，按其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
（3）争议解决期间的履行

在争议、分歧或索赔作出最终裁决前，各方应继续履行其在本合同项下的所有义务并继续享有其在本合同项下的所有权利，在最终裁决作出后按裁决进行最终调整。

（4）继续有效

本条规定的争议解决条款在本合同终止后继续有效。
第九章  其    他
第二十七条  其他条款

（1）通知

本合同项下的通知，通过专人递交、快递、邮寄、传真或电子邮件按下述地址送至或发至对方：

甲方：

地址：

邮编：

收件人：

传真：

电子信箱：

乙方：

地址：

邮编：

收件人：

传真：

电子信箱：

一方的收件人地址、电传传真号码或电子邮箱若有变更应及时以书面形式通知另一方。下述情况应视为已送达：①如用信件进行任何通讯，在由专人递交、快递或邮寄方式（挂号、要求回执）发送至上述地址时；和②如用传真或电子邮件形式，在准确发送至上述传真号码或电子邮箱时。

（2）甲方应当在运营 合同签订后30日内，将合同报上一级市政公用事甲方管部门备案。
（3）本合同适用中华人民共和国法律、行政法规和部门规章，并根据中华人民共和国法律、行政法规和部门规章解释。

（4）乙方根据本合同及其附件要求申请获得的各种执照、许可和审批，均应向甲方提交原件或复印件备案。

（5）本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签订并加盖单位公章后生效。

（6）本合同正本    份，合同双方各执壹份；本合同副本    份，合同双方各执   份，其余报相关部门备案。

（7）合同签订地：广东省      。     

第十章  附    件

附件1    招标文件

附件2    投标文件

附件3    渗滤液处理项目进水水质设计指标

附件4    渗滤液处理项目出水水质质量指标

附件5    项目运营要求

附件6    甲方提供的设施、设备及其工艺流程

附件7    运营和维护方案

附件8    移交方案

附件9    其他相关文件

本合同由愿受其法律效力约束的双方经正式授权的代表在其签字下注明之日签署本合同，以昭信守。

甲方：                             乙方：

[公章]                              [公章]

法定代表人（签字）：                法定代表人（签字）：

姓名：                              姓名：

职务：                              职务：

日期：                              日期：

第五章  投标文件格式
格式1 投标书

致：广州程启招标代理有限公司

根据广州市番禺区火烧岗生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理厂运营项目（招标编号：GZCQC1302FG11047）的招标文件要求，（全名及职务）经正式授权并以投标人（投标人名称、地址）的名义投标。提交投标文件正本1份（内装投标文件正本1份，投标文件电子版1份，只限光盘，不留密码，无病毒），副本6份。签字代表在此声明并同意：

1. 我们愿意遵守招标文件的各项规定，自愿参加投标,并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

2. 我们同意本投标自投标截止之日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

3. 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

4. 我们同意提供采购代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

5. 如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

6. 我们在投标时已明确获知采购人有权根据实际情况，调整合同中规定的相关内容，在此我们承诺，如果我们获得中标资格，将无条件接受采购人的调整方案。

7. 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

8. 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于（采购人）和广州程启招标代理有限公司（采购代理机构）。

9. 所有有关本次投标的函电请寄：  （投标人地址）      

授权代表（签名）：

投标人名称：

投标人印章：

电话：              传真：              邮编：
格式2 投标一览表

项目名称：广州市番禺区火烧岗生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理厂运营项目
招标编号：GZCQC1302FG11047
	投标人名称
	运营处理费投标报价（元/吨）
	备注

	
	
	


投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日
注：1、此表一式两份，一份装在单独的“唱标信封”内密封，封口盖公章；另一份装订在投标文件正本中；

2、计运营处理费的投标报价为投标人最终的投标报价，包含完成本项目所有内容的一切费用（详见《第三章 采购人需求》）。
3、上述日期均以日历日为单位，包括法定节假日；

4、对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。
格式3 详细报价单

1、运营处理费的投标报价为投标人最终执行价，包含《第三章 采购人需求》投标报价所述的全部费用。如果投标人在中标并签署合同后，在项目实施过程中出现任何遗漏，均由中标单位免费提供，采购人将不再支付任何费用。
2、请投标人进行详细的报价分析。
格式4 法定代表人证明书
          同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：            签发日期：              单位（盖章）：

附：

代表人性别：

年龄：

身份证号码：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

	法定代表人

居民身份证复印件粘贴处（正、反面）


格式5 法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（投标人名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为“GZCQC1302FG11047”的广州市番禺区火烧岗生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理厂运营项目的货物和服务的投标和合同执行，作为投标人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

单位名称（加盖公章）：

地址：
法定代表人签字：

职务：

投标代表人（被授权人）签字：

职务：
	被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处（正、反面）


注：此委托书一式两份，一份装订在投标文件正本内，另一份由授权代表携带出席开标会。
格式6 投标资格情况表
	资格条件要求
	内容或数据
	查阅指引

	中华人民共和国境内注册的供应商
	法人营业执照副本已经20__年年检，并在有效期内。
	见第   页《营业执照》。

	组织机构代码证
	
	见第    页

	税务登记证
	
	见第    页

	无行贿犯罪档案记录证明
	
	见第    页

	公平竞争承诺书
	
	见第    页

	资质证书（任意一个）
	必须具有《环境污染治理设施运营资质》，生活污水乙级：（   ）
	见第    页

	
	必须具有《环境污染治理设施运营资质》，工业废水乙级：（   ）
	


注：1、请投标人正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为0分。

3、如投标人具备对应内容则在“（  ）”中打“√”或在“   ”上填写数据。如不具备则在“（  ）”或“   ”上打“/”。
格式7 投标人技术商务情况表
	评审项目
	内容或数据
	查阅指引

	采购人需求响应情况
	请根据实际情况，按表格填写。
	见第   至    页

附表1《采购人需求响应差异表》

	项目运行与维护方案
	包括但不限于：

1、 运行班组组织结构与人员组成；

2、 运行质量保证措施；
3、 内部管理规章制度；
4、 材料更换与设备检修；
5、 出水检测与报告制度。
	见第    至    页

	项目移交方案
	
	见第    至    页

	拟投入本项目备品备件情况
	
	见第    至    页

	技术综合实力
	①投标人曾获得的专利数量（含发明专利及实用新型专利）：     个；

投标人曾获得省级以上政府或环保部门颁发的科学技术奖及环境保护科学技术奖项：      个；
	见第    至    页

	人员状况
	①拟派项目负责人具有环境工程或环境保护工程高级工程师职称并为注册环保工程师的：（   ）；
项目技术负责人具有环境工程或环境保护工程高级工程师职称并为注册环保工程师的：（   ）；

投标人拥有10名或10名以上的高级工程师的：（   ）。
	见第    至    页

附表2、3

	注册资金状况
	企业注册资金：        万元。
	见第    至    页

	类似项目业绩
	投标人承接的渗滤液或污水处理项目业绩（包括运营、BOT或代建）：
①项目业绩总投资大于2000万的渗滤液或污水处理项目：     个；

项目业绩总投资1000至2000万的渗滤液或污水处理项目：     个；
	见第    至    页

附表4

	企业资质及项目获奖情况
	①环保工程专业承包贰级：（   ）、环保工程专业承包叁级：（   ）；

②投标人参与的工程项目，曾获得省级建设或环保部门与协会颁发优秀示范工程奖的：（   ）。
	见第    至    页

	企业综合实力
	
	见第    至    页


注：1、请投标人正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为0分。

3、如投标人具备对应内容则在“（  ）”中打“√”或在“   ”上填写数据。如不具备则在“（  ）”或“   ”上打“/”。
附表1：采购人需求响应差异表

项目名称：广州市番禺区火烧岗生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理厂运营项目
招标编号：GZCQC1302FG11047
	采购人需求
	投标人响应

	序号
	项目
	内容
	承诺
	差异

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	┄
	
	
	
	


注：请列出差异内容，若无差异，留空，视为完全响应。
投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日
附表2：拟派本项目负责人情况一览表
项目名称：广州市番禺区火烧岗生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理厂运营项目
招标编号：GZCQC1302FG11047
	拟派项目负责人资料情况

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	电话
	

	参加工作时间
	
	从事同类项目负责人年限
	

	具有认证资质
	

	已完成的部分同类项目情况

	序号
	项目名称
	主要工作内容
	项目金额
	完成日期
	成果质量

等级评定

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…


（此表可延长）
注： 1、上表列出的人员，须附其资质证书的复印件（身份证、学位证、职称证、其他相关认证等）；

2、须出具上述人员在本公司服务的外部证明，如：（如加盖社会保险基金管理中心印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等）复印件，或其他证明文件。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日
附表3：拟派本项目主要技术人员情况一览表
项目名称：广州市番禺区火烧岗生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理厂运营项目
招标编号：GZCQC1302FG11047
	序号
	姓名
	从业年限
	职称
	专业
	学历
	经验
	拟担任职务

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（此表可延长）

注：1、上表列出的人员，须附其资质证书的复印件（如：身份证、学位证、职称证、其他相关认证等）；

2、须出具上述人员在本公司服务的外部证明，如：（如加盖社会保险基金管理中心印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等）复印件，或其他证明文件。
投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日
附表4：类似项目业绩一览表
项目名称：广州市番禺区火烧岗生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理厂运营项目
招标编号：GZCQC1302FG11047
	序号
	用户名称
	项目名称
	项目总投资
	合同总价
	服务期限时间
	用户联系人及电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日
注：请附上相关证明材料（例如：合同、用户方开具的证明材料），否则该项业绩视为无效。
格式8 投标保证金退还说明

广州程启招标代理有限公司：

我方为广州市番禺区火烧岗生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理厂运营项目（招标编号：GZCQC1302FG11047）交纳的投标保证金，按招标文件规定退还时请划入下列账户：

招标编号：GZCQC1302FG11047
开 户 人：

开户银行：

账    号：

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日
注：银行进账单复印件（加盖公章）及投标保证金退还说明应装在单独的“投标保证金凭证复印件及退还说明”小信封内，封口盖公章在开标前提交。
格式9 交纳服务费承诺书

招标代理服务费承诺书

致：广州程启招标代理有限公司

如果我方在贵公司组织的广州市番禺区火烧岗生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理厂运营项目（招标编号：GZCQC1302FG11047）招标中获中标，我方保证在收到《缴费通知》后五个工作日内，按照招标文件的规定向贵公司交纳招标代理服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及采购人与我方签订的中标合同的款项中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及采购人（应广州程启招标代理有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：     年   月   日
格式10 投标人资格声明函
投标人资格声明函

广州程启招标代理有限公司：

关于贵公司　　　年　　月　　日发布广州市番禺区火烧岗生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理厂运营项目（招标编号：GZCQC1302FG11047）的采购公告，我公司愿意参加投标，并声明：本公司具有符合招标要求的良好商业信誉和健全的财务会计制度、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，三年内无因自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，无被责令停业或暂停投标记录，无经济方面的犯罪或严重违法记录，无发生过重大安全事故或责任事故。提交的相关证明文件是准确真实、完整有效的，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
特此声明！

单位名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司（企业）法定代表人签字：

单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

联系电话：

格式11 中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员或营业收入的具体数据），为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加广州市番禺区火烧岗生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理厂运营项目（招标编号：GZCQC1302FG11047）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期：二〇一三年   月   日

格式12 政府采购投标担保函（采取投标担保函形式交纳投标保证金的必须提交）
编号：

广州程启招标代理有限公司：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加“广州市番禺区火烧岗生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理厂运营项目”（招标编号：GZCQC1302FG11047）的（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币          元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。（必须包含本项目招标文件中规定的投标截止日起的投标有效期，即不得少于90天）

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（单位公章） 

日期：二〇一三年   月   日
附  件：评标文件

广州市政府采购
招标编号：GZCQC1302FG11047
评

标

文

件

广州市番禺区城市管理局
广州程启招标代理有限公司编制

二〇一三年十二月

（仅供参考，最终以评标委员会确认为准）

1. 说明
1. 概述

评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及《评标委员会和评标方法暂行规定》和地方政府关于政府采购的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。结合本项目的技术和商务需求，由广州程启招标代理有限公司制定本评标文件，并经评标委员会确认。内容包括本次评标的评审过程和方法。
2. 定义

（1） 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，本项目的采购人是广州市番禺区城市管理局。
（2） 业主/用户：指本采购项目的最终使用单位，本项目的业主/用户是广州市番禺区城市管理局。
（3） 采购代理机构：指广州程启招标代理有限公司。
（4） 投标人：指向采购代理机构提交投标文件的供应商。
（5） 中标人：指经评标委员会评审推荐、采购人确认的获得本项目中标资格的投标人。
（6） 实质性响应：指符合招标文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。
（7） 重大偏离或保留：指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它投标人的公平竞争地位。
3. 评标委员会组成

全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会由七人组成。评标委员会下设评标工作小组，主要由采购代理机构工作人员组成，负责整理投标文件、统计评分等工作。

2. 评标须知
1. 关于评标方案

（1） 评标委员会的每位成员（简称评委，下同）应认真地阅读并确认已经正确理解了评标方案；
（2） 评委如对评标方案有异议，应在评标开始前提出。
2. 关于评标纪律

（1） 评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；
（2） 评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；
（3） 评委之间不得相互串通进行评分；
（4） 评委不得试图影响其他评委的评价意见；
（5） 评委应关闭通讯工具或设置为振动状态，并统一交由工作人员保管。
3. 关于评标责任

（1） 评委应在其书面评审意见上签字确认；
（2） 评委对其所提出的评审意见承担个人责任。
4. 关于回避

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，如事先不知情的，应在宣读投标人名单及评标纪律后主动提出回避：
（1） 是投标人或者投标人主要负责人的近亲属；
（2） 是投标项目的上级单位人员；

（3） 是某投标人的项目主管部门或是某投标人的行政监督部门的人员；
（4） 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（5） 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
5. 关于保密

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。
前款所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。
3. 评标原则
评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及《评标委员会和评标方法暂行规定》和地方政府关于政府采购的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。评标委员会将按照规定只对通过符合性检查的投标文件进行评价和比较。
4. 评标方法及流程
1. 评标方法

本次招标的评标方法采用综合评分方法。
2. 评标流程

评标分两个阶段进行：投标文件符合性审查和投标文件详细评审。具体方法及流程如下：

（1）投标文件符合性审查

各评委对各投标文件按照招标文件要求的响应情况进行符合性审查。符合性审查必须根据招标文件中对投标人的要求和投标文件中的响应进行。

评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清与说明。澄清与说明应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

在评审中发现关键指标/参数/货物/功能等未能达到招标文件中的规定或有虚假情况时，评标委员会有权取消其投标资格。

投标人只有完全通过符合性审查，才能进入下一阶段的详细评审，否则视为无效投标。（详见符合性审查表）

（2）投标文件详细评审

当通过符合性审查的投标人多于或等于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、符合性审查结果，各位评委单独就每个投标人的技术状况、商务状况进行评审，并对其技术、商务和价格分别评分。将技术得分、商务得分和价格得分相加得出总分，并按总分高低排出名次（出现并列得分时，价格低者排名在前）。评标委员会依据得分情况推荐出第一中标侯选单位一名，第二中标候选单位一名。

当通过符合性审查的投标人少于三家时，评标委员会否决所有投标文件，提请依法重新招标。

3. 投标文件的澄清

（1） 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清和说明。
（2） 投标人的澄清和说明应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（3） 除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。
5. 废标处理
下列情况出现将视为招标失败，即废标：
1. 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3. 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4. 因重大变故，采购任务取消的。

6. 评分标准和权重
1. 评分标准

评委根据各子包通过符合性审查的投标人的投标文件，并逐项列出投标文件的全部投标偏差。
评分应考虑到投标文件与招标文件之间的细微偏差。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。但在详细评审时将作为不利于该投标人的评分依据。
评委对投标文件的技术及商务响应情况进行评分。评分采用量化方法。
技术、商务、价格评分应分别考虑下列因素：
1） 技术、商务评审
评审内容详见技术（商务）响应评审表

计算公式（四舍五入保留两位小数）：
子项评分=（各评委子项评分总和-最高分-最低分）÷（评委人数-2）
技术（商务）得分=各子项得分之和×技术（商务）权重
2） 价格评审
（1） 评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
a. 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
b. 总价金额与单价金额和数量乘积不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；
c. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
d. 采购人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的，评分时计入投标报价总价。
（2） 供货范围（包括设备和服务）缺漏项的调整，其调整价格为该项在其他有效投标中的最高报价。
（3） 评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

（4） 标准价格评分：取通过初步评审经过评标委员会修正及价格扣除后报价后的所有投标人中最低的投标价格作为基准价格。
计算公式（四舍五入保留两位小数）：
价格评分= [基准价格÷经修正的投标报价]×100

价格得分=价格评分×价格部分权重

（5） 小型和微型企业产品价格扣除

a. 根据财务部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

b. 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

　　①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

③参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》

2. 权重分配
	评分项目
	技术商务部分
	价格部分

	权重
	80%
	20%


3. 综合得分
综合得分=技术得分+商务得分+价格得分
评标委员会根据投标人综合得分由高至低排定名次。
7. 定标和授标
评标委人会推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人（如。

第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者未通过资格后审的，采购人可以确定第二中标候选人为中标人。

评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人确认，确认后由采购人、采购代理机构与第一中标候选人进行最终澄清及对第一中标候选人的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现第一中标候选人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，可以取消其中标资格。

最终澄清完成后，采购代理机构根据采购人确认结果发出中标通知书。中标人应按招标文件规定向采购人提交相应文件，并在规定时间内与采购人签订合同。

在订定合同过程中，如发现中标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，采购人有权取消其中标资格，并将第二中标候选人确定为中标人。
8. 附表
本评标文件包括以下评标过程中所需文件附表：
附表1  符合性审查表
附表2  技术响应性评审表
附表3  商务响应性评审表
附表1 符合性审查表
项目名称：广州市番禺区火烧岗生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理厂运营项目    
招标编号：GZCQC1302FG11047                                                                          日期：   年  月  日

	评审内容
	投标人序号

	
	
	
	
	
	
	

	是否满足投标人资格要求
	
	
	
	
	
	

	是否按规定提交足够投标保证金
	
	
	
	
	
	

	是否符合招标文件的签署、盖章要求
	
	
	
	
	
	

	投标有效期是否为90天
	
	
	
	
	
	

	法定代表人证明书/法人授权委托书
	
	
	
	
	
	

	投标价格固定唯一，符合招标文件投标报价要求
	
	
	
	
	
	

	是否服务采购人需求，且没有重大偏离
	
	
	
	
	
	

	满足带“★”号条款的要求
	
	
	
	
	
	

	是否没有其它未实质性响应招标文件的要求
	
	
	
	
	
	

	结论
	
	
	
	
	
	


注：1.投标人分栏中填写“○”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；
2.结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求。

3.结论汇总意见采取少数服从多数原则确定，即超过半数评委的结论为“通过”则该投标人通过资符合性检查，否则不能通过。
评委签名：

附表2 技术商务响应性评审表
项目名称：广州市番禺区火烧岗生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理厂运营项目     

招标编号：GZCQC1302FG11047                                                                         日期：   年  月  日
	序号
	评审内容
	分值
	评分范围

	1
	采购人需求响应情况
	4分
	根据投标人对采购需求所提出的要求响应情况综合对比之：优：4分；良：3分；中：2-1分；差：3-0分；

	2
	项目运行与维护方案
	12分
	根据投标人提交的项目运行与维护方案（运行班组组织结构与人员组成、运行质量保证措施、内部管理规章制度、材料更换与设备检修、出水检测与报告制度）综合对比之：优：12-10分；良：9-6分；中：5-3分；差：2-0分

	3
	项目移交方案
	4分
	根据投标人提交的移交方案及保障措施的合理行、可行性以及优惠措施进行评分：优：4分；良：3-2分；中：1分；差：0分

	4
	拟投入本项目备品备件情况
	4分
	根据备品备件的完整性、合理性、品牌成熟度信誉度、设备先进性等进行评分：优：4分；良：3-2分；中：1分；差：0分

	5
	技术综合实力
	16分
	①投标人曾获得的专利数量（含发明专利及实用新型专利），每个专利得2分，最高得分4分；

投标人曾获得省级以上政府或环保部门颁发的科学技术奖及环境保护科学技术奖项，每个奖项的2分，最高得分为12分；

	6
	人员状况
	8分
	根据投标人派驻本项目的项目负责人及技术负责人的专业技术能力进行评分：①拟派项目负责人具有环境工程或环境保护工程高级工程师职称并为注册环保工程师的，得3分，否则不得分； 投标人拥有10名或10名以上的高级工程师的，得2分，否则不得分。项目技术负责人具有环境工程或环境保护工程高级工程师职称并为注册环保工程师的，得3分，否则不得分。

	7
	注册资金状况
	7分
	根据投标人企业注册资金进行评分：①企业注册资本金≥5000万元的，得7分；企业注册资本金<1000万元的,得0.5分。企业注册资本金≥1000万元<3000万元的得1分。企业注册资本金≥3000万元<4000万元的，得3分。 企业注册资本金≥4000万元<5000万元的，得5分；

	8
	类似项目业绩
	10分
	根据投标人承接的渗滤液或污水处理项目业绩（包括运营、BOT或代建）的数量、项目总投资额进行评分：①项目业绩总投资大于2000万的渗滤液或污水处理项目，每项得1分，最高得分为5分。项目业绩总投资1000至2000万的渗滤液或污水处理项目，每项得0.2分，最高得分为5分；

注：以合同为准，否则无效。

	9
	企业资质及项目获奖情况
	8分
	①环保工程专业承包贰级及以上：4分，环保工程专业承包叁级：2分
②投标人参与的工程项目，曾获得省级建设或环保部门与协会颁发优秀示范工程奖的，每个奖项加1分，最高得分为4分。

	10
	企业综合实力
	7分
	根据投标人企业资质情况、业绩等综合考虑：优：7-6分；良：5-4分；中：3-1分；差：0分

	合计
	80分
	


评委签名：























































































调节池渗滤液





均质池





推流器





MBR一级反硝化池





泥饼填埋





剩余污泥





污泥脱水机





曝气风机





MBR一级硝化池





循环回流





推流器





MBR二级反硝化池





曝气风机





MBR二级硝化池





清洗装置





曝气风机





MBR膜处理





清洗装置





清洗装置





加药装置





加药装置





反渗透处理





浓液回灌





浓液回灌





纳滤处理





清液达标排放












目   录                                                                   广州程启招标代理有限公司编制


_1234567890.dwg
Administrator


