
  竞争性谈判采购公告

	采购项目名称
	西昌市林业局邛海湿地五期恢复工程污水处理设备采购项目


	采购项目编号
	西市政采竞[2015]18号

	采购方式
	竞争性谈判
	行政区划
	四川省西昌市

	公告类型
	采购公告
	公告发布时间
	2015年4月22日

	采购人
	西昌市林业局
	更正公告
	

	采购代理机构名称
	西昌市公共资源交易服务中心
	项目包个数
	1

	各包描述
	

	供应商参加谈判应当具备的资格条件和应当提供的相关证明材料
	竞标响应人资质资格：
1、在中国境内注册并具有独立承担民事责任能力，能够提供本次采购货物和服务的生产商或经销商；
2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3、具备法律和行政法规规定的其他条件；
4、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录；

5、法律、行政法规规定的其他条件；

6、竞标响应人须提供完善的售后服务；
7、针对本采购项目的特殊要求：
7.1竞标人须具备环保工程专业承包叁级或以上资质；
7.2竞标人须具备环境污染治理设施运营资质证书乙级或以上资质；
7.3具有良好的售后服务措施；
竞标响应人必须提供的证明材料：

1、有效的营业执照副本复印件（加盖竞标响应人鲜章）；

2、有效的税务登记证副本复印件（加盖竞标响应人鲜章）；
3、有效的组织机构代码证复印件（加盖竞标响应人鲜章）；
4、法定代表人身份证复印件（加盖竞标响应人鲜章）；
5、不是法定代表人或负责人现场参加竞标的供应商，须提供法定代表人或负责人授权委托书原件（格式见附件3）；
6、竞标代表身份证复印件（加盖竞标响应人鲜章，现场审核原件）；

7、提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺书原件（格式见附表六）；

8、竞标响应人售后服务承诺书原件；

9、针对本采购项目的特殊要求：
9.1竞标人须提供环保工程专业承包叁级或以上资质证书复印件；（加盖竞标响应人鲜章）
9.2竞标人须提供环境污染治理设施运营资质证书乙级或以上资质证书复印件；（加盖竞标响应人鲜章）
9.3竞标响应人须提供完善的售后服务方案原件；

10、其他竞标响应人认为必要的证明文件（加盖竞标响应人鲜章）；
注：新成立企业不满足招标人年度要求的，竞标响应人只提供成立后相应年度的资料。
特别说明：以上证明材料一项不符合要求的，作为无效竞标处理。



	谈判文件发售方式
	免费领取

	谈判文件发售起止时间
	2015年4月23日上午9：00至2015年4月29日下午17：00时,节假日除外。

	谈判文件售价
	免费领取

	谈判文件发售地点
	西昌市公共资源交易服务中心

	供应商报名时间
	2015年4月23日上午9：00至2015年4月29日下午17：00时, 节假日除外。

	供应商报名地点
	西昌市公共资源交易服务中心

	供应商报名方式
	谈判文件可现场领取，也可异地领取，异地通过邮箱或传真（QQ邮箱2198255329@qq.com 、传真0834-2167844）上传“加盖竞标人鲜章的介绍信扫描件”，介绍信标题须为“项目名称+招标编号+公司名称+竞标包号+QQ邮箱+联系人及联系电话号码”。 西昌市公共资源交易服务中心收到介绍信后通过QQ邮箱发售招标文件，如未收到回函，请及时联系。

	供应商递交响应文件时间
	2015年5月6日上午8时30分至2015年5月6日上午9时30分

	供应商递交响应文件地点
	西昌市公共资源交易服务中心开标室

	供应商递交响应文件联系人及联系方式
	联系人：舒女士  电话： 0834—2175095 

	供应商接受资格审查时间
	2015年5月6日上午9时30分

	供应商接受资格审查地点
	西昌市公共资源交易服务中心开标室

	供应商接受资格审查联系人及联系方式
	联系人：舒女士  电话： 0834—2175095

	供应商参加谈判时间
	2015年5月6日上午9时30分

	供应商参加谈判地点
	西昌市公共资源交易服务中心开标室

	供应商参加谈判联系人及联系方式
	联系人：舒女士  电话： 0834—2175095 

	供应商交纳谈判保证金的金额和缴纳方式
	1）竞标保证金13700.00元。转帐或电汇方式交纳（任选一种方式交纳），在递交竞标文件时同时单独递交银行回单复印件或扫描件（转款回单复印件上须明确转款银行详细名称、联系人及联系电话, 同时提供开户许可证复印件加盖公司鲜章）。
2）中标竞标人的竞标保证金在交纳履约保证金后退还；
未中标竞标人的竞标保证金现金方式的当场退还，转账或电汇方式的五个工作日内退还；

3）收款人：西昌市人民政府办公室西昌市人民政府政务服务中心，
帐款帐号：100872252610010001，
开户行：中国邮政储蓄银行有限责任公司西昌市胜利路支行。


	采购人地址和联系方式
	地址：西昌市林业局
联系电话：18009031791


	采购代理机构地址和联系方式
	凉山民族体育场西昌市公共资源交易服务中心电话：0834—2175095 

	采购项目联系人姓名和电话
	采购单位联系人：蔡女士  联系电话：18009031791

	备注
	


附表
一、污水处理设备采购清单：30t 1套； 20t 2套
二、技术规格、数量及参数要求：

1，采购清单
	品种
	规格
	单位
	数量

	污水处理设备（30T)
	1.地埋式一体化污水处理设备；
2.污水处理30吨/天，排水标准国家一级A标准（GB18920-2002）；
3.采用“厌氧＋一体化MBR膜生化＋回用灌溉”污水处理工艺
	套
	1

	污水处理设备（20T)
	1.地埋式一体化污水处理设备；
2.污水处理20吨/天，排水标准国家一级A标准（GB18920-2002）；
3.采用“厌氧＋一体化MBR膜生化＋回用灌溉”污水处理工艺
	套
	2


2，地方特色经济植物展示馆污水处理工程 单套30t/d地埋式污水处理设备参数

	序号
	设备或材料名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	提升泵（带脱落装置）
	QW15-15-1.5
	台
	2
	

	2
	一体化MBR处理系统
	TGR-MBR-30
	
	
	

	2.1
	曝气系统
	
	台
	2
	

	
	罗茨风机
	SR
	台
	2
	

	
	曝气盘
	d=215mm
	套
	80
	

	
	曝气管网
	TGR-BQ-GY
	套
	1
	

	2.2
	MBR系统
	
	台
	2
	

	
	MBR膜组件
	30m3/d
	套
	1
	

	
	膜支架
	不锈钢
	套
	2
	

	
	膜连接管网
	30m3/d
	套
	1
	

	2.3
	反冲洗系统
	
	
	
	

	
	反冲洗泵
	QW15-15-1.5
	台
	1
	

	
	反冲洗管网
	30m3/d
	套
	1
	

	2.4
	抽吸系统
	
	
	
	

	
	抽吸泵
	50QW15-15-2.2
	台
	2
	

	
	抽吸管网
	30m3/d
	套
	1
	

	2.5
	控制系统
	
	套
	1
	

	
	控制柜
	GGD
	套
	1
	

	
	控制元件
	
	套
	1
	

	
	自控程序
	
	套
	1
	

	
	电缆、信号线
	
	批
	
	

	3
	菌种
	
	Kg
	120
	

	4
	活性污泥
	
	m3
	10
	

	5
	营养物质
	
	m3
	2
	

	6
	检测药品
	
	批
	1
	

	7
	回用高压泵
	H=30m
	台
	1
	

	8
	不锈钢格珊
	d=5mm
	套
	1
	


工程主要构建筑物一览表

	序号
	名    称
	数量
	参数（m3）
	备    注

	1
	格珊池
	1座
	5.0
	砖混结构

	2
	厌氧池
	1座
	45.0
	砖混结构

	2
	清水池
	1座
	20.0
	砖混结构


备注：  1、进水达到：污水经化粪池处理水中化学需养量达350以下，进入污水处理设备运行。

2、出水达到：经污水设备处理后排水标准国家一级A标准（GB18920-2002）

3，张家果园茶楼、凌波月岛游客中心污水处理工程，单套20t/d地埋式污水处理设备参数
	序号
	设备或材料名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	提升泵（带脱落装置）
	QW15-10-0.75
	台
	2
	

	2
	一体化MBR处理系统
	TGR-MBR-20
	套
	1
	

	2.1
	曝气系统
	
	台
	2
	

	
	罗茨风机
	SR
	台
	1
	

	
	曝气盘
	d=215mm
	套
	50
	

	
	曝气官网
	TGR-BQ-GY
	套
	1
	

	2.2
	MBR系统
	
	台
	2
	

	
	MBR膜组件
	20m3/d
	套
	1
	

	
	膜支架
	不锈钢
	套
	2
	

	
	膜连接管网
	20m3/d
	套
	1
	

	2.3
	反冲洗系统
	
	
	
	

	
	反冲洗泵
	QW15-10-0.75
	台
	1
	

	
	反冲洗管网
	20m3/d
	套
	1
	

	2.4
	抽吸系统
	
	
	
	

	
	抽吸泵
	50QW10-10-1.5
	台
	2
	

	
	抽吸管网
	20m3/d
	套
	1
	

	2.5
	控制系统
	
	套
	1
	

	
	控制柜
	GGD
	套
	1
	

	
	控制元件
	
	套
	1
	

	
	自控程序
	
	套
	1
	

	
	电缆、信号线
	
	批
	
	

	3
	菌种
	
	Kg
	80
	

	4
	活性污泥
	
	m3
	6.0
	

	5
	营养物质
	
	m3
	1.5
	

	6
	检测药品
	
	批
	1
	

	7
	格珊（人工）
	d=5mm
	道
	1
	

	8
	回用高压泵
	H=50m
	台
	1
	


工程主要构建筑物一览表
	序号
	名    称
	数量
	参数（m3）
	备    注

	1
	格珊池
	1座
	3.0
	砖混结构

	2
	厌氧池
	1座
	30.0
	

	2
	清水池
	1座
	10.0
	砖混结构


备注：1、进水达到：污水经化粪池处理水中化学需养量达350以下，进入污水处理设备运行。

2、出水达到：经污水设备处理后排水标准国家一级A标准（GB18920-2002）

三、竞标要求

1、竞标响应人所提供的所有产品均须满足本竞争性谈判文件要求并符合国家产品的有关质量标准。

2、竞标响应人应对竞争性谈判文件规定的货物技术性能逐项做出实质性响应, 不允许有负偏离。
3、本采购项目预算控制价为1376000.00元，竞价人竞价需符合预算控制价要求，超出预算控制价的竞价为无效竞标。

4、竞标人所提供设备的土建及设备堆放及费用由甲方负责协调，竞标人不考虑本条费用。
四、交货时间、安装地点及集成要求

1、交货时间:合同约定。

2、交货地点：湿地五期施工现场
五、服务承诺
1、竞标响应人的服务承诺应按不低于招标文件中提出的所有服务要求的标准做出响应。

其基本服务要求如下：

1.1质保期为设备稳定正常运行后3年，并执行厂家服务条例。在质保期内，同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同型号新设备，并对产品质量实行“三包”服务。在质保期外,提供设备的更换、维修只收取成本费用,不收取人工技术费用。

1.2供应商所提供的货物是经试验合格的全新正品。若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或密封包装物本身的短少和损坏，如产生更换或补货等情形并导致工期延误，买方有权据合同有关条款的规定对因此造成的直接损失向供货商索赔。

1.3供货商应提供灵活、多样的通信手段，提供24小时的电话响应，提供24小时内现场响应服务，在接到用户故障报修时能及时排除故障。

1.4、厂家负责安装、调试，经过运行1月后，稳定运行后移交业主。
1.5、其他增值服务。厂家免费负责对现场操作、运行人员进行培训
六、履约验收
货物安装完毕后，由采购人组织专业人员会同中标人依据提供的装箱清单、检验合格证书、使用说明书及质量标准等有关资料共同检验。如有短缺、规格质量品牌不符、资料不全、有安全隐患、有“三无”产品的以及技术指标达不到标准，由中标人在5日内无偿给予更换、补齐，并承担由此产生的全部费用，否则，不予验收合格，将被拒绝付款，中止合同。

七、资金结算

1、设备验收合格后填写《验收结算单》，由采购人签署验收合格、同意支付意见后，由采购代理机构及财政局采监科审核盖章后，按程序支付。

2、设备安装完成后支付60%货款，按业主要求试运行验收合格后再支付货款的35%（两次共支付95%货款），5%余款作质保金，如无质量问题一年后付清。

介 绍 函

西昌市公共资源交易服务中心：

兹介绍我公司          等        位同志前往你处购买西市政采  [2015]   号采购文件，项目名称（                      ）包号（              ）请予以接洽。

此致

公司名称（盖章）                 

2015年  月  日

（经报名初审，标书费为   元，采购中心：     ）。

-----------------------------------------------------------------备案资料

欲购采购文件编号：西市政采  [2015]   号
公司名称：                                 
联系人：                  
联系电话：                (手机)                    （座机）                     （QQ邮箱）             联系人身份证号码                       

（若联系方式不准确，以致采购中不能顺畅联系，责任由我方自负）。
                               （公司盖章）
2015年  月  日
上联





财务室





下联





综合科









