
自控系统设备产品采购清单
	序号
	产品名称
	规格型号
	数量
	工艺参数

	1
	电磁流量计
	
	2
	口径：DN350；介质：污水；PH：4—9；

供电：220V AC；输出：RS485(MOBBUS)、4—20ma;

IP≧65; 防腐型、室外安装、一年质保，终生维护。

	2
	压力变送器
	
	4
	量程：0—40Kpa； 介质：污水;  PH：4—9；IP≧65;
供电24V DC; 输出：4~20ma；

带机械调零、防腐型、一年质保，终生维护。

	3
	容氧分析仪
	
	4
	介质：污水; PH：4—9；

供电220V AC;输出：RS485(MOBBUS)、4—20ma;

室外安装、一年质保，终生维护。

	电器自控系统
	4
	冲洗风机加电量采集模块＋布线＋调试
	
	3
	现场有三台反冲洗风机，实时采集反冲洗系统电流、用电量到中控制室上位机系统，并纳入中控原报表系统。

一年质保，终生维护。

	
	5
	仪器仪表更换＋采集模块＋布线
	
	1
	实时采集现场仪表信号到中控制室上位机系统，并纳入中控原报表系统。

一年质保，终生维护。

	
	6
	预处理站通讯模块
	
	1
	施耐德CPU带通讯模块，型号：TSX572623 ETYPORT采集预处理工艺段工况态度上传到中控，并中控系统满足远程控制现场设备。一年质保，终生维护。

	
	7
	防雷系统
	UPS＋隔离变压器＋浪涌保护器＋网络防雷器＋霹雷器＋接地
	1
	预处理工艺因涉水面积较大，为保护自控仪表长期稳定运行所增加保护设置。

一年质保，终生维护。

	
	8
	恢复上位组态系统（含组态软件）
	
	1
	中控系统整改，将原来老旧系统进行升级以满足污水处理厂工况要求，对中控电脑按要求进行重新配置，系统整改完成后，将系统及软件备份移交业主单位。

一年质保终生维护。


一、投标人要求
　　1、须具有独立法人资格，有生产或供应能力的国内企业（实行生产许可证制度的须持有生产许可证）和在国内注册的外国独资或中外合资、合作企业。
   2、遵守国家法律、法规，具有良好的信誉和诚实的商业道德；
   3、熟悉污水厂污水处理工艺流程，或有参与彭山污水厂原自动化控制系统设计、调试、改造以及维护记录的公司或企业；
   4、注册资金在300万元及以上。
　　二、工程内容及范围

本项目为交钥匙工程，中标方负责该项目整个污水厂电气自动控制系统以及和原有控制系统互联安全的设计、制造、运输、现场环境改造及设备安装、控制程序及控制界面的编写、调试、验收、培训等内容。包含房间内原有旧设备的拆除及新设备布置安装、电控柜系统接入等部份。

三、主要技术要求
（一）仪器仪表部分
1、电磁流量计（2台）

技术要求：

·  口径：DN350

·  介质：水

·  供电：220V AC

·  输出： RS485(MOBBUS)

·  防腐蚀

·  一年质保，终生维护

2、压力变送器（4台）

技术要求：

· 量程：0-40KPa

· 供电：24V DC

· 输出：4~20mA

· 防腐蚀、带机械调零

· 一年质保，终生维护

   3、溶氧分析仪(4台)
技术要求：

· 介质：水

· 供电：220V AC

· 输出： RS485(MOBBUS)

· 一年质保，终生维护

（二）电气自动控制系统

根据原污水处理厂的工艺流程，恢复原电气控制原理和功能。恢复后电气控制系统必须做到运行稳定、安全可靠。具体如下：
1）反冲洗泵加电流，电量采集模块，并在上位机上显示。

2）对坏的仪器仪表进行更换，并增加采集模块将数据传到上位机上显示。
3）原预处理站通讯模块损坏无法工作，需恢复预处理工作站。
4）原上位机组态工作站无法控制现场设备，需恢复。
5）预处理工作站打雷时容易烧器件，增加一套防雷系统。
3、其他要求

1）中标方设备在出厂前须经采购人和中标方双方有关人员检验合格后，方可包装、发运。

2）中标方在安装时，应派技术人员到安装现场，对设备进行交底，详细介绍设备的结构，对设备安装的要求等。

3）在安装和试车过程中，若发现中标方提供的设备经过调整后，仍无法达到设备图纸及有关技术资料的要求时，中标方应负责免费予以修改或更换。

5）设备的调试，分为冷态调试和热态调试，冷态调试结合设备安装时进行。中标人负责设备的调试，采购人予以协调。

6）设备热调试，由中标方操作人员根据设备操作说明书进行操作，中标方技术人员须提供技术指导和服务。

7）中标方技术人员应负责解决热态调试期间发现的有关设备方面的技术问题，并回答和解释买方人员提出的技术问题，中标方人员在必要时应给予示范操作，以确保热态调试工作顺利进行。

8）设备热态调试时，若发现中标方提供的设备有缺陷或无法达到设计要求时，中标方应负责给予免费修改或更换。

四、质保期及售后服务

主机免费维保时间为两年（电池质保为三年，三年后电池容量不低于85％），质量保证期为设备通过验收、正式投入运行24个月，质保期内出现的设备质量、故障问题，中标方在收到最终用户书面通知后6小时内作出书面答复，24小时内应到达最终用户现场，免费维修处理。质保期内的更换件不包含在备品备件之内。

维保期内中标方提供定期（4次/年）的免费维护保养服务（含电池维护）。

质量保证期内，中标方保证对由于设计、制造、安装、调试或元件部件、模块损坏等所有卖方责任引起的任何缺陷、故障和损坏负责，无偿更换损坏的零、部件。

中标方3年之内免费对招标方的系统软件提供升级。长期提供优惠的备品备件。

   五、技术服务及技术资料的提供

工程验收时投标方应提供电气竣工图3份、光盘资料3份、出厂检验报告1份、产品使用说明书原件1份（复印件2份）、合格证1套、维修手册各3份。

六、培训

为保证用户工程技术人员能够全面熟练的掌握EPS系统的使用、维护,中标方应为招标方技术人员提供完善的免费培训服务，包括现场培训和厂方培训，招标方到中标方基地培训时食宿由招标方自理。中标方应负责对用户人员的技术培训。通过培训，使用户的有关人员能掌握本项目的日常操作和基本维护技能并能及时处理各种故障。

