1

阜阳市颍南污水处理厂升级改造工程电气、自控及仪表设备采购项目
招标文件

项目编号：FZGY-GCSZ20130457
招   标   人： 阜阳创业水务有限公司              

招标代理机构： 安徽欣安工程建设项目管理有限公司            

日  期:二〇一三年十二月

 
 目     录
 
第一章   招标公告

第二章   供应商须知前附表
第三章   供应商须知

第四章   评标办法
第五章   合同一般条款
第六章   合同特殊条款
第七章   用户需求

第八章   投标文件格式
第一章   招标公告
安徽欣安工程建设项目管理有限公司受阜阳创业水务有限公司委托，对其阜阳市颍南污水处理厂升级改造工程电气、自控及仪表设备采购项目进行公开采购，欢迎具有要求资格，并能提供完善售后服务的供应商参加本次招标活动。
1. 项目概况
1.1
项目名称：阜阳市颍南污水处理厂升级改造工程电气、自控及仪表设备采购项目
1.2
项目编号：FZGY-GCSZ20130457
1.3
采购方式：公开招标
1.4
采 购 人：阜阳创业水务有限公司
1.5
资金来源：自筹资金
1.6 采购内容：本项目共分为1个包段。具体采购清单详见招标文件第七章“用户需求表”。
1.7供货日期：自合同签订之日起， 90 天内完成设备供货，接到采购人通知 30 天内完成自控设备安装，接到采购人通知后 10 天内完成全厂设备联机调试。
1.8供货地点：阜阳创业水务有限公司阜阳市颍南污水处理厂

2. 投标资格及业绩信誉

2.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.2供应商具有电子工程专业承包贰级及以上资质，同时具有机电设备安装专业承包叁级及以上资质或机电安装总承包贰级及以上资质。
2.3供应商近3 年内在中国境内有2个不小于5万吨/日以上城市污水处理厂自控、仪表设备供货和自控设备安装及调试业绩（投标商须提供详细的业绩合同，包括用户名称、联系人、联系方式以及货物名称等内容，并附有用户出具的证明文件，证明文件需说明污水厂处理规模）；

2.4近三年财务状况良好；

2.5供应商须通过ISO9000 质量体系认证；

2.6具有良好的银行资信和商业信誉，没有被处于责令停业、破产被接管、冻结、破产状态；

2.7本项目不接受联合体投标。

3.招标文件的获取
3.1 潜在供应商自2013年12月13日起可在http：//www.zgj.fy.gov.cn网站下载招标文件；
3.2 投标文件递交截止时间前一个小时内，潜在供应商在阜阳市集中招投标交易中心开标室现场缴纳招标文件费用，并领取缴纳票据。未提供缴费票据的投标文件，采购人不予接收；
3.3 招标文件及资料费售价1000元，售后不退。
4.投标截止时间、开标时间及地点

4.1 递交投标文件截止时间（即开标时间）：2014年1月2日09时00分。

4.2开标地点：安徽省阜阳市阜王路356号（原武警支队院内）南楼开标室。
5. 重要提示

5.1 本项目不召开投标预备会，供应商可自行踏勘现场。

5.2本次招标公告同时在以下网站发布：

中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）

安徽省建设工程招标投标信息网(http://www.act.org.cn)

阜阳市招投标监督管理局(http://www.zgj.fy.gov.cn)

6.联系方式

代理机构：安徽欣安工程建设项目管理有限公司 

地    址：阜阳市颍州区颍西街道办事处中南大道7-7号

联 系 人：白天红  杨威

电    话：0558-2171268  18955802317

电子邮件：anhuixinan@qq.com
第二章 供应商须知前附表

	编号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	阜阳市颍南污水处理厂升级改造工程电气、自控及仪表设备采购项目

	2
	供货地点
	阜阳创业水务有限公司阜阳市颍南污水处理厂

	3
	资金来源
	自筹资金

	4
	招标范围
	本次招标范围为厂区电气、自控及仪表设备供货、人员培训和保修等，其中自控设备包括安装调试，全厂设备联机调试。


	5
	供货及安装时间
	自合同签订之日起， 90 天内完成设备供货，接到采购人通知 30 天内完成自控设备安装，接到采购人通知后 10 天内完成全厂设备联机调试。

	6
	 合格供应商
	详见供应商须知。

	7
	  资格审查方式
	资格后审

	8
	 投标文件份数
	一份正本，四份副本。

	9
	投标文件

封套上写明
	供应商全称：                                                  

地 址：                                                

项目名称：阜阳市颍南污水处理厂升级改造工程电气、自控及仪表设备采购项目
在2014年1月2日09时00分前不得开启。

	10
	投标文件递交地点及提交时限
	1、投标文件提交地点：安徽省阜阳市阜王路 356 号（原武警支队院内）南楼开标室；

2、提交时限:2014年1月2日09时00分（北京时间）前 (超时拒收)。

	11
	投标人对招标文件提出异议的截止时间
	投标截止时间10日前。

接受异议的电子邮箱：anhuixinan@qq.com 

特别提示：提出异议时须注明项目名称及项目编号，不得署名

	12
	招标人对投标人提出异议的答复
	在阜阳市招投标监督管理局门户网站（http://www.zgj.fy.gov.cn）上发布。

	13
	招标文件的澄清或者修改
	招标人对已发出的招标文件进行的必要澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的应在投标截止时间15天前，在阜阳市招投标监督管理局门户网站（http://www.zgj.fy.gov.cn）上发布，距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

	14
	投标有效期
	90日历天内(投标截止时间之日起)。

	15
	投标保证金
	投标保证金提交形式：自带银行汇票

投标保证金金额：人民币 9 万元

投标保证金由阜阳市招投标咨询服务有限公司统一收取。投标保证金采用银行汇票形式从投标人的基本账户开户银行办理（在开标现场查验银行汇票原件，复印件加盖单位公章装入投标文件）。
帐户名称: 阜阳市招投标咨询服务有限公司

开户行：中国银行股份有限公司阜阳开发区支行  

账  号：178 216 390 372

备注：投标单位的基本账户开户银行如无法开具银行汇票，则须投标单位基本账户开户银行出具证明，采用从投标单位基本账户现金转账形式交纳投标保证金，其投标保证金转账凭证原件由投标人在开标现场递交，复印件加盖单位公章装入投标文件中。

	16
	开标时间及地点
	开标时间:2014年1月2日09时00分（北京时间）
开标地点: 安徽省阜阳市阜王路 356 号（原武警支队院内）南楼开标室。

	17
	人员到场
	供应商法定代表人或法人授权委托人持本人身份证（原件）、授权委托书，按时到达开标现场并签字确认，由采购人当场核验，核验结果交评标委员会进行审核。

	18
	中标交易服务费
	执行标准安徽省物价局皖价服【2007】226号文件和皖价服函【2012】249号文件。

	19
	履约保证金
	履约保证金金额：合同价的10％；

履约保证金的形式：中标人投标保证金自动转为履约保证金，不足部分自收到中标通知书之日起5日内向采购人指定账户补足。

履约保证金的退还：联机调试完毕且验收合格后退还。

	20
	评标办法
	综合评估法

	21
	招标控制价
	480万元（人民币）

	22
	其他说明
	供应商在开标时应把资格审查所需要的证件原件列明清单并单独密封在档案袋内，在开标现场随同投标文件一并递交。


第三章   供应商须知
一、总 则 

1.1阜阳市颍南污水处理厂升级改造工程电气、自控及仪表设备采购项目已批准实施，根据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规规定，结合上级主管部门的要求，现决定对本采购项目进行公开采购。为择优选定供应商，特拟定本招标文件。本招标文件由采购人负责解释。

1.2 采购项目概况
1.2.1项目名称：见“供应商须知前附表”

1.2.2供货地点：见“供应商须知前附表”
1.2.3资金来源：见“供应商须知前附表”

1.2.4供货日期：见“供应商须知前附表”
1.2.5 采购内容及包段划分：见“招标公告”
1.3 合格的供应商：详见招标公告
1.4 投标文件的有效期: 自投标截止时间之日起90个日历日。

1.5 投标保证金           
1.5.1投标保证金是投标文件的一个组成部分，对于未能按要求提交投标保证金的供应商，其投标文件将被拒绝，或作废标处理。

1.5.2 投标保证金缴纳方式及要求详见“供应商须知前附表”。

1.5.3 如供应商发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

① 中标供应商在收到成交通知书后，未按招标文件规定提交履约担保；

② 供应商拒签合同协议书；

③ 供应商在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

④ 供应商在投标过程中营私舞弊，弄虚作假，串通投标，扰乱招标秩序。

⑤ 供应商在投标有效期内证据不全、恶意投诉的。

1.6知识产权
1.6.1供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。
1.6.2供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。

二、招标文件
2.1注意事项

2.1.1本招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标单位应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标无效。
2.1.2 供应商应购买招标文件，承认并履行招标文件中的各项规定及要求，否则投标无效。
2.1.3 招标文件一经售出，一律不退，且仅作为本次招标使用。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1若供应商对招标文件有疑点，应于递交投标文件截止10日前提出。
2.2.2采购人或采购机构对疑问提交截止前收到的任何澄清要求将在收到供应商书面质疑后3日内作出答复，并将答复发布在阜阳市招投标监督管理局门户网站，网址：http：//www.zgj.fy.gov.cn，各潜在供应商有义务自行查询。对参与投标的供应商质疑的答复是招标文件的组成部分。
2.2.3若有投标答疑会，供应商应派代表按前附表所述的时间和地点准时出席投标答疑会。
2.3 招标文件的补充或修正
    2.3.1在投标截止15日之前，由于需要对供应商的提问进行澄清或其他任何原因，采购人均可对招标文件用补充文件的方式进行补充或修正。
    2.3.2对招标文件的任何补充或修正，发布在阜阳市招投标监督管理局门户网站，网址：http：//www.zgj.fy.gov.cn，各潜在供应商有义务自行查询。同时补充文件作为招标文件的组成部分，对所有供应商有约束力。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。
2.3.3为使供应商有足够的时间按招标文件的补充要求修正投标文件，或出于其他原因，采购人可酌情推迟投标截止日期和开标日期，并发布在阜阳市招投标监督管理局门户网站，网址：http：//www.zgj.fy.gov.cn，各潜在供应商有义务自行查询。

2.4 投标费用

供应商准备和参加投标活动发生的所有费用自理。
交易服务费由中标人领取《中标通知书》时支付。
交易服务费：执行标准安徽省物价局皖价服【2007】226号文件和皖价服函【2012】249号文件。

以上费用不单独列出，供应商自行考虑。
三、投标文件
3.1投标文件的组成

3.1.1供应商与采购人之间与投标有关所有往来通知、函件和投标文件均应用中文。解释投标文件以中文为准。

3.1.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.1.3  供应商编写的投标文件，应由商务标、技术标二部分组成：

《商务标》应包含且不限于以下内容：

一、投标函及投标函附表

二、法定代表人身份证明

三、法定代表人授权委托书
四、投标保证金

五、供应商基本情况表

六、投标商近五年来完成与该项目类似的工程自控及仪表设备供货业绩表

七、投标承诺书

八、偏离表

九、培训计划及售后服务与办事处人员配备表

十、附件资料
《技术标》应包含且不限于以下内容：

根据采购用户需求表的技术要求制定技术投标书；其中招标文件技术部分标注“★”的主要内容单独列出。

3.2.对投标文件的要求
3.2.1.投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。
3.2.2.投标文件的份数为正本一份，副本四份，须各自以胶装形式装订成册，并在封面上明确标明《正本》和《副本》。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

3.2.3.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如必须修改时，修改处必须有法人或授权代表的签字或盖章。

3.2.4.投标文件组成部分中如招标文件已给定格式的，供应商应按给定格式提供，不得更改，如必须更改时，须另行制作偏离说明，并作为投标文件的组成部分。

3.2.5投标文件格式中凡需投标人签字或盖章的地方,均应由投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标人公章。
3.3投标文件及投标报价
3.3.1供应商应按照招标文件的具体要求编写投标文件。

3.3.2供应商应对招标文件内所要采购的全部内容进行投标，只投其中部分内容者，则投标文件无效。 
 3.3.3供应商应按《投标报价表》中的所有投标内容逐项填清单价和合价，最后算出总报价。
3.3.4一项投标内容只允许填一个报价，采购人不接受任何有选择性的投标报价。
3.3.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

3.3.6 供应商不得以低于成本的报价竞标。

注：如评标委员会认为供应商有低于合理成本、利润报价时，将有权要求供应商做出以下书面承诺：

A． 说明其投标报价的理由；

B． 保证其投标价能完成招标文件要求提供的货物与服务；

C． 提高履约保证金金额（其增加幅度为：其他供应商报价的平均值－中标价）

如该供应商拒绝做出以上承诺将视为对招标文件的非实质响应，其投标将被拒绝。

3.4  供应商需提供的资格文件
1、营业执照副本及其年检合格的证明材料

2、资质证书

3、业绩证明材料（提供合同及用户证明）；

4、ISO9000 质量体系认证证书；

5、供应商银行基本账户开户许可证。
四、投标文件的递交
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1投标文件的正本与副本应密封，并在封套的封口处加盖供应商单位章。

4.1.2投标文件正副本分开或集中密封均可；分开密封的，封套上应清楚地标记 “正本”或“副本”字样；封套上应写明的其他内容见供应商须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1 条或第4.1.2条要求密封的投标文件，采购人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 供应商递交投标文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.2.5采购人可以以发布更正公告的方式，网址：http：//www.zgj.fy.gov.cn，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在供应商须知前附表规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.2.5 条的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
4.3.4在投标截止时间至投标有效期满之前，供应商不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。
第四章 评标办法
5.1开标

5.1.1采购人按本须知前附表所规定的时间和地点公开开标，并邀请相关部门现场监督；

5.1.2未按规定提交的投标文件不予以签收；

5.1.2各供应商参加开标会议代表为2人。

5.2 开标会议程序

5.2.1 主持人宣布开标会议开始；

5.2.2宣布开标纪律；

5.2.3公布在投标截止时间前递交投标文件的供应商名称；

5.2.4宣布采购人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

5.2.5按照供应商须知前附表规定核验供应商人员到场情况；
5.2.2由各供应商代表互相检查投标文件的密封情况；

5.2.3进行唱标，供应商将签字确认。

5.3采购人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。
5.4采购人对开标过程进行记录，并存档备查。

5.5、投标文件的有效性

5.5.1开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件：

(1) 投标文件未按照本须知第4.1条的要求装订、密封和标记的；

(2) 如有授权，未提供合法、有效的授权委托书原件的；

       (3) 未按招标文件规定的格式、内容和要求编制，关键内容字迹模糊、无法辨认的；

(4) 供应商未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

(5) 发现供应商在投标过程中有弄虚作假现象的；

(6) 未对招标文件的实质性要求和条件作出响应的；

(7) 供应商在一份投标文件中，对同一招标项目有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准的；

（8）投标文件串标行为(投标文件多处雷同)按废标处理。
5.6、关于废标

5.6.1供应商有下列情况之一，其投标视为废标：

1供应商未按照规定提交投标保证金；

2供应商提供的投标文件不完整；

3投标文件未按照招标文件的规定签署、密封的；

4供应商对招标文件的要求(包括技术参数等)未做出实质性响应；

5供应商不参加开标会议及询标事宜；

6投标报价超过招标控制价的；

7法律、法规规定的其他情况。
5.6.2 供应商有下列情况之一，其投标不但被视为废标，而且采购人将严格依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、法规及规章的规定行使其权利。供应商给招标代理人造成损失的，招标代理人有索赔权利；给采购人造成损失的，应予以赔偿：

1供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假投标材料。

2供应商在投标有效期内撤回投标。

3在整个评标过程中，供应商有企图影响招标结果的任何活动。

4供应商串通投标。

5供应商向采购人、招标代理人提供不正当利益。

6中标供应商不按规定的要求签订合同。

7法律、法规规定的其他情况。

5.6.3  有下列情形之一的，属于供应商相互串通投标：
　   1供应商之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
　　 2供应商之间约定中标供应商；
　　 3供应商之间约定部分供应商放弃投标或者中标；
　　 4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；
　　 5供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

5.6.4　有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：
　　 1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
　　 2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
　　 3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
　　 4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
　　 5不同供应商的投标文件相互混装；
　 　6不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5.7 评 标

5.7.1  评标依据、原则

评标依据：《中华人民共和国政府采购法》，国家七部委下发的《评标委员会和评标办法暂行规定》及安徽省有关招标投标管理规定、本项目招标文件和投标文件。

评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

5.7.2评标委员会组成

1、评标由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会负责人由评标委员会成员推举产生或由招标人确定。评标成员人数由五人以上单数组成，从专家库中随机抽取5人，评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。

2、有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：
(1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属。
(2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。
(3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
(4)该项目招标代理机构的人员不得担任本代理招标项目的评标委员会成员。
     评标委员会成员有前款情形之一的，应当主动提出回避。

5.7.2评标纪律

（1）评标委员会成员名单保密。

（2）评标过程必须严格保密。评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。如果发生，将追究其责任。

（3）评委应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

（4）评标委员会成员均不代表各自的单位或组织，在评标期间实行封闭式管理，不得与任何供应商或者与招标机构有利害关系的人进行私下接触，不得收受供应商、中介人及其他利害关系人的财物或者其他好处。

（5）任何单位和个人不得对采购人、评标委员会和有关人员施加任何影响和试图获取评标信息，不得非法干预、影响评标过程和结果。供应商企图影响投标的任何活动，将导致其投标被废。

5.8 评标程序

5.8.1由评标委员会对供应商所带以下证件原件（复印件无效）进行资格审查，以下有一项或多项不合格的均为无效标书：
1、营业执照副本及其年检合格的证明材料

2、资质证书

3、业绩证明材料（提供合同及用户证明）；

4、ISO9000 质量体系认证证书；

5、供应商银行基本账户开户许可证。

5.8.2评标委员会审查投标文件是否符合招标文件的要求、是否完整、有无计算上的错误、文件是否有效签署等。未通过资格审查的供应商，将不再进入后续评标程序。

5.8.3通过资格审查的供应商，由评标委员会根据本招标文件，对其投标文件从技术部分、商务部分二方面进行评定。

5.9  评标、定标方法和标准综合评估法
5.9.1本次评标、定标采用综合评估法，由评标委员会根据本招标文件中评标定标办法，对供应商的投标书从商务部分、技术部分二方面进行评定，最终由评标委员会推荐1-3名中标候选人。

5.9.2采购人依据评标委员会推荐有排序的中标候选人名单在供应商须知前附表规定的地点（或网址）进行公示，公示时间不得少于3日。

5.9.3定标方法

公示期间无异议，采购人应确定排名第一的中标候选人为中标人。如排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，以此类推。

5．10重新招标

经评标委员会评审后否决所有投标的，采购人将重新招标： 

投标截止时间结束后参加投标的投标单位不足3家的，按阜招管【2013】31号文件执行。

5．11纪律和监督

5.11.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

5.11.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得与评标委员会成员串通谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。参加开标会人员：本项目的项目经理（授权委托人），以上人员须按时到场参加开标会，否则视为自动放弃投标资格。

5.11.3对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

5.12疑义、异议、投诉

5.12.1投标人和其他利害关系人认为招标文件内容违法或不当的应在投标文件递交截止时间10日前向招标人提出疑义，认为开标活动违法违规的应在开标现场书面向招标人提出异议。对招标人不予答复或答复不满意的可依法向招投标监管部门提出书面投诉。投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

5.12.2投诉人投诉时，应当提交投诉书。投诉书应当包括下列内容：（一）投诉人的名称、地址及有效联系方式；（二）被投诉人的名称、地址及有效联系方式；（三）投诉事项的基本事实；（四）相关请求及主张；（五）有效线索和相关证明材料。投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者个人投诉的，投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。投诉书有关材料是外文的，投诉人应当同时提供其中文译本。

5.12.3有下列情形之一的投诉，不予受理：（一）投诉人不是所投诉招标投标活动的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系；（二）投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；（三）投诉书未署具投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义投诉的，投诉书未经法定代表人签字并加盖公章的；（四）超过投诉时效的；（五）已经作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；（六）投诉事项已进入行政复议或者行政诉讼程序的。

5.12.4投诉人不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，阻碍招标投标活动的正常进行，否则将扣除其投标保证金。

5.13、本招标文件解释权

本招标文件的解释权归采购人所有。
5.14.评标内容

5.14.1符合性和资格评审（具体见下表）

	评审内容
	评审因素
	评审标准

	综合
	分值构成

(总分100分)
	技术标： 20  分
企业信誉及业绩：50分
商务报价：  30  分

	资格评审
	营业执照
	具备年检合格的营业执照

	
	企业资质证书
	具备第一章“投标公告”第2.2项规定有效的资质证书

	
	ISO9000质量体系认证证书
	有效并符合招标文件要求

	
	企业业绩
	符合第一章“投标公告”第2.3项规定业绩的业绩合同及用户证明文件原件

	
	企业基本账户开户许可证
	查验原件或公证件

	符合性评审
	人员到场
	符合招标文件要求

	
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、基本账户开户许可证一致。

	
	投标文件的密封及标记
	符合第三章“供应商须知”第4.1项规定

	
	投标函签字或盖章
	符合“投标函”格式要求

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	工期
	符合第二章“投标人须知前附表”第5项规定

	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知前附表”第15项规定，提供缴纳原始证明文件原件


以上“资格评审”资料复印件加盖公章胶装在投标文件中，同时提供原件。

供应商必须在投标文件中提供上述资料的复印件并必须注明“复印件与原件一致”。以上各项中有一项不合格的为资格后审不合格，资格后审不合格的投标文件不得进入初审阶段。

5.14.2投标文件的初审

1、评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、供应商是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。

2、算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

3、对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序。

4、在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格、设备清单数量相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税及关税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

6、 在商务评议时，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

1)供应商未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的。

2)供应商及其制造商与采购人、招标机构有利害关系的。

3)供应商的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的。

4)投标文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权书的。 

5)投标有效期不足的。

6)供应商投标报价高于招标人招标控制价的。

7)投标文件符合招标文件中规定废标的其它商务条款，包括但并不限于招标文件中规定的合同支付进程和比例。
5.14.3 详细评审
经初步评审合格的投标文件，评标委员会将按照评标办法规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。
1、投标设备的参数及性能

在技术标评议时，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

1） 投标文件对招标文件中加注星号（“★”）的主要内容（见下附表1-表4）未做出实质性响应的。
2） 投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的。

3） 投标文件符合招标文件中规定废标的其它技术条款。

4） 只允许供应商有一个投标方案，否则，其投标将被拒绝。

表1、自控设备

	序号
	名称
	技术要求
	是否符合要求

	1
	自控设备供货
	本包自控设备的PLC保证与颍南污水处理厂和中水厂自控设备有良好的兼容性（原厂PLC品牌为AB和西门子品牌产品）；投标商出具承诺书，格式自拟。
	　

	
	
	承包人提供的上位机编程程序、下位机编程程序和操作系统必须承诺是正版的具有序列号的软件。
	

	2
	上位机软件
	上位机软件编写包括升级改造工程、颍南污水处理厂、中水厂软件编写,实现对全厂的整体监控。
	

	3
	CPU模块指标
	A、PLC内部采用32位的高性能工业级别微处理器，处理速度要求CPU处理每条二进制指令的时间不超过0.1微秒。

B、PLC必须能够提供包括梯形图、功能图块、结构化文本等在内的符合IEC1131-3标准的灵活的编程语言支持。

C、PLC提供符合IEEE 802.3标准的10M/100M自适应 Ethernet接口。PLC与上层监控系统通过以太网进行连接。

D、CPU和远程输入输出模块之间的数据通讯须选用成熟的现场总线协议,保证数据传输的可靠性和稳定性。
	

	4
	网络交换机
	每个交换机应提供至少4个10M/100M自适应以太网RJ45接口，2个10M/100M/1000M以太网RJ45接口。为保证系统配置的灵活性，交换机应能够至少扩展出4个100M光纤接口，光纤接口既支持多模光纤，也支持单模光纤。
	


表2、仪表

	序号
	仪表名称
	规格参数
	组成部分
	防护等级最低要求标准
	参考品牌要求
	是否符合要求

	1
	超声波液位差计
	测量误差：+/- 2mm +测量距离的0.17 %
	变送器
	IP66
	E+H、HACH、DKK
	

	
	
	
	传感器
	IP68
	E+H、HACH、DKK
	

	2
	超声波液位计
	测量误差：+/- 2mm +测量距离的0.17 %
	变送器
	IP66
	E+H、HACH、DKK
	

	
	
	
	传感器
	IP68
	E+H、HACH、DKK
	

	3
	液位开关
	测量误差：< 0.25%
	变送器
	IP67
	E+H、HACH、DKK
	

	
	
	
	传感器
	IP68
	E+H、HACH、DKK
	

	4
	电磁流量计
	测量误差：≤0.2%
	变送器
	IP67
	E+H、HACH、DKK
	

	
	
	
	传感器
	IP68
	E+H、HACH、DKK
	

	5
	电磁流量计
	测量误差：≤0.5%；
	变送器
	IP67
	E+H、HACH、DKK
	

	
	
	
	传感器
	IP68
	E+H、HACH、DKK
	

	6
	污泥界面仪
	测量误差: 0.1m ± 0.05m
	变送器
	IP67
	E+H、HACH、DKK
	

	
	
	
	传感器
	IP68
	E+H、HACH、DKK
	

	7
	余氯分析仪
	余氯测量误差≦±3%；总氯测量误差≦±10%
	变送器
	IP65
	E+H、HACH、DKK
	

	
	
	
	传感器
	IP68
	E+H、HACH、DKK
	

	8
	COD在线分析仪
	测量原理：重铬酸钾法
	一体式
	IP54
	E+H、HACH、DKK
	

	9
	氨氮分析仪
	测量原理：比色法
	一体式
	IP54
	E+H、HACH、DKK
	

	10
	总磷/正磷酸盐分析仪
	测量原理：光度计比色法 
	一体式
	IP54
	E+H、HACH、DKK
	

	
	
	正磷酸盐测量误差≦±2%；
	
	
	E+H、HACH、DKK
	

	11
	电磁流量计
	测量误差：≤0.2%
	变送器
	IP67
	E+H、HACH、DKK
	

	
	
	
	传感器
	IP68
	E+H、HACH、DKK
	

	12
	水质采样仪
	室外型，工作原理：蠕动泵控制采样
	一体式
	IP68
	E+H、HACH、DKK
	

	15
	悬浮物分析仪
	测量误差：±5 %
	变送器
	IP67
	E+H、HACH、DKK
	

	
	
	
	传感器
	IP68
	E+H、HACH、DKK
	

	16
	雷达液位仪
	测量误差：+/- 3 mm
	一体式
	IP67
	E+H、HACH、DKK
	

	17
	污染源在线监控数据采集传输仪
	型号：WHJJ型
	一体式
	IP54
	按型号提供
	


投标商提供的仪表品牌产品质量参照或相当于参考品牌的产品质量。
表3、电气设备

	序号
	名称
	技术要求
	是否符合要求

	1
	品牌
	变频器、软启动器产品参照或相当于丹佛斯产品，其他主要电气元件（包括断路器、接触器、热继电器、等）参照或相当于ABB产品；投标商出具承诺书，格式自拟。 
	　

	2
	总体要求
	所有低压开关柜及室内外电控箱等均需加装防浪涌保护器。限制瞬态过电压，将电压控制在一个安全的水平上；防浪涌保护器规格应满足最新国家防雷规范的要求。
开关柜均要装设防止温度过高的装置，如加装排风扇等。
	　

	3
	马达控制中心及低压柜
	变频调速装置应参照或相当于丹佛斯FC200系列及以上高端产品；投标商出具承诺书，格式自拟。
	　

	
	
	变频器进线应加装进线电抗器及抑制高次谐波的滤波器，出线必须加装正弦波滤波器（LC滤波器）。
	　

	4
	动力配电箱（就地控制箱）
	室内、外动力配电箱制造外壳采用不小于1.5mm厚的AISI304不锈钢板，室内保护等级IP54，室外保护等级IP65。
	　

	5
	双电源互投箱
	双电源互投箱制造外壳采用不小于1.5mm厚的AISI304不锈钢板，保护等级IP54。
	　


表4、监控设备
	序号
	名称
	技术要求
	是否符合要求

	1
	大屏幕显示系统
	中央控制室内采用一套（2×4）55”LCD，分辨率为1920×1080 LCD显示墙为全厂监控系统提供服务
	　


2、技术标评审
技术标评审表（20分）
	项目
	条款内容
	评分标准
	分值

	技

术

方

案
	自控设备先进性
	拟采用的中央监控SCADA软件应与原厂软件有良好的兼容性，相当于或优于wincc、rsview、intouch、ifix品牌的得2分；为保证PLC设备与颍南污水处理厂和中水厂自控设备有良好的兼容性，相当于或优于AB、西门子品牌的得2分；电气设备中变频器、软启动器产品相当于或优于丹佛斯产品的得2分，其他主要电气元件（包括断路器、接触器、热继电器等）相当于或优于ABB产品的得2；变频调速装置应相当于或优于丹佛斯FC200系列及的得2分。投标商应出具承诺书，对所供设备产品质量及品牌进行承诺。
	0-10

	
	安装、调试施工组织部署
	组织机构、管理人员的配置合理，职责明确，工期满足要求，有详细的工程实施计划和进度计划， 联机调试方案措施得当。
	0-4

	
	质量技术服务
	技术服务的体系、承诺及保证措施，现场技术指导的措施、技术培训，售后服务的承诺等。
	0-2

	
	自控、监控方案及设计资料
	方案完整、设计合理性、设计深度及经济性符合招标文件要求。
	0-2

	
	自控系统的开放性、可靠性、可扩展性
	系统符合国际通用标准，设备之间配合良好、整体性强，软硬件配置有备用容量且易于扩展，通讯接口齐全。
	0-2


注：将各评委打分相加后算术平均，即为该投标人的技术标最终得分。
3、企业信誉及业绩评审
企业信誉及业绩（50分）
	项目
	评分标准
	分值

	企业
业绩、资质
	具有质量管理体系认证证书的得1分，具有职业健康安全管理体系认证证书的得1分，具有环境管理体系认证证书的得1分。（以上证书须在有效期内）
	3

	
	注册资金1000万元（含）以下的不得分，1000万元（不含）-1500万元（含）人民币得1分， 1500万元（不含）人民币以上得2分。
	2

	
	获得企业信用等级为“A” 的得1分；“AA”的得2分；“AAA”的得3分。
	3

	
	获得省级及以上科学技术单位颁发的高新技术企业认定证书的得2分。
	2

	
	投标人具有城市污水处理厂监控软件、污水处理厂信息管理系统、中水回用自动化监控系统软件著作权登记证书的每项得3分。
	9

	
	具有省级安全防范工程设计施工维修登记备案证书的得2分。
	2

	
	具有建设部颁发的电子工程类专业甲级设计证书得4分，乙级设计证书或专项甲级得2分。
	4

	
	具有工业与信息化产业部计算机信息系统集成叁级及以上资质证书的得2分。
	2

	
	自2010年1月以来竣工完成过污水处理厂的自动化控制系统设备供货、安装与调试，日处理水量10万吨及以上的每个2分，日处理水量5万吨（含）-日处理水量10万吨（不含）每个1分，日处理水量2万吨（含）-日处理水量5万吨（不含）得分0.5分，2万吨以下的不得分。（投标商须提供详细的业绩合同，包括但不限于用户名称、联系人、联系方式等内容，并附有用户出具的证明文件，证明文件需说明污水厂处理规模）。
	23


4、商务投标报价评审（30分）

本工程设有评标基准值，评标基准值的确定方法：

低于招标人发布的招标控制价的投标报价和通过资格审查的投标文件是有效投标文件为有效报价，有效投标报价的次低报价（最接近最低价）为基准价X，各投标人的有效投标报价为Y,投标人的投标报价高于基准价，每高1%扣1分，扣完为止；则高于基准价投标人的有效报价得分=30-100(Y-X)/X（得分保留两位小数，小数点后的第三位四舍五入）；投标人的投标报价低于基准价，每低1%扣0.5分，扣完为止；则低于基准价投标人的有效报价得分=30-50(X-Y)/X（得分保留两位小数，小数点后的第三位四舍五入）。
5、评标结果

评标委员会技术得分、企业信誉及业绩得分、商务得分进行相加，按总得分从高到低顺序推荐1～3名中标候选人。
若综合得分高低排序在前三名的投标人有两个及以上得分相同，综合得分最高的为该项目第一中标候选人，以此类推。若出现综合得分相等的，报价低的排名优先。若报价也相等的，企业注册资金高的排名靠前；若以上都相同，由招标人决定第一中标候选人人选。
六、合同的授予和签订
6.1合同的授予和签订

 6.1.1中标单位收到成交通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与采购人签订合同。
6.1.2 成交通知书是采购合同的组成部分,对采购人和中标供应商均具有法律效力。成交通知书发出后,任何人改变中标结果或中标供应商放弃中标项目的均应依法承担法律责任。
6.1.3签订合同书及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件为依据。本招标文件中“合同一般条款”为双方签订的合同书的当然条款。凡合同书中未涉及的事项均以“合同一般条款”的内容为依据，合同一般条款与合同书中条款有不一致的地方，以合同书约定条款为准。

6.1.4在标书有效期内，因中标单位不按期签订供货合同，采购人将依法取消其中标资格并没收其投标保证金。

6.1.5联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订合同，联合体各方应为履行合同向采购人承担连带责任。联合体协议经采购人确认后作为合同附件，在履行合同过程中，未经采购人同意，不得修改联合体协议。联合体牵头人负责与采购人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

6.2 履约保证金

履约保证金在中标单位完成设备安装调试并验收合格后，采购方无息退回。
第五章  合同一般条款
1.1合同术语释义
1.1.1    合同：系指供需双方签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
1.1.2     货物：系指供方根据合同规定须向需方提供的一切实物内容。
1.1.3    伴随服务：系指根据合同规定供方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定供方应承担的其它义务。
1.1.4    需方：系指合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。
1.1.5     供方：系指合同中规定的提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
1.1.6     天：指日历日。
1.1.7     交货地点：系指合同中明确约定的供方提交的货物最终到达地点。
1.1.8    合同价款：系指根据中标的投标文件和合同规定，供方在正确地履行合同义务后需方应支付供方的价款。
1.1.9    原产地：系指货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
1.1.10 损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务而遭致的各种损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。
1.1.11 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.1 合同文件适用法律
适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及需方所在地的地方性法规。
2.2  合同文件组成和解释顺序
2.2.1.合同的特殊性条款；
2.2.2.合同的一般性条款；
2.2.3.洽商、变更等明确双方权利以外的纪要、协议；
2.2.4.成交通知书、投标文件和招标文件；
2.2.5.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。
注：合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力。
2.3  技术规范
2.3.1.交付货物（含安装）的技术规范应与招标文件规定的技术规范以及所附的技术规范响应表（如果有的话）相一致。
2.3.2.除非技术规范另有规定，所有标准均以国家有关部门的最新颁布的相应标准及规范为准。

2.4  知识产权

    供方须保障需方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。
2.5  包装要求

2.5.1.除本合同另有规定外，供方提供的全部货物均应响应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物完全无损地送到交货地点。
2.5.2.如果是以箱为单位包装的，则每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质检合格证书。
2.6  运输条件
2.6.1.供方应负责安排或预订运输工具并支付运输费，以确保按照合同规定的交货期限交货。
2.6.2.供方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量，否则，供方用应对超交数量或重量而产生的后果负责。
2.7  付款
2.7.1.本合同的本位币为人民币。
2.7.2.供方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。
   （1）合格的销售发票；
   （2）需方出具的货物验收合格证明。
2.7.3.需方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。
2.7.4.根据现行税法对需方征收的与本合同有关的一切税费均由需方承担；对供方征收的与本合同有关的一切税费均由供方承担。
2.8  伴随服务
2.8.1.供方除应履行按期按量交付合格货物的义务之外，还须负责将货物运送到采购方指定的地点安装、调试、检测、试运行、人员培训和保修等。
2.8.2.本合同货物的供货、运输、安装、调试、检测、试运行、人员培训和保修等相关费用均已含在合同价中，需方无需另行支付。
2.9  质量保证
产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（1）项执行：

（1）按国家标准执行；（2）按部颁标准执行；（3）若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；（4）有特殊要求的，按供需双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

供方提供和交付的货物技术标准应与招标文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

供方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和采购单位要求的材质制造而成的正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。供方应保证其货物的正确安装、调试，并保证在正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在货物最终验收后的质量保证期内，供方应对由于设计、工艺、材质或安装的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供方负担。

供方在收到报修通知后七天内应免费维修更换有缺陷的货物、部件或提供相应的质量保证期服务。对造成的损失，采购单位保留索赔的权利。

如果供方在收到报修通知后七天后没有弥补缺陷，采购单位可采取必要的补救措施，但风险和费用将由供方承担。
2.10  检验及验收
2.10.1、需方以招标文件、中标供应商的投标文件、合同为依据，成立验收小组，负责对供货及安装工程进行全面的验收。供方须向需方提供详细的系统验收方案。

2.10.2、需方验收，供方予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，需方须约请相关部门和专家参加项目验收。

2.10.3、接收检验

货物运抵项目现场后，需方将对货物的质量、规格和数量等进行初步检验，查验设备的相关文件（外文应提供中文翻译资料，下同），包括但不限于以下资料：发票、装箱清单、测试报告、中英文操作说明书、产品来源于原厂的证明材料、原厂质保的厂方书面承诺。制造厂家出具的产品合格证书, 涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由供方提供的必要文件，汇集成册交付需方。

2.10.4、运行测试及最终验收

设备由供方安装、调试结束后，需方对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，供方应及时进行整改，最终测试完毕经验收合格后，需方向中标供方签发最终验收证明。

2.11  对货物提出异议的时间和办法
2.11.1.需方在验收过程中，应当于双方约定的检验期限内将货物的数量或质量不符合约定的情形、安装质量问题及处理方式以书面形式通知供方。
2.11.2.如需方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为供方所交货物符合合同规定。
2.11.3.供方应在接到需方书面异议后7天内（双方在合同特殊条款另行规定的除外）负责处理问题，否则视为默认需方提出的异议和处理意见。
2.12  供方违约责任
2.12.1.供方不能交货（逾期超过15天视为不能交货），或交货不合格从而影响需方按期正常施工及使用的，及供方未能完成设备安装工程的或安装工程存在重大质量问题的，均应向需方支付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，需方有权要求供方补足。
2.12.2.供方逾期交货或逾期安装完工的，供方除与需方重新确定交货及安装完工期限外，还应按照合同总价款的每日2‰ 支付逾期违约金，同时承担因此给需方造成的损失费用。
2.13  需方的违约责任
2.13.1.在合同生效后，需方要求退货的，应向供方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，供方有权要求需方补足。
2.13.2.需方逾期付款的供方有权要求需方付超期利息。
2.13.3.需方违反合同规定，拒绝接收供方交付的合格货物，应当承担由此给供方造成的损失。
2.14  索赔
2.14.1.需方有权根据当地产品或安装工程质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向供方提出索赔。
2.14.2.在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果供方对需方提出的索赔或差异负有责任，则供方应按需方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
   （1）供方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。
   （2）根据产品的低劣程度、损坏程度以及需方遭受损失的数额，经供需双方商定降低货物的价格。
   （3）用符合技术要求的新货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险并负担需方所发生的一切直接费用。

（4）采用科学、可靠的方案修复安装工程缺陷部分，供方应承担一切费用和风险并负担需方所发生的一切直接费用。

2.14.3 如果在需方发出索赔通知后7天内，供方未能答复，上述索赔应视为已被供方接受。若供方未在需方提出索赔通知后7天内或需方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，需方将从未付款或从供方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，需方有权向供方提出对不足部分的补偿。
2.14.4因供方责任所造成的修理设备或换货而使合同设备的交付使用延误时，则供方虽已承担了修理或换货义务，但还应按本合同规定支付设备逾期交货违约金，从发现缺陷之日开始计算至该设备纠正缺陷后或修理完成的日期止。

2.15  不可抗力
2.15.1.如果双方中任何一方由于战争，自然灾害、政治原因、禁止性法律规定以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的期限时间，但由于一方违约或疏忽不属于不可抗力。
2.15.2.受事故影响的一方应在不可抗力发生后以尽快方式通知另一方，如果不可抗力的时间超过30天，双方应协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或终止履行合同。
2.16  履约保证金
4.16.1供方应在本合同签订时，按招标文件的约定提供相应的履约保证金，履约保证金的有效期应不低于合同有效期。
4.16.2如果供方未能履行合同规定的任何义务，需方有权从履约保证金中取得补偿。
4.16.3履约保证金将在供方完成设备安装调试并验收合格之日起7个工作日内无息退回。
2.17  争议解决
    本合同履行过程中产生的争议，应在需方主管部门的主持下进行协商解决，协商不成，任何一方均有权向需方所在地人民法院提起诉讼。
2.18  合同的解除
2.18.1.供需双方协商一致，可以解除合同。
2.18.2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
（1）因不可抗力致使不能实现合同目的的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。
（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
2.18.3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后30天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
2.19  合同转让
    合同的部分和全部都不得转让。
2.20  合同生效及其它
1.本合同在双方签字盖章并在收到供方提交的履约保证金后生效。
2.本合同一式四份，供需双方各执一份，阜阳市招管局一份。
2.21  未尽事宜
    本合同未尽事宜应按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》及国家其他相关法律法规、规范之规定解释。
第六章  合同特殊条款 
根据阜阳市颍南污水处理厂升级改造工程电气、自控及仪表设备采购项目招标文件、补充通知、中标单位的投标文件和成交通知书，供需双方就此次中标的设备购销事宜,签订本合同书。
1.1 合同内容
供方按招标文件的要求，承担需方电气、自控及仪表设备的供货和自控安装、全厂设备联机调试、检测、试运行、人员培训和保修及投标文件中的服务承诺等。

1.2 下列文件为本合同不可分割部分
1.2.1成交通知书；
1.2.2供方中标的投标书；
1.2.3招标文件及补充通知；
1.2.4供方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。
1.3 价格与支付
1.3.1价格按此次中标价格执行，合同总标的额为中标金额总计人民币：      万元（含设备、保险、运输、安装、调试、检测、试运行、人员培训和保修等一切费用），其中：货物价款为     万元，自控设备安装工程价款为     万元，全厂设备联机调试价款为     万元。
1.3.2付款方式

合同签订后，设备到货后支付货物价款总额的30%，设备安装工程完成后支付安装工程价款总额的30%，全厂设备联机调试完成后支付联机调试价款总额的30%，工程竣工验收后支付到合同价款总额的60%，试运行满3个月如无质量问题或质量问题整改完成的后支付到合同价款总额的90%，余款10%作为质量保证金，一年后如无质量问题一次性付清，不计利息。 

1.4 质量与检验

1.4.1供方保证按招标文件的要求和投标文件的承诺，提供原厂原装全新合格产品，并满足本合同规定及招标文件中的工艺质量、技术规格、性能要求。

1.4.2货物质量出现问题，供方负责包退、包换，费用由供方承担；
1.4.3由需方单位组织相关人员联合实施验收工作。
1.4.4供方需接受需方在质量、安全、进度、技术、施工协调等方面的统一管理。
1.4.5供方在设备安装过程中，严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计图纸和标准要求，如未达到标准，甲方有权要求乙方返工，直至符合标准。

1.4.6 设备安装单元质量检查、验收的签证单，作为安装工程款结算支付的依据。

1.4.7供方在施工过程中，无条件服从监理工程师和业主的质量检查，凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定，书面报请监理工程师和业主进行中间验收，监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收，验收合格后，方可进行下一道工序施工。

1.4．8由供方自行采购的设备材料，必须提供材质合格证，坚决杜绝使用不合格的材料。

1.5 交货及安装
1.5.1 交货及安装日期：自合同签订之日起， 90 天内完成设备供货，接到采购人通知 30 天内完成自控设备安装，接到采购人通知后 10 天内完成全厂设备联机调试。
1.5.2 供方发货时应先通告需方。
1.5.3  产品的运输如因供方处理不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换、修复或补缺。
1.5.4   运输及到货地点：由供方负责办理运输，直接送至需方所在地，运费由供方负责。

1.5.5设备由供方按照合同约定的具体数量、规格、地点及需方要求的时间运送到安装现场及时进行安装调试。

1.5.6供方应在设备运抵前10日，向甲方提供安装、调试、技术培训的详细计划，并得到需方认可。按计划由技术人员负责对需方人员进行现场培训，培训的内容包括设备的基本工作管理、操作规程、设备的特点、使用注意事项、维护保养技术等。并保证甲方的工作人员能正常操作和使用设备。

1．6售后服务
1.6.1保修期内投标方应提供免费维护。

   1.6.2投标方须向买方提供技术培训，并定期进行检查、保养。

   1.6.3全天24小时有专人接受客户服务请求，对客户要求的响应时间（从客户发出服务请求至投标方服务人员到达客户需服务所在地）不得超过24小时。

   1.6.4供应商应对所提供的设备器材须提供1年的免费质保服务（国家规定免费保修期大于1年的按有关规定执行）。所有质保费用均已包含在合同价款中。质保期内出现质量问题，中标人负责包修、包退、包换，质保期满后，应提供优质的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等，实行终身维护。

1.7 违约责任
1.7.1如供方逾期交货或供方安装工程逾期完工的，除不可抗力原因外，供方应分别按合同总标的额每日2‰向需方支付逾期违约金。

1.7.2如果供方逾期交货（或逾期安装完工）2周以上或供方交货不合格（或安装工程存在重大质量缺陷）从而影响需方按期正常施工及使用的，需方有权随时终止合同履行，除扣除未付款项外并没收履约保证金。上述违约金及履约保证金不足以补偿需方损失的，供方须另行赔偿给需方造成的损失。
1.7.3由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定支付货款。
1.7.4合同生效后，如非供方的原因而终止合同履行，除不可抗力原因外，需方须双倍返回供方的履约保证金。

1.7.5违约赔偿金的支付须在违约损害发生之日起10内一次性向对方支付完毕。

1.8合同生效及其它

1.8.1需方有权根据实际需要对所采购的货物数量进行调整，合同价款也随之调整。

1.8.2合同经供需双方代表签字并加盖公章（或合同章），收到供方提交的履约保证金后即生效。
1.8.3合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《合同法》的规定办理；在合同履行过程中，双方如有争议，经协商无效，任何一方可向需方所在地有民法院提起诉讼。
1.8.4合同在执行过程中的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。
1.8.5供方所供产品品牌及质量不满足本招标文件要求的，需方有权解除合同，由此给需方造成的相关损失均由供方全额承担。
第七章  用户需求表

1. 升级改造工程概述

1.1 工程概况

为进一步改善阜阳市主城区水体环境质量，建设阜阳市颍南污水处理厂升级改造工程，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。

颍南污水处理厂工程规划服务范围为：东城河以西及二里井河、七里长沟南新建区，以及河西区东区和莲花工业园区。

颍南污水处理厂工程升级改造工程选址颍南污水处理厂厂内预留用地，颍南污水处理厂位于阜阳市的东南角，颍河阜阳段下游、十里井附近。
1.2 主要工程内容

1） 设计规模

本次升级改造工程，进水为除去中水利用工程的水量，颍南污水处理厂所剩余的全部二级出水。

阜阳市颍南污水处理厂原设计规模：10×104m³/d，Kz=1.32。

2009年为给华润电厂提供回用水，以阜阳市颍南污水处理厂二级出水为水源，增加了阜阳市中水利用工程（目前，此工程在建），设计规模：5×104m³/d，Kz=1.1。
根据《阜阳市颍南污水处理厂升级改造工程可行性研究报告》及批复，本次升级改造工程的设计规模为：

（10×104×1.32-5×104×1.1）/1.32m³/d =6×104m³/d。 
Kz=1.32

2） 设计进水水质
本次升级改造进水水质指标为：

BOD5=15mg/L
CODcr=50mg/L
SS=20mg/L

TN=20mg/L

NH3-N=5（8）mg/L
TP=2mg/L

3）出水水质

出水水质应满足国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级标准的A标准，污水处理厂的出水水质为：

BOD5≤10mg/L

CODcr≤50mg/L

SS≤10mg/L

TN≤15mg/L

NH3-N≤5(8)mg/L

TP≤0.5mg/L

粪大肠菌群数≤1000个/L
4）尾水排放
污水处理厂出水的排至七里长沟，进入颍河，最终接纳水体为淮河。

5） 处理工艺流程

本次升级改造工程增加污水深度处理工段，深度处理工段采用“高效沉淀+深床过滤工艺”，消毒采用液氯工艺。深度工段产生的污泥经浓缩、脱水后外运。
其工艺流程图见1-1。


[image: image1.emf]二级出水

细

格

栅

及

配

水

井

调

节

池

及

提

升

泵

房

高

效

沉

淀

池

至七里长沟

深

床

滤

池

接

触

池

反冲洗水

去回用水

碳源投加间

乙

酸

钠

加氯间

加药间

至污泥

调节池

反冲洗废水池

至厂区污

水管道

Fe

3+

，

PAM

自反冲洗

鼓风机

液氯

回用水出水


图1-1 污水处理工艺流程

6）主要构建筑物

主要构筑物及各自功能分析如表1-1所示。

主要处理单元功能分析

表1-1

	编号
	名  称
	单位
	数量
	功能分析

	1
	超细格栅
	座
	1
	去除水中悬浮物

	2
	调节池及提升泵房
	座
	1
	调节水量、水力提升

	3
	高效沉淀池
	座
	1
	去除悬浮和胶体污染物

	4
	深床滤池及反冲洗设备间
	座
	1
	过滤水中残留悬浮物

	5
	消毒接触池
	座
	1
	保证反应时间，确保消毒效果

	6
	碳源投加间
	座
	1
	储存并投加碳源

	7
	反冲洗清水池
	座
	1
	提供反冲洗水

	8
	反冲洗废水池
	座
	1
	暂存反冲洗废水

	9
	加氯间
	座
	1
	提供消毒药剂


7) 本工程地址

本次升级改造工程的建设地点为阜阳市颍南污水处理厂CASS池南侧预留地，可用地约8500m2，预留地东侧为正在建设的阜阳市中水利用工程。
[image: image2.png]



图1-2  本次升级改造工程项目地址
1.3 现场条件

1.3.1 自然条件
（1）气象条件

阜阳位于安徽省西北边陲，地处东经115°15′— 115°32′，北纬30°00′— 33°00′。属暖温带半湿润季风气候。主要气候特点：四季分明，气候温和，雨量适中，光照充足，无霜期较长，旱涝灾害较频繁，霜冻、干热风、冰雹、大风及连阴雨等灾害性气象都时有发生。年实际日照数平均为2109.06小时。年平均气温为15.7℃。年均无霜期为222天。年均降水量为890mm。冬季盛行北至东北风，夏季盛行偏南风，春季东南风居多，秋季多东和东北风，全年以偏东风为主，平均风速2.7m/s。

（2）河流水系

阜阳城区水系发达。通过城区的颍河是淮河的一级支流，颍河、泉河在城区三里湾处交汇。颍河阜阳闸上游历年最高水位32.38m（1975年8月18日），最低水位21.1m，平均蓄水位27.2m。汛期闸上水位一般控制在28.5～29.0m，最大流量3280m3/s。城区主要内河22条，直接或间接与颍河或泉河相连。

（3）地质环境

阜阳市在构造环境上位于华北断块的东南部，处于豫皖断块的中部，并与扬子断块、秦岭—大别山断褶毗邻，是一个地质构造较为复杂的地区。在地震区划分上，阜阳市位于华北地震区南部的河淮地震带、许昌—淮南地震带的东段，南部与长江中下游地震带毗邻，东段与郯庐断裂带（山东郯城至安徽庐江）相连。根据国际《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），阜阳市地震动峰值加速度为0.1g（相当于地震基本烈度七度）。

1.3.2 公共设施

1) 铁路运输

阜阳站位于阜阳城市中心，地处阜阳市颍东区，是阜阳市最主要的铁路交通枢纽。
2) 航空港

阜阳西关机场位于阜阳市西，距市中心9公里。

3) 港口

阜阳港为内河港，拥有多个作业区，并设有起吊、运输和仓储设施的码头多个，可为本工程提供装卸服务。
4）厂外道路

厂区北侧与现状七里长沟路相通，进厂道路为7米。

5）装货车、吊车和装卸设备

实施合同所需的各种类型的重型运输设备、卡车、起重吊机和装载设备，投标商可以向阜阳当地公司租借。

1.4 本招标书的定义和合同范围

1.4.1 定义

本招标文件中除另有说明外，均以下列文字注释意义为准。

业  主：即招标人阜阳创业水务有限公司

承包商：投标阶段指投标人，合同签订后指合同的签约卖方。招标文件中对“投标人”和“承包商”的所有要求及投标人投标期间提交的所有资料和承诺均适用于中标后与业主签订合同的承包商。
工  程：阜阳市颍南污水处理厂升级改造工程

设  备：包括本招标文件所陈述及招标图纸所示，将在本工程中安装作为永久设置的机械、仪表、电气及管道、器材、专用工具、材料、备件及物料等。
设备制造商：为本项目提供相关设备的设备生产厂商。

1.4.2 合同范围

本工程共分5个合同包，具体分包情况详见下表：
	类别
	标段
	工程内容

	土建工程与
安装工程
	YN-C1：新建构筑物

	一、土建工程：

1.  超细格栅
2.  调节池及提升泵房
3.  高效沉淀池

4.  消毒接触池
5.  加氯间及碳源投加间

6. 中控室 

二、安装工程

1.全厂机械、电气、自控、仪表设备（除深床滤池性能包外）

2.全厂电缆及桥架（除深床性能包内电缆及桥架）

	
	YN-C2：总图
	1. 厂区总图
2. 深床滤池及反冲洗设备间

3配电室、控制室及水质分析间
4. 反冲洗废水池
5. 反冲洗清水池

6.细格栅（改造）、污泥调节池（改造）、加药间（改造）

7全厂工艺管道（除深床性能包内管道）

8.全厂照明

9. 剩余工作量

	设备供货
	YN-M1：反硝化深床滤池性能包
	1. 反硝化深床滤池及反冲洗设备间、反冲洗废水池、反冲洗清水池设备供货及安装

2. 碳源投加间设备供货及安装

	
	YN-M2：全厂其他机械设备
	1. 超细格栅
2. 调节池及提升泵房
3. 高效沉淀池

4. 消毒接触池

5. 加药系统
6. 加氯间

7.总图设备

	
	YN-M3：全厂电气、自控及仪表
	1.全厂电气控制柜等（不含深床功能包内电气）供货

2.自控（不含深床功能包内自控）供货及安装

3.仪表（不含深床功能包内仪表）供货

4.监控设备供货及安装


本招标文件的招标内容为YN-M3包。

标书供货范围主要包括但不限于以下内容：

1.全厂主要电气设备、仪表设备（不含深床功能包电气及仪表）的供货，包括其采购、设备制造厂试验、指导安装、指导调试、试运行、验收和人员培训等技术服务以及售后服务。安装工作由YN-C1承包商承担。

2.全厂自控设备（不含深床功能包自控）的供货和安装，包括其采购、设备制造厂试验、安装、调试、试运行、验收和人员培训等技术服务以及售后服务。
3.视频监控设备（包括监控设备、安装支架及配件、防雷元件、电缆、光纤、管线等）的供货及安装，包括其采购、设备制造厂试验、安装、调试、试运行、验收和人员培训等技术服务以及售后服务。
4.全厂整体联动试车。

除主要设备外，不论本文件是否指明，保证设备正常运转所必需的附属设备，以及设备正常运行2年所需的备品备件、润滑油品和易损件（其中仪表提供正常运行1年所需备品备件）也在投标商的供货范围内。

自控设备、仪表以及视频监控设备均要保证与原厂区设备的兼容性，实现本期工程与原污水厂其他部分的系统之间的数据交互、监控和调用。
1.4.3 与其他承包商的衔接

本次招标的YN-M3合同与之有联系的合同包为深床性能包YN-M1、设备合同YN-M2、土建安装合同YN-C1和土建总图合同YN-C2，承包商应就其执行的合同内容随时与业主保持联系，使业主能对各个合同进行协调。
本合同承包商应在业主协助下给其他承包商和执行其他合同的工作人员提供方便，以履行他们的工作。

如业主要求，承包商应提供施工所需的详细资料，数据及图纸给现场的其他承包商。

承包商及承包商的有关人员在本工程涉及的一切场合均应履行如下义务：

对在现场或附近的雇员应持有效合作态度。

每当需与其他承包商协调工作时，须提早5个工作日将自己的计划工作日程安排以书面形式通知业主和对方。万一双方计划日程安排不一，或因外界干扰、延误或不能及时完工所可能引起的纠纷，承包商应直接和当事人联系。在这种情况下，承包商不允许向对方索取偿金和向业主要求延长工期，凡承包商间的相互索赔问题，应由承包商自行直接商谈解决。

若与其他承包商有重大冲突时，则必须立即以书面形式通知对方和业主。经有关部门裁决，错误的一方应承担相关的责任并负责赔偿损失。

本合同承包商负责本厂联动试车。当每个合同的承包商达到各自合同包下的调试要求后，在业主的协助下承包商牵头组织全厂进行调试。对本合同范围内所出现的问题在业主规定时间内自行解决。

(1) 本合同与土建安装合同YN-C1、土建总图YN-C2合同的界面划分：
本合同承包商须配合安装单位在本包设备安装前20天进行安装前检验和复核。检查记录和安装计划应提交业主及业主委托的监理单位并获批准。在土建工程满足相关标准及规范条件下，投标商应保证设备能够顺利安装并稳定运行。

本合同电气设备和仪表设备由YN-C1负责安装，本合同投标商负责指导安装。本合同投标商需在投标文件以及设计联络中明确指出预埋件、预埋管及预留孔的位置，并提交预留预埋图纸等，以便于设备牢固安装及操作方便，并由土建合同YN-C1和YN-C2按其合同范围分别实施土建工程。

电气设备由本合同承包商提供接口端子、相邻电气柜之间的连接母排和连接电缆，YN-C1负责安装。

仪表设备由本合同承包商提供分体式仪表内部接线，并负责现场指导安装，YN-C1负责安装并提供仪表支架。
自控设备由本合同承包商负责安装，YN-C1负责电缆、光纤进户并铺设到柜前。

(2) 本合同与深床性能包YN-M1、机械设备YN-M2的界面划分：
YN-M1负责深床性能包内设备自控LCP的设计、供货、安装及联锁、联动调试。本合同负责本包PLC站与YN-M1深床性能包自控设备LCP间通讯光纤的接线及通讯调试。

YN-M2负责机械成套设备的自控LCP的设计、供货及联锁、联动调试。本合同负责本包PLC站与YN-M2包自控LCP间通讯光纤的接线及通讯调试。

1.4.4 与设计院配合

投标商根据设计院要求提供设备的全套资料（可编辑的dwg格式图纸、word格式资料），并且有义务对设计院的最终图纸中设备的安装部分以及安装要求进行校核和确认。

1.4.5招标图纸

与本招标文件有关的图纸另附图册，技术规范和图纸是相互一致的，是合同提供的依据。

与本招标文件同时提供的招标图纸，承包商在选择设备时应尽可能参考招标图纸中所示的空间尺寸，但不做硬性限制。

招标图纸为：阜阳电气低压柜招标图（4张）、阜阳动力配电箱招标图（11张）。

1.5承包商的职责和服务

1.5.1 承包商的职责

本招标文件的目的是为了采购使污水处理厂达到设计要求的电气、仪表、自控系统、及视频安防的设备、主要材料、有关的技术文件，并获得承包商相关的服务。

概括起来，承包商有如下的职责：
1. 以中文叙述的投标书和提供招标书要求的技术文件（包括设备实际参数、型号、样本等）。

2. 承包商必须派遣合格的技术人员负责现场指导安装（电气和仪表部分）、安装（自控和监控部分）、调试和人员培训。合格的技术人员必须至少有5年以上安装和调试同类产品及系统的工作经验，必须有人员培训的工作经验，并在其到现场前8周向业主提供拟派遣的技术人员的资质和工作业绩资料。

3. 承包商必须确保合同内设备、附件、软件、联动运行等功能的实现。如果承包商发现业主提出的招标文件、设计文件存在缺陷，将防碍标书要求的实现，招标人可在招标文件和设计文件的基础上进行优化。

4.承包商必须对设备的制造、供货、工厂测试、油漆、包装和运输负责，并负责指导设备安装、指导设备调试、调试、检查配合、验收配合，承包商还应负责陆地运输至业主指定厂地，费用由承包商负责（包括装卸费用）。

5.承包商应当负责运行检测前的设备现场调试，设备的现场性能测试，运行检测结果合格后，将设备的检测报告提交业主，对不合格的设备进行更换。承包商还应当负责试运行期间内的设备检测、保修和运行管理。
7.承包商对设备联动运行负责。
8. 在正式由业主操作的一年运行维护期（包括半年试运行期）内，负责设备的检测、保养和运行的监理工作。

9. 承包商负责自控仪表设备与电气设备、机械设备相互间的相关技术衔接，并提供所需的硬件设备及软件系统以及必需的技术服务。
10. 凡招标范围内为达到设计目的所需的各项设备、计算机软件及有关备件、应用程序，虽未全部列在本技术规范中，仍应包括在各项设备中，承包商不得借故予以变更或要求增加费用。

11.在合同执行过程中，承包商必须无条件的满足标书的要求。

1.5.2 质量标准和要求

当某个设备标准是以厂家名字来制定时，是指其相应质量标准和合格的经验。如果承包商向业主技术人员证明，替代产品符合技术要求，在质量上与指定产品一样，征得业主同意，则该替代产品也可被接受。
1.5.3 专利

承包商将负担所有设备或生产的专利费或执照费，单独报价。并保证业主及其技术人员不因专利、执照以及工程设备的装置特性等问题而引起专利费、执照费或其它索赔而造成损失。

1.5.4 材料

制造和安装设备所使用的材料，从强度、韧性和耐久性方面都应是好的，工艺技术是目前最新的，材料应满足：

一．没有任何损伤和缺陷。

二．适用于该用途的材料，且不会产生机械负荷或电气负荷的过载。

1.5.5 设备

按照本标书提供的设备都应是新设备，无材料设计或制造工艺上的缺陷。承包商应保证其提供的设备适合于工作环境，并保证在此环境和保养条件下，设备能正常运行。

所有设备的设计、制造装配都要按照先进的工艺技术进行。设备的每个部件可在现场安装。两个相同设备上的对应部件要能够互换。除试验要求外，设备在交货前应未曾使用过。

1.5.6 设备的保护

所有设备都要采用装箱或其它包装措施，以满足海上、陆上运输、装卸和保存等要求。在装卸、运输过程中设备不能裸露，不能受潮。水泵、电机驱动装置、电气设备、仪表和其它带有减磨轴承的设备应贮存的防雨货仓中。

1.5.7 专用的维修保养工器具

承包商必须为单体设备供货范围中所供设备提供一套随机的装配、校正、维护保养和拆卸设备所需的专用工器具。

每套工器具应整齐放置在为此而设计的喷漆铁制工具箱内，箱外注明所有工器具名称。此外，还需附带一份所有工器具的使用说明书。

承包商在投标书中应列出所供专用工器具的清单，无需单独报价，其费用包含在相应设备总价中。

1.5.8 备品备件和其他

承包商应当提供招标书中所开列的备品备件，设备正常运行2年所需的备品备件、润滑油品和易损件，其中仪表为1年所需用备品备件。这部分报价计入总投标价中。
提供的所有备件应是新的，未使用过的，并与所需更换的备件完全吻合。这些备件应经过处理和包装，能在使用现场气候条件下长期有效储存。在每个备件的包装侧面应明显标出备件的名称、用途或标出编号。如果在一箱或其他集装箱内有一种以上的备件，在箱子或集装箱侧面应标明内装备件的概括说明。在箱内应有包装清单。所有箱子、集装箱或其他包装，当项目经理要求检查时应容易拆开及封装。同时，包装的设计应便于开启，然后再包装。

进口设备使用的润滑油和（或）药剂等，能使用国产货源替代的优先考虑。否则必须在国内有可靠、经济的货源保证。

1.5.9 提交的资料
1.5.9.1 投标人在投标文件中提交但不限以下技术资料
一．投标文件中的技术资料应满足技术规范所要求的深度。

二．对提供的设备应明确给出设备的制造厂家、产地、型号、规格。货物验收时，承包商必须提供进口设备生产国当地商会的生产证明。

三．必须提供供货设备的样本等技术资料。这些资料应能有关键的重要的性能参数、产品特点、结构简图、操作及安装的原理图。

四．给出设备的各项技术参数，并有设备性能参数保证书。

五．提供足以清楚表达设备的系统组成、构造、性能、特点的图纸和说明。

六．必要的证明资料。
七、提供供货计划及进行安装或指导安装的施工组织设计，包括进度计划、质量保证体系，安装使用的主要机械设备，设备到场后安装前的储存保管等等。
八．电气设备应提供完整的附有一次系统图、控制原理图、设备材料、设备外形尺寸及基础安装尺寸图等所有供货设备的必要技术资料。

九．自控设备，应提供全厂控制系统组成（配置）详图、全厂控制流程（P＆I）图、现场控制站系统配置图、单元控制系统原理图、中控系统的图文和报表样图、供电及防雷保护系统图
十．仪表设备，应提供典型仪表安装图
十一．对于监控设备，中央控制室布置（装修）图、模拟屏设计布置图、工业电视监控系统配置图
十二、提供供货计划及进行指导安装的施工组织设计，包括进度计划、质量保证体系，安装使用的主要机械设备，设备到场后安装前的储存保管等等。
1.5.9.2 承包商在签订合同后应提交的技术资料

应负责提供与供货设备相关的及供货界线内的所有必要资料，但不限于以下资料。具体包括：

一．承包商供货范围内所供设备的设计、计算、图纸及设备说明书等详细中英文技术资料（签合同后8周内提交）。

二．在设备安装时对土建基础、尺寸、预埋件的专门要求及图纸（第一次设计联络会前4周提交）。

三．系统性能招标部分应提供概念设计（第一次设计联络会前4周提交）。

四．电气设备应提供单线图、控制原理接线图、端子排图、电缆清册、设备元件清单（签合同后4周内提交）。

五．承包商应向业主提交一份详细的工作计划，说明有关设备的制作、运输、安装和测试等具体进度日程，本工作计划应与业主明确规定的进度相一致。还应提供详细的供货计划、详细的施工组织设计，包括总进度计划及第一年的施工计划（带横道图）、质量保证体系及结合本工程情况作出的补充规定，与其他相关承包商的协调配合措施，安装质量的企业标准，设备到场验收制度和储存保管办法、每种设备的调试方案、水处理和污泥处理的联动试车方案、及全厂联动试车方案等等（在业主指定的时间内提交）。

六．在联动试车前提供本合同范围内的中英文运行操作手册。手册内容应包括（但不限于）：本合同范围内工艺设备参数和注意事项和自动化仪表运行软件的详细操作说明，以及电气设备运行软件的详细操作说明（全厂调试前8周提交）。试车两月前提供给业主，业主应负责汇总这两部分的操作手册，包括编辑和打印。

七．承包商应提交的自控仪表图纸和资料列表：

	序号
	名        称

	1
	自动控制设备、软件的使用说明书

	2
	仪表的安装使用说明书

	3
	系统控制方案说明文件

	4
	自动控制系统配置图（包括防爆、防雷、过电压保护、隔离保护、接地保护等内容）

	5
	自控设备清单（包括型号、规格、专用电缆、配件、附件）

	6
	仪表清单（包括型号、规格、专用电缆、安装组件、附件）

	7
	PLC、远程I/O柜外型尺寸及安装图

	8
	工艺过程控制应用软件的技术说明、流程图、软件（光盘或软盘）

	9
	监控画面、报表格式、数据库内容等

	10
	模拟屏控制流程效果图（1：5）

	11
	PLC的文件，包括：

	
	PLC、远程I/O柜内部布置图及柜内电气元器件清单

	
	PLC、远程I/O设备清单

	
	PLC、远程I/O柜的供电系统图

	
	输入/输出模块的I/O清单

	
	PLC、远程I/O柜端子排清单

	12
	全部仪表安装详图、光缆的敷设布置图


1.5.9.3 投标人、承包商提交文件的式样

一．提供的技术文件应该完整、清晰易读，并且正确。

二．全部资料应分类清晰、适当的装订成册，文件夹为硬塑料夹夹内文件应取放方便。文件夹按下表规定的颜色：

自控方面——蓝色、黄色或绿色

电气方面——红色或橙色

其它方面——白色或其它颜色

三．技术文件全部应当用中、英文叙述，以英文为准；所有尺寸和单位应当是国际单位（SI）制的。

四．所有提供的资料必须同时提供电子文档。

1.5.9.4 文件份数

一．承包商提供的资料、图纸等必须同时提供书面文本和office2000格式或AUTOCAD2000格式的可编辑修改的磁盘文件。设计资料（设备资料）8份。

二．安装、操作、维护手册5份。

1.5.9.5 运行和维护手册

一．手册内容

运行和维护手册的编写应参照业主提供的资料结合承包商提供的设备情况编写。

二．手册形式

手册应计算机化，也就是将上述内容用多媒体和网络技术作成在线的操作和维护手册。手册具备以下特点：

（1）通过图形链接，如主屏幕是污水处理厂总图，则点击沉淀池，出现沉淀池图形，点击沉淀池污泥泵，出现污泥泵图形等。每个图可附有菜单，可链接到其它手册内容。

（2）手册可以与电子施工图或竣工图链接。

（3）建立相关数据库，如设备档案数据库，可以在线查询有关数据。

（4）与计算机控制系统的图形界面能一致和衔接。

三．运行和维护手册编制程序

合同签定后六个月内，承包商应提出手册编制大纲，经业主批准后才能编制。在污水处理厂水区预调试以前提交给业主（计算机化手册提交光盘）。手册编制大纲内容至少应包括：

（1）手册的组织和内容提纲（使用软件）

（2）文件的格式（使用软件）

（3）图形的格式、图例（使用软件）

（4）计算机化手册的方框图，说明主菜单和下面各层次的子菜单。

1.5.10.6 竣工图

承包商应在工程完工后提供竣工图（不少于8份），图纸内容包括承包商、分包商或制造商家在制造过程中或在测试工作完毕后所产生的差异，设备在现场安装、调试和检测过程所产生的变动，以及由上述施工所进行的修改等的最终记录，不能在原图上进行修改，应另外单独出图，注解须用中文，电气系统图应标出电气设备之间的相互连接关系。

另外，每一电气设备应有其功能方框图和标有元件位置的接线图，各图上的线路符号要一致，且与实物相吻合。

图纸应是黑白鉴制，并按规定的大小尺寸装订成册，图纸所示线条及字体必须清晰，以便以后需要的时，再行复制。

竣工图必须提供电子文档。

1.5.10 设备的制造、测试

承包商提供的设备和备件，均由承包商及生产厂家进行检验和测试，并应提交给业主产品制造质量合格证书以及检验和测试记录。上述质量合格证书应由承包商确认并签署，有关检验和测试的所有费用由承包商承担。

1.5.11 包装、标志和运输

一．产品启运前必须进行防腐防损处理，包括防止造成各种损害。所有设备的包装须经得起运输、搬运和露天存放。承包商应对包装的设备负责，使其到达目的地后完整无缺。

二．所有包装箱上应正确地标上下列内容：

·合同号

·设备及备件的名称、代号

·设备安装地名称

·通用的商务标志

三．承包商应随时告知业主设备的运输情况，在寄给业主的托运清单中应有质量合格证书和检测合格证。

四．承包商应对设备运至现场的整个过程负责，包括搬运和安全措施。

五．承包商对任何业主不予接受的遭到缺损的设备及附件，应立即运走，予以更换，并根据合同条款和保险公司谈判索赔事宜。

1.5.12 测试及检验

承包商应对所供的单个设备或单个系统（如某台泵、电机、管道、阀门加上控制设施成为单个系统）按合同约定方式进行干态（空载）、冷态（用清水代替净水或污泥）试运行，进行噪音、振动、定位、速度、正确的电气及机械连接、推力限制、正确的旋转方向、系统的正确起动顺序，证明并确认所有设备及系统达到所规定的数量和性能要求，可以进行下一步的调试。在测试过程中，如发现设备性能与原定要求有所偏移时，应由承包商负责解决。必要的话，可通过现场反复试验，直至符合业主的要求为止，完成测试及检验。
设备验收时，承包商必须提供全部设备、软件的制造商的生产检验证明和售后服务保障文件等。进口设备必须提供原产地及质量证明，以及海关商检报关证明。
1.5.13 调试

本合同包的联动调试要在设备全面测试及检验合格后进行，全厂联动调试过程中由本合同承包商负责，其余承包商配合完成。调试的目的是检查各项设备协调工作情况调整各处理单元的工况以及控制系统的各项参数，使系统达到设计的处理效率。

调试步骤如下：

第一步用设计介质进行联动试车，最终进行全厂联动试车。

第二步试运行稳定后，待生物池运行稳定二周后进行功能保证测试。测试主要设备的功能。

1.5.14设备设计联络和人员培训

在设计阶段，承包商将自己承担费用派遣其技术人员到业主所在地参加两次设计联络会议（包括设计所需资料讨论，设计图纸会签及校核和审查会议）。

承包商应按照经业主批准的培训计划对业主所指派的技术人员进行培训。

投标人应同时提交一份详细的培训计划，说明时间，地点，培训方法，内容，分发的材料，培训候选人，并指定培训管理人。

安装服务过程中，承包商也应在现场培训业主的人员。
1.6 一般技术要求

1.6.1 综述

    本章说明总的技术要求，详细要求在技术规范部分中另有说明。承包商应遵循本部分的要求以及各分项技术规范的要求，完成供货、提供技术资料、设备的安装及指导安装、检查配合、测试、调试、联动试车等全部规定的工作。

1.6.2 规范解释

编制本技术规范的目的在于工程应在各方面达到所要求的功能及全厂设备成功的联动运行。

如本技术规范中不同部分表明的内容不一致时，应向业主和设计单位咨询，并以设计单位最后书面解释为准；如招标文件中一般情况与特殊情况的说明不一致时，应以特殊情况说明为准。

1.6.3 单位和参考标准

1.6.3.1 使用单位

本项目的投标人其所提供的设备和相关文件应使用国际单位制(SI)。

1.6.3.2 参考标准

承包商提供的设备及其所有附件，应按有关标准规范设计、制造、测试。若未指明所使用的标准，则应参考国际标准执行。

承包商提供的设备的设计、生产、验收等的质量保证体系均须符合国际标准ISO9000系列。

设备与管道接口以及设备与设备的接口尺寸必须符合ISO标准，电气设备的连接方式及规格均符合IEC标准。

安装和调试工作应该按照如下标准和规范进行，除下列标准外，还应执行相关国家及行业标准：

GB50303-2002
《建筑电气安装工程质量检验评定标准》

TJ305-75《建筑安装工程质量检验评定标准—通用机械设备安装工程》

GBJ131-2000
《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》

自动化仪表及自动控制系统的所有设备、软件、配件和材料都应符合投标截止时最新的国际电工技术协会（IEC）的有关标准和（或）中国标准GBJ500系列标准，除非另有明确说明。

对电气设备、计算机、PLC和网络设备的选型，要求所选产品符合或不低于下面所列标准或规范之一：

ISO、IEC、GB

承包商所选用的产品标准和规范与标书所列标准和规范有不同之处时，承包商必须以书面的形式进行全面的说明。

1.6.3.3 适用版本

在投标前28天生效的参考标准均可适用。

1.6.3.4 参考标准缩写

技术规范中所用的参考标准、实施规范和刊物的缩写形式及其有关组织如下：

GB



中国国家标准

AGMA


美国齿轮制造商协会

AISI



美国钢铁学会

AS



澳大利亚标准协会

ASTM



美国测试与材料学会

IEC



国际电工委员会

BS



英国标准学会

AEMA


美国国家电气制造商协会

CP



英国标准学会(实施规范)

DIN



德国工业标准

ISO



国际标准化组织

JIS



日本工业标准

SI




国际单位制

1.6.4 一般规定

1.6.4. 1质量标准

承包商所供的货物应是全新的、未使用过的，并且质量好、无缺陷、使用寿命长、维修少，满足本规范的一般性能和特殊性能的要求。

1.6.4.2 设备维护

承包商在规定的缺陷责任期内，承包商除履行商务条款所规定内容之外承包商还对所供设备进行保养，并实施至少两次整体检查。

1.6.5 设备的一般规定

1.6.5.1 机械设备

一．制造技术与材料

（1）所有货物必须依据最新的工程技术从事设计、制造与装配等工作。各部分零件必须按标准规格制造，并能随时在现场更换、安装。相同的零件必须能完全互换。

（2）材质必须适合各种操作情况，选择金属材料要考虑其强度、延伸性及耐用性。铸铁应为坚韧的、结构致密，不得有气孔、缺陷和龟裂；承受应力的锻件应是细质的、均匀的；铸铁、钢材及其它材质应符合各货物技术规格中的要求。所有选用的材料均应是新的、未使用过的。

二．安全防护

（1）所有设备的传送带或链条、叶片、联轴、暴露的中心轴以及其他转动部分必须有安全防护的护盖。

（2）安全防护应为制造厂标准产品或电镀、复铝质钢片或镀锌金属片制造。每一防护设备必须能容易安装与拆卸，并须附有所需的支撑及附件；户外安全防护设备须能防止雨水溅入。

三．设备基础和底座

除非另有规定，每一设备应有与设备相配套的高强度的铸铁、钢或不锈钢结构的底座，可安装在混凝土基础上。基础与底座应有支撑填塞垫、尖钉，并与结合体或相关设备排列配合，并须有足够的空间作为灌浆或电线管之用。所有钢板间的接口必须连续焊接及磨平。

四．紧固件

安装承包商应提供设备安装所需要的全部紧固件，包括调整螺栓、锚固螺栓、螺帽、垫圈和套管。本项目中的锚固螺栓及浸没水中的其他螺栓、螺帽、垫圈均应采用不锈钢材质；其余水上部分采用镀锌材质。安装承包商必须提供所需的化学粘接剂以及安装所需的特殊工具。

五．特殊工具与附属设备

承包商必须提供机械设备周期性维修与调整所需的特殊工具、仪表以及维护所需的附属装置。

六．铭牌

铭牌应刻在设备机体上，或用专门制作的不锈钢金属片固定在设备外壳上，安装好后能清楚地看到。铭牌在包括下述内容：

（1）制造厂名称

（2）设备的机型型号及其主要技术参数

（3）序列号

（4）出厂年月

七．润滑

（1）机械设备在连续运转期间应能进行润滑工作。润滑系统应可在设备开启或关闭中进行，并不致浪费润滑剂。润滑剂的种类应由设备制造厂商建议，并应提供足够一年连续运转所需用量。

（2）承包商应提供说明机械设备的润滑方式、润滑剂成份以及每年所需的润滑剂量，并建议润滑剂更换周期。

八．联轴器

除非另有规定，机械设备的驱动电机大于0.37kW时，驱动电机 应由弹性联轴器与机械设备联接。联轴器的尺寸由制造厂商建议，需考虑电机功率、转速与带动类别等因素以及需有1.5倍之使用系数。承包商按规定使用联轴器，应对所有驱动（带动）系统的精确组合负完全责任。

九．设备的防护

（1）所有机械设备在贮运期间必须装箱并有完整的保护措施，并应免于暴露，保护干燥。水泵电机、驱动设备、电气设备、仪表或套筒轴承等应贮于适宜的仓库中。

（2）表面有油漆者，应防止冲击、磨损、褪色或其他损坏。油漆表面于接收前如已损坏，应重新油漆，并经项目经理认可。

（3）电气、控制及绝缘等设备应防潮并防止浸水损坏。

十．材料的防腐蚀

设备中所有在水下运行的部件，或在水、汽界面中的部件，或那些化学品直接接触的所有部件，应具有抗腐蚀性和抗浸蚀性能。上述部件如在安装运行后12个月的保证期内出现腐蚀或磨损的迹象应由承包商将其更换成具有防腐性能的合格的防锈材料，以满足长期使用的要求。

承包商应特别注意由于不同种类金属的紧密连接面引起的锈蚀问题，应防止此类问题发生。当必须使用不同类金属接触时，如有可能，应使电势不大于0.5mV。如不能达到此要求，则部件接触面应予以电镀或其它类似方法处理。

1.6.5.2 电机

一．电机提供

承包商的机械设备制造商必须选择并提供与机械设备相配套的所有电机。

二．电机性能与功率

（1）每一电机的特征，必须适合被驱动设备的负载。

（2）电机功率不得小于每个被驱动机械在驱动范围内所需功率，其使用安全系数须按有关标准规定。

（3）如技术规范中规定的最低功率不足以符合上述要求或其它需要，承包商应选择并提供足以驱动设备的较大功率的电机，因增加电机功率而引起的一切变更，如增加电流起动器、需要较大的电磁开关、增加导管及导线等，均应由承包商自行负责，而不向业主要求任何费用。

三．电机所遵循的标准与规定

(1) 一般规定

A. 所有电机必须依照最新版IEC标准或等同的其它标准而设计、制造、试车和测试。

B. 每部电机须安装一块永久性的、不会腐蚀的铭牌。该铭牌应安装在明显位置，所有的电机资料均应以中英文记载在铭牌上。

C. 在电源电压小于电机铭牌电压的15%情况下，该电机也必须有足够的扭矩。

D. 除非另有注明，所有电机在满载时须能连续运转。

(2) 室外电机

所有安装在室外的电机必须是全密闭式，风扇冷却型，外壳防护等级IP65。

(3) 室内电机

所有安装在室内的电机，除另有规定使用全密闭式风扇冷却型外，其余使用防滴型，外壳防护等级IP55。

电机接线盒必须有满足电缆接线要求的足够空间。

(4) 轴承

A. 小于1.5kW的电机应使用预先润滑的滚珠轴承。

B. 大于1.5kW的水平式电机应装设有抗磨的轴承，而必须有油脂入口栓塞，应当可以随时润滑，并允许排除润滑废油而不需作任何拆卸。

C. 每一部垂直式电机必须装设有滚筒或滚珠状的推力轴承，应足以承受自重及操作时所产生的推力。

D. 每部电机必须有一铭牌，说明其轴承和润滑方法。

E. 轴承的设计应于电机在100％的负载下操作时，能达到五年(50,000小时)运转寿命。

(5) 绝缘等级与温度上升

每部电机必须依IEC标准或等同标准所定的F级材质绝缘。

为使电机能有较长的使用寿命，当电机在满载而不超载连续运转的情况下，该电机的温升必须不超过NEMA标准MG-1或等同标准低一级绝缘材质所规定的限度。

电机周围的气温加上运转时温度上升的总温度不得超过采用标准所规定的限度(使用现场白天气温可能高达41℃)。

电机绝缘必须在运到现场后依照采用的标准规定的方法试验，如电机有任何缺陷或绝缘抵抗力未达到标准规定，必须无偿更换一部新电机。

(6) 电流平衡

在一个平衡电压供给系统中，当电机在其使用因素内的任何负载运转时，多相电机各极的不平衡电流不得超过以下所列数值。

3.5kW以下

——

2.5％

3.5kW以上

——

5％

虽然不平衡电流小于上表所列，但如果不平衡电流仍引起机械震动，承包商应修正该问题。

(7) 其它

A. 所有电机应有外壳、轴承托架、风扇盖以及电线管。至于防水和完全密闭式电机，在电机接线盒与电线管之间必须安装硅质橡胶衬垫。

B. 所有金属零件必须抗腐蚀，电机必须依照制造厂商的标准涂装。

C. 电机的风扇为耐腐蚀材质，能适合任何方向的旋转，并且在装配前经过精确的动平衡以及静平衡试验。风扇外壳不得采用非金属材料。

D. 电机的转子须经过动平衡校正，最大振幅在低于1,800rpm时，不得超过0.04mm；在同步转速为3,000 rpm时，不得超过0.03mm。

1.6.5.3 法兰和螺纹接口

一．法兰接口

承包商供货界区内供货设备及管道之间的法兰连接，其规格必须符合ISO标准，并由承包商负责提供完整法兰接口的用品，即密封垫、螺栓和螺栓帽等。

密封垫片的材质和厚度应能满足密封性并有较长的使用寿命和耐腐蚀、耐老化性能。密封垫片应当切成适当的尺寸，使垫片不伸出法兰的外周。在装垫片以前，法兰面要彻底清洗。

二．螺纹接口

螺纹接口应当按照GB73-07“非密封螺纹管螺纹”的规定及等同的标准进行制作，要与设备有良好的配合。

1.6.6 防腐涂装

1.6.6.1 工厂内油漆

一．概述

除非另有规定，所有机械和电气的设备，以及黑色金属所制造的设备，都应在制作现场进行油漆。油漆工作的进行，应当遵守本合同各章节规定的章程和其它有关的章节所规定的章程以及其他有关章程。

除非另有规定，设备的表面防腐处理可以根据承包商的制造商的设备防护涂层系统进行工厂准备、打光和完成涂层，要求设备的表面防腐处理应具有优良的耐腐蚀性，承包商的制造商应提供该设备表面处理的方法、涂层名称、厚度等技术说明，并提供防腐寿命的年限。

工厂油漆过的构件，要等到干燥期结束后，才可搬运。工厂内的油漆包括：除锈、打底漆和涂面漆。

二．工厂内打底漆

所有的构造钢件、金属外壳以及其它的黑色金属构件，应当在发货前，在工厂内除锈打底漆，这次打底漆工作，应当在设备制作后立即进行。

三．工厂内油漆面层

习惯上要做搪瓷表层的所有设备，或者需要做标准性工厂内的最后一道面层的所有设备，都应很好地进行油漆，以增强海洋运输时或存放期过长时的保护作用。

1.6.6.2 油漆体系概述

本标书所规定的需进行的油漆体系，都要进行油漆前的表面处理工作。表面处理应遵守中国标准GB的规定或国际上等同标准。

一．体系A（醇酸树脂油漆体系）应如下表所示：
	项目
	油漆名称
	干燥后的最小厚度(微米)

	a. 表面处理
	GB-SA2.5或St3
	

	b. 底漆
	蚀刻底漆
	20

	c. 第一度
	红铅或铅的低价氧化底漆
	35

	d. 第二度
	红铅或铅的低价氧化底漆
	35

	e. 第三度
	长油醇酸树脂漆
	35

	f. 最终度
	长油醇酸树脂漆
	35


二．体系B（氯化后橡胶油漆体系）应如下表所示：

	项目
	油漆名称
	干燥后的最小厚度(微米)

	a. 表面处理
	GB-SA2.5或St3
	

	b. 底漆
	有机富锌底漆
	20

	c. 第一度
	有机富锌底漆
	40

	d. 第二度
	氯化后橡胶底漆
	40

	e. 第三度
	氯化后橡胶中间油漆
	35

	f. 第四度
	氯化后橡胶的表面层油漆
	35


三．体系C（掺入尿烷的环氧树脂油漆体系）

	项目
	油漆名称
	干燥后的最小厚度(微米)

	a. 表面处理
	GB-SA2.5
	

	b. 底漆
	无机富锌底漆
	75

	c. 第一度
	环氧底漆
	60

	d. 第二度
	环氧底漆
	60

	e. 第三度
	聚尿烷枝脂油漆
	30

	f. 面漆
	聚尿烷枝脂油漆
	30


四．体系D（环氧树脂油漆体系）

	项目
	油漆名称
	干燥后的最小厚度(微米)

	a. 表面处理
	GB-SA2.5
	

	b. 底漆
	无机富锌底漆
	75

	c. 第一度
	环氧底漆
	60

	d. 第二度
	环氧底漆
	60

	e. 第三度
	环氧漆
	50

	f. 最终度
	环氧漆
	50


五．体系E（沥青环氧树脂油漆体系）

	项目
	油漆名称
	干燥后的最小厚度(微米)

	a. 表面处理
	GB-SA2.5
	

	b. 底漆
	无机富锌底漆
	40

	c. 第一度
	沥青环氧树脂漆
	400

	d. 第二度
	沥青环氧树脂漆
	200

	e. 第三度
	沥青环氧树脂漆
	200


六．体系F（镀锌面的油漆体系）

（1）表面处理和底漆

表面应当无潮气，无尘埃和其它的污染物质，应当用溶剂清洁剂来洗净表面，缺损的镀锌表面可用手动或电动的工具来刷净，应当遵守GB-St3或等同标准的规定来做表面处理和涂上蚀刻底漆，干化后的蚀刻底漆最小厚度变为20微米。

（2）涂层

表面处理过程结束后，体系A、B、C、D、E的油漆层就可跟着做上去，除非另有说明。

1.6.6.3 油漆的敷涂范围

以上两节中规定的油漆体系，应当敷于下列的物体和表面积上（除非另有规定）。

一．室外的未镀锌的黑色金属表面，埋地或泡水的除外，有特别规定的也除外：使用体系A。

二．在室内服务的未镀锌黑色金属表面，埋地的、浸水的有特殊规定除外：使用体系B。

三．在室外服务的未镀锌黑色金属表面，但埋地的和浸水的除外：用体系C。

四．在腐蚀环境下，室内服务的未镀锌黑色金属表面，如脱水机房、管沟及其它规定的地方：使用体系D。

五．室外服务的镀锌黑色金属表面，除去埋地的和浸水的以外：使用体系F再加上体系A。

六．在室内服务的镀锌黑色金属表面，除去埋地的、浸水的以及特殊规定的：使用体系F再加上体系B。

七．在腐蚀环境室内服务的镀锌黑色金属表面，如加药间等的全部镀锌钢表面。体系F再加上体系D。

八．浸入水中或间断浸水的钢表面（除不锈钢外）：使用体系E。

九．浸入水中或间断浸入水中的镀锌钢表面：使用体系F再加体系E。

1.6.6.4 油漆表面

应当采取保护措施，使油漆后的表面不遭受撞击、摩擦、褪色以及其它因素的损伤，在设备被验收前所遭到的损坏，应当消除后再加涂，直到取得业主的同意后，才算合格。

1.7 其它要求

1.7.1 进度要求

合同签订后，承包商应向业主提交一份详细的工作计划，说明有关设备的制作、运输、安装和测试等具体进度日程，本工作计划应与业主明确规定的进度相一致。还应提供详细的供货计划、详细的施工组织设计，包括总进度计划及施工计划（带横道图）、质量保证体系及结合本工程情况作出的补充规定，与其他相关承包商的协调配合措施，安装质量的企业标准，设备到场验收制度和储存保管办法、每种设备的调试方案、联动试车方案等（在业主指定的时间内提交）。

2.技术规范

2.1服务一般要求

承包商应对下列工作、但不仅限于下列工作负责：

· 遵照本标要求，对设备的设计及应用等各方面负责；

· 与各设备供应商联系，保证所供设备及设计的整体的统一性；

· 保证所有的设备、部件和系统组成一个一致的合理的和完全整体化的监控系统；

· 负责设计所有部件，如信号隔离器、滤波器、保护装置、放大器、变换器和类似的部件，这些部件可能对应用条款中说明的正确功能是必需的。无论这些部件在标书中是否特地提出要求，都应提供；

· 对所有有关线路及设备负责提供保护，以免受雷击及感应电流的破坏；

· 负责提供所有连锁、报警及其它设备以保证安全及有效的运转；

· 负责控制系统中系统软件及应用软件的编制并负责成功运行，承包商需提供所有软件带注解的源程序清单。

2.2设备供货清单

2.2.1电气设备供货清单

本合同包括全厂主要电气设备（不含深床功能包电气）供货，包括其采购、设备制造厂试验、指导安装、指导调试、试运行、验收和人员培训等技术服务以及售后服务。
★变频器、软启动器产品参照或相当于丹佛斯产品，其他主要电气元件（包括断路器、接触器、热继电器、等）参照或相当于ABB产品
电气设备清单（详见图纸）

1）电气设备

	序号
	设备名称
	设备规格
	安装

位置
	单位
	数量
	备注

	1
	低压开关柜
	抽屉式开关柜400V IP4X
	配电室
	台
	12
	

	2
	动力配电箱
	非标制作
	
	台
	12
	10台室外2台室内

	3
	双电源互投箱
	63A
	
	台
	2
	


2) 备品备件

投标人应根据招标人提供的备品备件及易损易耗清单，进行备品备件的分项报价并计入投标总价中。

全部的备品备件都应进行合理包装，备件包装外表用中文标注所装的内容。

备品备件及易损易耗清单
	序号
	项目
	名称
	规格 型号
	数量
	备注

	1
	0.4KV马达控制中心
	塑壳开关
	250A
	1
	

	2
	0.4KV马达控制中心
	塑壳开关
	160A
	1
	

	3
	0.4KV马达控制中心
	塑壳开关
	100A
	2
	

	4
	0.4KV马达控制中心
	塑壳开关
	63A
	5
	

	5
	0.4KV马达控制中心
	塑壳开关
	40A
	1
	

	6
	0.4KV马达控制中心
	塑壳开关
	32A
	5
	

	7
	0.4KV马达控制中心
	塑壳开关
	25A
	5
	

	8
	0.4KV马达控制中心
	接触器
	110A
	2
	

	9
	0.4KV马达控制中心
	接触器
	40A
	1
	

	10
	0.4KV马达控制中心
	接触器
	16A
	2
	

	11
	0.4KV马达控制中心
	电流互感器
	150/5A
	2
	

	12
	0.4KV马达控制中心
	电流互感器
	50/5A
	5
	

	13
	0.4KV马达控制中心
	熔断器
	250A
	1
	

	14
	0.4KV马达控制中心
	熔断器
	125A
	1
	

	15
	0.4KV马达控制中心
	熔断器
	63A
	2
	

	16
	0.4KV马达控制中心
	信号灯
	63A
	5
	

	17
	0.4KV马达控制中心
	转换开关
	220V,5A
	5
	

	18
	0.4KV马达控制中心
	一次插头
	随开关柜型号定
	2
	

	19
	0.4KV马达控制中心
	二次插头
	随开关柜型号定
	5
	

	20
	0.4KV马达控制中心
	操作手柄
	随开关柜型号定
	5
	

	21
	0.4KV马达控制中心
	抽屉把手
	随开关柜型号定
	5
	

	22
	0.4KV马达控制中心
	软启动器
	随开关柜型号定
	1
	

	23
	0.4KV马达控制中心
	变频器
	随提升泵型号定
	1
	

	24
	0.4KV马达控制中心
	变频器
	随高效沉淀池搅拌器型号定
	1
	

	25
	0.4KV马达控制中心
	变频器
	随高效沉淀池回流泵型号定
	1
	


3) 附件、专用工具

(1) 投标商应提供确保设备有效运转所需的配套机械、电气和控制设备的附件。

(2) 除非另有规定，投标商应提供一套专用维修工具。专用工具应放在有铰链锁合盖的钢质工具盒内。

(3) 以上发生的费用投标商均应在投标书中单独列出并应包括在投标总价中。

2.2.2仪表设备供货清单

供货清单内仪表的采购，包括其采购、设备制造厂试验、指导安装、指导调试、试运行、验收和人员培训等技术服务以及售后服务。
★除已标注型号的仪表，其余仪表品牌参照或相当于为E+H、HACH、DKK。
仪表设备清单

	序号
	名称
	规格及参数
	单位
	数量

	1
	超声波液位差计
	超声波 两通道  0~10 m    
	台
	6

	2
	超声波液位计
	超声波  0~10 m
	台
	3

	3
	液位开关
	射频导纳式   H=7 m
	台
	1

	4
	电磁流量计
	分体式  DN1000  0~5000m³/h
	台
	2

	5
	电磁流量计
	分体式  DN150  0~100 m³/h
	台
	4

	6
	污泥界面仪
	浸入式   超声波  0~10 m
	台
	2

	7
	余氯分析仪
	  0 ~ 5ppm余氯或总氯 
	台
	2

	8
	COD在线分析仪
	0~ 100mg/L，重铬酸钾法
	台
	1

	9
	氨氮在线分析仪
	0.2~ 12mg/L，比色法
	台
	1

	10
	总磷/正磷酸盐分析仪
	光度计比色法 (钼蓝法), 量程总磷：总磷0.01-5.0mg/L(以磷计)；正磷酸盐0.01-5.0mg/L, 响应时间  ：10 min. 
	台
	1

	11
	电磁流量计
	分体式  DN800  0~5000m³/h
	台
	2

	12
	水质采样仪
	室外型，可定时取样
	台
	1

	13
	污染源在线监控数据采集传输仪
	WHJJ型

8路模拟量接口；4路RS232接口，2路RS485接口；可储存、查看一年历史数据。
	台
	1

	16
	悬浮物分析仪
	0~ 9999mg/L SS
	台
	2

	17
	雷达液位仪
	0~10 m
	台
	3


2.2.3自控设备供货清单

自控设备供货范围：全厂自控设备（不含深床功能包自控设备）的供货、安装、编程及系统联动调试，包括其采购、设备制造厂试验、安装、调试、试运行、验收和人员培训等技术服务以及售后服务。

★本包自控设备的PLC参照或相当于AB或西门子品牌产品，并保证与颍南污水处理厂和中水厂自控设备的兼容性。

自控软件编程包括PLC编程、修改和上位机软件编写。其中PLC编程包括升级改造工程PLC编程和颍南污水处理厂、中水厂PLC程序完善，并实现本期工程与颍南污水处理厂、中水厂的系统之间的数据交互；上位机软件编写是指对颍南污水处理厂和中水厂上位机软件的废除，对升级改造工程、颍南污水处理厂、中水厂作为一个运行整体进行上位机软件的重新编写。

★ 承包人提供的上位机编程程序、下位机编程程序和操作系统必须承诺是正版的具有序列号的软件。
自控系统设备清单
	序号
	名         称
	技  术  描  述
	数量

	1 
	可编程序控制器PLC
	CPU模块、电源模块、100M以太网模块、总线模块，I/O模块：DI=160、DO=32、AI=48、AO=12
	1

	2 
	PLC控制柜
	
	1

	3 
	显示操作屏
	12"触摸屏，配套监控软件
	1

	4 
	工业以太网交换机
	1000Mbps，2路光纤快速接口，4路RJ45接口
	9

	5 
	不间断供电电源
	6kVA   1h  在线式  隔离型   220VAC
	1

	6 
	交流电源SPD
	220VAC电源  机柜侧  50kA
	34

	7 
	模拟信号SPD
	4~20mADC   设备侧  10kA  1μA
	46

	8 
	脉冲信号SPD
	直流脉冲信号  设备侧  10kA
	15

	9 
	总线通信SPD
	BUS 总线  10kA  1μA
	5

	10 
	控制室电源防雷装置
	电源进线、馈出回路防雷压保护
	1

	11
	计算机系统软件
	中文WINDOWS 7 
	2

	12 
	开发版组态软件
	无限点开发版
	1

	13
	运行版组态软件
	无限点运行版
	3

	14 
	PLC编程软件
	授权版编程软件，（包括仿真调试程序，故障诊断程序，通讯程序等）
	1

	15
	应用软件
	针对污水处理厂开发
	1

	16 
	防病毒和防火墙
	
	1

	17 
	工控计算机IPC
	Core™2 Duo CPU 64位，800MHz前端总线，DDR SDRAM内存4GB，500GB HDD，DVD-ROM，22”TFT宽屏，图形多媒体加速器，100Mbps工业以太网卡
	2

	18 
	笔记本电脑
	13.3英寸超极本 （i3-3217U 4G 128G固态硬盘 HD4000 摄像头 蓝牙 Win8）
	2

	19 
	网络交换机箱
	
	5

	20 
	不间断供电电源
	3kVA   1h  在线式  隔离型   220VAC
	1

	21
	多模光纤
	供货并铺设
	1500米

	22
	modbus通讯电缆
	供货并铺设
	200米


2.2.4视频监控设备供货清单

视频监控设备（包括监控设备、安装支架及配件、防雷元件、电缆、光纤、管线等）的供货及安装，包括其采购、设备制造厂试验、安装、调试、试运行、验收和人员培训等技术服务以及售后服务。
投标商完成视频监控系统所必需的其它设备及附件等均应包含在供货范围内。同时包括升级改造项目监控系统与颍南污水处理厂和中水厂视频监控系统的整合，

所有视频监控设备要求保证与颍南污水处理厂和中水厂监控设备的兼容性，提供一个安全可靠、稳定运行的监控系统。
监控设备清单

	序号
	设备名称
	详细要求
	参考品牌
	数量
	单位

	一、前端设备

	1
	网络球型摄像机
	采用TI达芬奇系列高性能DSP，最大分辨率可达1920x1080、

4.7mm – 94.0mm, 20倍光学、支持以太网控制，同时支持模拟输出、支持NAS存储录像，录像可断网续传，支持8条自动巡航、5条自动巡迹、5条自动线扫，256个预置点
	三星、大华、朗驰
	18
	台

	2
	护罩支架
	铝合金
	三星、大华、朗驰
	18
	台

	3
	摄像机电源
	AC24V  3A
	三星、大华、朗驰
	18
	台

	4
	室外防水箱
	国标304不锈钢；
长*宽*厚=400*500*250带防撬锁、带防水檐

含空开,接线端子,插座等
	国产
	18
	个

	5
	摄像机立杆
	4米 定制 含基础
	国产
	12
	个

	二、存储部分

	1
	NVR视频服务器主机
	16 路 至少支持8个SATA/SAS热插拔硬盘位，单块硬盘最大支持4TB；
	三星、大华、朗驰
	3
	台

	2
	显示器
	22寸
	三星、夏普、LG
	3
	台

	3
	监控专用硬盘
	容量（GB）：3TB
接口：SATA3.0 
转速（rpm）：7200 
传输速率：6Gb/s 
缓存：64MB 
	希捷、三星、西部数据
	12
	块

	三、传输部分

	1
	光纤（单模8芯）
	中心松套管光纤缆芯填充油膏轧纹钢带粘结PE护套夹带双平行钢丝PE护套  
技术特点：低损耗低色散结构紧凑良好的综合机械性能 
应用范围：适用于长途通信和局间通信 
敷设方式：架空管道直埋  
允许弯曲半径：敷设时20倍缆径   
工作时10倍缆径 
允许拉力(N)：长期：800短期：2500  
允许侧压力(N/100mm):长期：800短期：2500 
使用条件：使用温度（℃): -40～+60 
光纤型号： 9/125um 
抗冲击力(g)：800 3次H=1m 
光缆重量(Kg/Km)：80～130 
光缆外径(mm)：8.3～11.2 
光纤数量（芯）：8
	力孚、爱普华顿、

一舟
	2600
	米

	2
	网线
	六类阻水，纯铜，单屏蔽
	力孚、爱普华顿、

一舟
	8
	箱

	3
	电源线
	RVV3*1.0国标
	力孚、爱普华顿、

一舟
	3200
	米

	4
	光纤熔接
	进口机熔接
	国产
	64
	点

	5
	光纤尾纤
	ST/ST
	一舟、爱普华顿、

力孚
	64
	点

	6
	光纤跳线
	ST/ST单芯单模跳线 5M

插入损耗（含重复性）≤0.2dB

互换性≤0.2dB

回波损耗≥50dB

材料：氧化锆陶瓷插芯

重复性≥1000次

使用温度-25℃ ～+70℃
	一舟、爱普华顿、

力孚
	32
	根

	7
	光纤终端盒
	8口
	一舟、爱普华顿、

力孚
	12
	个

	8
	光纤终端盒
	24口机架式
	一舟、爱普华顿、

力孚
	2
	个

	9
	单模单芯光纤收发器
	外置單模單芯，光電接口配置SC/FC/ST，工作波長1310/1550，傳輸速率10/100/1000M，傳輸距離40KM
	一舟、爱普华顿、

力孚
	12
	对

	10
	网络交换机
	48口全千兆口
	思科、华为、博科
	12
	台

	11
	视频光端机
	8 路单向视频加 1 路双向数据加 1 路双向音频加 1 路快速以太网
	哈雷光电、爱普华顿、英飞拓
	2
	台

	12
	光纤控制箱
	国标304不锈钢；
长*宽*厚=800*600*250带防撬锁、带防水檐

含空开,接线端子,插座等
	国产
	4
	个

	13
	PE管室外用
	￠25国标

壁厚：2.0（mm）
	国产 
	2000
	米

	14
	PVC线管
	￠20 国标
	国产 
	1000
	米

	15
	室外挖地
	深40CM 宽30CM
	国产
	1000
	米

	16
	砖沙回埋
	铺沙、砖、破路、过路管
	国产
	1
	项

	17
	配件及附材
	
	国产
	1
	项

	18
	原厂区监控、中水厂机房监控设备迁移整改
	点位、线路、门岗主机更换等
	国产
	1
	项

	四、中控显示部分

	序号
	设备名称
	详细要求
	参考品牌
	数量
	单位

	1
	拼接单元
	55寸 DID LED Panel 液晶超窄边、高亮度  700 (cd/ m2)、物理分辨率  1920x1080(H×V)、像素间距  0.63×0.63 (mm)
	TCL、三星、夏普
	8
	台

	2
	拼接控制器
	支持多种类型信号输入（网络信号、HDMI、VGA、BNC）整屏拼接显示，单屏独立显示，局部拼接显示，环通显示（复制），一路信号窗口漫游，画面静止，边框消隐
	TCL、三星、夏普
	8
	台

	3
	RGB矩阵
	24路RGB输入24路输出 音/视频输入输出端口和通讯接口有浪涌保护措施及抗雷击干扰设计
	TCL、三星、夏普
	1
	台

	4
	视屏综合平台
	包括7U机箱，电源适配器和主控板
	三星、大华、朗驰
	1
	台

	5
	网络业务板
	单屏支持4画面分割、8个HDMI视频输出接口
	三星、大华、朗驰
	2
	套

	6
	视音频采集板和视音频输出板
	64路视频输入16路视频输出,带字符叠加功能,音/视频输入输出端口和通讯接口有浪涌保护措施及抗雷击干扰设计64路视频输入8路视频输出,带字符叠加功能,音/视频输入输出端口和通讯接口有浪涌保护措施及抗雷击干扰设计
	三星、大华、朗驰
	1
	套

	7
	视频控制平台软件
	中文WINDOWS ，支持100路视频、含中心管理服务模块、流媒体服务模块、网络存储服务模块、CS客户端服务模块、电视墙管理服务模块（支持原各分厂接入平台）
	三星、大华、朗驰
	1
	套

	8
	网络控制键盘
	采用7 英寸触控式液晶屏，四维摇杆控制，支持网络/模拟球机
	三星、大华、朗驰
	1
	台

	9
	原装数字线缆
	HDMI线
	秋叶原、宝利隆、索尼
	17
	根

	10
	信号连接电缆
	　
	秋叶原、宝利隆、索尼
	1
	批

	11
	操作台
	6联 组装式钢木结构、表面静电喷塑工艺，达到国际IP23标准。钢制部分表面处理：经脱脂、酸洗、防锈磷化处理，表面静电喷塑，耐酸碱、防绣蚀、抗静电。木制部分表面处理：扶手及侧板、顶条等为中密度板，经抛光处理。防火底漆，表面刷无色无毒树脂漆。
	国产
	1
	台

	12
	拼接墙
	采用高强度钢材或铝合金材
	国产 国标
	1
	项

	13
	拼接支架底座
	采用高强度钢材或铝合金材料
	TCL、三星、夏普
	6
	台

	14
	拼接支架模块
	采用高强度钢材或铝合金材料
	TCL、三星、夏普
	6
	台

	15
	LED屏
	户内双基色
	国产 国标
	1
	项

	16
	防雷插排
	防雷，抗干扰
	ASP、地凯、OBO
	10
	个

	17
	视频工作站
	Core™2 Duo CPU 64位，800MHz前端总线，DDR SDRAM内存4GB，250GB HDD，DVD-ROM，22”TFT宽屏，1000Mbps工业以太网卡
	HP、联想、DELL
	1
	台

	18
	液晶显示器
	40" LED背光 16:9 分辨率:1920x1080 亮度：350cd∕㎡ 对比度: 5000:1  
	TCL、创维、三星
	1
	台

	19
	光纤网络交换机
	1000Mbps、12路RJ45接口、2路光纤传输
	思科、华为、博科
	2
	台

	20
	网络交换机箱
	24U
	国产 国标
	5
	台

	21
	辅材
	
	国产 国标
	1
	项

	五、防雷、UPS模块部分

	1
	不间断供电电源
	6kVA   1h  在线式  隔离型   220VAC
	APC、山特、OBO
	1
	台

	2
	室外电源防雷器
	
	ASP、地凯、OBO
	18
	台

	3
	室外通讯信号防雷器
	
	ASP、地凯、OBO
	18
	台

	4
	一级电源防雷器
	
	ASP、地凯、OBO
	1
	台

	5
	二级电源防雷器
	
	ASP、地凯、OBO
	1
	台

	6
	三级电源防雷器
	
	ASP、地凯、OBO
	1
	台

	7
	机房设备接地
	达到国家标准
	国产 国标
	1
	项

	8
	摄像机接地
	达到国家标准 铜缆、接地排、接地柱
	国产 国标
	1
	项

	9
	接地辅材
	
	国产 国标
	1
	项


投标商提供的仪表品牌产品质量参照或相当于参考品牌的产品质量。
2.3电气设备技术要求

2.3.1电气概述

(1) 供电电源

阜阳市颍南污水处理厂升级改造工程供电负荷等级为二级，供电线路采用两路电压0.4KV双回路供电，电源引自中水厂低压配电室。因全厂用电设备为0.4KV，因此全厂供电电压采用0.4KV，配电电压采用0.4KV。
厂内采用380/220V配电，变电室低压380V采用三相四线制中性点直接接地系统，放射式配电。全厂接地型式采用TN-C-S系统。

(2) 总体布置

A．中水厂供电系统描述
中水厂采用两路10KV电源进线，两路电源一路工作，一路100%备用；中水厂装机容量1842kW，计算容量1170kWB。选择两台变压器1600KVA，一用一备；升级改造工程建成后，变压器运行方式改为两台变压器同时工作，互为备用。

B．升级改造工程马达控制中心MCC1

马达控制中心MCC1设在高效沉淀池附近，采用低压抽屉式开关柜。主要供深床滤池及反冲洗设备间、高效沉淀池、调节池及提升泵房、碳源投加间、加氯间用电。

2.3.2电气设备总体要求

本节描述的是对标书的电气供货清单中的电气设备所提的要求，务必做到。在下列的分项中不再重复提出。
1.马达控制中心MCC1低压系统采用电缆进线，单母线分段接线方式，设母线分段开关，且两路进线开关及母线分段开关之间要有电气及机械连锁。

2. 马达控制中心MCC1为柜下电缆进线，柜下电缆出线。
3.低压开关柜等一切电气设备均应适合污水处理厂升级改造的环境及阜阳市的气候条件，应特别注意外部环境引起的任何类型的腐蚀及环境温度对设备的影响。

5. 开关柜与馈出电力电缆连接，采用防护式接线端子，螺栓压接方式，有满足额定电流通过的接触面，防止接触不良产生过热，有防触电的安全措施。

6. 开关柜与电缆沟接触位置加装密封板，防止小动物和腐蚀性气体进入开关柜内。 

7. 所有电器报价均要分类.内部元件要列出产地.厂家.规格.型号的详细清单。
★8. 所有低压开关柜及室内外电控箱等均需加装防浪涌保护器。限制瞬态过电压，将电压控制在一个安全的水平上；防浪涌保护器规格应满足最新国家防雷规范的要求。
★9. 开关柜均要装设防止温度过高的装置，如加装排风扇等。

10. 低压开关柜所供的电气设备容量要根据机械设备合同所提供的电气设备容量为准.目前招标图中提供的容量为参考值.对电气回路的数量也要随机械设备合同做一定的调整。

11. 供方须具备GB/T 190001(IS09001)质量体系论证书。并具备中国国家CCC认证要求。
12. 本技术标书提出的是最低限度技术要求，供方应保证提供符合本标书及有关国家和国际标准、行业标准的相关标准。所有设备应是新颖、安全、可靠的，且必须是为本工程生产的全新产品，任何已使用过的产品都被拒收。

13. 供方应严格按标书所规定的条款编写投标文件。如有异议，应列出差异表。如果供方没有以书面形式对本标书的条文提出异议，则意着供方提供产品完全满足标书要求。

14. 本技术标书所使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾时，应按水平高的标准执行。 

15. 供方应负责设备的设计、制造、供应、指导安装和调试，并负责售后服务。
2.3.3 与控制专业的接口

1. 所有马达控制中心均需留有与PLC的控制接口，电机运行、故障及手动/自动转换开关节点信号等均需反馈给PLC，并能接受由PLC发出的控制命令。

2. 马达控制中心中的进线、母联及重要的馈线回路均需装设多功能电量变送器（或利用开关本身所带的智能变送器），将各种电气参数通过总线接口送至PLC控制系统。

3. 变频调速控制器要求除以上各种电参量外，还需将速度反馈给PLC控制系统，并能根据PLC发出的调速指令进行调速运行。
2.3.4 技术规范

2.3.4.1马达控制中心及低压柜

1．参考标准

低压开关柜用于系统电压为1000V且中性点接地的网络中，应遵照的标准如下：

	IEC60439
	低压开关设备和控制设备组合装置

	IEC60529
	外壳保护度(IP代码)

	IEC60073
	人-机接口,标记和鉴别用的基本原理和安全原则.指示设备和调节器的编码原理

	IEC60947
	低压开关设备和控制设备

	IEC60364-4
	建筑物的电气设施

	GB7251－2005
	低压成套开关设备和控制设备

	ZBK36001－89
	低压抽出式成套开关设备


2．一般性说明

A．低压开关柜型号为抽屉式低压开关柜。制造商家应提供自己生产的产品柜型，不得有知识产权纠纷。

B.承包商需提供投标产品的国家级型式试验报告，供业主复查和确认。型式实验报告至少包括以下项目：

型式实验，短路强度实验，抗故障电弧实验，盐雾实验，抗震荡实验，温升实验，短路耐受电流实验，进线单元短路强度分断实验。
一次接插件应能提供由国家权威检测机构出具的机械寿命300次以上的试验报告。

C．电气参数

额定绝缘电压         1000V交流，三相；

额定工作电压         690V交流，三相；

过电压等级           8KV 

 污染等级             III

 额定峰值耐受电流:

a.主母线            至220KA

b.分支母线          至165KA

 额定短时耐受电流:

a.主母线            至100KA

b.分支母线          至86KA

 表面保护：

框架              敷铝锌板

内部分隔板        敷铝锌板

防护等级：        IP41

塑料零件：        无卤素，自熄灭，不含CPE

紧固件强度；       8.8级

内部分隔：         Form4 

柜内分隔

母线小室与电缆小室之间分隔

母线小室与设备小室之间分隔

设备小室与电缆小室之间分隔

设备小室与设备小室之间分隔

可靠性指标：

使用寿命：        20年

平均无故障时间：  ＞200000小时

抗地震强度：      7度
D开关柜柜型为抽屉柜型。

低压开关柜及柜内元器件和材料应选用体积小、低损耗、低噪音、防潮、无自爆、低烟、无卤、阻燃或不燃的定型产品。
3．低压开关柜的结构及制造要求

低压开关柜用于系统电压低于0.69KV并应按相关规范要求进行设计。

A 低压开关柜基本结构

低压开关柜应为抽屉式结构。其防护等级应符合GB4942.293要求的IP40。柜体做成易于调运及易于铲入底部运输的形式。运输单元可以最大长度不超过三米，台量不超过四台。

B 低压开关柜框架

开关柜为框架组合装配式结构，模数化设计。通过自攻螺丝或8.8级螺丝互相连接成基本骨架，再按方案变化需要，组成一台完整的装置。框架为C型敷铝锌板骨架，采用柔性生产线加工，骨架板材厚度不小于2.5mm,其基本零件均带有25mm间隔的模数孔，所有框架零件均为免维修型。要求框架结构无需专用工具即能组装成各种型式的柜体。要求框架结构分为下列小室:装置小室，母线小室和电缆小室。室和室之间用钢板或高强度阻燃多功能板分隔。装置小室安装设备组件。母线小室内安装主母线和分支母线。电缆小室中为进出线电缆(上下进出线均可)和组件之间的连接线及附件(电缆夹,电缆连接件,并联线,走线槽等)，进出线位置根据客户要求调整。

C 设备的有效安装高度不小于1800mm
D 低压柜门板和侧板

低压柜门板和侧板柜体门板表面经静电粉末喷沫，喷涂层不小于40微米，喷涂前应进行除油、除锈或磷化处理，涂层颜色待定。柜体颜色在制作前由业主确定。    

E 多功能分隔板

在抽出式开关柜中，分支母线安装在绝缘材料制成的多功能板中,同母线在一起,不加隔板就能达到(IP20)抗冲击的防护等级。多功能分隔板要求有抗故障电弧的性能，并作为装置小室和母线小室之间的隔离。

F 抽屉单元设计


抽出组件的结构标准模数E=25mm,抽出式组件有组件本身和组件安装小室组成。操作手柄上可给主开关分闸,试验,隔离三位置加挂锁,作为安全保护,最多可加3把挂锁。前门开孔用于仪表板的布置。仪表板设有敲落孔，用于安装计量操作和指示器件。操作手柄具有电气和机械联锁功能。组件操作手柄位置说明:

工作位置----组件锁定,主开关合闸,控制回路接通。

主开关分闸--组件锁定,主开关分闸,控制回路断开。

试验位置----主开关分闸,控制回路仍接通,组件锁定，可加3把锁

抽出位置----主回路和控制回路均断开

隔离位置----组件抽出30mm距离,主回路和控制回路均断开,组件锁定完隔离，可加3把锁。

对于每个馈电单元的抽屉，只有在开关处于断开状态下才能移动抽屉。当特殊需要时，抽屉单元可通过小孔来解锁机构，以便断路器处于接也能将门打开。所有同一规格的抽屉需可互换。

抽屉单元带有导轨和推进机构，一，二次接插件应有导入对准机构，需详细说明机构原理。

同类型抽屉具有互换性，一旦发生故障，可以在系统供电情况下更换故障开关，迅速恢复供电。

G 柜内母线及绝缘导线

母线布置在柜后，可分为上，下两层，母排材料为优质铜排，其相对导电率不小于98%。主柜内母线及绝缘导线敷设时均按照严格的工艺要求进行固定联接，以保证其不仅能承载额定的电流外，还能耐受电流所产生的机械应力和热应力的冲击，满足低压柜的动稳定性和热稳定性要求。

抽屉式的馈电柜分成三个隔室：水平母线在柜的后部，柜前面为功能单元隔室，柜前右边为电缆隔室。水平母线和功能单元隔室之间用阻燃自熄的多功能板分隔，抽屉抽出时，垂直母排不外露，且达到IP20垂直母排应安装（嵌装）在高品质阻燃型的高密度聚氨脂塑料功能内。电缆隔室与水平母线隔室、功能单元隔室之间用覆铝锌钢板分隔。

低压开关柜的主汇流排与垂直汇流排和大容量垂直母线之间应相互可靠连接，水平排与垂直排连接处不得打孔，母排的夹紧螺栓应采用8.8级强度。材质必须采用进口优质铜排,导电率高于98%，且在铜排套装热塑套管，增强铜的散热性，提高安全性能。(制造商家须有用于检测铜排相对导电率的检测设备，并提交检测报告给业主).

辅助导线必须有单独的通道，不得敷设在主母线区域内。柜与柜之间的二次线连接导线应有专用通道。

H 接  线

二次线端子排额定电压不低于500V，额定电流不小于10A，具有隔板、标号线套和端子螺丝。每个端子排均应标以编号。端子排应采用阻燃型端子。

控制回路的导线均应选用绝缘电压不小于500V，截面不小于2.5mm2的多股铜绞线。导线两端均要标以编号，导线任何的连接部分不能焊接。对外引接电缆均应通过端子排，出线端子用压接式连线鼻子。

抽屉二次接线采用插入式结构，并且柜内设备机械配合和间隙应符合机械和电气距离上的要求，操作灵活可靠。

对于抽屉柜内电气联锁、控制回路的接线，应进行严格检查，以保证回路的接线正确性，完整性。

I  MCC开关柜电源进线以及两排开关柜柜间连接均采用电缆，在开关柜下方进线，馈出电缆均由开关柜下方出线。

J  MCC联锁：

· 正常工作时，两个进线开关同时工作，母联开关分闸运行。

· 两个进线开关与母联开关要求装有电气及机械互锁装置，仅允许其中两个开关同时闭合。

· 要求两进线及母联柜带有在线解除互锁功能，以便于在需要变压器切换时的短时并列运行。

K 所有柜体、箱体上配手柄，手柄可锁。每一面柜、箱上所有手柄用同一把钥匙。

L 外部门和开关的手柄，按钮和指示灯护罩应互相匹配。

M 柜体前后应设可开关的门,采用铜导线将门与接地的外壳相连。门上设置开启限幅机构，防止损坏绞链和喷塑表面,所有柜面元件应采用嵌入式安装。

N马达控制中心柜内部电气元件运行要可靠，元器件有较高的互换性、通用性、元件的安装应维护方便。

O 马达控制中心的每个柜内应有防冷凝加热器，用ON/OFF/自动控制。马达控制中心进线总开关(进线总断路器)应有总线接口，并与计算机系统相联，并将电气量参数上传至计算机;马达控制中心MCC与机旁就地控制箱构成完整的马达电气控制系统。

P 安装材料

柜体、箱体安装在镀锌的中碳钢槽钢上。槽钢的供货由承包人的制造商负责。承包人的制造商应承担所有穿线管、电缆、仪表管路等与柜或控制接合处的边界安装工作，包括管线的固定、柜底的密封等。

承包人应提供业主及项目经理确认的合适的电缆夹具，确保进线电缆的重量不要由电缆密封套承受。在电缆安装结束后，柜的底部应采用非凝固的化合物密封，防止可能的腐蚀气体从下部侵入。

承包人的制造商应提供用于安装的螺栓和可拆下的提升钩。

必要时，承包人的制造商还应提供用于柜内阻抗发热时的通风或冷却设施。

Q 接地要求

承包人的制造商在每一组电动机控制中心、控制箱的底部提供全长的接地铜排，铜排的设计截面应能承受4秒钟的短路电流。  
R承包人的制造商提供每组马达控制中心安装用的工具

4．低压开关柜内部设备的技术要求

安装在低压开关柜内的设备应满足工作条件，在此基础上承包人应保证所需性能或性能范围，若对所要求的或期望不能满足时，及时通知项目经理，经协商进行调整。

所有的设备应是新颖的，为有关种类的第一流质量，产品应由专业厂生产，保证质量及产品额定值合格，且有合格证书。

所有设备在安装及运行后应具有标记牌，标记牌上应注明容量，操作特性型式及序号，所有设备应各有可靠的安全措施，以防意外及设备损坏。
A电源：

低压400V、50HZ、3相5线  控制电压: 220V

B框架断路器技术要求

1) 框架断路器分断能力>=65KA。

2) 框架断路器最大极限冲击耐压>=12KV。

3) 2000A以下框架断路器机械寿命不小于20000次，电气寿命不小于8000次；

4) 3200A以下框架断路器机械寿命不小于15000次，电气寿命不小于5000次；

5) 框架断路器的额定极限短路分断能力Icu=额定极限工作分断能力Ics

6) 框架断路器在1S定义的额定短时耐受电流Icw不低于Ics

7) 全分断时间：  ≤30ms  

合闸时间：    ≤70ms

8) 框架断路器应配备各种微处理器脱扣器，具备四段保护功能，区域选择性闭锁功能、电流测量功能、通讯远动功能、故障显示功能、故障信号功能等，同时具有宽广的时间和电流调节范围，具备远动通讯功能。

9) 框架断路器能进行区域联锁，具有选择保护功能。在多台开关串联组成的系统中，每台开关可以通过连线和上游的开关通讯，可以快速判断故障范围，缩小开关的动作时间，减少保护装置承受的热应力。

10) 框架断路器都配备手动、自动储能，辅助触点，闭锁装置，分闸、合闸线圈，无需用户额外配置附件。

11) 框架断路器的安装方式为抽出式.

12) 框架断路器为模块化结构设计，附件可以按照用户需要更换，方便用户进行维修保养。

13) 框架断路器对触点的磨损情况和操作次数能够进行电子检测。

14) 带有智能化操作面板，并能与计算机直接通信，进线电压、电流、有功、无功及断路器运行、故障状态信号可通过现场总线直接送至PLC系统。

15) 断路器操作机构应为弹簧储能型，带有手动及电机储能机构，具有储能指示。

16) 所有进线主开关及每台设备的运行、故障状态信号、手动/自动状态信号可通过现场总线送至PLC，并能实现远程控制。要求现场总线系统与计算机控制系统总线标准一致。

C 塑壳断路器技术要求

1) 塑壳断路器分断能力≥50KA

2) 塑壳断路器的绝缘电压>800V,额定脉冲耐受电压Uimp>6kv

3) 塑壳断路器是模块化设计，安装简单方便，在加装各种附件(包括分闸线圈、欠压线圈、辅助触头模块、电操结构、各类联接端子)时，不需要改变断路器的结构，同时实现附件标准化，便于用户的维护。

4) 250A以下塑壳断路器为热磁式断路器, 脱扣器过载保护的整定范围不低于0.7~1.0In,机械寿命不小于20000次，电气寿命不小于8000次；400A以上塑壳断路器为电子式脱扣器, 脱扣器过载保护的整定范围脱扣器过载保护的整定范围不低于0.4~1.0In,机械寿命不小于15000次，电气寿命不于7000次；

5) 塑壳断路器和接触器可以实现完全的无缝联接，

6) 塑壳开关的防护等级为IP20，开关柜前面板防护等级为IP32，开关柜内防护等级达IP54，塑壳开关采用双绝缘设计，保证用户使用的安全性。

7) 抽屉式塑壳断路器必须具备联锁机构，即当断路器在合闸位置时，开关主体不能从基座上抽出，或在抽出时断路器必须联锁断开，反之，只有断路器主体在分闸位置时才可插入基座。

D 接触器

额定绝缘电压：1000V

额定脉冲电压：8KV

保护等级：本体应达到IP20

保护处理：符合IEC68“TH”国标。

设备允许环境温度：-40℃~+70℃运行在U1。

安装方式：允许与正常垂直安装平面成±30℃无降落，应可和断路器插接安装。

阻燃：符合UL4.V1级，IEC695-2-1，960℃。

额定运行电压：>690V

机械寿命：50HZ 线圈，达到1000万次。

接触器本身应至少能够达到独立四开，四闭的辅助触点。

对100A以上接触器应能快速更换线圈和触点。

接触器应采用模块化结构，使之方便加入辅助触点。

E 热继电器

保护等级：防直接手指接触IP2x

防护处理：符合IEC68“TH”

设备周围环境温度：

正常工作：-25~+55℃
工作极限：-40~70℃
额定绝缘电压：>690V

脱扣等级：10A

重新复位：通过继电器前部转换开关选择，该开关可锁住并封闭，热继电器应具备脱扣指示器，并有测试功能。

F. 软起动器

★软启动器应选择国际知名品牌，应选用丹佛斯产品。
符合标准：IEC94-4-2

CE认证，符合低压及电磁兼容性规范

防护等级：IP00

运行时环境温度：环境温度：运行时-15℃~+50℃

                          保存时-40℃~+70℃

频率：50HZ

调整电流：

电机最大启动电流可在1.5~4或2~5倍的In调整。

启动和停止时间及初始电压应可调整。

自由停止。

软停止。

应考虑不带旁路长期带负载运行，软启动器应自带风扇对自身进行冷却。

装置保护：根据用电设备的电机工作电流和电机的实际电流值连续监测电机和电机软启动器的单元温升。

应具有防止电机过载保护、缺相，相位不平衡。

基本要求：

1）克服机械磨擦的超转矩启动。

2）低速下不用调整，可获得最大转矩。

3）转矩超过设定值或极限植时，自动调整加速斜坡。

4）功率模块采用IGBT，开关频率高 ，谐波少，噪音低。

5）带有现场总线接口，通过总线通讯系统，中央控制器及PLC控制系统可以直接寻访每个软启动单元并进行驱动、互换式控制命令，操作及诊断等编程。要求现场总线系统与计算机控制系统总线标准一致。

6）具有非常全的保护功能和电磁兼容性，可靠性好。

7）软启动器故障时，具有自诊断功能。

8）产品符合UL.CSA标准。

9）它能使启动的曲线平缓，尽量符合电机的启动特性曲线，使电动机在任何工况下均能平滑起动、保护拖动系统，减少起动电流对电网的冲击，保证电动机可靠的起动。

10）内置通讯接口，符合标准通讯规约，以便向远动设备或后台机传递各种信息。可以与多种网络协议通讯：MODBUS等。

11）软起动器要求按照50度环境温度设计，50度时不需要降容。

12）软起动器要求具有增强的电机保护功能：

过载、失速、堵转、欠载、过温、缺相、相不平衡等

13）具有三相自平衡功能，可将输入三相电压平衡在4％以内。

G. 变频调速装置

★变频调速装置应选择国际知名品牌，应选用丹佛斯FC200系列及以上高端产品。

1）制造厂商必须有至少10年以上的经验设计和生产变频调速器。

变频器必须设计符合CE低电压指令（IEC50178）和CE EMC电磁兼容指令（IEC61800），满足UL508C，CAN/CSA-C22标准。变频器制造商必须提供对电网产生谐波影响的分析数据。在调试阶段，必须完成电力局要求的谐波分析测试。

2）变频器是基于IGBT设计，提供高质量的输出正弦波形，而且不会引起电机绕组的额外的发热影响。

3）变频器有以下的运行特性：

输入电压：380-480VAC, +/-10%, 3相

输入频率范围： 47－63Hz

输出电压： 0－额定电压
输出频率范围：0－320Hz
间隙过载：110％额定电流1分钟, 150％额定电流3秒
功率因数：0.92以上 

频率分辨率：

模拟量输入 – 最大输出频率的+/-0.4%以内 

数字量输入－ 设定频率的+/-0.1%以内

效率： 额定电流和额定电压条件下97.5%。

工作环境温度：0－50C
相对湿度：5－95%，无凝结
储存温度：－40至70C

4）变频器在50度的工作环境下不需降容使用。

5）变频器有输入EMC滤波器和输出共模滤波器以减少运行噪声，满足我国政府对电气产品电磁兼容的要求。变频器具有内置的浪涌保护装置。

6）变频器有自动整定能力，可以优化电机的启动和正常运行。

7）为了避免不恰当编程，必须有自提示的启动程序协助对变频器的初始设定。在以后的使用过程中，应有一个方便的启动程序，能快速地设置变频器。

变频器有多种可编程停止模式，包括：斜坡运行、惯性、直流制动、斜坡保持和S曲线运行。

变频器有两个独立的可以分别编程的加速和减速时间。以0.1秒为增量，每个时间可从0-3600秒编程设定。

8）变频器在满负载条件下主电源掉电跨越能力为15ms。

在电源恢复以后，变频器可以重新启动恢复运行。用户可以编程选择以下一种方式自动重启动:

用飞速启动决定电机速度
检测电机端电压确定电机速度 

利用上一次的输出频率

9）变频器必须有自动故障检测能力，可以利用人机接口模块查找运行故障并采取相应的纠正措施。变频器必须可以储存最新发生的八种报警代码和八种故障以及故障时的运行频率、输出电流、直流母线电压和其它变频器状态。以上信息在断电时可以保留。

10）变频器必须有以下标准内置保护功能：
欠压保护

过压保护

过流保护

过温保护
接地保护 
11）变频器应有两个可设置的差动隔离式的模拟信号输人(4-20mA或+/-10V(双极性))，也应能提供一个可设置的隔离式的模拟信号输出(4-20mA或+/-10V(双极性))。

变频器应能提供六个数字输入和两个继电器输出(C型(1个常开点- 1 常闭点))，I/O板本身能提供24V直流输出，不需外置供电模块。

变频器可以在0.0Hz至320Hz间编程设定。

变频器具有内部过程PI控制，不需要一个额外的过程回路控制。内部的过程PI调整器具有比例和积分增益调节、偏差反向以及输出限幅功能。反馈可以组态成正常的或均方根函数。

12）变频器必须含有标准的内置DC母线以减小谐波，提高功率因数。

13）变频器可以提供额定电流110％的间隙过载能力1分钟，额定电流150％的间隙过载能力3秒钟。软件过电流限制可在额定电流的20％至160％间编程。

变频器额定转矩调速范围为80：1。

14）变频器有一个可拆卸的全数字LCD操作面板，可以显示运行状态、故障代码和诊断信息。面板可以带电插拔而不会引起变频器故障。面板具有拷贝功能。

15）变频器应接线方便，控制端子块可方便插拔。

16）变频器有基于Windows的设置和诊断支持软件，可以显示和修改所有参数，从变频器上载或下载。
17）变频器与负载的距离可以达到200米。

18）变频器必须能够提供IP2X及以上的封装形式，以满足装入电控柜内的要求，变频器应配置输入输出电抗器、滤波器等其它部件，否则，必须提供由正式的检测机构论证的含变频器控制的整体检测合格证，以满足系统要求。

19）变频器可以与PLC采用数字通讯的方式，因此需内置通讯接口，符合标准通讯规约，满足以太网通讯协议，以便向远控设备或后台机传递各种信息。

20）变频器自带散热排风装置。

21）变频器应带有抑制高次谐波的措施。

22）变频器应内置浪涌吸收元件，可将高压尖峰吸收。

★23）变频器进线应加装进线电抗器及抑制高次谐波的滤波器，出线必须加装正弦波滤波器（LC滤波器）。

24）电网闪落时的运行：变频器将利用正在旋转着的电机的动能继续运行，只要电机旋转并产生能量将继续运行。

25）零速满转矩：由变频器带动的电机能够使电机在零速时输出满转矩，并且不需要脉冲编码器的反馈。
26）起动转矩：能够提供可控且平稳的最大起动转矩。最大起动转矩能达到200%的电机额定转矩。


27）精确速度控制：变频器闭环下的静态精度为0.01%。
28）精确转矩控制：动态转矩阶跃响应时间，在开环应用时能达到1~5ms。
I 0.4KV电动机的起动方式

P≥75KW采用电动机软启动器启动,其他小容量电机均采用直接在线起动方式，保证0.4KV母线电压波动不超过10%。

J 熔丝开关和刀开关

熔丝开关应符合IEC408。

熔丝开关为双断型，固定触点带护罩，触点表面镀银。

熔丝开关安装在柜内，但操作手柄通过小室门在柜前门上操作。

刀开关与熔丝开关要求相同，仅硬铜连接替代熔丝连接。

K 熔断器

熔断器熔丝采用高分断管装型，产品符合IEC269标准。

L 母排

＃母排和每排连接片采用实心的高导电电解铜(特别说明除外)，产品符合IEC431标准。
母排装置应具有独立检验机构的测试证书。整个母排截面应能承受最大负载时的连续电流。

各种形式的测试证书副本应提交给项目经理。

开关柜之间及柜顶主母排采用空气绝缘，母排两端预制成可延伸终端，安装在开关柜后部的母线室配电母线组装在阻燃型塑料功能板中，通过特殊联接件与母线联接。柜内设独立的PE接地系统及N中性导体，应确保系统的接地可靠。

M 控制继电器

继电器应符合IEC65，IEC435标准，全部采用插拔式。

N 电流互感器

＃电流互感器应符合IEC185标准，输出不小于15VA，保护用电流互感器采用0.5级，电流互感器二次侧一端接地。计量用电流互感器采用0.2级，应确保电流互感器始终处于闭路状态。

O 电流表、电压表、多功能表电参量表:

马达控制中心总进线应配置三相全功能LCD液晶屏电力仪表，可测量三相电流、三相相/线电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、有功电能、无功电能等基本参数，还能实现分时费率统计功能。

电控柜(箱)内总进线、变频设备电动机一次回路以及大于18.5kW的直接启动电动机应配置三相多功能LCD液晶屏电力仪表，小于18.5kW的直接启动电动机一次回路配置单相多功能LCD液晶屏电力仪表，馈电回路均安装单相多功能LCD液晶屏电流表。

配电柜用的电流表和电压表、多功能电参量表均采用嵌入式安装，数显式电参量表，应符合相关IEC及国家标准标准。多功能电流表要求带有标准RS485总线接口，并带有1对数字量接口。

Q 按钮和指示灯

按钮和指示灯式样应协调。按钮和指示灯颜色的选择应符合GB2682-81。起动按钮采用绿色、停止按钮采用红色。

所有户外式按钮防护等级IP65。

所有按钮、指示灯配中文、英文标牌，文字最小高度3mm。

所有电动机的回路需在面板上安装开、停控制按钮、运行、故障指示灯。

R 选择开关

选择开关采用双断型触头，触头材料为硬质银合金。可控制两个独立的回路。选择开关配中文、英文标牌，要求同按钮标牌。

S 保护继电器

承包人有义务对系统的继电保护进行计算，并根据继电器的特性曲线提出详细完整的系统保护方案。在柜制造前提交业主及项目经理确认，在收到书面确认后，才能进行下一步工作。

所有保护继电器应符合IEC标准。

保护继电器采用防气候型，并完全密封，防止潮气和灰尘的侵入。保护继电器为嵌入安装，抽出式底板带插入部件。

保护继电器应配备柜上安装附件及外部接线端子。

T 端子

用于控制的端子采用螺丝压紧连接，当有多根连线时，应采用跨 接片，用于电源接线和馈出线的端子采用铜螺栓和铜螺母连接，端子的尺寸和空档应适合电缆的规格和连接片。用于电力的接线端子，采用螺栓压紧连接，配有与电力电缆截面相配合的过渡连接端子(考虑线路压降，截面升级)连接端子必须满足线路电流发热要求。

相线之间用隔板分隔，电源进线端子上加保护板，上面用黄底黑字作警告标志。

端子的安装高度离柜底大于300mm，小于700mm。

提供电缆支架及夹件(安装在底板和端子之间)。

U 连接线

柜内连接线采用多股铜芯绝缘电线，电压等级为1000V，符合IEC及BS6231标准，所有导线采用连接片端接。

柜内布线沿水平和垂直方向敷设在金属或塑料线槽内，不允许斜角穿过任何框架或在自粘式线缆架上敷设。

在每一连接点和端接处，每一根导线提供与施工图相符的标记套圈，双向标记应相同。

V 标牌

提供有机玻璃刻字标牌，固定在小室前后，标牌上用中文、英文书写回路目的地设备符号和名称。

提供先进的标牌，采用黄底黑字固定在遮盖设备的盖板上或设备箱体的门上。如有必要，在所有自动控制的设备上，应提供一块或数块警告标牌，尺寸和结构须经项目经理确认。标牌上用中、英文书写“危险，设备可能在不发生警告的情况下运转”，所有用中、英文书写的标牌在制造前应提交业主确认。

W 防浪涌保护器

相关参数及技术条件：

 最大持续工作电压Uc：350V AC（不受电网工频波动影响）；

 电压保护水平Up≤2.5Kv；

 冲击放电电流达到12.5kA（10/350µs）；

标称放电电流≤80kA
 模块化设计，一体化底座，可在线热插拔，便于检测、维护，标准35mmU型导轨安装；

 具备遥信报警功能和机械式状态指示功能；

 全密封设计，无老化现象，无火花泄露，长寿命；

 外壳材料阻燃等级V0（最高阻燃等级）；

 体积小巧,仅需8个标准模数宽度，即：140mm；

 L-N间，工频续流切断能力达到50kA；

 特有的双层桥接功能，双接线端口，适用于V型接线法；

 插头内部为火花间隙结构，放电间隙材质为钨铜合金，更耐直击雷能量冲击。

2.3.4.2动力配电箱（就地控制箱）

★室内、外动力配电箱制造外壳采用不小于1.5mm厚的AISI304不锈钢板，室内保护等级IP54，室外保护等级IP65。
室内动力配电箱额定电压AC230/400V，采用挂墙安装。室外动力配电箱额定电压AC230/400V，采用支架安装。元件选用国际著名厂商的知名产品。元件技术要求详见低压柜内塑壳断路器的技术要求。

2.3.4.3双电源互投箱

★双电源互投箱制造外壳采用不小于1.5mm厚的AISI304不锈钢板，保护等级IP54。
额定电压AC230/400V，采用挂墙安装。元件选用国际著名厂商的知名产品。元件技术要求详见低压柜内塑壳断路器的技术要求。

2.4仪表设备技术要求

2.4.1仪表总体要求

 本工程选用的仪表全部采用技术先进的数显式电动仪表，必须是国际公认成熟可靠的品牌，输出信号为标准4~20mA DC信号。

仪表全部采用智能型测量仪表；便于计算机系统连接和维护管理的方便，具有自动补偿功能、带现场总线接口、具有兼容性通讯协议、具有自诊断、信号保持、故障报警等功能。考虑到水质及现场环境的条件，为防止探头结垢，尽量选用非接触式、无阻塞隔膜式、自清洗式的传感器。
在室内地面以上的仪表与在户外安装的仪表或变送器保护等级应达到IP54以上，室外安装时应增加保护箱；浸没在水下或安装在井内的仪表或传感器保护等级应达到IP68。
消耗品根据需要提供相应的备品备件。承包商所选用的仪表必须是成套配备，包括仪表本身及所有安装所需的各种附件以及连接线。仪表系统是用来连续测量污水处理工艺流程中的主要参数，并将测量数据送入计算机数据采集及监控系统。
仪表的安装管件必须与连接管道相协调，统一标准。
★测量精度及防护等级标准表
	仪表名称
	规格参数
	组成部分
	防护等级最低要求标准

	超声波液位差计
	测量误差：+/- 2mm +测量距离的0.17 %
	变送器
	IP66

	
	
	传感器
	IP68

	超声波液位计
	测量误差：+/- 2mm +测量距离的0.17 %
	变送器
	IP66

	
	
	传感器
	IP68

	液位开关
	测量误差：< 0.25%
	变送器
	IP67

	
	
	传感器
	IP68

	电磁流量计
	测量误差：≤0.2%
	变送器
	IP67

	
	
	传感器
	IP68

	电磁流量计
	测量误差：≤0.5%；
	变送器
	IP67

	
	
	传感器
	IP68

	污泥界面仪
	测量误差: 0.1m ± 0.05m
	变送器
	IP66

	
	
	传感器
	IP68

	余氯分析仪
	余氯测量误差≦±3%；总氯测量误差≦±10%
	变送器
	IP65

	
	
	传感器
	IP68

	COD在线分析仪
	测量原理：重铬酸钾法
	一体式
	IP54

	氨氮分析仪
	测量原理：比色法
	一体式
	IP54

	总磷/正磷酸盐分析仪
	测量原理：光度计比色法 

正磷酸盐测量误差≦±2%；
	一体式
	IP54

	电磁流量计
	测量误差：≤0.2%
	变送器
	IP67

	
	
	传感器
	IP68

	水质采样仪
	室外型，工作原理：蠕动泵控制采样
	一体式
	IP68

	污染源在线监控数据采集传输仪
	型号：WHJJ型
	一体式
	IP54

	PAC质量流量计
	测量误差：≤0.5%；
	一体式
	IP67

	PAM质量流量计
	测量误差：≤0.5%；
	一体式
	IP67

	悬浮物分析仪
	测量误差：±5 %
	变送器
	IP67

	
	
	传感器
	IP68

	雷达液位仪
	测量误差：+/- 3 mm
	一体式
	IP67


2.4.2超声波液位差计

1. 用途：测量、指示和传送液位差信号

安装要求：要求在格栅前、后各装一个传感器。
2. 类型：分体式；

3. 死区范围：0～0.35米；

4. 液位测量范围：0~10米；

5. 测量误差：+/- 2mm +测量距离的0.17 %

6. 分辨率：0.1%；

7. 防护等级：传感器IP68；变送器IP66；

8. 连接电缆：10米；

9. 变送器显示要求：LCD 液晶显示；

10. 输出：4~20mA DC ，带3个机械式干触点；

11. 输入：双通道；

12. 技术要求：有现场操作功能，内置过电压保护电路，断电自动存储数据，10米信号电缆，支撑件。

13. 电源：220VAC 50Hz。
2.4.3超声波液位计

1. 用途：测量、指示和传送液位信号

2. 类型：分体式；

3. 死区范围：0～0.35米；

4. 液位测量范围：0~10米；

5. 测量误差：+/- 2mm +测量距离的0.17 %

6. 分辨率：0.1%；

7. 防护等级：传感器IP68；变送器IP66；

8. 连接电缆：10米；

9. 变送器显示要求：LCD 液晶显示；

10. 输出：4~20mA DC ，带3个机械式干触点；

11. 输入：双通道；

12. 技术要求：有现场操作功能，内置过电压保护电路，断电自动存储数据，10米信号电缆，支撑件。

13. 电源：220VAC 50Hz。
2.4.4液位开关

1. 功能：泵房液位限位控制。

2. 形式：射频导纳原理，刚性或柔性传感器接触式测量，一体式结构。

3. 测量范围：0~7米；

4. 传感器长度：按限位控制要求

5. 供电/通信: 12...36 V DC 

6. 输出: 4...20 mA HART

7. 测量误差：< 0.25%

8. 环境温度：-50 °C...+70 °C (-58 °F...+158 °F)               

9. 过程温度：80 °C...200 °C(-112 °F...392 °F)

10. 主要接液部件材质：PTFE、PFA、 316L
11. 防护等级：变送器IP67；传感器IP68
2.4.5电 磁 流 量 计 （用于污水测量）
1. 功能：测量、指示和传送管道内污水的流量

2.  组成结构：分体式，传感器、变送器，全部安装附件。

3. 测量管径：
DN1000

4. 测量范围: 0～5000m³/h
5. 测量误差：≤0.2%；

6. 重复性：测量值的0.1%
7. 防护等级：分体式，变送器IP67；传感器IP68 
8. 传感器和变送器可以成套实现在线标定，并且转换器可完全互换，用户无需再次校准即可保证精度； 

9. 显示：显示要求：背光字母、数字显示，瞬时流量，累积流量，设定及出错，反向流量前面加负号；接触式按键，无需开盖即可现场操作、设置。

10. 输出：全部电隔离,1路4～20mA DC模拟电流输出、1路频率/脉冲输出、1路继电器输出。
11. 空管检测：在空管时可靠零输出并显示和输出报警信号

12. 变送器环境温度：显示型：-20— +50 ℃

13. 电源：采用开关电源115​—230VAC，50-60HZ；
14. 衬里材料：硬橡胶衬里

15. 电极：316L,；

16. 安装：管道法兰安装

2.4.6电 磁 流 量 计 （用于污水测量）
1. 功能：测量、指示和传送管道内污水的流量

2. 组成结构：分体式，传感器、变送器，全部安装附件。

3. 测量管径：
DN800

4. 测量范围: 0～5000m³/h
5. 测量误差：≤0.2%；

6. 重复性：测量值的0.1%
7. 防护等级：分体式，变送器IP67；传感器IP68 
8. 传感器和变送器可以成套实现在线标定，并且转换器可完全互换，用户无需再次校准即可保证精度； 

9. 显示：显示要求：背光字母、数字显示，瞬时流量，累积流量，设定及出错，反向流量前面加负号；接触式按键，无需开盖即可现场操作、设置。

10. 输出：全部电隔离,1路4～20mA DC模拟电流输出、1路频率/脉冲输出、1路继电器输出。
11. 空管检测：在空管时可靠零输出并显示和输出报警信号

12. 变送器环境温度：显示型：-20— +50 ℃

13. 电源：采用开关电源115​—230VAC，50-60HZ；
14. 衬里材料：硬橡胶衬里

15. 电极：316L,；

16. 安装：管道法兰安装 

2.4.7电磁流量计（用于小管径污泥测量）   

1. 功能：测量、指示和传送管道内泥水混合物的流量

2. 组成：传感器、变送器，全部安装附件

3. 测量管径：DN150 
4. 测量范围: 0～100m³/h
5. 测量误差：≤0.5%；

6. 防护等级：分体式，变送器IP67，传感器IP68

7. 显示要求：LCD，背光，可显示流量，累积流量，流速； 
8. 输出：1路4～20mA DC模拟电流输出、1路频率/脉冲输出、1路继电器输出。

9. 环境温度： -20—+50 ℃

10. 电源：220VAC，50HZ；

11. 衬里材料：PTFE

12. 电极：316L
13. 安装：管道法兰安装 

2.4.10污泥界面仪(超声波式)

1. 用途：沉降池中的的连续污泥界面测量
2. 组成：传感器，控制器，相关的安装支架 
3. 测量范围：0～10m；米，可以以污泥界面深度或污泥界面厚度来显示。
4. 分辨率：<0.04m 
5. 测量误差: 0.1m ± 0.05m
6. 信号输出：模拟输出电流： 0/4 -20 mA，
7. 传感器工作温度： +2℃~+50 ℃
8. 显示器: 具有中文菜单显示,LCD液晶屏，可以选择图形或数字显示，具数据存贮记录功能；
9. 工作电源：230VAC±10%，50 Hz，14VA 或

10. 防护等级：分体式，变送器IP66；传感器IP68

11. 安装方式：浸没式安装。

2.4.11余氯分析仪

1. 测量原理：可准确测量余氯或总氯含量；

2. 测量范围：0~10ppm的余氯或总氯；

3. 测量误差：余氯±3%；总氯±10%

4. 检测限：0.001ppm；

5. 测量时间：2.5min；

6. 显示：LCD液晶屏；

7. 输出：4~20mA，继电器；

8. 操作环境：0~45℃，

9. 电源：100~230VAC，50/60Hz；

10. 防护等级：变送器IP65 传感器IP68，室外安装；

11. 仪器安装方式：壁挂/面板/夹管式安装。

2.4.12 COD在线分析仪

1. 功    能：测量、指示和传送过程检测介质的COD值信号

2. 测量原理：重铬酸钾高温消解，比色测定
3. 组    合：测量、元件及全部安装附件

4. 水质综合测量仪应采用先进的模块化设计和先进的数字通讯，具有故障报警、自识别功能、 支持中文操作界面，及更好的历史数据显示界面。

5. 测量范围：0 … 100 mg/l

6. 测量误差：满足水污染在线监测系统验收技术规范标准要求

7. 测量间隔时间:连续测量、1-24 小时间隔测量、触发启动测量

8. 校    准:可选择不校准或者自动校准或用户自定义校准

9. 仪表输出: 4～20 mADC输出，继电器输出，RS485输出，Profibus或MODBUS总线接口

10. 环境温度:+ 5°C ～ + 40°C

11. 电源要求:220 VAC ± 10%/50-60 

12. 储    存：断电自动储存系统数据、储存半年以上历史数据

13. 预处理：不含预处理

14. 背光显示屏：LCD显示 、可查看历史曲线

15. 防护等级：不低于IP54

16. 安装方式：墙挂式

2.4.13 氨氮在线分析仪

1. 功    能：测量、指示和传送过程检测介质的氨氮值信号

2. 测量原理：氨气逐出比色法

3. 组    合：测量、变送、元件及全部安装附件

4. 操    作：具有故障报警、自识别功能 、支持中文操作界面，及更好的历史数据显示界面。

5. 测量范围：0.2～100 mg/l NH4－N

6. 测量误差：满足水污染在线监测系统验收技术规范标准要求

7. 测量间隔时间:连续测量、1-24 小时间隔测量、触发启动测量

8. 校    准:可选择不校准或者自动校准或用户自定义校准

9. 仪表输出： 4～20 mADC输出，继电器输出，RS485输出，Profibus或MODBUS总线接口

10. 环境温度：+ 5°C ～ + 40°C

11. 电源要求:220 VAC ± 10%/50-60 Hz

12. 储    存：Hz断电自动储存系统数据、储存半年以上历史数据

13. 预处理：不含预处理

14. 背光显示屏：LCD显示 、可查看历史曲线

15. 防护等级：不低于IP54

16. 安装方式：墙挂式

2.4.14总磷/正磷酸盐分析仪

1. 用途：用于污水处理过程进出水总磷或正磷酸盐浓度的测量、显示和传输。

2. 测量原理：钼蓝法；符合标准方法（DIN38405D11）；

3. 测量范围：总磷0.01-5.0mg/L(以磷计)；正磷酸盐0.01-5.0mg/L
4. 测量误差：TP测量误差必需满足水污染在线监测系统验收技术规范标准要求；正磷酸盐测量误差≦废水实际化验值的±2%；

5. 测量周期：10分钟；

6. 仪器具有自动校正、自动清洗、自动背景值修正功能；

7. 显示：LCD液晶屏，数字及图形显示，具数据存储功能；

8. 输出：两路0/4~20mA，继电器；

9. 服务端口：RS232；

10. 通讯协议：MODBUS、PROFIBUS，可选；

11. 工作温度：5~40℃；

12. 防护等级：IP54，室内安装；

13. 电源：230VAC，50Hz；
14. 预处理：应配备针对污水检测而设计的样品预处理器设备，适用于含不溶性杂质分析的废水的预处理过程，也可用于工业、地表水等其他领域，以保证仪器稳定、连续运行。

2.4.15 污染源在线监控数据采集传输仪

1. 多种类型的数据输入接口功能，基本配置：8AI 、4DI 、2DO 、液晶屏显示、6路 RS232/485(可扩展)。 

2. 系统为模块化结构设计，可方便扩展标准I/O 口（16AI、8DI、8DO）或电量采集单元 

3. 液晶触摸显示屏 

4. 64M SDRAM，256M Flash，可选外部存储：SD卡及USB存储设备。 

5. 系统自带实时时钟，掉电自动计时功能，支持远程校时。

6. 支持本地或远程参数设置，如：修改定时上传间隔时间，最大及最小量程、数采仪 地址、报警上下限值等。

7. 支持GPRS/CDMA/ADSL/PSTN/WLAN/短波电台等多种通讯方式。 

8. GPRS/CDMA支持多中心传送。（UDP模式可支持六中心，TCP模式可支持双中心）

9. 内设备用电源，保证污染源现场停电时，供电6小时以上。

10. 8路模拟量接口。

11. 4路RS232接口，2路RS485接口.

12. 可储存、查看一年历史数据。

2.4.16水质采样仪

1. 功    能：液体介质的全自动采样、试样分瓶和温度控制下的试样储存

2. 工作原理：蠕动泵控制采样

3. 组    合：控制器、显示屏、采样蠕动泵、试样瓶、采样腔室温度控制器、带配重滤管的采样管路

4. 性    能：可实现液体介质的全自动采样、试样分瓶和温度控制下的试
样储存。标准型采样仪带两路 0/4 ... 20 mA 模拟量输入、两路数字量输入和两路数字量输出。采样仪采用模块化结构设计，可以简单快速地进行结构调整，升级为全新水质监测站。

5. 环境温度：- 20°C ～ + 40°C

6. 电源要求:220 VAC ± 10%/50-60 Hz

7. 储    存：150000/周

8. 背光显示屏：可查看数据日志，并图形化显示

9. 防护等级：全天候室外放置 IP68
10. 材质：箱体材质不锈钢V2A 

2.4.17悬浮物分析仪

1. 功    能：测量介质中悬浮固体浓度
2. 测量原理：光学传感器，符合90°散射光，在近红外光波长范围内(880 nm)
3. 量程：0---9999mg/L

4. 功    能：液体介质的全自动采样、试样分瓶和温度控制下的试样储存

5. 测量误差：±5 % 
6. 温度测量仪表：集成 NTC 温度传感器，0 ... 50 °C  

7. 电缆长度：10m

8. 环境温度（极限运行条件）：–20 ... +60 °C 
9. 电源：100/115/230VAC+10/–15%,48...62 Hz24VAC/DC +20/–15% 
10. 输出：4---20mA

2.4.18雷达液位仪

1. 用途：测量、指示和传送物位信号

2. 类型：一体式、易清洗
3. 液位测量范围：0~10米；

4. 测量误差：+/- 3 mm

5. 防护等级： IP67；

6. 变送器显示要求：LCD 液晶显示；

7. 输出：4...20 mA；

8. 环境温度：-40 °C...+80 °C (-40 °F...+176 °F)。
9. 过程温度：-40 °C...+200 °C (-40 °F...+392 °F)

10. 电源/通信：两线制(HART、PROFIBUS PA、基金会现场总线(FF))
2.5自控设备技术要求

2.5.1 概述
本部分规定了颍南升级改造工程自动控制系统硬件、软件的提供、安装、调试及联动试车技术要求。
本工程软件方案要求整合颍南污水处理厂自控系统、中水厂自控系统和本升级改造工程自控系统为一体，目的在于使全厂自控仪表系统在各方面达到所要求的功能，实现成功的联动运行。
工程整体性能应满足如下要求：

1) 可靠性—整个系统采用模块化设计，分层分布式结构，控制、保护、测量之间既互相独立又互相联系。

2) 先进性—系统的设计以实现“现场无人职守，分站少人值班”为目的。设备装置的启、停及联动运转均可由中央控制室远程操纵与调度。

3) 经济性—系统具有较高的性能价格指标，主要设备全部进口在国际上有较高声誉公司的产品，提高可靠性。

4) 实用性—系统设计多个控制层面，既考虑正常工作时的全自动化运行，又考虑多种非正常运行状态下的配方策略。

2.5.1.1颍南污水处理厂自控系统现状概述

阜阳颍南污水处理厂采用标准的100Mbps光纤工业以太网（非冗余星状网络）与颍南污水处理厂四个PLC站相连接，网络整体结构如下图：

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



颍南污水处理厂PLC品牌为美国罗克韦尔公司(AB)生产的RSLogix 5000 PLC 版本13.0，上位机组态软件品牌为美国罗克韦尔公司生产的6.5版RISVIEW32(5000点授权)。

系统现状：

· 上位机3台配置 INTEl D 2.2Ghz， 内存为2G， 硬盘120G。

· 上位机系统RSview32开发版，历史数据存储点100个。

· 4个站点，PLC的CPU为RSlogix5555。

· 标准的100Mbps光纤工业以太网（非冗余星状网络）。

由1套总线控制系统构成，完成对控制系统的监控和连锁保护。

2.5.1.2中水厂自控系统现状概述

中水厂采用标准的100Mbps光纤工业以太网（非冗余星状网络）与中水厂两个PLC站相连接，网络整体结构如下图

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



中水厂PLC品牌为德国西门子公司生产的s7-300系列 PLC ，型号为315-2DP，上位机组态软件品牌为中国北京杰控科技公司生产的Fameviwe组态软件(无限点授权)。

系统现状：

· 上位机3台配置 INTEl P 2.2Ghz， 内存为2G， 硬盘500G。

· 上位机系统Fameviwe开发版，历史数据存储点无限个。

· 2个站点，PLC的CPU为S7-300 315-2DP。

· 标准的100Mbps光纤工业以太网（非冗余星状网络）。

2.5.1.3升级改造工程自控系统整合方案要求

根据工艺流程和总平面布置，结合MCC的位置和供配电范围，按照控制对象的区域、设备量，以就近采集和单元控制为划分区域的原则，本工程自控系统设一座中央控制室（新建）、新增1座现场控制站（升级改造工程）、保留原有的六个现场分控站（颍南污水处理厂和中水厂）。设置1套冗余光纤环网设备，采用快速冗余环技术的单环双节点连接结构模式将这个控制站与中水厂、颍南污水处理厂各站连接，将整个控制系统构成一个有机的整体。

2.5.1.3.1网络合并

根据现场网络的分布情况，本方案在现场设置1套冗余光纤环网设备，采用快速冗余环技术的单环双节点连接结构模式将新建控制站与中水厂、颍南污水处理厂各站连接，将整个控制系统构成一个有机的整体。
网络方案图如下： 
[image: image5.jpg][T

FAHRE
ab s ke Y
i e B 2 ] )
== =

kRIS A% §

Emﬁm#ﬂ%ﬁﬂﬁ{

RETSAT RO





本网络方案特点：

1. 本方案的现场监控系统采用快速冗余环技术的单环双节点连接结构模式，保证了控制系统的最大可靠性。当主干链路或节点发生故障的情况下，网络重构时间在300毫秒内，不会对监控系统的正常工作造成影响。

2. 中控室和现场监控系统通过工业网络安全模块，从根本上保证了两地的安全通讯。

★2.5.1.3.2上位机软件编写
上位机软件编写是指对颍南污水处理厂和中水厂上位机软件的废除，对升级改造工程、颍南污水处理厂、中水厂作为一个运行整体进行上位机软件的重新编写,通过组态软件将全厂所有分控站组态整合到一起，实现对全厂的整体监控。

由于颍南污水处理厂、中水厂所采用PLC品牌不一致，要求本方案所采用的组态软件具有良好的兼容性，能够将多个品牌的PLC兼容组态到一起。
2.5.2安装

承包商应根据合同规定选派合格的人员，对合同所提供的自控设备进行安装，并保证工作能够正确顺利地进行。

承包商应协调和计划与本合同交叉的其他工作，以保证提供的埋设设备、布线、所需的基础、穿孔等符合要求。

承包商应提供为压紧、固定、定位等所需的安装用导轨、螺栓、夹紧件、支架所用的零配件。

2.5.3自控方案的详细描述
2.5.3.1 信号电平

所有控制及监视设备应能在下列信号电平工作：

1）采用现场总线接口的控制装置：

标准的Profibus DP现场总线、MODBUS、工业以太网数字通讯信号。

2）非现场总线型检测、控制仪表或设备应能在下列信号电平工作：

控制及监视的模拟信号：4~20mADC电流信号；

状态及报警指示的数字信号：24VDC电压信号；

控制的数字信号：24VDC电压信号。

2.5.3.2中心控制室(CCR)

对颍南污水厂中控室进行改建，建于鼓风机房旁，颍南污水处理厂原中控室南侧（新建中控室面积12*8平方米）。控制室内设两套监控管理计算机操作站、光纤网络交换机及不间断电源。

室内还设置大屏幕显示系统，大屏幕显示系统用以直观显示全厂工艺流程、工况及主要参数值。大屏幕显示系统还通过与摄像监控管理计算机相连，实时监视全厂生产区域工况、主要生产设施的运行状态。

软硬件功能要求：

1．通过现场PLC采集全厂各工段的工艺参数值，电气参数值及生产设备的运行状态信息。现场PLC实时把采集的信息送至监控管理计算机。
2.监控管理计算机操作站以"人--机"对话方式指导操作，自动状态下，可用键盘或鼠标器对有关设备进行手动操作(如开/停机操作)。
3.监控管理计算机操作站彩色显示屏幕(CRT)可显示全厂平面及几十幅工艺流程中的剖面图，剖面图上有动态的实时参数值显示，机泵运行状态显示和事故报警显示等信息。
4.自控系统历史数据库记录必须归档在数据库中，生成的生产报表、历史趋势曲线(班/日/月)内容包括各类流量、进出水水质、过程仪表数据（包括溶解氧、污泥浓度、液位、压力等）、电流、频率等。其资料来源为：设备运行记录、在线仪表数据等。机内存储至少12个月的信息量，查询大于365天的任意历史数据反应延时不得超过10秒。
5．操作站彩色显示屏幕(CRT)的显示

上位工作站屏幕显示的工艺流程图（GPI）能以即使没有经验的人员也能辨认出的方式显示。所有显示的数据每秒至少得到一次动态更新。从选定一个指定的工艺单元到全显示和更新所需时间最大1秒。
通过鼠标和键盘可选择一个指定的工艺单元进行缩放，点击指定的工艺目标以后，可显示关于此目标的更多信息。使用此方法，可操作马达，调整设置点。过程检测或运转设备出现越限或故障时，流程图（GPI）上相应的图例红光闪动，并发出报警声响加以提示。报警的笛声可以通过键盘或触摸屏解除，闪动的红光继续保持，直至该故障消除，闪动才停止。报警对象、内容、时间应列表记录及打印。计算机系统可在线诊断各类故障，查找故障部位并报警。

7．操作站彩色显示屏幕(CRT)的测量值显示：仪表测量值以棒状图形式动态显示，应有上下设定值，设定值应是可修改的。

2.5.3.3分控站

现场控制站PLC采用可编程逻辑控制器，对上它们在中央控制管理计算机的协调下运行，并传送数据，对下它们分别承担本区域的数据采集和自动控制功能，即使上位计算机发生故障，它们也能独立运行。

每座分控站内设现场控制系统LCS，分别配置以下主要控制设备：

1．一套可编程序逻辑控制器（PLC）；

2．一套可编程终端（触摸屏）；

3．一套不间断电源（UPS）；

4． 过电压及防雷保护装置。

每座现场控制站的主要功能如下：

(1) 按控制程序对所辖工段内的工艺过程、电气设备进行自动控制，同时采集工艺参数，电气参数及电气设备运行状态。

(2) 通过通信总线与中心控制室的监控管理系统进行通信。向监控管理系统传送数据，并接受监控管理系统发出的开停机命令。

(3) 在操作屏上显示所辖工段的工艺流程图，工艺参数，电气参数，及设备运行状态。通过功能键盘设定工艺参数，控制电气设备。

(4) 采集的主要工艺参数有：水位差、水位、流量、压力、温度、酸度、溶解氧、MLSS、水质浓度，电流，电压，功率等。

(5) 设不间断电源，保证在停电故障时系统仍能安全可靠地运行。

本期新增PLC分控站(设在升级改造工程变配电站内) ，负责全本期新增构筑物的自动控制，以及与电力监控系统建立联系，采集电力系统的各主要参数，并在中央控制系统设置电力监控程序，显示电力系统的主接线、各段母线的电压、各母线开关的状态和电流、各变压器的状态、各主要用电设备的状态和电流、高压进线、低压进线处的电量数据等，实现监控、管理鼓风机房的电力消耗。
本控制站的I/O容量为(含20%冗余量)：

DI=160、DO=32、AI=48、AO=12、PROFIBUS/DP=2、MODBUS=2、ETHERNET=2
具体的I/O点数如下：

	细格栅及配水井
	
	

	液位差计
	测量信号
	AI    1×2 路

	
	故障信号
	DI    1×2 路

	细格栅2台
	运行/停止信号
	DI   1×2 路

	
	手/自动信号
	DI   1×2 路

	
	故障信号
	DI   1×2 路

	
	启/停指令
	DO  1×2 路

	螺旋输送压实机1台
	运行/停止信号
	DI   1×1 路

	
	手/自动信号
	DI   1×1 路

	
	故障信号
	DI   1×1 路

	 调节池及提升泵房
	
	

	提升泵（4台 两台变频）
	运行/停止信号
	DI   4×1 路

	
	手/自动信号
	DI   4×1 路

	
	故障信号
	DI   4×1 路

	
	启/停指令
	DO  4×1 路

	
	变频给定信号
	AO   2×1 路

	
	变频反馈信号
	AI   2×1 路

	电磁流量计
	测量信号
	AI   1×1 路

	
	故障信号
	DI   1×1 路

	
	累计流量信号
	DI   1×1 路

	液位开关
	报警信号
	DI   1×1 路

	 
	故障信号
	DI   1×1 路

	液位计
	测量信号
	AI    1×1 路

	
	故障信号
	DI    1×1 路

	高效沉淀池 
	
	

	搅拌器（4台 两台变频）
	运行/停止信号
	DI   4×1 路

	
	手/自动信号
	DI   4×1 路

	
	故障信号
	DI   4×1 路

	
	启/停指令
	DO  4×1 路

	
	变频给定信号
	AO   2×1 路

	
	变频反馈信号
	AI   2×1 路

	刮泥机2台
	运行/停止信号
	DI   2×1 路

	
	手/自动信号
	DI   2×1 路

	
	故障信号
	DI   2×1 路

	
	启/停指令
	DO  2×1 路

	污泥泵4台
	运行/停止信号
	DI   4×1 路

	
	手/自动信号
	DI   4×1 路

	
	故障信号
	DI   4×1 路

	
	启/停指令
	DO  4×1 路

	
	变频给定信号
	AO   4×1 路

	
	变频反馈信号
	AI   4×1 路

	硝氮浓度仪
	测量信号
	AI   2×1 路

	
	故障信号
	DI   2×1 路

	污泥界面计
	测量信号
	AI   2×1 路

	
	故障信号
	DI   2×1 路

	浊度分析仪
	测量信号
	DI   2×1 路

	 
	故障信号
	DI   2×1 路

	电磁流量计
	测量信号
	AI   2×2 路

	
	故障信号
	DI   2×2 路

	
	累计流量信号
	DI   2×2 路

	PH/T
	测量信号
	AI   2×1 路

	
	故障信号
	DI   2×1 路

	接触池
	
	

	液位开关
	报警信号
	DI   2×1 路

	 
	故障信号
	DI   2×1 路

	硝氮浓度仪
	测量信号
	AI   2×1 路

	
	故障信号
	DI   2×1 路

	余氯分析仪
	测量信号
	AI   2×1 路

	
	故障信号
	DI   2×1 路

	电磁流量计
	测量信号
	AI   1×1 路

	
	故障信号
	DI   1×1 路

	
	累计流量信号
	DI   1×1 路

	加氯间
	
	

	加氯机 3台
	运行/停止信号
	DI   3×1 路

	
	手/自动信号
	DI   3×1 路

	
	故障信号
	DI   3×1 路

	漏氯报警仪
	测量信号
	AI   1×4 路

	
	故障信号
	DI   1×1 路

	
	报警信号
	DI   1×1 路

	以上部分信号可由加氯间主控制箱通过Prodibus DP总线与PLC通讯

	加药间
	
	

	加药泵4台
	运行/停止信号
	DI   4×1 路

	
	手/自动信号
	DI   4×1 路

	
	故障信号
	DI   4×1 路

	
	启/停指令
	DO  4×1 路

	液位计
	测量信号
	AI   2×1 路

	
	故障信号
	DI   2×1 路

	电磁流量计
	测量信号
	AI   2×2 路

	
	故障信号
	DI   2×2 路

	
	累计流量信号
	DI   2×2 路

	以上部分信号可由加药间主控制箱通过Prodibus DP总线与PLC通讯

	
	
	


2.5.3.4主要的闭环自动控制系统介绍

全厂的控制设备采用的控制方式如下：

现场手动模式：设备的现场控制箱或MCC控制柜上的“就地/远程”开关选择“就地”方式时，通过现场控制箱或MCC控制柜上的按钮实现对设备的启/停、开/关操作。

就地检修维护模式：现场控制箱或MCC控制柜上的“就地/远程”开关选择“远程”方式时，设备控制权在LCS(Local control station)控制站。操作人员通过LCS控制站的操作面板上选择“手动”方式，利用监控画面或键盘对设备进行检修操作。

遥控模式：即远程手动控制方式。现场控制箱或MCC控制柜上的“就地/远程”开关选择“远程”方式，且LCS控制站的操作面板上选择“遥控”方式时，操作人员通过中控系统操作站的监控画面用鼠标器或键盘选择“遥控”方式并对设备进行启/停、开/关操作。

自动模式：现场控制箱或MCC控制柜上的“就地/远程”开关选择“远程”方式，且LCS控制站的“自动/遥控”设定为“自动”方式时，设备的运行完全由各LCS根据污水处理厂的工况及生产要求来完成对设备的运行或开/关控制，而不需要人工干预。

控制方式设计为：就地手动控制优先，在此基础上，设置远程遥控和自动控制。控制级别由高到低为：现场手动控制、就地检修控制、遥控控制、自动控制。

手动方式是操作人员的专有权利，因为过程连锁在此模式下无效；而自动模式下，安全连锁是有效的，并限制操作的可能性，可防止非正常状态下运行。离工艺过程越近的控制层具有更高的优先权。

2.5.3.4.1水泵自动控制系统

在泵池设超声波液位仪表，根据水位测量仪测得的泵房水位值自动控制多台水泵的启停运行。当泵房水位高至某一设定的水位值时，PLC系统将按软件程序自动增加水泵的运行台数；相反，当泵房水位降至某一设定的水位值时，PLC系统将按软件程序自动减少水泵的运行台数。同时，系统累积各个水泵的运行时间，自动轮换水泵，保证各水泵累积运行时间基本相等，使其保持最佳运行状态。当水位降至干运转水位时，自动控制全部水泵停止运行。在监控管理系统和就地控制系统的操作面板上可以设定水位值。此外，在水泵的控制柜中加装仪表自控转换开关，在PLC不能正常投入使用的情况下，可通过超声波液位仪表自身的继电器根据水位自动控制水泵的开停。

2.5.3.4.2沉淀池排泥控制

沉淀池的排泥根据装在沉淀池内的污泥界面计的污泥界面值来操作，可以在监控管理系统和现场控制系统的操作屏设定沉淀池中的污泥界面值，来控制排泥管上排泥阀的开/闭。排泥有二种控制方式：按污泥界面计设定值进行自动排泥，或按定时实现自动排泥。

2.5.3.4.3电力监控

与颍南污水处理厂电力监控系统建立联系，在中央控制系统设置电力监控程序，显示电力系统的主接线、各段母线的电压、各母线开关的状态和电流、各变压器的状态、各主要用电设备的状态和电流、高压进线、低压进线处的电量数据等，实现监控、管理污水处理厂的电力消耗。

2.5.4自控系统设备技术规范

2.5.4.1可编程序控制器（PLC）

1. 基本要求：

承包商必须对每个现场控制站的PLC做详细的配置，列出组成各个PLC的模块，机架，连接电缆及附件的型号和数量。
选用模块化的分布式控制系统，且支持现场总线协议。CPU采用32位的高性能工业级别微处理器，运算速度典型位执行时间不超过0.1微秒，典型每千字节指令字运算时间不超过0.1毫秒。内存≥2M；内存分布为程序区和用户数据区，程序区和用户数据区采用完全的自动内存分配机制，开发人员无需人工分配系统内存，缩短开发时间并保证程序的可维护性。
现场PLC上为便于操作员现场操作修改数据，根据需要每套PLC配1台可编程操作员终端。
由于考虑到PLC输入输出和其他设备需要提供电源，故在每个控制站各配置开关电源，输出电压24VDC，带电压不足显示/检测输出。

★2.CPU模块指标：
A、PLC内部采用32位的高性能工业级别微处理器，处理速度要求CPU处理每条二进制指令的时间不超过0.1微秒。

B、PLC必须能够提供包括梯形图、功能图块、结构化文本等在内的符合IEC1131-3标准的灵活的编程语言支持。

C、PLC提供符合IEEE 802.3标准的10M/100M自适应 Ethernet接口。PLC与上层监控系统通过以太网进行连接。

D、CPU和远程输入输出模块之间的数据通讯须选用成熟的现场总线协议,保证数据传输的可靠性和稳定性。
E、PLC通过现场总线和I/O站相连。
3.电源模块及I/O模块要求

A、电源模块指标

· 主控制器电源：可选220VAC或者125VDC（与机架和模块相配）。

· 工作压力： 85~265VAC；
· I/O站电源：可选24VDC或者120/240VAV     

B、数字量输入模块指标

· 32 / 16点输入： 24VDC。

· 输入模块对于每个输入都要有状态指示。

·  通道地址由组态软件分配，不需硬件跳线。
· 可拆端子块。
C、 数字量输出模块指标

· 16点输出：工作电压24V DC

· 输出模块对于每个输出都要有状态指示。

· 通道地址由组态软件分配，不需硬件跳线。

D、 模拟量输入模块

· 8路模拟量输入模块：分辨率不小于12位。

· 支持4~20mA或者0～10V

· 完全软件可配置；

· 可拆端子块。

E、 模拟量输出模块

· 4路模拟量输出模块：4~20mA分辨率不小于12位。
· 支持4~20mA

· 完全软件可配置；

· 可拆端子块。

2.5.4.3工业控制计算机

· CPU： ≥64位  主频≥2.8GHz    铜散热器

·  CRT：22"  分辨率：1280X1024  （LCD）

·  RAM：≥4GB    硬盘：≥500G

· 串/并口：单串单并 双USB口

·     带以太网卡、系统软件：WINDOWS 7

· 球形轴心风扇，正压机箱
· 配10/100Mbps 自适应网卡

2.5.4.5控制系统防雷、过电压保护器
    整个防雷系统要求能够完善的防护雷电对电子设备的各种侵害。防雷器应在不影响系统正常运行的前提下，能够承受预期通过它们的雷电流和过电压。

· 接地装置按照国家标准，根据系统接地要求分别接地，以及各电气设备的等电位连接。

· 承包商必须提供完整有效的防直击雷、感应雷、地电位升高的防雷系统。要求在控制室的电源进线加装合适的避雷器，在总线网络和视频接口加装合适的隔离器，并采取的等电位连接，以达到最佳的防雷效果。

· 同时，为减少备品备件和后期维护方便，承包商应采用同一品牌防雷产品。建议采用国产ASP 、山特、OBO品牌。
· 承包商在防雷器件的选择上，应着重考虑防雷器在不影响系统正常运行的前提下，能够承受预期通过它们的雷电流和过电压，并完善的保护电子设备不受损坏。同时，承包商必须对装有信道防雷器的通讯线路复核其传输速率，即选择适当的防雷器的通频带和网络分支上的防雷器的安装数量，以保证系统网络原有的最大传输速率。

一、电源部分
1) 在低压设备控制柜(箱)进线端安装电源第一级防雷器(或组合)，从而有效抑制远端直击雷和感应雷对工厂供电系统的威胁，并确保供电系统的安全。
	名    称
	电源第一级防雷器

	应    用
	低压设备控制柜(箱)进线端

	供电方式
	三相五线制

	数    量
	见自控设备供货表

	标称放电电流
	Isn
	8/20μs
	60kA

	最大放电电流
	Imax
	8/20μs
	120kA

	限制电压
	Up
	8/20μs
	≤2.5KV@30KA

	最大持续运行电压
	UC
	
	385V AC


压
Un
IL=1mA
	430±安装方式
	
	
	35mm宽电气安装导轨


2) 在中控室、各PLC子站电源进线端和现场各I/O控制站电源进、出线端及现场仪表供电电源出线端安装电源第二级防雷器(或组合)，以保护中控室设备、PLC、I/O控制站设备及现场仪表等的供电安全。同时，防雷器(或组合)应选用相应IP等级的保护箱，以满足现场环境对防雷器(或组合)的防尘、防潮、抗冲击等要求。
	名    称
	电源第二级防雷器

	应    用
	中控室
	PLC子站
	I/O控制站
	现场仪表

	供电方式
	单相

	数    量
	见自控设备供货表
	见自控设备供货表
	见自控设备供货表
	见自控设备供货表

	标称放电电流
	Isn
	8/20μs
	20KA

	最大放电电流
	Imax
	8/20μs
	40KA

	限制电压
	Up
	8/20μs
	≤1.8KV@20KA

	最大持续运行电压
	UC
	
	385V AC

	响应时间
	Ta
	
	≤25ns

	防护等级
	
	
	IP20

	箱体材料
	
	
	耐撞击热塑性工程塑料

	安装方式
	
	
	挂墙或上柱


    二、信号部分
3) 各类现场总线电缆和4～20mA模拟量信号电缆的两端分别安装合适的信号防雷器，以保护通过通信电缆传导的浪涌电压对PLC和现场设备的损坏。同时，防雷器(或组合)应选用相应IP等级的保护箱，以满足现场环境对防雷器(或组合)的防尘、防潮、抗冲击等要求。
	名    称
	总线信号防雷器
	模拟信号防雷器

	应    用
	现场总线
	4～20mA模拟量

	数    量
	见自控设备供货表
	见自控设备供货表

	额定工作电压
	Un
	
	应与系统相匹配
	24V

	通频带
	fG
	RL=100Ω
	≥130MHz

	标称放电电流
	Isn
	8/20μs
	5kA

	插入损耗
	Ae
	RL=100Ω
	≤0.5dB

	限制电压
	Up
	线/地
	≤7Un@5KA
	≤3Un@5KA

	最大持续运行电压
	UC
	
	≥1.2 Un

	响应时间
	Ta
	
	≤1ns

	防护等级
	
	
	
	IP20

	箱体材料
	
	
	
	耐撞击热塑性工程塑料

	安装方式
	
	
	35mm宽安装导轨
	挂墙或上柱


三、接地

根据系统要求，确定需要的接地电阻值为1欧姆，并选择下述其中一种接地方式：

a) 设置独立的工作接地，保护接地接至电气系统接地；

b) 工作接地和保护接地接至独立的工作接地；

c) 工作接地和保护接地接至电气系统接地。

2.5.4.6供电电源

UPS电源应是静态整流器/逆变器型，并有储能电池，电池采用铅酸免维护胶体电池。 

对指定的设备提供不间断电源，它应安排成在主电源不附合规定要求时，避免设备的破坏或扰动。

· 工作形式    在线式

· 容量        5000VA/3000VA

· 逆变器基于PWM脉宽调制技术

· 工作频率20KHz

· 逆变器及总输入/输出的效率达90～95%

· 真在线双转换，AC/DC-DC/AC

· 内置EMI/RFI滤波器

· 支持多种通讯协议：MODBUS(RTU传输方式)、SEC等

· 具有液晶显示面板，人机控制界面友好

· 输入电压    160~276V/50 Hz

· 输出电压    220VAC±3%  50 Hz

· 切换时间    <=2.5ms

· 效率        >97%

· 波形失真    <=3%

· 噪音        <45dB

中央控制室—5kVA   1.0小时  在线式

现场控制站—3kVA   1.0小时  在线式

2.5.4.7网络交换机

所提供的网络交换机设备应满足以下基本功能需求：

从自动控制系统的构成和分布来看，控制系统具有系统检测点多、执行机构分散、连锁性控制要求高等特点。为适应以上特点，将整个通讯系统划分为2个层次，分为现场检测层（现场控制网络系统）和现场管理层（以太网层网络系统）。同时可以通过以太网扩展接受上一级网络（厂级管理网）的调度，实现PLC控制系统、水厂管理系统的整体结合。

根据现场设备的分布情况，本方案在现场分区域设置3套可编程逻辑控制器PLC，采用超级冗余环的单环双节点连接结构模式连接各站，这样就将整个水厂的控制系统构成一个有机的整体。本网络方案特点：

a) 本方案采用千兆工业以太网交换机构成单网双节点冗余结构，当链路或节点发生故障的情况下，备份链路在20毫秒内启用，保证了控制系统的最大可靠性。

b) 办公楼采用的工作组交换机，办公楼和环网系统通过工业级防护墙隔离，从根本上保证了两地的安全通讯。

c) 中央控制室的工控机与工业交换机的连接采用千兆的主、备链路连接，当主链路发生故障时，备份链路启动。

d) 通过工业交换机的专业网络管理软件EDS-SNMP OPC Server Pro，EDS-SNMP OPC Server Pro 软件专为所有 SNMP 设备提供可编辑的 OPC 卷标档案，可使用 Default MIB 档案或新增一个标准或非标准的 MIB 档案来产生专门的 OPC 卷标档案 。这个特点让工程人员可以在现有的 HMI 环境中，创造一个实时且客制化的浏览，以得知所有连结设备的整合状态、网络流量及整体联机状态。用高品质的图像真实地表示所监控的设备，可使您更方便地监控和维护整个网络。

e) 整个方案采用了管控一体化的网络平台实现了管理网络和控制网络的无缝连接，使管理层可以直接访问控制层的适时数据和视频监控。实现了企业的信息化管理。

所提供的网络交换机设备应满足以下基本功能需求：

网络交换机应为完全工业级产品，重负荷设计，电磁兼容性指标应满足工业标准要求。

主干网络交换机应选用模块化工业以太网交换机,导轨安装。

★˙每个交换机应提供至少4个10M/100M自适应以太网RJ45接口，2个10M/100M/1000M以太网RJ45接口。为保证系统配置的灵活性，交换机应能够至少扩展出4个100M光纤接口，光纤接口既支持多模光纤，也支持单模光纤。

˙考虑到维护的需求，交换机所有光纤模块应支持热插拔功能

˙考虑到主干网络交换机配置参数复杂，以及故障后快速更换，交换机应提供参数备份的功能，如提供插入的存储芯片

˙支持冗余双环网硬件自动切换，切换时间不大于300ms。

˙支持电源冗余

˙为保证现场使用的可靠性，交换机应采用无风扇散热方式。

˙在面板应可监视各个端口的工作状况。

支持虚拟局域网(VLAN)功能。

˙支持多播过滤功能

˙支持OPC Server功能，即可以把交换机状态信息通过OPC方式集成到上位机监控软件中，便于系统的统一监控和维护

˙支持SNMP协议，支持基于WEB的自诊断、监视、管理功能

˙MTBF（平均无故障时间）值不小于10年。

˙所有交换机应为经过多个工程检验的性能可靠的工业级产品。

考虑到故障现场报警的需要，交换机应提供至少4对DO/DI节点作为信号触点。

˙基于抗干扰，安装牢固和防尘的考虑，要求交换机提供的100M电气接口应为国际标准的连接方式，建议采用屏蔽工业双绞线作为通讯电缆，增强通讯系统的可靠性与耐用性。
2.5.4.8软件包

本工程应采购以下正版可升级的软件：

1.可编程程序控制器专用组态软件

通信组态：生成各种通信关系。明确节点间的通信关系，可实现现场仪表与PLC之间、PLC与监控计算机之间，以及计算机与计算机之间的数据通信。

控制系统组态：生成各种控制回路。明确系统的控制功能，各控制回路组成结构、控制方式与策略。

2.工业实时监控组态软件

在厂级中央控制室连有多台计算机，这些计算机通过控制网和控制系统相连，负责监控全厂的各个工艺过程，运行在这些计算机上的软件必须是成熟的、在国内外有过广泛的应用。监控软件必须采用与硬件PLC相兼容品牌控制点无限点产品并具有以下功能。

实时数据采集：将现场的实时数据送入计算机，并置入数据库的相应位置。常规控制计算与数据处理：

逻辑控制：时间程序控制，如完成开、停车的顺序启停过程。

报警监视：监视生产过程的参数变化，并对信号越限进行相应的处理，如声光报警等。运行参数的画面显示：带有实时数据的流程图、棒图显示，历史趋势显示等。

报表输出：生产报表的打印输出。

操作与参数修改：实现操作人员对生产过程的人工干预，修改给定值，控制参数、报警设定等

文件管理

数据库管理：在线与历史数据管理、综合利用、保存等。

系统维护

对现场控制系统软硬件的运行状态进行监视、故障诊断，快速定位和分析故障位置和原因，以及软件的测试维护等，诊断信息查询采用事件驱动方式，避免采用轮询方式。

系统仿真

对控制系统的部件(通信节点、网段、功能模块等)进行仿真运行。可对系统进行组态、调试、研究。

-----对工业实时监控组态软件的要求

一．全部监控软件和编程软件均为统一的WINDOWS 7操作系统；

监控软件必须能够支持友善的中文化界面；画面的刷新周期不超过1秒，数据的刷新周期应不超过500毫秒。

二．为保证监控软件和其他软件的集成应用、数据交换和信息管理系统-如ERP的连接以及整个工厂软件的网络分布式应用Windows DNA的实施，监控软件必须是基于MICROSOFT MFC和COM/DCOM开发的，必须和 WINDOWS 2000操作系统和运行于其上的其他应用软件完全兼容；

三． 为了便于用户功能的定制，监控软件必须内嵌VBA。VBScript 脚本语言。

四． 监控软件必须支持多种OPC技术, 例如OPC DA,OPC A&E, OPC HAD, OPC XML DA，并且至少可以同时作为 OPC DA SERVER和OPC DA CLIENT；

五．监控软件必须支持开放的、符合ODBC特征的数据库，并能与编程软件及其他的专业数据库软件共享数据库；

六． 监控软件必须完全支持ActiveX技术，这包括ActiveX容器、ActiveX控件和ActiveX文本技术；

七． 监控软件必须具有高级编程接口，可利用VB/VC++调用HMI软件中的高级编程对象；

八． 监控软件应具备方便的标签管理功能，供应商应详细说明标签的导入、变更、应用的方法。

九．监控软件必须具备完善的权限保护功能，对所使用的画面、命令、标签等加以不同的限制，确保所有操作人员只能在其自身权限内操作；

十． 监控软件必需集成数据库、历史数据库,过程数据记录必须归档在数据库中，可编程控制器组态软件中的过程变量和报警信息的组态可传输到实时监控组态软件。历史数据库记录必须归档在数据库中，可编程控制器组态软件中的过程变量和报警信息的组态可任意查阅，查询大于365天的任意历史数据反应延时不得超过10秒。

十一． 承包人应当为监控软件提供完善的、成熟的软件套件进行网络浏览、网络诊断、通讯组态、软件驱动和数据通讯服务。对于各层网络，承包人均应当提供现成的通讯驱动软件，以进行接口配置、实时透明网络浏览、编程上/下载、在线诊断等。对于各层网络，承包人均应当提供现成的组态工具软件，进行节点地址设定、参数设置、设备调试、网络系统规划/优化等。应当提供丰富的诊断工具。对于上位HMI，批处理和企业MIS系统数据库接口等软件，软件必须提供成熟的数据通讯服务器功能（Data Server），在PC系统和控制系统系统之间提供高吞吐量的、稳定的双向数据传输服务。软件必须支持OPC、DDE等数据传输方式，并针对控制系统的实际提供优化的通讯服务。
十二. 基于现场实际情况，组态软件必须具备将污水处理厂、中水厂与本期升级改造厂区三部分的PLC过程数据的读取、归档、管理；客户机供操作员站使用；以及将这些内容整合组态到一起的能力。 
2.5.4.9 PLC机柜

技术要求：

每台机柜尺寸2200x8000x600mm，包括满足产品应用的所有接线端子，保险，空气开关和开关电源。所有器件必须采用国际知名产品。

PLC控制柜及远程I/O控制柜柜体均配备冷却风扇及过滤网。

结构：所有箱柜必须为防虫、防尘、防潮的构造，PLC箱柜必须采用强迫通风方式，其它在保障内部设备正常工作的情况下，可以采用自然通风方式。箱体防护等级IP55。

柜体

材料：敷铝锌板。

柜体框架：九褶型材。

门：2.0mm

后壁板：1.5mm

安装板：2.5mm

表面处理：粉末涂层，RAL7032织纹状饰面。与低压柜放置在一起的，柜体尺寸及颜色应与低压柜协调。柜体尺寸应考虑二期设备的扩容要求。

防护类别：按EN60 529/10.91标准达到IP55级。

附件品种齐全，安装灵活方便，符合下列国际标准：

底座：材料为薄钢板；颜色经业主同意

电缆引入板：薄钢板，锌板

电缆引入套管：IP55

电缆夹钳轨：电缆输入时减轻电缆的张力。装入箱柜的深度是可调的 

电缆夹钳轨用的角型电缆夹： 薄钢板，镀锌，铬酸钝化

标准把手系列：符合DIN18 254。

电缆软管和电缆软管夹子：电缆软管采用聚乙烯，电缆软管夹子采用聚酰胺。

柜体空调及风扇

外带百叶窗加过滤垫，内置风机或空调。符合DIN标准。

标识

所有独立的箱柜都有铭牌，标明制造商家、设备名称和型号、主要参数、生产日期等必须的或关键的指数；

每个内部/面板元件都须有标记，并用文字或符号标明；

输入/输出端子排及每个端子都须有标记；

输入/输出电缆及每根电线都须有标记；

所使用的语言、文字、符号等必须规范，尽量以中文和相当的国标为主要规范。

柜内/面板设备

设备必须规范安装牢固，结构布局合理；

安装设备与图纸一致；

输入的电源应有熔丝、开关等隔离，做好接地/接零；

固定设备应不影响门等活动设备的运用；

端子排、端子型继电器、按钮、转换开关、指示灯等均应采用优质产品，并在投标文件中注明所采用品牌。

2.6视频监控系统技术要求

2.6.1目前现状

· 颍南污水处理厂生产监控：原中控室共接入安装16路摄像机，所有监控点均为模拟信号。中控室电视墙由12台32寸液晶监视器组合成显示屏，其中终端控制、储存设备已满载，无法再增加新设备。

· 中水厂生产监控：中水厂控制室共接入安装8路摄像机，监控生产运行实时状况。

· 安保监控系统：颍南污水处理厂安保室共接入安装8路摸拟摄像机，分别安装于污水厂区各主要出入口、主干道、道路等地方。

2.6.2监控系统方案

升级改造工程新增18个摄像点（摄像点根据业主实际需要调整位置），其中生产监控9路，中水厂和升级改造安保监控9路，所有摄像机为数字信号。为使全厂视频监控系统形成一个可靠、安全、有效的整体，本合同要求整合升级改造工程、颍南污水处理厂、中水厂、安保监控的所有视频信号, 具体内容如下：

· 颍南污水处理厂原有显示屏已无法满足升级改造后新工艺的显示要求，且各子系统无法融合在大屏幕统一显示，将新设计一套大屏显示系统，显示系统位于升级改造工程新建中控室内。
· 大屏幕显示系统需满足多种信号源，包括原监控信号源、新装监控摄像机信号源及全厂工艺流程、情况主要参数值。大屏幕显示系统还通过与摄像监控管理计算机相连，实时监视全厂生产区域情况、主要生产设施的运行状态、仪表显示屏显示的实时数据。
· 将颍南污水处理厂和中水厂所有模拟视频信号通过视频光端机引入新建中控室，由视频编解码器设备将24路模拟信号转换成数字信号，统一进入新建数字信号平台。
· 对颍南污水处理厂部分点位、门岗监控主机进行升级改造。

· 新增加中水厂及升级改造9路安保监控点一并纳入颍南污水处理厂安保监控室，原安保监控为摸拟信号，新增加监控为数字信号，需要通设备转换将两个不同信号合并进入一台主机。

· 对新增的室所有外摄像机的控制线路、供电线路、网络线路和传输线路重新建设。

· 对新增的所有室外摄像机及机房内所有设备做防雷接地保护，并能够通过弱电防雷接地国家级标准检验。

*新建中控室平面布置图

[image: image6.jpg]12000

il —1000+
Q0

00
3

S
B

|
&
Sdn

000





2.6.2.1 前端摄像机系统

电视监控系统由三部分组成：

前端（摄像点）：摄像机、云台、镜头、全天候防护罩（各摄像点均配为全天候带夜视电子变焦彩色摄像机及全方位云台）。

传输线缆：视频电缆（光纤）、电源电缆、控制电缆（防水）。

终端（控制室）：监视器、电源控制器、矩阵切换器、译码器、16画面分割器、DLP彩色大屏幕、长时间录像机、视频分配器、机柜、不间断电源、应急灯。

前端（摄像点）的传输电缆线引就近的分控站，视频信号经视频编码器接收压缩，并转换成数字信号（符合H.263标准）接入到工业以太网交换机，通过通讯光缆送至中控室监控计算机，再通过相应的监控软件对多路视频图像实施监视和记录并投影在等离子无缝拼接大屏幕显示系统上。

单台控制器（最低）可控制16个摄像点，并输出（最低）16路视频信号，内置数字录像机，具有RS232或RS485接口，具有报警输入，报警自动调用，报警状态输出，报警显示/消除等处理功能，主机控制的软件除满足系统本身的控制及报警要求外，具有远程传输功能，可与系统联网。

系统将满足：

a. 数显及闭路电视监控系统为PAL彩色系统，符合CCIR推荐的472-3。

b. 摄像机在日光和人工灯光下或无灯光的条件下均能正常工作。

c. 所有摄像机连接视频服务矩阵切换器，服务器将视频信号切换到显示器或监视器。监视器可以监视、记录系统中任一台摄像机。

d. 提供数字化记录装置对选屏作持续的记录。

e. 操作人员可以用控制面板来进入控制闭路电视监视系统，系统提供密码保护装置。

f. 矩阵控制将提供目录，以划分工业电视监视系统的操作。

g.常规控制能分配不同的优先顺序给操作员控制面板以进入摄像机控制功能。

2.6.2.2大屏幕显示系统

★中央控制室内采用一套（2×4）55”LCD，分辨率为1920×1080 LCD显示墙为全厂监控系统提供服务。
监控系统和系统操作员站的显示终端具有同样的显示功能，并可清晰的插入16路实时视频信号和2路计算机信号，摄像头信号也可直接在大屏幕上显示监测。系统能实现信号剪切、缩放、大小调整等多功能处理。监控网络上每个操作员站的键盘、鼠标根据权限都能对大屏幕显示墙进行操作、控制。

拼接墙技术规范：

	55寸液晶拼接单元

	产品特征 
	1. 工业级设计，六万小时不间断工作，性能稳定

2. 高分辨率，高对比度，超宽视角

3. 超窄边设计，双边拼缝仅5.5mm

4. 内置拼接控制器可实现图像拼接显示功能

5. LED液晶面板，整机功率大幅降低，节能环保

6. 采用3D数字化图像处理内核，精确监控更多细节

7. 图像信号增益功能，更加稳定正确的图像控制，实现图像真实还原,提高系统可信赖性

8. 信号接口齐全，支持BNC、VGA、DVI、HDMI输入

9. 支持电脑集中控制，可通过电脑进行拼接单元参数调整

10. 自动温控系统，节能环保，使拼接单元具有更高的稳定性和可靠性

11. 全金属外壳，防静电，防磁场，防强电场干扰

12. 标准机柜安装结构，标准化、模块化可实现快速拼接安装

	详细技术参数

	液晶面板
	类型
	55” DID LED Panel (对角线1388 mm)

	
	物理分辨率
	1920×1080 (H×V)

	
	像素间距
	0.63×0.63 (mm)

	
	亮度
	700(cd/ m²)高亮度

	
	对比度
	4000:1

	
	响应时间
	8ms

	
	显示色彩
	16.7M

	
	视角
	178°(H) / 178°(V)

	图像
	屏幕比例
	16:9

	
	画质补偿技术
	LTI、CTI

	
	运动补偿技术
	AUTO MOVE

	
	滤波器
	3D梳状滤波，数字降噪

	
	视频制式
	PAL、NTSC

	信号接口
	复合视频输入
	CVBS(BNC) ×1；

	
	复合视频输出
	CVBS(BNC) ×1

	
	电脑信号输入
	VGA(DB-15) ×1；1920×1080@60Hz向下兼容

	
	数字信号输入
	DVI(DVI-I) ×1；1080P(1920×1080) 向下兼容

	
	数字信号输入
	HDMI×1；1080P(1920×1080) 向下兼容

	系统
	自动温控系统
	自动根据设定的工作温度和实际机器温度，控制风扇的运转、降低噪音、节约能耗、提高液晶拼接单元的稳定性和可靠性

	
	图像信号增益
	更加稳定正确的图像控制，实现图像真实还原，提高系统可信赖性

	
	操作方式
	电脑集中控制

	
	总线控制
	I²C

	
	平均无故障时间(MTBF)
	60000小时

	电源
	宽电压设计
	100~240V

	
	功耗
	250W

	结构
	边框尺寸
	上:3.7mm; 下:1.8mm; 左3.7mm; 右:1.8mm

	
	外形尺寸
	1215.5mm×686.3mm×150mm（宽×高×深）

	
	显示区域尺寸
	1209.8mm×680.6mm（宽×高）

	
	安装孔位
	600×400（mm）（长×宽）

	
	外壳材质
	全金属外壳，防静电，防磁场，防强电场干扰

	
	安装方式
	标准型机柜、定制型机柜

	重量
	整机毛重
	约45Kg(含包装)

	
	整机净重
	约35Kg

	环境
	存储温度
	-20℃~65℃

	
	工作温度
	0℃~55℃

	
	工作湿度
	10%~90%

	品质
	品质保证
	中国电器产品强制认证（3C），公安部检测报告

	
	环保标准
	所有元器件及包装辅料符合国际环保标准


2.6.3 视频监控系统设备技术参数
2.6.3.1 系统功能描述

系统由摄像、传输、控制、显示和记录等部分组成，对建筑物监控范围内的定点部位进行实时监控。建筑物闭路电视监控系统采用数字录像机的方式。主要针对室内、室外、安全等地方进行监控。

2.6.3.2 网络球型摄像机参数要求：
图像传感器
1/2.8" SONY 3M Exmor CMOS
总像素
约327万像素
水平解析度
≥1000TVL
视频制式
HD:1080p/29.97fps、1080p/25fps
               720p/59.94fps、720p/50fps、
               720p/29.97fps、720p/25fps
最低照度
0Lux（红外灯开启）
增益控制
自动/手动
信噪比
大于50dB
白平衡
自动、自动跟踪、室内、室外、室外自动、钠灯模式、One-push、手动
宽动态
支持
数字降噪
支持
图像稳定
支持
电子快门
1/1 - 1/10,000s
数字变倍
12x (最大240x)
隐私保护   
开/关(同一画面可设置8块隐私区域,共可设置24块隐私区域)
日夜模式
自动ICR滤光片彩转黑
焦距
4.7mm - 94.0mm
光学倍率
20倍
光圈值
F1.6 - F3.5
视场角
55.4°- 2.9°
红外灯控制
自动/近灯/远灯/关闭
红外灯距离
≥100米
旋转范围
水平：0°～360°连续旋转 垂直：-2°～90° 自动翻转

180°后连续监视
旋转速度
 键控:水平0.1°～160°/秒;垂直0.1°～120°/秒  预置

点：水平240°/秒; 垂直200°/秒
预置点
256个
自动模式
支持8条自动巡航、5条自动巡迹、5条自动线扫
云台功能
支持空闲动作，支持三维定位，支持人性化的焦距/速度自动

匹配功能，支持断电记忆功能

视频压缩
H.264/MPEG4/M-JPEG
图像分辨率
主码流（1920*1080、1280*960、1280*720） 辅码流（D1）
音频压缩
PCM8/G711A/G711U
语音对讲
支持
网络协议
TCP/IP,HTTP,DDNS,DHCP,NTP,PPPoE,FTP,SMTP,RTSP,RTP
多码流
支持
SD卡
支持
用户管理
最大支持10个用户,多级用户权限管理
故障检测
网络断开检测,IP冲突检测,编码器状态检测,存储卡状态检

测,存储空间检测
模拟视频输出
1.0Vpp/75Ω,NTSC或PAL,BNC接口
网络接口
1路10/100BaseT以太网，RJ45接口
报警接口
7路输入/2路输出（报警联动），报警时可联动预置点/自动巡航/自动巡迹/开关量输出
控制接口
RS485，支持云台控制和在线升级
电源
AC 24V/3A（±20%）（含红外控制电路）
功耗
17W/ 35W（红外灯、加热器同时开启）
工作环境
温度-40~60℃； 湿度＜90%
防护等级
 IP66，4000V防雷、防浪涌和防突波保护，符合GB/T17626.5  4级标准
产品尺寸
Φ229.6(mm)×381(mm)
重量
7kg
2.6.3.3 网络硬盘录像机参数要求：

主处理器
工业级嵌入式微控制器
操作系统
嵌入式LINUX操作系统
图像编码标准
H.264
视频标准   
PAL（625线，50场/秒）
监视图像质量        PAL制，D1(704576).720P(1280x720);1080P(1920x1080)
回放图像质量
D1@ 25 fps; 720P @ 25 fps; 1080P@ 25 fps
图像控制  
图像质量可调，可变码流和固定码流可选
双码流
支持主、辅码流存储
图像移动侦测
每画面可设置396(22×18)个检测区域；可设置多级灵敏度，1-6档可调
区域遮挡设置
每路支持4个区域遮挡块
编码标准
G.711A
语音对讲 
1路 
录像方式
手动录像、动态检测录像、定时录像、报警录像
录像保存            本机硬盘、网络
录像速度
25 fps
录像回放
          8路设备：8路1080P；16/32路设备：8路1080P/16路

720P；
备份方式
支持硬盘、刻录机、U盘存储和备份,eSATA口 
视频输入            16路高清接入；40/80/160Mbps接入带宽
视频输出
1路模拟视频BNC接口 , 1路VGA输出，1路HDMI输出
抓图功能
支持JPEG抓图功能
音频输入
16路 IPC复合音频输出
音频输出  
1路（与语音对讲复用）
报警输入
16路报警输入、低电平有效，绿色接线柱接口
报警输出
6路告警输出，继电器触点 (1A@24VDC), NO、NC可编程、

绿色接线柱接口
网络
              2个 RJ45接口, 10/100/1000M自适应
通信
标准RS-485接口，支持半双工，绿色接线柱接口;标准

RS-232接口，DB9
USB
4个USB 2.0接口
硬盘
内部支持8个SATA硬盘eSATA
支持独立的eSATA接口
电源
220V±10%50Hz±2% / 110±10% 60Hz±2%
功耗
25-40W(不含硬盘)
工作温度          -10℃－＋55℃
工作湿度
10%－90%
尺 寸
440mm * 460mm * 89 mm(2U高度)
重 量
6.5-7.5kg(不含硬盘)
安装方式
台式安装，机架安装
2.6.3.4、拼接单元参数要求：

视音频编解码参数:

类型
55” DID LED Panel (对角线1388 mm)

物理分辨率
1920×1080 (H×V)

像素间距
0.63×0.63 (mm)

亮度
700(cd/ m²)高亮度

对比度
4000:1

响应时间
8ms
显示色彩
16.7M

视角           78°(H) / 178°(V)

屏幕比例       16:9

画质补偿技术   LTI、CTI

运动补偿技术   AUTO MOVE

滤波器
3D梳状滤波，数字降噪

视频制式
PAL、NTSC

复合视频输入   CVBS(BNC) ×1；

复合视频输出   CVBS(BNC) ×1

电脑信号输入
VGA(DB-15) ×1；1920×1080@60Hz向下兼容

数字信号输入
DVI(DVI-I) ×1；1080P(1920×1080) 向下兼容

数字信号输入     HDMI×1；1080P(1920×1080) 向下兼容

自动温控系统    自动根据设定的工作温度和实际机器温度，控制风扇的运
转、降低噪音、节约能耗、提高液晶拼接单元的稳定性和可
靠性

图像信号增益   更加稳定正确的图像控制，实现图像真实还原，提高系统可
信赖性

操作方式
电脑集中控制

总线控制
I²C

平均无故障时间(MTBF)
60000小时

宽电压设计      100~240V

功耗            250W

边框尺寸
上:3.7mm; 下:1.8mm; 左3.7mm; 右:1.8mm

外形尺寸
1215.5mm×686.3mm×150mm（宽×高×深）

显示区域尺寸     1209.8mm×680.6mm（宽×高）

安装孔位
600×400（mm）（长×宽）

外壳材质         全金属外壳，防静电，防磁场，防强电场干扰

安装方式         标准型机柜、定制型机柜

整机毛重
约45Kg(含包装)

整机净重          约35Kg

存储温度
-20℃~65℃
工作温度          0℃~55℃
工作湿度
10%~90%

品质保证       中国电器产品强制认证（3C），公安部检测报告

环保标准        所有元器件及包装辅料符合国际环保标准

2.6.3.5、高清解码器

主处理器
高性能工业级嵌入式微控制器
操作系统
嵌入式LINUX
输入设备
前面板按键，键盘控制
快捷功能
无
视频标准
MPEG4/H.264/MJPEG
音频标准
PCM/G711
解码显示分辨率
QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/960H/720P/1080P/300W/500W
视频帧率
PAL：1～25帧/秒 ，NTSC：1～30帧/秒
码流类型
复合流、视频流
视频输出路数
9路
视频输出接口
VGA、HDMI输出
音频输出路数
9路
音频输出接口
HDMI、DB15辫子线BNC
通讯接口
   1个RJ45 10M/ 100M/1000M自适应以太网口；1个RS232口；1个标准RS485接口
语音对讲路数
1路
语音对讲接口
3.5mm jack口，输入接口：3.5mm接口（电平2.0V Line in/50mV Mic in，输入阻抗10K）；输出接口：3.5mm接口（电平2.0V ，输出阻抗16Ω）
报警输入
4路
报警输出
4路继电器输出（30VDC 1A，125VAC 0.5A联动输出）
电源
AC100-240V，50 Hz～60Hz
功耗
≤70W
工作温度
－10℃～＋55℃
工作湿度
10%～95% 86kpa～106kpa
尺寸（mm）
440X408X70
重量
4.5kg～4.8kg
2.6.3.6、视频控制平台软件

主要功能

可以管理模拟、模数混合、网络摄像机、全数字的各类终端设备，具备良好的兼容性；可以部署在各种网络环境下，从局域网到广域网，从有线到无线网络。主要完成监控设备接入管理、实时监控、报警联动、录像存储、检索回放、智能分析等功能。其通过开放的体系架构，全面、丰富的产品支持。

平台功能

 用户管理：支持用户分组管理，并支持多级分组。支持100级的用户多级别划分，满足用户多级别划分的需求。支持同一个用户拥有多种角色。
    角色管理：支持精细的角色管理，视频监控角色可支持精确到具体监控点的操作，对每一个监控点实时预览、回放、上墙等操作，都可以做到精细控制。支持临时角色，用户灵活可配置角色到期时间。支持角色复制，快速配置系统。
    联动配置：支持针对具体的报警事件，可配置多种报警联动动作，具体包括客户端联动、云台联动、录像联动、报警输出联动、上墙联动、短信联动、Email联动、电子地图联动。
支持对具体报警事件进行报警级别、名称、联动方式等的修改。
     日志管理：支持多种日志类型区分，具体包括用户操作日志、视频监控日志、报警日志、系统日志。帮助用户更快更准确地定位日志。支持按用户、时间，类型、等级等条件对相关类型日志信息进行搜索。支持将查询出的日志导出成EXCEL文件格式。支持日志报表打印。
     网络管理：支持网络设备运行状态监测，主要是交换机节点的运行负载及交换机相关参数如实际连入节点的计算机等的实际数据，实时监测网络运行状态，当发生断网、网络超负荷等情况即向系统发生报警，确保系统正常运行。支持实时检测报警设备的在线及运行情况，实时显示报警主机布防、撤防、旁路及报警状态。支持实时监控视频设备的运行状态，监测相关网络摄像机、硬盘录像机、相关服务器（流媒体服务器、电视墙服务器、报警服务器等）的运行状态，检测服务器中相关参数（流媒体服务器如CPU占用率、内存使用率、正在转发的路数等）并进行实时显示。
    电子地图：支持在地图上直接对视频、报警等进行管理。支持添加、修改、删除电子地图，并允许地图分层、分级管理，一张电子地图下可嵌套多张子地图。支持热点管理，用户在点击地图热点之后可直接切换到指定的地图。支持对地图进行放大、缩小和漫游，支持鹰眼。支持地图元素快速、模糊搜索定位。支持显示设备状态在线状态、布撤防状态、视频信号状态、硬盘状态等。支持加载插件，接收其它特殊信息在地图上显示。
支持报警事件联动，可以图标闪烁、弹视频窗口、显示预案等。支持电子地图显示项选择，客户可选择相应类型的元素，地图将屏蔽其他元素，只显示选择的显示元素类型。
    设备管理：支持服务器、设备添加、删除、注册、认证管理。支持SADP自动搜索在线设备，方便用户添加。支持全网设备时间同步，支持手动校时、支持NTP。支持设备批量配置和升级、支持远程重启。支持配置文件导入、导出功能。支持设备状态巡检，可定时巡检或手动巡检，对异常情况记入日志并及时告警。
    实时监控：客户端和浏览器中可以进行单画面或多画面进行实时预览，支持多种画面分割方式。支持分组轮询操作，支持多屏显示，支持窗口比例自适应（4:3，16:9）。 支持预览抓图。支持即时回放。 支持云台控制。 支持电子放大功能。支持动态调节亮度、对比度、饱和度、色调参数。支持OSD

PTZ控制：
支持对前端云台镜头的全功能远程控制，包括对云台进行8个方向的控制，放大，缩小，聚焦，光圈放大缩小，灯光，雨刷，包括云台的旋转和自动扫描、镜头的变倍变焦、预置位的设置和启动、巡航轨迹的设定和启动。支持云台优先级控制管理。支持3D定位。
    录像存储：支持多种录像方式，包括DVR前端存储，集中存储，客户端本地存储。支持多种存储介质，包括IP-SAN、NAS、DAS。支持IP-SAN资源统一配置管理。支持存储状态、磁盘状态的实时显示。支持多种录像类型，包括计划录像、报警录像、手动录像等。支持报警录像支持预录功能。支持录像补录功能。
    检索回放：支持按通道、时间、录像类型、智能信息来检索数据。支持下载、备份，支持断点续传功能，支持手动、计划备份策略。支持本地录像回放和远程录像回放。支持拖动、快进、慢进、单帧播放、倒放。支持时间滚动条放大。支持回放抓图、片段剪辑。支持多画面同时、同步回放。支持书签功能，加速检索。支持录像文件、片段锁定、支持剪辑。支持分段回放。支持smart search回放（搜索移动侦测信息）。

 电视墙管理：支持软件解码上墙。支持解码卡、解码器解码输出。支持高清解码输出。支持报警联动上墙。支持回放上墙。支持其他业务上墙。支持大屏拼接。支持开窗、漫游。支持多种电视墙轮切方式。
    手机客户端：支持手机远程实时画面预览。支持手机ptz云台控制，并允许设置步长。支持进行现场抓图、录像保存等操作。支持多操作系统，主要包括iOS、Android、Symbian、windows mobile。

2.6.3.7、防雷产品技术要求

1.通讯信号防雷器技术参数：

	外壳材质
	铝质外壳

	外壳防护等级
	IP30

	工作温度
	-40～＋85℃

	相对湿度
	＜95%

	最大持续运行电压Uc(V)
	220

	标称放电电流In(8/20μs) (kA)
	5

	最大放电电流Imax(8/20μs) (kA)
	10

	限制电压(10/700μs) (V)
	≤300

	传输数率（bit/s）
	2M

	插入损耗(dB)
	≤0.5

	阻抗(Ω)
	10

	接口方式
	RJ11

	重量(kg)
	0.08

	外形尺寸
	59×25×25

	被保护芯线
	3，4


2摄像机电源防雷器技术参数：

	产品名称
	12型直流电涌保护器
	24型直流电涌保护器

	外壳防护材质
	铁质外壳

	外壳防护等级
	IP20

	颜色
	灰色

	接线端口数量
	5PIN

	工作温度
	-40～＋85℃

	相对湿度
	≤95%

	损坏状态
	呈断路状态

	保护模式
	正－PE，负－PE

	外形尺寸
	140×47×48

	重量
	0.33
	0.34

	指示功能
	工作指示

	主要参考标准
	IEC61643和GB 18802.1—2002

	防雷保护等级
	D级

	SPD类型
	二端口

	适用的供电系统类型
	TT，TN，IT

	额定电压
	12V DC
	24V DC

	额定工作电流
	20A

	最大持续运行电压
	15V DC
	28V DC

	漏电流
	≤20μA

	标称放电电流（8/20）μs
	10kA

	最大放电电流（8/20）μs
	20kA

	电压保护水平（8/20）μsUp
	≤80V
	≤150V

	响应时间（正/负－PE）
	＜20nS


3.一、二、三级电源防雷器技术参数：

	外壳防护材质
	PC

	外壳阻燃等级
	UL94-V0

	外壳防护等级
	IP20

	颜色
	白色

	安装标准
	35mm 电气导轨

	接线端口数量
	3PIN

	工作温度
	-40～＋85℃

	相对湿度
	≤95%

	损坏状态
	呈断路状态

	保护模式
	L－PE、N－PE（2P）
	L-PE、N-PE（4P）

	外形尺寸
	91×70×72
	91×70×144

	重量(kg)
	0.55
	1.05
	1.09
	1.23

	指示功能
	窗口指示

	主要参考标准
	IEC61643-1和GB 18802.1—2002

	防雷保护等级
	B级

	SPD类型
	一端口

	适用的供电系统类型
	TT，TN，IT

	额定电压
	220V AC
	380V AC

	最大持续运行电压
	385V AC

	动作电压
	620V DC

	额定工作频率
	50Hz（60Hz）

	漏电流
	≤30μA

	标称放电电流（8/20）μs
	50kA
	50kA
	60kA
	80kA

	最大放电电流（8/20）μs
	100kA
	100kA
	120kA
	160kA

	电压保护水平（8/20）μs（10kA)Up
	≤1.5kV
	≤1.5kV
	≤1.0kV
	≤1.5kV

	电压保护水平（8/20）μs（In)Up
	≤2.5kV
	≤2.5kV
	≤2.5kV
	≤3kV

	响应时间(L/N-PE)
	＜20nS

	主线路连接参数
	

	L（N）接口类型
	螺栓固定式端子

	螺栓规格
	M5

	SPD连接导线最小截面
	BVR－16mm2

	SPD连接导线最大截面
	BVR－35mm2

	PE接口类型
	螺栓固定式端子

	螺栓规格
	M5

	PE连接导线最小截面
	BVR－25mm2

	PE连接导线最大截面
	BVR－35mm2

	远程告警线路连接参数
	

	接口类型
	螺栓固定式端子

	螺栓规格
	M2

	连接导线最小截面
	BVR－0.5mm2

	连接导线最大截面
	BVR－1.5mm2

	最大工作电压/电流
	125V AC/0.2A

	
	48V DC/0.5A


2.7联动试车技术规范
本合同承包商负责本升级改造工程整体联动试车，其他合同承包商协助。承包商提供全厂联动调试方案，经业主、监理确认后，负责按此方案进行全厂系统联动调试。
联动试车是为进一步考察设备机械性能和设备安装质量，并检查设备、电气、仪表、自控在联动条件下的工况，是否能满足工艺运行的要求。
联动调试在单机调试结束后进行，各承包商负责本合同范围内达到联动试车调试基本条件，并由本合同承包商组织完成，本合同承包商负责协调联动试车期间的各方关系。

联动试车时间为10天；本合同承包商对出现的问题和缺陷进行责任归属分析，调试期间应接受业主和监理工程师的指令要求和相关建议，并进行完整的调试记录。提交联动试车报告。

第八章  投标文件格式

         （项目名称）招标
投标文件

项目编号:

投 标 人（盖章）：                         
法定代表人或委托人（签字）：              
本项目拟任项目经理（签字）：              
     年     月    日

第一部分 商务标

一 、投标函

致：      （招标人名称）       ：
1、根据已收到的招标编号为            的阜阳市颍南污水处理厂升级改造工程电气、自控及仪表设备采购项目的招标文件，经考察现场和研究上述工程招标文件后，我方愿以（大写）       元（小写）       元的总报价，按招标文件的要求承包本次招标项目招标范围内全部工程，并承担任何质量缺陷的保修责任。

2、如我方中标，我方保证自合同签订之日   天内完成设备供货；接到采购人通知后    天内完成安装，质量达到         标准。

3、我方已充分阅读并理解招标文件及相关文件所有内容，接受招标文件及相关文件中的所有条款。

4、我方同意所递交的投标文件在投标须知前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内若我方成为中标人，投标文件将成为合同的组成部分。

5、招标文件、中标通知书和本投标文件将成为合同的组成部分。

6、我方接受招标文件中所有条款。

投标人：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

邮政编码：

电话：

传真：

日期：   年   月    日
附件1：唱标一览表

唱标一览表

	项目名称
	

	供应商名称
	

	最终总报价
	大 写
	

	
	小 写
	

	供货周期
	

	质量标准
	

	对招标文件的

认同程度
	

	 备注
	


注：报价保留两位小数
投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）                 

日期      年   月   日

附件2：投标报价表

表1  投标报价汇总表
                                                     单位：元人民币

	序号
	项   目
	总   价
	备  注

	1
	设备费
	
	见表2、3、4、

	2
	安装费
	
	见表5

	3
	联机调试费
	
	见表7

	
	总计
	
	


投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）                 

日期      年   月   日

表2  投标设备分项报价表
设备类型：电气                                     单位：元人民币

	位置
	序号
	货物

名称
	型号

规格
	制造厂家/产地
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	


设备类型：仪表                                     单位：元人民币

	位置
	序号
	货物

名称
	型号

规格
	制造厂家/产地
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	


设备类型：自控                                     单位：元人民币

	位置
	序号
	货物

名称
	型号

规格
	制造厂家/产地
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	


设备类型：视频监控                           单位：元人民币

	位置
	序号
	货物

名称
	型号

规格
	制造厂家/产地
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	


注：1、表中所列货物为对应的用户需求表2.2章节的全部货物。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

2、单价包括制造厂运至交货地点全部货物费用、运杂费、税费、保险费。
投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）                 

日期      年   月   日

表3备品备件投标明细报价表

                                                货币单位：人民币         
	设备名称及编号
	备件/油品/药剂名称
	数量
	生产厂家/产地
	价格
	包装形式
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：

1.包含用户需求书中要求的及设备竣工验收后设备正常运行2年所需的备品备件、润滑油品和易损件，其中仪表为1年所需用备品备件
2.本表中所列价格应计入投标总价。

3.此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

4.设备验收时，实到的备品备件、油品、药剂的产地等应与此一览表一一对应。

5.采购人有权在本合同结算完成前，根据此项费用对备品备件的品种和数量进行调整。
6.上述报价已含按中华人民共和国法律规定应交纳的一切税费。
投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）                 
日期      年   月   日
表4技术服务费报价表及说明

（格式自定）

说明：本表中所列价格应计入投标总价。

表5 安装费用汇总表

                                                                      单位：元

	序号
	安装工程名称
	费用
	合价
	备注

	
	
	材料费
	安装费
	
	

	1
	自控设备
	
	
	
	见表6

	2
	视频监控设备
	
	
	
	见表6

	合计
	


投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）                 

日期      年   月   日

表6 安装费用分项表

安装工程名称：自控设备

                                                                      单位：元

	序号
	设备和安装工程名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	材料费
	安装费
	材料费
	安装费

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	


安装工程名称：视频监控设备

                                                                      单位：元

	序号
	设备和安装工程名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	材料费
	安装费
	材料费
	安装费

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	


安装工程费编制依据：按照设备清单参照《全国统一安装工程预算定额-2000年安徽省估价表》，其中人工费不低于68元/工日，自行组价安装工程费。

投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）                 

日期      年   月   日

表7联机调试费用报价表

（格式自定）

说明：本表中所列价格应计入投标总价。

二、法定代表人身份证明
投标人名称：                                 

单位性质：                                   

地址：                                      

成立时间：        年    月  ＿日
经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：＿      职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

        年    月     日
三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：           公司（工厂）的       （法人代表姓名、职务）代表本公司（工厂）授权本公司（工厂）        （被授权人的姓名、职务）为本公司（工厂）的合法代理人，参加阜阳市集中招投标交易中心                      采购项目活动（项目编号：             ），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。供应商代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。被授权人无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

法人代表签字：                        

代理人（被授权人）签字：              

投标人名称(加盖公章)：                       

授权委托日期：                 

（提供投标人法定代表人、被授权代表人身份证复印件及手机号码；需提供两份，一份开标现场递交，一份装订在采购文件中） 
四、投标保证金
                        （招标人名称）: 

　　　　　　　　　　　 （投标人名称）于        年　　月　　日参加        阜阳市颍南污水处理厂升级改造工程电气、自控及仪表设备采购项目（项目编号：      ）的投标。我方声明同意并遵守贵方在招标文件中对投标保证金的规定，我方确认已经按照要求以      形式（根据情况选择）提交了总额为人民币    万元的投标保证金。

我方无条件地、不可撤销地保证：我方在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的，或者我方在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约保证金的，该投标保证金将由贵方予以没收。

附：投标保证金收据或银行票据复印件

投标人名称：                    （盖单位章  ）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

地址：                            
邮政编码：                         
电话：                             
传真：                             

      年    月    日

五、供应商基本情况表
单位名称（盖章）
	法定代表人
	　
	成立日期
	　

	企业地址
	　
	注册资本
	                 万元

	经营范围
	　

	职工人数
	　
	其中：有中高级以上职称的人数
	　

	资产总计
	               万元
	净资产
	                      万元

	股东权益
	               万元
	2009年销售收入               万元

	实现利润
	2011年        万元
	

	营业面积（含厂房面积）
	             平方米
	其中：
	自有面积          平方米

	
	
	
	承租面积          平方米

	单位简历及内设机构情况
	　

	单位优势及特长
	　

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	　

	最近3年内在经营过程中受过何种奖励或处分
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果）

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	　

	获得技术认证的工程师及简介
	　

	其他需要说明的情况
	　

	
	
	
	
	
	


六、投标商近五年来完成与该项目类似的工程自控及仪表设备供货业绩表

（1、格式自定；2、后附加盖投标人公章的业绩证明材料复印件）

七、投标承诺书
阜阳创业水务有限公司：
我们收到                           招标文件,经仔细阅读和研究,我们决定参加投标。
1.   我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成该项目全部内容的货物及运输、安装、人工、机械、保险、劳保、各种税费等以及质保期间的一切费用。
总价为（大写）                                      
2.    如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3.    我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。
4.    我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。
5.    我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。
6.    我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。
7.    我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8.    我们按招标文件的规定交纳了投标保证金      元，并在递交投标文件时提供投标保证金收据。
  单  位：                         邮  编：
地  址：                         联系人：          
电  话：                         传  真：
 投标人：（单位盖章）
法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）                                              
日期： 年  月  日
附件1               供应商关于资格的声明函
阜阳创业水务有限公司：
    我公司愿针对本次                        招标进行投标。投标文件中所有关于投标资格的文件、证明与陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。
        附：相关资格证明文件复印件        
 （投标人）单位公章：
法人代表或被授权人（签字或盖章）：
法人代表或被授权人职务：
联系电话：
日期：年   月   日

附件2                   服务承诺书

（格式自定）

供应商的服务承诺书至少应包含但不限于下列几项：

1.供应商对自己提供服务“三包”的说明；

2.供应商为保证服务的组织保障；

3.“三包”期间之后，提供服务费用收取等。

以上各项服务承诺，必须包含投标范围内所有设备制造商对买方的服务承诺（包括质保

期内服务承诺及“三包”期间以后的售后服务承诺及费用收取）。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期： 年  月  日

八、偏离表

	序号
	货物

名称
	招标文件提出的技术参数、规格、配置及相关技术要求
	投标货物的技术参数、规格、配置及相关技术要求
	（符合/正偏离/负偏离）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	----
	-----
	-----
	---------
	---------


注：1、“符合”指与招标文件要求一致，“正偏离”指性能指标高于招标文件的要求；“负偏离”指性能指标低于招标文件的要求。

2、供应商必须如实填写技术偏离表，如果虚假响应，其投标保证金将不再退还。

投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）                 

日期      年   月   日

九、培训计划及售后服务与办事处人员配备表

（投标人自行编制，包括不限于下列内容）

1、培训计划（培训内容及师资、地点、时间、培训费用等）

2、故障响应时间（指接到报修电话起赶到现场的时间）

3、接到报修后，供应商详细的故障响应方案

（1）从何处维修点派出人员

（2）如何在承诺的响应时间内赶到现场

（3）何处领取维修所需的备品、备件（备品、备件的储存情况）

4、售后服务记录（用户证明）
5、投标人认为需要补充的内容

十、附件资料

（复印件须加盖投标人公章）
1、营业执照副本及其年检合格的证明材料；

2、资质证书

3、ISO9000 质量体系认证证书；

4、投标商银行基本账户开户许可证；

5、生产厂家授权委托书（包括不限于仪表、PLC等设备）；
6、投标商认为需要提供的其它资料。
第二部分  技术标

（根据采购用户需求表的技术要求，由投标人自行编制）

采购人、招标代理机构、招投标监管部门意见
	招标单位：阜阳创业水务有限公司

（单位盖章）
                                          2013年12月

	招标代理机构：安徽欣安工程建设项目管理有限公司
（单位盖章）
             2013年12月  

	招投标监管部门：阜阳市招投标监督管理局
（备案盖章）

2013年12月



































中控室上位机





配电间PLC站





中控室PLC站





中控室上位机





变电所PLC站





脱水机房PLC站





鼓风机房PLC站





预处理PLC站








1


_1234567890.vsd
碳源投加间


乙酸钠


加氯间


加药间


至污泥调节池


Fe3+，PAM


自反冲洗鼓风机


反冲洗废水池


至厂区污水管道


液氯


回用水出水


去回用水


二级出水


细格栅及配水井


调节池及提升泵房


高效沉淀池


深床滤池


至七里长沟


反冲洗水


接

触

池



