	邛崃市平乐、固驿、回龙污水厂设备购置及服务采购项目采购清单及技术参数

	序号
	设备名称
	参数、规格或内容描述
	备注

	1
	数据采集仪调试
	　
	　

	2
	氨氮仪
	仪器的校准及提供AMTAXCOPACT，含1年的维护包、4瓶氨氮试剂（1年用量）。
技术参数：

*（1）测量原理：靛酚蓝法。符合DIN3406 E5和GB7481-87标准；

（2）分析仪具有自动校正、自动清洗、自动恒温功能，连续在线监测氨氮；

（3）测量范围：0.02～2.0mg/L，0.1~20.0mg/L，1.0~80 mg/L NH4-N；

*（4）准确度：测量值的±4% ± 0.02 mg/l NH4-N（0.02～2.0mg/L NH4-N）；测量值的±2 %± 0.02 mg/l NH4-N（0.1~80 mg/L NH4-N）；

（5） 环境温度：5~40℃；

*（6）测量周期：5或10分钟可选；

（7）样品流速要求：最小为0.1 l/h；

*（8）仪器具有自动校正、自动清洗；

*（9）显示：LCD液晶屏，数据和图形显示，具数据存储功能；

（10）输出：两路0/4~20mA，2个继电器输出；

*（11）服务端口：RS232；
（12）通讯协议：MODBUS或PROFIBUS（选配）；

（13）防护等级：IP54，室内安装；

（14）电源：230VAC，50Hz。
	氨氮试剂需提供厂家授权

	3
	COD仪
	仪器的校准、恢复正常使用。
技术参数：
*(1) 原理：氧化还原电位滴定法；

*(2)测量范围及仪表数量： 0~20mg/L；0~40mg/L ；

(3)重现性：0~20 mg/L时 ±1% FS；20~40 mg/L 时±2%FS；

(4) 稳定性：零点漂移：±1% FS；量程漂移：0~20 mg/L时 ±3% FS20~40 mg/L 时±4%FS；

(5) 工作环境: 5~40℃ 湿度 85% 以下；

(6) 样品条件：温度：5~40℃；压力：大气压  耗量：500ml/次测量；
*(7) 空气喷嘴，避免滴定管的堵塞；

*(8)可选配打印机；

*(9）试剂配方公开，用户可自行配置所需试剂；

*(10)不使用电磁阀，每次测定前对管路进行反冲洗，防止出现管路堵塞等现象；

（11)信号输出：模拟信号4~20mA；

(12) 数据服务端口：RS485；

(13)电源：220V、50/60Hz。
	　

	4
	出厂水小屋避雷装置
	H=6米（不含防雷部门的验收费用）。

一、使用条件：

1、环境温度：±50℃；
2、海拔：不超过2000m；
3、风速：不超过35m/s；
4、污秽等级 III级；
5、无易燃、易爆厦剧烈振动的场所。
二、技术参数：
1、避雷器额定电压KV （有效值）34；
2、系统标称电压KV （有效值）24；
3、避雷器持续运行KV （有效值）27.2；
4、直流1mA参考电压不小于KV （有效值）25；
5、雷击冲击电流硅压不大干Kv （有效值）90；
6、电流冲击2ms方波电流A （峰值）250；
7、大电流压力释放预期对称电流KA（峰值）50；
8、抗弯强度N  1000。
	　

	5
	UPS
	C1K、2小时在线。

一、主机技术参数：

1、UPS容量：6KVA/4.8KW 单进单出主机；  
2、工作方式：双变换工频在线式设计结构，带隔离变压器；  
3、过载能力：115%正常工作，125% 持续10分钟转旁路工作，200%持续10秒 转旁路 ；

4、输入范围：220V±25%单相相三线；

5、输入频率：50Hz±10% ；

6、输出范围：单相220V±1%（稳态负载）；  
7、面板显示：LCD大屏中文液晶触摸显示屏，流程图运行状态直观显示，表格式的数据资料、 事件记录显示，中英文可选菜单操作，设置充电电流等； 
8、报警界面：中文语音报警； 
9、直观的LED状态指示：工作流程式状态指示电池低压，市电状态，逆变，异常，旁路；

10、RS232和RS485通讯端口真正实现多用途通讯和远程监视；  
11、智能化的电池管理：智能电池充电：根据用户的电池配置自动调整电池的充电参数，并会根据供电环境对电池进行均充浮充转换、温度补偿充电，放电管理。延长电池的使用寿命，减少管理员的负担；  
12、电池管理:可实时测量蓄电池组总电压、单体电池电压及回路电流；每只电池发生异常时及时发出警告信息，全中文LCD显示单个电压，电流，电池温度并可进行系统设置； 
13、完善的保护功能：输入输出过欠压保护、输入浪涌保护、相序保护、电池过充过放保护、输出过载短路保护、温度过高（环境、机内）保护、各断路器保险跳闸熔断报警等多种系统保护和报警功能；  
14、标配手动旁路维修开关，开关可在UPS在线状态直接闭合；  
15、UPS工作模式可选UPS在线工作模式、ECO经济运行模式、EPS后备工作模式。
二、电池参数：  
1、断电延长时间为十二小时；电池：32节。C-16电箱2只。 
2、耐腐蚀铅钙锡多合金板栅和正负极活性物质。 
3、ABS工程塑料外壳。
4、AGM隔板。 
5、铜基镀银端子。
	　

	6
	巴氏槽
	含沟槽开挖、修建，巴氏槽（3000吨/天）。

技术要求：

1、巴歇尔槽的中心线要与渠道的中心线重合,使水流进入巴歇尔槽不出现偏流。

2、巴歇尔槽通水后，水的流态要自由流。巴歇尔槽的淹没度要小于规定的临界淹没度。

3、巴歇尔槽的上游应有大于5倍渠道宽的平直段，使水流能平稳进入巴歇尔槽。即没有左右偏流，也没有渠道坡降形成的冲力。

4、巴歇尔槽安装在渠道上要牢固。与渠道侧壁、渠底连结密，不能漏水。使水流全部流经巴歇尔槽的计量部位。巴歇尔槽的计量部位是槽内喉道段。
	修建在人工湿地前

	7
	巴氏槽
	含沟槽开挖、修建，巴氏槽（2000吨/天）。

技术要求：

1、巴歇尔槽的中心线要与渠道的中心线重合,使水流进入巴歇尔槽不出现偏流。

2、巴歇尔槽通水后，水的流态要自由流。巴歇尔槽的淹没度要小于规定的临界淹没度。

3、巴歇尔槽的上游应有大于5倍渠道宽的平直段，使水流能平稳进入巴歇尔槽。即没有左右偏流，也没有渠道坡降形成的冲力。

4、巴歇尔槽安装在渠道上要牢固。与渠道侧壁、渠底连结密，不能漏水。使水流全部流经巴歇尔槽的计量部位。巴歇尔槽的计量部位是槽内喉道段。
	修建在人工湿地前

	8
	超声波明渠流量计
	1、测量性能

1-1 量程: 0.20m3/h~200,000.00 m3/h；
1-2 累积流量: 999999999.99 m3/h；
1-3 液位范围: 0.35-4m；
1-4 盲区: 0.3米；
1-5 分辨率: 0.001米；
1-6 精确度: ±0.2%FS；
1-7 温度补偿: 自动温度补偿；
1-8 标定: 出厂标定，可现场校准；
1-9 显示: LCD液晶显示日期、时间、测量值、历史趋势线等；
2、输出：
2-1 模拟输出: 隔离4~20mA，最大负载500Ω；
2-2 继电器输出: 2个控制固体继电器输出；
2-3 继电器容量：2A，250VAC；
2-4 数字接口: RS-232或RS-485；
2-5 可选现场总线输出；
2-6 现场设置: 通过变送器按键完成。
3、供电: 220VAC±10%，50Hz；
4、物理性能：
4-1 变送器尺寸: 230×185×120mm；
4-2 传感器尺寸: Φ95×112；
4-3 材质: 变送器：PC；
4-4 传感器: 聚酯，环氧树脂；
4-5 连接方式: 1英寸外管螺纹；
4-6 变送器重量: 1Kg；
4-7 传感器重量: 1.2Kg；
4-8 传感器电缆: 屏蔽电缆8米，其他长度可在订货中说明。
5、环境性能：
5-1 防护等级: IP66（变送器）；
5-2 IP68（传感器）；
5-3 温度: 变送器：-20~70℃；
5-4 传感器：-40~80℃；
5-5 相对湿度: 0~95%；
5-6 压力最大2Bar；
5-7 U53、配30米传感器线缆。
	　

	9
	仪表接线、调试
	氨氮、COD、出水流量的重新接线、含信号分配器。
	　

	10
	中控系统信号修复
	解决上位机部分信号显示异常的问题。
	　

	11
	中控软件授权修复
	授权狗修复。
	　

	12
	环保比对验收
	负责出水氨氮、出水COD、出水流量的比对验收。
	　


注： *项为本次招标实质性要求，不允许负偏离
